Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области на период до 2045 года

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

г. Казань, 2026

Оглавление

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения		       7

1.1	Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций	7

1.2	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	12

1.3	Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения	12

1.4	Описание зон действия производственных источников тепловой энергии, а также котельных, не вошедших в зоны деятельности ЕТО	13

1.5	Описание зоны действия индивидуального теплоснабжения	13

1.6	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города Балаково за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	15

Часть 2.	Источники тепловой энергии					16

2.1	Структура и технические характеристики основного оборудования	16

2.2	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	19

2.3	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	19

2.4	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	19

2.5	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	21

2.6	Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	23

2.7	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	27

2.8	Среднегодовая загрузка оборудования источника комбинированной выработки	29

2.9	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	29

2.10	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	32

2.11	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	33

2.12	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	33

2.13	Проектный и установленный топливный режим	33

2.14	Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в МО г. Балаково осуществляется только на Балаковской ТЭЦ-4 –  филиала "«Саратовский»" ПАО «Т Плюс».	34

2.15	Динамика изменения эксплуатационных показателей ТЭЦ	34

Часть 3.	Тепловые сети, сооружения на них				36

3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	36

3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников  тепловой энергии в электронной форме  и (или) на бумажном носителе	37

3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	38

3.4	Общая характеристика тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «Балаковские тепловые сети»	38

3.5	Описание типов и количества секционирующей  и регулирующей арматуры на тепловых сетях	41

3.6	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	47

3.7	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	53

3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	54

3.9	Статистика отказов (аварийных ситуаций) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет	64

3.10	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	65

3.11	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «БТС»	66

3.12	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	68

3.13	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения	68

3.14	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	68

3.15	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой  энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Сведения об оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «БТС»	69

3.16	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	79

3.17	Типы и оборудование насосных станций	80

3.18	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	82

3.19	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	82

3.20	Данные энергетических характеристик тепловых сетей	82

3.21	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных на период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	88

Часть 4.	Зоны действия источников тепловой энергии.		89

Часть 5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии							91

5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	91

5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок  на коллекторах источников тепловой энергии	93

3.17.	Определение расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета	93

5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	100

5.4	Описание величины потребления тепловой энергии  в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	100

5.5	Существующие нормативы потребления тепловой энергии  для населения на отопление и горячее водоснабжение	102

5.6	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	102

Часть 6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	103

6.1	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	103

6.2	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	107

6.3	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	107

6.4	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	117

6.5	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	117

6.6	Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки	117

Часть 7.	Балансы теплоносителя						119

7.1	Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	119

7.2	Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	122

7.3	Описание изменений в балансах производительности водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения	122

Часть 8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом								123

8.1	Описание видов и количества используемого топлива для источника тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»	123

8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	126

8.3	Описанием приоритетного направления развития топливного баланса МО г. Балаково	127

8.4	Описание использования местных видов топлива	127

8.5	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	127

8.6	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	127

Часть 9.	Надежность теплоснабжения					128

9.1	Общие положения	128

9.2	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	128

9.3	Частота отключений потребителей	128

9.4	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	130

9.5	Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения	130

9.6	Анализ и оценка системы теплоснабжения муниципального округа г. Балаково, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения	131

9.7	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	132

9.8	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении")	134

9.9	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	134

9.10	Итоги анализа и оценки системы теплоснабжения муниципального образования г. Балаково, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации	134

9.11	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	135

Часть 10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций								136

10.1	Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	136

10.2	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	140

Часть 11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения			141

11.1	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации	141

11.2	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	142

11.3	Плата за подключение к системе теплоснабжения	142

11.4	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	143

11.5	Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	143

11.6	Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах  теплоснабжения	143

11.7	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	144

Часть 12.	Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения города									145

Часть 13.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения	147

13.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	147

13.2	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	148

13.3	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	148

13.4	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	148

Функциональная структура теплоснабжения

Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих организаций

Балаково – город в России, находящийся в юго-восточной европейской части России, административный центр Балаковского муниципального района Саратовской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Балаково со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Город Балаково располагается на левом берегу реки Волга и острове (Жилгородок).

Город Балаково разделен на 3 части:

1)	Островная: Жилгород, Старый город (историческая часть города), посёлок Дзержинского;

2)	Заканальная: с 1 по 4 микрорайоны, Промзона, пос. Сазанлей;

3)	Новая (Новый город) (Центральная): с 5 по 11 микрорайоны; 21 микрорайон.

Климат Балаково — умеренно континентальный засушливый. Характерной особенностью климата является преобладание в течение года ясных малооблачных дней, умеренно холодная и малоснежная зима. Непродолжительная засушливая весна, жаркое и сухое лето. Континентальный климат смягчён близостью реки Волги. В последние годы климат имеет тенденцию к потеплению в зимний период и в течение марта. Осадки выпадают неравномерно. Весна и зима характеризуются небольшим количеством осадков, но облачность в этот период больше, чем в другое время года. Летом и осенью осадков выпадает больше, часто они носят ливневый характер, что является неблагоприятным для растений и почвы из-за смывания верхнего плодородного слоя и размывания оврагов. В Балаково преобладают воздушные массы умеренных широт, движущиеся с Атлантики на восток, в этом же направлении движутся циклоны, которые приносят летом дождевую погоду, зимой снегопады. Свободно проникают северные и южные ветры, а также — суховеи со стороны Казахстана и Средней Азии. По направлению преобладают ветры юго-западной и западной ориентации. В целом климат города Балаково несколько мягче, чем на окружающей его территории, теплее на 2ºС, выпадает больше осадков, скорость ветра меньше. Среднегодовая температура — +6,9 C° Среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с Среднегодовая влажность воздуха — 65,3 %

Промышленные территории города размещаются в большей своей массе на юго- востоке и юго-западе города. Многие территории используются неэффективно, хотя имеется значительный потенциал развития промышленности, как города, так и региона в целом. Проектом предусматривается резервирование территорий под промышленное развитие на территориях предприятий.

По специализации можно выделить две основные группы промышленных предприятий:

- предприятия строительной индустрии и строительных материалов;

- предприятия химической промышленности.

В состав первой группы входят комбинат промышленных предприятий, включающий металлургический завод, завод минеральных наполнителей, строительных материалов (бетона, жби), ремонтно-электромеханический завод, завод автозапчастей и отдельные мелкие подсобные предприятия и цеха, строительные базы, автохозяйства и лаборатории.

В состав второй группы входят Балаковский филиал АО «Апатит», «Балаковрезинотехника» и ТЭЦ.

Кроме указанных двух групп предприятий, в Островном селитебном районе города размещены дизельный и судоремонтный заводы.

Небольшие заводы пищевой и местной промышленности – швейные фабрики, молочный завод, хлебозавод, кондитерская фабрика, др. размещаются восточнее железной дороги, совместно со складскими и коммунальными объектами города, занимающими значительную часть территории этого района.

Часть промышленных предприятий и крупных торговых комплексов имеют собственные, автономные теплоисточники (котельные, крышные котельные и топочные).

В соответствии со сводом правил 131.13330.2025 «Строительная климатология» (дата введения 2025-09-09) расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет -24С; расчетная продолжительность стояния температур наружного воздуха менее +8С составляет 187 суток, со средней температурой – 3,5С.

В г. Балаково тепловая энергия отпускается потребителям в виде сетевой воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно- бытовых зданий, а также в виде горячей воды для некоторых крупных промышленных предприятий.

По состоянию на 01.01.2026 г. все централизованное теплоснабжение жилых кварталов в городе Балаково осуществляется от Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». На территории МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области можно выделить одну технологическую зону, в которой потребители подключены к системе теплоснабжения - Балаковская ТЭЦ-4.

В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 27.05.2023) "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в городе Балаково определена Единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) ПАО «Т Плюс». Зона действия Балаковской ТЭЦ-4 приведена на Рис 1.1.

В настоящее время магистральные и внутриквартальные тепловые сети в жилых районах г. Балаково обслуживаются организацией «Балаковские тепловые сети» филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Среди крупнейших Балаковских промышленных потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» – ОАО «Балаковорезинотехника», ЗАО «Вагоностроительный завод».

Отпуск тепловой энергии осуществляется по утверждённому температурному графику 130/70 °С. График имеет срезку на 95 °С при температуре наружного воздуха tн.в.=-12 °С и спрямлением на ГВС при 70 °С при температуре наружного воздуха до -2 °С. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе в начале отопительного сезона при температуре наружного воздуха +10 °С составляет 70 °С.

Зоны действия централизованных источников теплоснабжения города Балаково представлены на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1. Зона действия Балаковской ТЭЦ-4

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории МО г. Балаково.

При проведении кадастрового зонирования территории города выделяются структурно- территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, в границах административных районов и включенных в городскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей городской застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Кадастровый номер г. Балаково 64:40 (64 – регион, 40 – город).

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей - А: Б: В: В1, где:

А - номер региона в Российской Федерации (64);

Б - номер МО г. Балаково (40);

В - номер кадастровой зоны (административного района);

В1 - номер кадастрового квартала;

: - разделитель частей кадастрового номера.

В	качестве	элементов	территориального	деления,	приняты	следующие территориальные районы:

I. Островная часть;

II. Заканальная часть;

IIa, IIб. Микрорайоны 3 «Г» и 3 «В» в составе заканальной части;

III. Центральная часть;

IIIa. Проектируемая жилая застройка в составе центральной части

IV. Восточная часть;

IVa. Мкр. 21, 22 в составе восточной части;

V. Юго-западная промышленная зона;

VI. Юго-восточная промышленная зона;

Существующая эксплуатационная структура тепловых сетей МО г. Балаково отвечает требованиям п.15 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: «15.1.1. При эксплуатации систем теплоснабжения и теплопотребления мощностью 10 Гкал/час и более организуется круглосуточное диспетчерское управление.

Задачами диспетчерского управления являются:

•	разработка и ведение заданных режимов работы тепловых энергоустановок и сетей в подразделениях организации;

•	планирование и подготовка ремонтных работ;

•	обеспечение устойчивости систем теплоснабжения и теплопотребления;

•	выполнение требований к качеству тепловой энергии;

•	обеспечение экономичности работы систем теплоснабжения и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;

•	предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, преобразовании, передаче и потреблении тепловой энергии».

Рисунок 1.2. Кадастровая сетка г. Балаково

Рисунок 1.3. Элемент кадастровой сетки г. Балаково

В системе теплоснабжения организованы согласованные действия диспетчерского управления, оформленные распорядительными документами и инструкцией по:

•	ведению требуемого режима работы;

•	производству переключений, пусков и остановов;

•	локализации аварий и восстановлению режима работы;

•	подготовке к производству ремонтных работ.

Управление осуществляется с диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля, а также укомплектованных оперативными схемами.

Все оперативные переговоры, оперативно-диспетчерская документация на всех уровнях диспетчерского управления ведется с применением единой общепринятой терминологии, типовых распоряжений, сообщений и записей.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ-4 отпускает произведенную тепловую энергию в тепловые сети организации Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», и далее Балаковские тепловые сети передают тепловую энергию потребителям.

Сбытом тепловой энергии занимается Саратовский филиал «Энергосбыт Плюс» и сетевая компания ООО «ТеплоЭлектроСетевая компания». Между филиалом «Саратовским» ПАО «Т Плюс» и Саратовским филиалом «Энергосбыт Плюс» заключен агентский договор по исполнению сбытовых функций. Между филиалом «Саратовским» ПАО «Т Плюс» и сетевой компанией ООО «ТеплоЭлектроСетевая компания» заключены договоры по исполнению передачи тепловой энергии и компенсации потерь.

Являясь исполнителем сбытовых функций, Саратовский филиал «Энергосбыт Плюс» заключает договоры теплоснабжения и горячего водоснабжения с конечными потребителями.

Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения

Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения в зоне деятельности ЕТО филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ-4 отсутствуют.

Описание зон действия производственных источников тепловой энергии, а также котельных, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

На территории города не функционируют промышленные (ведомственные) источники тепловой энергии, имеющие изолированные зоны действия и обеспечивающих потребности в тепле собственных объектов (не осуществляют регулируемую деятельность в области теплоснабжения).

Описание зоны действия индивидуального теплоснабжения

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей в МО г. Балаково не имеют централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в частном секторе организовано от автономных (индивидуальных, квартирных) теплогенераторов, работающих в подавляющем большинстве на газообразном топливе.

Несколько средне этажных многоквартирных жилых домов на территории города имеют собственные автономные котельные (в том числе крышные). Многоэтажные жилые дома с автономными котельными или поквартирным отоплением не получили широкого распространения на территории МО г. Балаково по причине имеющихся ограничений (дефицита мощности) в системе газоснабжения города.

Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 1.1.

Согласно информации, полученной от муниципалитета МО г. Балаково, учет числовых показателей общей площади жилых помещений, не оборудованных централизованным теплоснабжением (ГВС, отопление), не ведется.

Таблица 1.1. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № | Улица | № дома | Теплоснабжение | Горячее вод-е | Управление домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Мая | 32 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 2 | 1 Мая | 75 | газ.котельн (кр) | газ.котельн | ТСН «1 МАЯ» |
| 3 | 1 Мая | 77 | газ.котельн(кр) | газ.котельн | ООО «БУК» |
| 4 | 1 Мая | 79 | инд.покв.от. | инд.покв. | ТСН «ФОРТУНА» |
| 5 | 20 лет ВЛКСМ | 27 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 6 | 30 лет Победы | 59 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 7 | Ак.Жук | 13/1 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Орбита» |
| 8 | Ак.Жук | 46/2 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Чайка» |
| 9 | Ак.Жук | 46/3 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Чайка» |
| 10 | Ак.Жук | 46/4 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Домострой» |
| 11 | Бр.Захаровых | 93 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 12 | Бр.Захаровых | 97 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 13 | Бр.Захаровых | 143 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 14 | Бульвар Роз | 2 | инд.покв.от. | инд.покв. | ТСН «Бульвар Роз 2» |
| 15 | Вольская | 1б | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Спецэксплуатация» |
| 16 | Гагарина | 72 | газ.котельн(кр) | газ.котельн | ЖСК «Интеград 1» |
| 17 | Гагарина | 89 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Спецэксплуатация» |
| 18 | Заводская | 61 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 19 | Заводская | 63 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 20 | Заводская | 65 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 21 | Заводская | 3а | газ |  | непосредственный способ управления |
| 22 | Комарова | 77 | газ.котельн (кр) | газ.котельн | ООО «МЕТАЛЛУРГ» |
| 23 | Коммунистическая | 31 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 24 | Коммунистическая | 43 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 25 | Коммунистическая | 45 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 26 | Коммунистическая | 58 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 27 | Коммунистическая | 62 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 28 | Коммунистическая | 65 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 29 | Коммунистическая | 72 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 30 | Коммунистическая | 79 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 31 | Коммунистическая | 87 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 32 | Коммунистическая | 105 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 33 | Коммунистическая | 107 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 34 | Коммунистическая | 111 | газ |  | непосредственный способ управления |

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города Балаково за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

В 2025 году изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения города Балаково:

- все магистральные и внутриквартальные тепловые сети в жилых районах МО г. Балаково обслуживаются организацией Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»;

- выполнено подключение новых потребителей тепловой энергии согласно выданным ТУ за ретроспективный период разработки схемы теплоснабжения.

- реализованы за ретроспективный период мероприятия по замене участков тепловых сетей.

Источники тепловой энергии

В настоящее время в городе Балаково функционирует 1 источник централизованного теплоснабжения комбинированной выработки Балаковская ТЭЦ-4.

Рисунок 2.1. Источники централизованного теплоснабжения МО г. Балаково

Структура и технические характеристики основного оборудования

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в МО г. Балаково осуществляется только на Балаковской ТЭЦ-4 – филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

По состоянию на конец 2025 г. Балаковская ТЭЦ-4 имеет установленную мощность: электрическую – 270 МВт, тепловую – 832 Гкал/ч, в т. ч. мощность теплофикационных отборов паровых турбин – 402 Гкал/ч, производственных отборов паровых турбин – 70 Гкал/ч, мощность ПВК – 360 Гкал/ч.

С 01.05.2025 года выведены из эксплуатации, вследствие длительной эксплуатации, турбины ст.№ 1, 2 тип ПТ-50-130/7. Причина вывода – экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации данного оборудования. Приказ Минэнерго РФ №234 получен от 06.03.2025 о согласовании вывода ТГ-1 и ТГ-2 Балаковской ТЭЦ-4 с 01.05.2025 г. и снижение установленной мощности на 100 МВт.

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4 представлены в Табл. 2.1.

Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4 представлены в Табл. 2.2.

Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4 представлены в Табл. 2.3.

Технические характеристики редукционно-охладительной установки Балаковской ТЭЦ-4 представлены в Табл. 2.4.

Таблица 2.1. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Турбоагрегат | Ст. № | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| Т-50-130 | 4 | УТМЗ | 1964 | 50 | 92 | 92 |  | 126 | 550 |
| Т-55-130 | 5 | УТМЗ | 1970 | 55 | 95 | 95 |  | 126 | 549 |
| ПТ-50-130/7 | 6 | УТМЗ | 1970 | 50 | 110 | 40 | 70 | 125 | 548 |
| Т-115/120-130 | 7 | УТМЗ | 1981 | 115 | 175 | 175 |  | 123 | 543 |
| Итого: |  |  |  | 270 | 472 | 402 | 70 |  |  |

Таблица 2.2. Технические характеристики котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Котлоагрегат | Ст. N | Завод-изготовитель | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °С | основное | резервное |
| КА ТГМ-84 | 1 | ТКЗ «Красный Котельщик» | 1962 | 420 | 131 | 553 | газ | мазут |
| КА ТГМ-84 | 2 | ТКЗ «Красный Котельщик» | 1962 | 420 | 130 | 552 | газ | мазут |
| КА ТГМ-84А | 5 | ТКЗ «Красный Котельщик» | 1970 | 420 | 130 | 555 | газ | мазут |
| КА ТГМ-84Б | 6 | ТКЗ «Красный Котельщик» | 1971 | 420 | 128 | 555 | газ | мазут |
| КА ТГМ-84Б | 7 | ТКЗ «Красный Котельщик» | 1981 | 420 | 129 | 555 | газ | мазут |
| ИТОГО |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |

Таблица 2.3. Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, Гкал/ч | Номинальная температура теплоносителя, °С, на входе в КА | Номинальная температура теплоносителя, °С, на выходе из КА | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | основное | резервное |
| ПТВМ-180 | 3 | 1980 | 180 | 104 | 150 | газ | мазут |
| ПТВМ-180 | 4 | 1988 | 180 | 104 | 150 | газ | мазут |
| ИТОГО |  |  | 360 | - | - | - | - |

Таблица 2.4. Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| №1 РУ 7/1,2 | 50 | 01.09.1971г |
| №2 РУ 7/1,2 | 50 | 01.09.1971г |
| №3 РУ 7/1,2 | 50 | 01.09.1971г |
| №1 РОУ 140/7 | 250 | 24.06.1996г |
| №2 РОУ 140/7 | 250 | 01.09.1971г |
| №3 РОУ 140/7 | 150 | 01.03.1992г |
| №2 РОУ 140/30 | 50 | 01.03.1992г |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Теплофикационное оборудование ТЭЦ включает семь основных и шесть пиковых бойлеров. Пароснабжение основных бойлеров осуществляется от теплофикационных отборов турбин ст. № 4, 5, 6, 7 (основная схема), пиковых бойлеров – от коллектора собственных нужд с давлением 8 ата.

В таблице 2.5 представлены сведения по установленной и располагаемой тепловой мощности Балаковской ТЭЦ (ретроспективный период).

Таблица 2.5. Установленная и располагаемая тепловая мощность (ретроспективный период) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2021 | 370 | 370 | 1052 | 692 |
| 2022 | 370 | 370 | 1052 | 692 |
| 2023 | 370 | 370 | 1052 | 692 |
| 2024 | 370 | 370 | 1052 | 692 |
| 2025 | 270 | 270 | 832 | 402 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

На Балаковской ТЭЦ-4 имеются ограничения установленной тепловой мощности, которые обусловлены конструктивными особенностями водогрейных котлов ПТВМ-180 ст. № 3,4.

Ограничения установленной тепловой мощности на источнике Балаковской ТЭЦ приведены в Табл. 2.6.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В Табл. 2.6 представлены сведения по установленной, располагаемой тепловой мощности, ограничениям тепловой мощности, потреблению тепловой мощности на собственные нужды, тепловой мощности нетто по источнику Балаковской ТЭЦ.

Таблица 2.6. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2021 | 692 | 360 | 1052 | 90 | 962 | 5 | 967 |
| 2022 | 692 | 360 | 1052 | 90 | 962 | 5 | 967 |
| 2023 | 692 | 360 | 1052 | 90 | 962 | 5 | 967 |
| 2024 | 692 | 360 | 1052 | 90 | 962 | 5 | 967 |
| 2025 | 472 | 360 | 832 | 90 | 742 | 5 | 747 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В Табл. 2.7-2.9. приведены данные на 2025 год теплофикационных агрегатов Балаковской ТЭЦ.

Таблица 2.7. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2025 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГМ-84 | 1962 | 220 000 | 328 933 | 1 998 | 342 000 | 7 | 2026 |
| 2 | ТГМ-84 | 1962 | 220 000 | 344 399 | 1 996 | 357 711 | 5 | 2027 |
| 5 | ТГМ-84А | 1970 | 300 000 | 281 885 | 2 029 | 296 144 | 2 | 2027 |
| 6 | ТГМ-84Б | 1971 | 300 000 | 311 335 | 2 024 | 320 370 | 2 | 2027 |
| 7 | ТГМ-84Б | 1981 | 300 000 | 214 945 | 2 044 | 236 811 | 2 | 2027 |

Таблица 2.8. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2025 года, час. | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Т-50-130 | 1964 | 220 000 | 320 376 | 600 | 617 | 1994 | до 01.08.2027г | 3 | 2027 |
| 5 | Т-55/130 | 1970 | 220 000 | 328 440 | 600 | 440 | 2002 | до 01.06.2026г | 3 | 2026 |
| 6 | ПТ-50-130/7 | 1970 | 220 000 | 351 556 | 600 | 415 | 1999 | до 01.12.2028г | 3 | 2028 |
| 7 | Т-115/120-130 | 1981 | 220 000 | 238 349 | 600 | 243 | 2021 | до 03.08.2026г | 1 | 2026 |

Таблица 2.9. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса пиковых водогрейных котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.2026, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, лет | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ПТВМ-180 | 1980 | 16 лет | 40 627 | --- | --- | 3 | 2025 |
| 4 | ПТВМ-180 | 1988 | 16 лет | 38 480 | --- | --- | 3 | 2028 |

Таблица 2.10. Помесячные объемы мощности для каждой генерирующей единицы мощности, отобранные по результатам КОМ Балаковской ТЭЦ-4 филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" на 2025 год

| Турбоагрегат | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-50-130 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т-55/130 | 19,5 | 7,5 | 36,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПТ-50-130/7 | 36,5 | 31 | 25,8 | 23,5 | 15,2 | 21,6 | 23,1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0 |
| Т-115/120-130 | 55,6 | 83,2 | 35 | 30,05 | 0,5 | 10,1 | 4,05 | 0 | 0,08 | 43,9 | 73,04 | 93,1 |
| Итого | 112,1 | 121,7 | 96,85 | 53,55 | 15,7 | 31,7 | 27,15 | 0 | 0,08 | 43,9 | 79,34 | 93,1 |

Схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Установленная электрическая мощность Балаковской ТЭЦ-4 270 МВт, номинальная тепловая мощность ТЭЦ - 832 Гкал/ч, в том числе:

- теплофикационных отборов паровых турбин – 402 Гкал/ч;

- производственных отборов паровых турбин – 70 Гкал/ч;

- пиковых водогрейных котлов ПТВМ-180 – 360 Гкал/ч.

Для покрытия тепловых и электрических нагрузок на Балаковской ТЭЦ установлено следующее основное оборудование:

-два энергетических котла типа ТГМ-84;

-один энергетический котел типа ТГМ-84 «А»;

-два энергетических котла типа ТГМ-84 «Б»;

- один турбоагрегат с турбиной типа Т-50-130;

- один турбоагрегат с турбиной типа Т-55/130;

- один турбоагрегат с турбиной типа ПТ-50-130/7;

- один турбоагрегат с турбиной типа Т-115/120-130.

Компоновка основного оборудования Балаковской ТЭЦ-4 выполнена с поперечными связями по острому пару и питательной воде.

На Балаковской ТЭЦ-4 подача теплоносителя в отопительно-зимний период осуществляется по четырём магистральным	 трубопроводам (Ду 800, 900, 1000, «Центролит»). На рис. 2.2 приведена схема выдачи тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4.

Рисунок 2.2. Схемы выдачи тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4

Гидравлическая схема теплофикационной установки станции выполнена таким образом, что, подогрев сетевой воды на город может осуществляться не только в основных бойлерах турбин, но и в пиковых бойлерах, и в двух водогрейных котлах. Данная схема позволяет выдерживать заданную температуру прямой сетевой воды в период максимально низких температур наружного воздуха.

Отпуск тепла по магистральным трубопроводам Ду 800 и 1000 мм осуществляется со стороны турбин ст.№ 4 типа Т-50-130, №5 типа Т-55-130 и №6 типа ПТ-50-130/7.

Отпуск тепла по трубопроводу Ду 900, «Центролит» (в сторону «ОАО Балаково- Центролит») осуществляется со стороны ТФУ тг.ст.№7 типа Т-115/120-130. ПТВМ ст.№3 и 4 подключены по схеме параллельно основным сетевым подогревателям ТГ ст.№7.

Схемами выдачи тепловой мощности задействованы сетевые насосы СЭ2500х180, СЭ1250х140, 14СД10х2 и НСЭ2500х180. Насосы имеют производительность 1260 - 2500 м3/ч и располагаемый напор 140 м.

Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указано в таблицах 2.11-2.12.

Таблица 2.11. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" ТЭЦ на 2025 год

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БГ-4А | БГ-1300 | Предприятие п/я А-7413 | 18.08.1967г |
| 2 | БГ-5А | ПСГ-1300-3-8-1 | Предприятие п/я А-7413 | 23.10.1970г |
| 3 | БГ-5Б | ПСГ-1300-3-8-1 | Предприятие п/я А-7413 | 11.12.1970г |
| 4 | БГ-6А | ПСГ-800-3-8-1 | Предприятие п/я А-7413 | 11.12.1970г |
| 5 | БГ-6Б | ПСГ-800-3-8-1 | Предприятие п/я А-7413 | 11.12.1970г |
| 6 | БГ-7А | ПСГ-2300-2-8-1 | Уральский турбинный завод | 05.06.1981г |
| 7 | БГ-7Б | ПСГ-2300-2-8-11 | Уральский турбинный завод | 05.06.1981г |
| 8 | БП-4А | БП-500 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 18.08.1967г |
| 9 | БП-4Б | БП-500 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 18.08.1967г |
| 10 | БП-5А | БП-300-2М | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 23.11.1973г |
| 11 | БП-5Б | ПСВ-500-14-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 11.12.1970г |
| 12 | БП-6А | ПСВ-500-14-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 22.09.1971г |
| 13 | БП-6Б | ПСВ-500-14-23 | ОАО «САРЭНЕРГОМАШ» | 21.10.1976г |
| 14 | ПТВМ-3 | ПТВМ-180 | Барнаульский КЗ («Сибэнергомаш-БКЗ) | 23.09.1980г |
| 15 | ПТВМ-4 | ПТВМ-180 | Барнаульский КЗ («Сибэнергомаш-БКЗ) | 30.09.1988г |

Таблица 2.12. Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4 филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" ТЭЦ на 2025 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| БГ-1300 | 60 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-I | 60 | 2300-3000 |
| ПСГ-1300-3-8-I | 60 | 2300-3000 |
| ПСГ-800-3-8-I | 40 | 1500-2000 |
| ПСГ-800-3-8-I | 40 | 1500-2000 |
| ПСГ-2300-2-8-I | 87,5 | 3500- 4500 |
| ПСГ-2300-3-8-II | 87,5 | 3500- 4500 |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-4А БП-500 | 60 | 1216 |
| БП-4Б БП-500 | 60 | 1216 |
| БП-5А БП-300-2М | 40 | 1500 |
| БП-5Б ПСВ-500-14-23 | 72 | 1800 |
| БП-6А ПСВ-500-14-23 | 72 | 1800 |
| БП-6Б ПСВ-500-14-23 | 72 | 1800 |

Табл. 2.13 Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Наименование механизма | Тип агрегата | Производитель ность, м /ч | Напор, м в.ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН 4А | Сетевой насос 14СД10×2 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 4Б | Сетевой насос 14СД10×2 | 1250 | 123 | 800 | 1 |
| СН 4В | Сетевой насос 14СД10×2 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 5А | Сетевой насос СЭ1250×140 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 5Б | Сетевой насос СЭ1250×140 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 5В | Сетевой насос СЭ1250×140 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 6А | Сетевой насос СЭ1250×140 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 6Б | Сетевой насос СЭ1250×140 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 6В | Сетевой насос СЭ1250×140 | 1250 | 123 | 630 | 1 |
| СН 1 | Сетевой насос 1 СЭ2500×180 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН 2 | Сетевой насос 2 СЭ2500×180 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН 3 | Сетевой насос 3 СЭ2500×180 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН 4 | Сетевой насос 4 СЭ2500×180 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН 5 | Сетевой насос 5 СЭ2500×180 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| ПСН 4А | Подкачивающий насос Д2500-62А | 2500 | 62 | 630 | 1 |
| ПСН 4Б | Подкачивающий насос 18НДС | 2500 | 62 | 630 | 1 |
| ПСН 5А | Подкачивающий насос СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 1 |
| ПСН 5Б | Подкачивающий насос СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 1 |
| ПСН 5В | Подкачивающий насос 12НДС-60 | 900 | 60 | 200 | 1 |
| ПСН 6А | Подкачивающий насос 300Д-90Б | 1250 | 90 | 250 | 1 |
| ПСН 6Б | Подкачивающий насос 300Д-90Б | 1250 | 90 | 200 | 1 |
| ПСН 6В | Подкачивающий насос 12НДС-60 | 900 | 60 | 250 | 1 |
| ПСН 7А | Подкачивающий насос Д2500×45 | 2700 | 45 | 400 | 1 |
| ПСН 7Б | Подкачивающий насос Д2500×45 | 2700 | 45 | 400 | 1 |
| ПСН 7В | Подкачивающий насос Д2500×62А | 2700 | 62 | 630 | 1 |

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

В настоящее время на Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» применяется качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии с учетом влияния горячего водопотребления, суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов источника.

Тепловая энергия с горячей водой отпускается по четырём тепломагистралям:

- теплотрасса № 1 Ду 800;

- теплотрасса № 2 Ду 900;

- теплотрасса № 3 Ду 1000;

- теплотрасса «Центролит».

Отпуск тепловой энергии осуществляется по утверждённому температурному графику 130/70 °С. График имеет срезку на 95 °С при температуре наружного воздуха tн.в.= -12 °С и спрямлением на ГВС при 70 °С при температуре наружного воздуха до -2 С. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе в начале отопительного сезона при температуре наружного воздуха +10 °С составляет 70 °С. По климатологическим данным расчетная температура для определения нагрузок систем отопления зданий МО г. Балаково составляет -24 °С.

Утвержденный график отпуска тепла от Балаковской ТЭЦ-4 представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.3. Утвержденный температурный график Балаковской ТЭЦ-4 на отопительный период 2025-2026

Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов Балаковской ТЭЦ-4 указаны в таблице 2.14

Таблица 2.14. Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника

| Температура наружного воздуха, Т н.в. ˚С | Температура сетевой воды, ˚С |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод Т1 | Подающий трубопровод Т2 |
| 10 | 70,00 | 58,60 |
| 9 | 70,00 | 57,10 |
| 8 | 70,00 | 55,70 |
| 7 | 70,00 | 54,30 |
| 6 | 70,00 | 52,90 |
| 5 | 70,00 | 51,40 |
| 4 | 70,00 | 50,00 |
| 3 | 70,00 | 48,60 |
| 2 | 70,00 | 47,10 |
| 1 | 70,00 | 45,70 |
| 0 | 71,10 | 45,40 |
| -1 | 73,70 | 46,50 |
| -2 | 76,20 | 47,70 |
| -3 | 78,80 | 48,80 |
| -4 | 81,30 | 49,90 |
| -5 | 83,90 | 51,00 |
| -6 | 86,40 | 52,10 |
| -7 | 88,90 | 53,10 |
| -8 | 91,40 | 54,20 |
| -9 | 93,80 | 55,30 |
| -10 | 95,00 | 55,50 |
| -11 | 95,00 | 55,00 |
| -12 | 95,00 | 54,50 |
| -13 | 95,00 | 54,00 |
| -14 | 95,00 | 53,50 |
| -15 | 95,00 | 53,00 |
| -16 | 95,00 | 52,50 |
| -17 | 95,00 | 52,00 |
| -18 | 95,00 | 51,50 |
| -19 | 95,00 | 51,10 |
| -20 | 95,00 | 50,60 |
| -21 | 95,00 | 50,10 |
| -22 | 95,00 | 49,60 |
| -23 | 95,00 | 49,10 |
| -24 | 95,00 | 48,60 |

Среднегодовая загрузка оборудования источника комбинированной выработки

В Табл. 2.15 представлены сведения по среднегодовой загрузки оборудования источника комбинированной выработки Балаковской ТЭЦ (значения коэффициентов использования установленной тепловой и электрической мощности по годам ретроспективного периода).

Таблица. 2.15. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс»

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 22,5 | 23,9 |
| 2022 | 22 | 23,3 |
| 2023 | 20,1 | 23,5 |
| 2024 | 20,6 | 23,5 |
| 2025 | 17,8 | 18,5 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Балаковская ТЭЦ оборудована комплексом технических средств измерений, позволяющих учитывать потоки основных энергоресурсов для коммерческого и технологического учета в полном объеме.

Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется по приборам учета, установленных на Балаковской ТЭЦ-4, их характеристики указаны в таблицах 2.16-2.17.

Основные магистрали от Балаковской ТЭЦ-4, на которой установлено 11 приборов учета указаны:

- Сетевая вода на город тр-д 800 (прямая).

- Сетевая вода из города тр-д 800 (обратная).

- Сетевая вода на город тр-д 900 (прямая).

- Сетевая вода из города тр-д 900 (обратная).

- Сетевая вода на город тр-д 1000 (прямая).

- Сетевая вода из города тр-д 1000 (обратная).

- Основная подпитка т/с на город № 1.

- Основная подпитка т/с на город № 2.

- Основная подпитка т/с на город № 3.

- Сетевая вода на собственные нужды (прямая).

- Сетевая вода на собственные нужды (обратная).

Таблица 2.16. Перечень приборов учета тепловой энергии (мощности), теплоносителя, отпущенные в тепловые сети от источника Балаковской ТЭЦ-4 филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" на 2025 год

| № п/п | Количество шт. | Марка прибора | Класс точности | Место установки | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 прямая | 1 | ГиперФлоу-3Пм | А | БТЭЦ-4 | 06.08.2026 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 08.09.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| 1000 обратная | 1 | ГиперФлоу-3Пм | А | БТЭЦ-4 | 06.08.2026 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 08.09.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| 900 прямая | 1 | ГиперФлоу-3Пм | А | БТЭЦ-4 | 16.07.2026 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 10.09.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| 900 обратная | 1 | ГиперФлоу-3Пм | Б | БТЭЦ-4 | 10.07.2026 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 10.09.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| 800 прямая | 1 | ГиперФлоу-3Пм | Б | БТЭЦ-4 | 19.06.2026 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 12.09.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| 800 обратная | 1 | ГиперФлоу-3Пм | Б | БТЭЦ-4 | 27.11.2027 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 12.09.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| Подпитка т/с №1 | 1 | ГиперФлоу-3Пм | Б | БТЭЦ-4 | 14.08.2026 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 16.07.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| Подпитка т/с №2 | 1 | ГиперФлоу-3Пм | Б | БТЭЦ-4 | 27.11.2027 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 16.07.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 09.07.2027 |
| Подпитка т/с №3 | 1 | ГиперФлоу-3Пм | Б | БТЭЦ-4 | 06.08.2027 |
|  |  | Диафрагма |  |  | 26.08.2026 |
|  |  | ТПТ-1-1 | А |  | 02.10.2027 |
| Сетевая вода на СН прямая | 1 | Диафрагма |  | БТЭЦ-4 | 17.10.2026 |
|  |  | Сапфир-22ДД | кл.т.0,5 |  | 08.09.2026 |
|  |  | Сапфир-22ДИ | кл.т.0,5 |  | 08.09.2026 |
|  |  | Ф1771-АД | кл.т.0,25 |  | 08.09.2026 |
|  |  | Ф1771-АД | кл.т.0,25 |  | 08.09.2026 |
|  |  | ТМ-9201 | Б |  | 08.09.2026 |
| Сетевая вода на СН обратная | 1 | Диафрагма |  | БТЭЦ-4 | 17.10.2026 |
|  |  | Сапфир-22ДД | кл.т.0,5 |  | 08.09.2026 |
|  |  | Сапфир-22ДИ | кл.т.0,5 |  | 08.09.2026 |
|  |  | Ф1771-АД | кл.т.0,25 |  | 08.09.2026 |
|  |  | Ф1771-АД | кл.т.0,25 |  | 08.09.2026 |
|  |  | ТМ-9201 | Б |  | 08.09.2026 |
| ИТОГО: | 11 |  |  |  |  |

Таблица 2.17.  Характеристика приборов учета отпуска тепла и теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4

| Сетевая вода на город | Тип прибора | Заводской номер | Межповер. интервал (мес.) | Дата след. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 прямая | ГиперФлоу-3Пм | 03101121 | 12 | 06.08.2026 |
|  | Диафрагма | 23 | 12 | 08.09.2026 |
|  | ТПТ-1-1 | 2995 | 24 | 09.07.2027 |
| 1000 обратная | ГиперФлоу-3Пм | 03101119 | 12 | 06.08.2026 |
|  | Диафрагма | 24 | 12 | 08.09.2026 |
|  | ТПТ-1-1 | 2994 | 24 | 09.07.2027 |
| 900 прямая | ГиперФлоу-3Пм | 03101117 | 12 | 16.07.2026 |
|  | Диафрагма | 1138/13 | 12 | 10.09.2025 |
|  | ТПТ-1-1 | 2997 | 24 | 09.07.2027 |
| 900 обратная | ГиперФлоу-3Пм | 201103933 | 24 | 10.07.2026 |
|  | Диафрагма | 1138/10 | 12 | 10.09.2025 |
|  | ТПТ-1-1 | 2996 | 24 | 09.07.2027 |
| 800 прямая | ГиперФлоу-3Пм | 201103941 | 24 | 19.06.2026 |
|  | Диафрагма | 19 | 12 | 12.09.2026 |
|  | ТПТ-1-1 | 2999 | 24 | 09.07.2027 |
| 800 обратная | ГиперФлоу-3Пм | 251107408 | 24 | 27.11.2027 |
|  | Диафрагма | 20 | 12 | 12.09.2025 |
|  | ТПТ-1-1 | 2998 | 24 | 09.07.2027 |
| Основная подпитка т/сети на город | Тип прибора | Заводской номер | Межповер. интервал (мес.) | Дата след. поверки |
| т/с №1 | ГиперФлоу-3Пм | 201103925 | 24 | 14.08.2026 |
|  | Диафрагма | 1138/4 | 12 | 16.07.2026 |
|  | ТПТ-1-1 | 10085 | 24 | 09.07.2027 |
| т/с №2 | ГиперФлоу-3Пм | 251107390 | 24 | 27.11.2027 |
|  | Диафрагма | 1138/1 | 12 | 16.07.2026 |
|  | ТПТ-1-1 | 10781 | 24 | 09.07.2027 |
| т/с №3 | ГиперФлоу-3Пм | 201103926 | 24 | 06.08.2027 |
|  | Диафрагма | 1138/7 | 12 | 26.08.2026 |
|  | ТПТ-1-4 | 18234 | 48 | 02.10.2027 |
| Сетевая вода на собственные нужды | Тип прибора | Заводской номер | Межповер. интервал (мес.) | Дата след. поверки |
| прямая | Диафрагма | 34 | 12 | 17.10.2026 |
|  | Сапфир-22ДД | 409146 | 12 | 08.09.2026 |
|  | Сапфир-22ДИ | 2404 | 12 | 08.09.2026 |
|  | Ф1771-АД | 618 | 12 | 08.09.2026 |
|  | Ф1771-АД | 619 | 12 | 08.09.2026 |
|  | ТМ-9201 | 0674 | 24 | 08.09.2026 |
| обратная | Диафрагма | 35 | 12 | 17.10.2026 |
|  | Сапфир-22ДД | 222612 | 12 | 08.09.2026 |
|  | Сапфир-22ДИ | 235108 | 12 | 08.09.2026 |
|  | Ф1771-АД | 618 | 12 | 08.09.2026 |
|  | Ф1771-АД | 619 | 12 | 08.09.2026 |
|  | ТМ-9201 | 0661 | 24 | 08.09.2026 |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За период 2021-2025 гг. отказов и восстановлений оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не происходило.

Таблица 2.18 Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Балаковской ТЭЦ-4 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" на 2025 год

| № п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения (отопительный / неотопительный период) | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Всего событий | 0 | 0 | - | 0 |

Таблица 2.19 Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Балаковской ТЭЦ-4 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" на 2025 год

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации Балаковской ТЭЦ-4 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» отсутствуют.

Эксплуатация объекта осуществляется с соблюдением всех нормативных требований в области промышленной безопасности и охраны труда.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегаты), входящее в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в городе Балаково отсутствуют.

Проектный и установленный топливный режим

Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки приведены в Табл. 2.20.

Таблица 2.20. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на Источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации  Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год, Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс. м3 | Расход на производство, тыс. м3 | Расход на сторону, тыс м3 |
| 2021 | 8 208 | 430 568,587 | 430 568,587 | 0 |
| 2022 | 8 278 | 417 131,304 | 417 131,304 | 0 |
| 2023 | 8 340 | 433 312,075 | 433 312,075 | 0 |
| 2024 | 8 317 | 497 099,156 | 497 099,156 | 0 |
| 2025 | 8 338 | 380 790,472 | 380 790,472 | 0 |

Сведения о характеристике и расходе жидкого топлива, сжигаемого на Балаковской ТЭЦ приведены в Табл. 2.21.

Таблица. 2.21. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, Wр, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9 042 | 3,6 | 0 | 1,042 | 10 084,406 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 9 154,694 |
| 2023 | 9 180 | 4,2 | 0 | 66,341 | 9 088,353 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 9 160 | 4,1 | 0 | 175,000 | 8 913,353 |

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии в МО г. Балаково осуществляется только на Балаковской ТЭЦ-4 – филиала "«Саратовский»" ПАО «Т Плюс».

Изменения технических характеристик основного оборудования источника тепловой энергии Балаковская ТЭЦ МО г. Балаково, за период предшествующий разработке схемы теплоснабжения отсутствуют.

Динамика изменения эксплуатационных показателей ТЭЦ

Эксплуатационные показатели функционирования Балаковской ТЭЦ приведены в Табл. 2.22

Таблица 2.22. Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Балаковской ТЭЦ филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 773,4 | 753,5 | 761,9 | 778,8 | 489,7 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 670,6 | 650,7 | 641,9 | 598,8 | 406,1 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 102,8 | 102,8 | 120,0 | 180,0 | 83,6 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 640,1 | 629,1 | 628,1 | 632,2 | 383,5 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в т.ч.: | млн кВт-ч | 133,3 | 124,4 | 133,9 | 146,6 | 106,2 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 36,1 | 33,8 | 35,2 | 36,1 | 29,97 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1530,8 | 1498 | 1541,6 | 1595,3 | 1396,8 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 54,1 | 56,8 | 58,5 | 51,2 | 43,4 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1020,6 | 956,1 | 1076,5 | 937,4 | 665,1 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |  |
| из ПВК | тыс. Гкал | 142,6 | 139,6 | 190,2 | 285,3 | 404,0 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 313,5 | 345,5 | 216,4 | 321,4 | 284,3 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на производство электрической энергии | тыс. Гкал | 1227,1 | 1208,4 | 1254,1 | 1486,2 | 919,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 10,60 | 10,70 | 11,90 | 11,80 | 11,7 |
| Удельный расход тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1672 | 1680 | 1724 | 2000 | 1970 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 70,2 | 67,6 | 73,6 | 70 | 50,7 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром на вп | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 349,6 | 351,5 | 354,6 | 411,4 | 424,1 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 450,3 | 443,3 | 453,6 | 532,7 | 531,7 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 374,9 | 371,3 | 381,5 | 459,6 | 458,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 173 | 173,4 | 179,5 | 188,1 | 199,0 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 504,9 | 493,3 | 516,3 | 590,6 | 453,80 |

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В настоящее время вся система централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании запитана от Балаковской ТЭЦ-4. Тепловые сети:

- магистральные тепловые сети в соответствии с имущественной принадлежностью - в собственности ПАО "Т Плюс";

- распределительные и внутриквартальные в соответствии с имущественной принадлежностью - собственность муниципальном образовании город Балаково, переданные ПАО "Т Плюс" по Концессионному соглашению.

Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет «Балаковские тепловые сети» (БТС) филиала «Саратовского» Публичного акционерного общества «Т Плюс».

«Балаковские тепловые сети» в МО г. Балаково филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» является обособленным предприятием филиала «Саратовский» Публичного акционерного общества «Т Плюс».

Трубопроводы проложены в основном под землей в непроходных каналах (ок 70 %), отдельные участки проложены над землей (преимущественно магистральные трубопроводы) и бесканальным способом. Тепловые сети со сроком службы 30 лет и более составляют ок.  85%.

На 01.01.2025 г. «Балаковские тепловые сети» филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» осуществляют эксплуатацию более 90% всех тепловых сетей на территории МО г. Балаково, как находящихся на балансе предприятия, так и переданных по концессионному соглашению. Бесхозных тепловых сетей, переданных на обслуживание ПАО «Т Плюс», в 2025 году – нет.

Предприятие осуществляет транспортировку и сбыт тепловой энергии от Балаковской ТЭЦ-4. Подача тепловой энергии осуществляется как непосредственно до конечных потребителей, так и до границ балансовой принадлежности крупных потребителей (в основном промышленных предприятий).

По состоянию на начало 2025 г. в пользовании БТС филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» числится 76 ЦТП (16 автоматизированных), из них 3 ЦТП в собственности, 72 ЦТП по концессионному соглашению и 1 ЦТП по договору безвозмездного пользования с ООО «Промэнерго»; 54- групповой бойлер; 3 – насосных; 2 тепловых пункта и действующая ПНС № 3, которые объединены в два цеха по месту расположения ЦТП, ГБ, ТП, ПНС № 3 и насосных.

Системы горячего водоснабжения закрытые, присоединены по двухступенчатой последовательной схеме включения подогревателей.

Схема тепловой сети закольцованная, двухтрубная. Тип прокладки, в основном, подземная в непроходных каналах и надземная.

Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации в зоне действия Балаковской ТЭЦ-4 указаны в таблицах 3.9.

Рисунок 3.1. Схема тепловых сетей МО г. Балаково Балаковского муниципального района

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников 
тепловой энергии в электронной форме 
и (или) на бумажном носителе

Для разработки электронной модели существующей схемы теплоснабжения МО г. Балаково использовался программно-расчетный комплекс ZuluThermo, входящий в состав геоинформационной системы Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм», предназначенный для выполнения тепловых и гидравлических расчетов систем теплоснабжения.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в документе «Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения» Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального образования «МО город Балаково» на период до 2045 года (актуализация на 2027 год)».

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Суммарная протяжность тепловых сетей в городе Балаково составляет 469 516,03 м. в однотрубном исчислении.

По году ввода в эксплуатацию 72% (по материальной характеристике) тепловых сетей старше 1990 года; 12% проложены с 2004 года. Около 88% тепловых сетей имеют срок эксплуатации, превышающий 25 лет.

Компенсация температурных расширений решена радиальным способом с помощью углов поворота теплотрассы, а также осевых и П-образных компенсаторов.

Тип грунта в г. Балаково в местах подземной прокладки трубопроводов тепловых сетей – влажные глина, суглинок с прослойками песка. Во многих местах прокладки сезонный возможен подъем грунтовых вод до уровня залегания трубопроводов. Участки, обладающие наименьшей надежностью относительно характеристик грунтов, не выявлены.

Параметры тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4 указаны в таблице 3.1

Таблица 3.1. Параметры тепловых сетей

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 329 169 | 80 373 |
| С 1991 по 1998 | 68 475 | 27 723 |
| С 1999 по 2003 | 8 314 | 2 663 |
| С 2004 | 63 558 | 15 818 |
| Всего | 469 516,03 | 126 576,60 |

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов. Оценка надежности тепловых сетей подробно рассматривается в Главе 11.

Общая характеристика тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «Балаковские тепловые сети»

В Табл. 3.2 - Табл. 3.6 приведены данные по характеристикам магистральных и распределительных тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «Балаковские тепловые сети» и данные по способам прокладки тепловых сетей.

Таблица 3.2. Общая характеристика магистральных тепловых сетей теплосетевой организации «Балаковские тепловые сети» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», за 2025 год

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 |
| 40 | 1 975 | 89 |
| 45 | 0 | 0 |
| 50 | 3 161 | 180 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 2 801 | 213 |
| 80 | 4 035 | 359 |
| 100 | 4 753 | 513 |
| 106 | 0 | 0 |
| 125 | 3 378 | 449 |
| 150 | 5 045 | 802 |
| 175 | 0 | 0 |
| 200 | 9 166 | 2 007 |
| 250 | 11 109 | 3 033 |
| 300 | 10 281 | 3 341 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 9 245 | 3 938 |
| 450 | 0 | 0 |
| 500 | 20 873 | 11 042 |
| 600 | 22 693 | 14 297 |
| 700 | 5 992 | 4 314 |
| 800 | 24 171 | 19 820 |
| 900 | 8 685 | 7 991 |
| 1 000 | 12 413 | 12 661 |
| 1 200 | 0 | 0 |
| Всего | 159 775,30 | 85 049,46 |

Таблица 3.3. Способы прокладки магистральных тепловых сетей теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», за 2025 год

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 51 804 | 43 079 |
| Канальная |  |  |
| непроходной канал | 101 493 | 39 610 |
| проходной канал | 0 | 0 |
| дюкер | 0 | 0 |
| Бесканальная | 6 478 | 2 361 |
| Всего | 159 775,30 | 85 049,46 |

Таблица 3.4. Общая характеристика распределительных тепловых сетей отопления теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», за 2025 год (в соответствии с имущественной принадлежностью - собственность МО г. Балаково, переданы ПАО "Т Плюс" по Концессионному соглашению)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 |
| 32 | 10 | 0 |
| 40 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 |
| 50 | 4 187 | 239 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 8 623 | 655 |
| 80 | 23 183 | 2 063 |
| 100 | 63 874 | 6 898 |
| 106 | 0 | 0 |
| 125 | 23 180 | 3 083 |
| 150 | 36 715 | 5 838 |
| 175 | 2 382 | 462 |
| 200 | 18 579 | 4 069 |
| 250 | 24 180 | 6 601 |
| 300 | 2 184 | 710 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 340 | 145 |
| 450 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 207437,68 | 30763,40 |

Таблица 3.5. Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2025 год

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 0 |
| 32 | 16 | 1 |
| 40 | 255 | 11 |
| 45 | 0 | 0 |
| 50 | 5 927 | 338 |
| 60 | 0 | 0 |
| 70 | 13 205 | 1 004 |
| 80 | 22 648 | 2 016 |
| 100 | 38 663 | 4 176 |
| 106 | 0 | 0 |
| 125 | 10 663 | 1 418 |
| 150 | 9 851 | 1 566 |
| 175 | 0 | 0 |
| 200 | 1 070 | 234 |
| 250 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
| 350 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 450 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0 |
| Всего | 102303,05 | 10763,74 |

Таблица 3.6. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2025 год

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 329 169 | 80 373 |
| С 1991 по 1998 | 68 475 | 27 723 |
| С 1999 по 2003 | 8 314 | 2 663 |
| С 2004 | 63 558 | 15 818 |
| Всего | 469 516,03 | 126 576,60 |

Описание типов и количества секционирующей 
и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В качестве секционирующей арматуры на магистральных участках тепловых сетей применены стальные клиновые литые задвижки с выдвижным шпинделем типа 30с64нж. Их количество определено исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СП 13330.2012 Тепловые сети актуализация (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). Данные о количестве секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях от Балаковской ТЭЦ-4, приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7. - Количество секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях от Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п |  | Тип секционирующей и регулирующей арматуры |  |  | Назначение / обозначение | Кол- во, шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационный участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  |  | Запорная арматура | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №21 в Павильоне П-2 по ул. Саратовское шоссе |
| 2 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  |  | Запорная арматура | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №22 в Павильоне П-2 по ул. Саратовское шоссе |
| 3 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру16 с выдвижным шпинделем без электропривода |  |  | Запорная арматура | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 №21а в Павильоне П-2 по ул. Саратовское шоссе |
| 4 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 №22а в Павильоне П-2 по ул. Саратовское шоссе |
| 5 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №21б в Павильоне П-2 по ул. Саратовское шоссе |
| 6 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №23 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 7 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №24 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 8 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 №25 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 9 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 №26 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 10 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №27 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 11 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №28 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 12 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №29 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 13 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №30 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 14 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №31 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 15 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном тр-де Ду600 №32 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шос. |
| 16 |  | Задвижка стальная Ду800 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду800 №19 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 17 |  | Задвижка стальная Ду800 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду800 №20 в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 18 |  | Задвижка стальная Ду800 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном тр-де Ду800 №4б в Павильоне П-2' по ул. Саратовское шоссе |
| 19 |  | Задвижка стальная шаровая Ду600 Ру25 с электроприводом (не подключен) |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №5 в ТК3/1 |
| 20 |  | Задвижка стальная шаровая Ду600 Ру25 с электроприводом (не подключен) |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №6 в ТК3/1 |
| 21 |  | Задвижка стальная шаровая Ду600 Ру25 с электроприводом (не подключен) |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №1 в ТК3/3 |
| 22 |  | Задвижка стальная шаровая Ду600 Ру25 с электроприводом (не подключен) |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №2 в ТК3/3 |
| 23 |  | Задвижка стальная Ду250 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду250 №1 в ТК3/26 |
| 24 |  | Задвижка стальная Ду250 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду250 №2 в ТК3/26 |
| 25 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №1 в ТК3/9 |
| 26 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №2 в ТК3/9 |
| 27 |  | Задвижка стальная шаровая Ду600 Ру25 с электроприводом (не подключен) |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №1 в ТК3/10 |
| 28 |  | Задвижка стальная шаровая Ду600 Ру25 с электроприводом (не подключен) |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №2 в ТК3/10 |
| 29 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 №1 в ТК3/36 |
| 30 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 №2 в ТК3/36 |
| 31 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 №1 в ТК3/38 |
| 32 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 №2 в ТК3/38 |
| 33 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №1 в ТК3/16 |
| 34 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №2 в ТК3/16 |
| 35 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру16 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №1 в ТК3/20 |
| 36 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру16 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №2 в ТК3/20 |
| 37 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №1 в ТК4/4 |
| 38 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №2 в ТК4/4 |
| 39 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №27 в Пав. ПП-1 по Менделеева |
| 40 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №28 в Пав. ПП-1 по Менделеева |
| 41 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №27а в Пав. ПП-1 по Менделеева |
| 42 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду800 №29 в Павильоне ПП-1 по Менделеева |
| 43 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду800 №30 в Пав. ПП-1 по Менделеева |
| 44 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №31 в Пав. ПП-1 по Менделеева |
| 45 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №32 в Павильоне ПП-1 по Менделеева |
| 46 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 №23 в ПНС-3 |
| 47 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 №24 в ПНС-3 |
| 48 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду800 №23а в ПНС-3 |
| 49 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду800 №24а в ПНС-3 |
| 50 |  | Задвижка стальная Ду800 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду800 №19а НО13 шоссе Ак. Королева |
| 51 |  | Задвижка стальная Ду800 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду800 №20а НО13 шоссе Ак. Королева |
| 52 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 в П Линево |
| 53 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 в П Линево |
| 54 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 3 | На подающем трубопроводе Ду 600 НО 13 ул. Факел Социализма |
| 55 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 3 | На обратном трубопроводе Ду 600 НО 13 ул. Факел Социализма |
| 56 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 в ТК6/1 |
| 57 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 в ТК6/1 |
| 58 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 в ТК6/1 |
| 59 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 в ТК6/1 |
| 60 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 в ТК6/26 |
| 61 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 в ТК6/26 |
| 62 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 в ТК6/28 |
| 63 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 в ТК6/28 |
| 64 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 в ТК6/29 |
| 65 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 в ТК6/29 |
| 66 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 в ТК6/34 |
| 67 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 в ТК6/34 |
| 68 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду300 в ТК6/37 |
| 70 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду300 в ТК6/43 |
| 71 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду300 в ТК6/43 |
| 72 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 2 | На подающем трубопроводе Ду300 в ТК6/44 |
| 73 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 2 | На обратном трубопроводе Ду300 в ТК6/44 |
| 74 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 в ТК6/44 |
| 75 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 в ТК6/44 |
| 76 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду300 в ТК6/52 |
| 77 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду300 в ТК6/52 |
| 78 |  | Задвижка стальная Ду700 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 в ТК6/8 |
| 79 |  | Задвижка стальная Ду700 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 в ТК6/8 |
| 80 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 2 | На подающем трубопроводе Ду500 в П Гагарина |
| 81 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 2 | На обратном трубопроводе Ду500 в П Гагарина |
| 82 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 в П Гагарина |
| 83 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 в П Гагарина |
| 84 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 в ТК6/15 |
| 85 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 в ТК6/15 |
| 86 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду600 в ТК7/13 |
| 87 |  | Задвижка стальная Ду600 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду600 в ТК7/13 |
| 88 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 в ТК7/13 |
| 89 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 в ТК7/13 |
| 90 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 в ТК7/13 |
| 91 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 в ТК7/13 |
| 92 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 в ТК8/9 |
| 93 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 в ТК8/9 |
| 94 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 в ТК7/21 |
| 95 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 в ТК7/21 |
| 96 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 2 | На подающем трубопроводе Ду500 узел ЦРБ |
| 97 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 2 | На обратном трубопроводе Ду500 узел ЦРБ |
| 98 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду300 в ТК8/19 |
| 99 |  | Задвижка стальная Ду300 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду300 в ТК8/19 |
| 100 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду500 в ТК8/25 |
| 101 |  | Задвижка стальная Ду500 Ру25 с не выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду500 в ТК8/25 |
| 102 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На подающем трубопроводе Ду400 в ТК8/25 |
| 103 |  | Задвижка стальная Ду400 Ру25 с выдвижным шпинделем без электропривода |  | Запорная арматура |  | 1 | На обратном трубопроводе Ду400 в ТК8/25 |
| Эксплуатационный участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №1 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе около П-1А |
| 2 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №2 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шос. около П-1А |
| 3 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №3 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе в П-1А |
| 4 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №4 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе в П-1А |
| 5 |  | Задвижка стальная ДУ600 Ру25 №15 с выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая регулирующая 30С41НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ1000 около Павильоне П-1 по ул. Саратовское шоссе |
| 6 |  | Задвижка стальная ДУ600 Ру25№16 с не выдвижным шпинд. под электропривод |  | Секц. регулирующая 30С41НЖ |  | 1 | На обратном тр-воде ДУ1000 около Пав. П-1 по ул. Саратовское шос. |
| 7 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №5 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе около Н.О.11 район П-2,2' |
| 8 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №6 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе Н.О.11 район П-2,2' |
| 9 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №7 с не выдвижным шпинд. под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем тр-де ДУ1000 по ул. Саратовское шос. Н.О.13 район П-2,2' |
| 10 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №8 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе Н.О.13 район П-2,2' |
| 11 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №9 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем тр-де ДУ1000 по ул. Саратовское шос. около Н.О.11 врезка трубопровода по ул. Транспортная |
| 12 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №10 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе Н.О.11 врезка трубопровода по ул. Транспортная |
| 13 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №11 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ 1000 по ул. Саратовское шоссе около Н.О.26 перекресток ул.30 лет Победы |
| 14 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №12 с невыдвиж. шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ1000 по ул. Саратовское шоссе Н.О.26 перекресток ул.30 лет Победы |
| 15 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №15а с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ900 в Павильоне П-1 по ул. Саратовское шоссе |
| 16 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №16а с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ900 в Павильоне П-1 по ул. Саратовское шоссе |
| 17 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №13 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ900 в Павильоне П-1 по ул. Саратовское шоссе |
| 18 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №14 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ900 в Павильоне П-1 по ул. Саратовское шоссе |
| 19 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №17с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ900 в Павильоне П-2,2' по ул. Саратовское шоссе |
| 20 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №18 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ900 в Павильоне П-2,2' по ул. Саратовское шоссе |
| 21 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №1 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 у Н.О. 16 по ул. Саратовское шоссе |
| 22 |  | Задвижка стальная ДУ800Ру25 №2 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 у Н.О. 16 по ул. Саратовское шоссе |
| 23 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №3 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 около Н.О.25 по ул. Саратовское шоссе |
| 24 |  | Задвижка стальная ДУ800Ру25№4 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 около Н.О. 25 по ул. Саратовское шоссе |
| 25 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №1 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-3 |
| 26 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №2 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-3 |
| 27 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №3 с выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-4 |
| 28 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №4 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-4 |
| 29 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №5 не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-5 |
| 30 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №6 не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-5 |
| 31 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №7 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-5 |
| 32 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №8 с не выдвижным шпинделем под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-5 |
| 33 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №1 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-2/2 по ул. 30 лет Победы |
| 34 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №2 с не выдвижным шпинделем с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-2/2 по ул. 30 лет Победы |
| 35 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №3 с не выдвижным шпинд. с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 в Пав. П-2/2 по ул. 30 лет Победы |
| 36 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №4 с не выдвижным шпинд. с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 в Пав. П-2/2 по ул. 30 лет Победы |
| 37 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №5 с не выдвижным шпинд. с электроприводом |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-2/2 по ул. 30 лет Победы |
| 38 |  | Задвижка стальная ДУ800 Ру25 №6 с не выдвижным шпинд. под электропривод |  | секционирующая 30С941НЖ |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ800 в Павильоне П-2/2 по ул. 30 лет Победы |
| 39 |  | Задвижка стальная ДУ500 Ру25 №7 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ500 в Павильоне П-2/3 по ул. 30 лет Победы |
| 40 |  | Задвижка стальная ДУ500 Ру25 №8 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ500 в Павильоне П-2/3 по ул. 30 лет Победы |
| 41 |  | Затвор "Стейнвал" под приварку DN500 РУ2,5МПа с электроприводом AUMA |  | секционирующая ТМ3-03-04-02-500- 25-С/С |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ500 в ТК- 1/27 по ул. Трнавская |
| 42 |  | Затвор "Стейнвал" под приварку DN500 РУ2,5МПа с электроприводом AUMA |  | секционирующая ТМ3-03-04-02-500- 25-С/С |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ500 в ТК- 1/27 по ул. Трнавская |
| 43 |  | Затвор "Стейнвал" под приварку DN500 Ру2,5МПа с электроприводом AUMA |  | секционирующая ТМ3-03-04-02-500- 25-С/С |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ500 в ТК- 1/30 по ул. Трнавская |
| 44 |  | Затвор "Стейнвал" под приварку DN500 РУ2,5МПа с электроприводом AUMA |  | Секц. ТМ3-03-04- 02-500-25-С/С |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ500 в ТК- 1/30 по ул. Трнавская |
| 45 |  | Затвор КМС (под приварку) ДУ600 PУ25 с редуктором |  | секционирующая Butt Weld Ends Regutar Bare Gear Operator |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ600 в ТК- 1/7 по ул. Саратовское шоссе |
| 46 |  | Затвор КМС (под приварку) ДУ600 PУ25 с редуктором |  | секционирующая Butt Weld Ends Regutar Bare Gear Operator |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ600 в ТК- 1/7 по ул. Саратовское шоссе |
| 47 | ЗАДВИЖКА ДУ500 РУ25 |  | Секц. регулирующая 30С64НЖ |  |  |  | На подающем трубопроводе ДУ500 Н.О. 23 по ул. Саратовское шоссе |
| 48 | ЗАДВИЖКА ДУ500 РУ25 |  | Секционирующая регулирующая 30С64НЖ |  |  |  | На обратном трубопроводе ДУ500 Н.О. 23 по ул. Саратовское шоссе |
| 49 | Затвор "Стейнвал" под приварку DN500 Ру2,5МПа с электроприводом AUMA |  | Секционирующая регулирующая М3-03-04-02-500- 25-С/С |  |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ500 в ТК- 1/63 по ул. Заречная |
| 50 | Затвор "Стейнвал" под приварку DN500 Ру2,5МПа с электроприводом AUMA |  | Сек. регулир. ТМ3-03-04-02-500- 25-С/С |  |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ500 в ТК- 1/63 по ул. Заречная |
| 51 | Задвижка стальная ДУ300 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ400 в ТК- 1/71 по ул. Заречная |
| 52 | Задвижка стальная ДУ300 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ400 в ТК- 1/71 по ул. Заречная |
| 53 | Задвижка стальная ДУ250 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ250 в ТК- 3/65 по ул. Наб. Леонова |
| 54 | Задвижка стальная ДУ250 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ250 в ТК- 3/65 по ул. Наб. Леонова |
| 55 | Задвижка стальная ДУ250 Ру25с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ250 в ТК- 3/45 по ул. Волжская |
| 56 | Задвижка стальная ДУ250 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ250 в ТК- 3/45 по ул. Волжская |
| 57 | Задвижка стальная ДУ150 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ150 в ТК- 3/55 по ул. Волжская |
| 58 | Задвижка стальная ДУ150 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ150 в ТК- 3/55 по ул. Волжская |
| 59 | Задвижка стальная ДУ150 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На подающем трубопроводе ДУ150 в ТК- 3/57 по ул. Наб. Леонова |
| 60 | Задвижка стальная ДУ150 Ру25 с выдвижным шпинделем |  | секционирующая 30С41НЖ |  |  | 1 | На обратном трубопроводе ДУ150 в ТК- 3/57 по ул. Наб. Леонова |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для выполнения оперативных переключений, ремонта, обслуживания запорных устройств и для установки контрольно-измерительных приборов с целью выполнения измерений режимных параметров теплоносителя водяные тепловые сети от ТЭЦ-4 оборудованы 369 тепловых камер.

Высота камер тепловых сетей выбрана не менее 1,8 – 2,0 м. Их внутренние габариты зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием. Камеры тепловых сетей выполнены из кирпича, монолитного бетона и железобетона. В торцевых стенах оставляют проемы для пропуска теплопроводов. Полы в камерах тепловых сетей выполняют из сборных железобетонных плит или монолита. Для стока воды дно выполнено с уклоном не менее 0,02 в сторону приемника, который для удобства откачки воды из камеры тепловых сетей расположен под одним из стоков. Перекрытия выполнены, как монолитным, так и из сборных железобетонных плит, уложенных на железобетонные или металлические балки. Для устройства люков в углах перекрытия уложены плиты с отверстиями. В соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации число люков для камеры тепловых сетей предусматривается не менее двух при внутренней площади камер до 6 м и не менее четырех при площади более 6 м. Для спуска обслуживающего персонала под люком устанавливают скобы, располагаемые в шахматном порядке с шагом по высоте не более 400 мм или лестницы. В случае если габариты оборудований превышают размеры входных люков, предусматривают монтажные проемы, ширина которых равна наибольшему размеру арматуры, оборудования или диаметра труб плюс 0,1 м (но не менее 0,7 м).

Распространены индустриальные камеры тепловых сетей из сборного железобетона, на монтаж которых сокращаются трудозатраты. Применяются также сборные конструкции прямоугольных камер тепловых сетей со стенками из вертикальных блоков, которые бывают двух типов: сплошные и с отверстиями прямоугольной формы для пропуска теплопроводов. При строительстве тепловых сетей небольшого диаметра камеры тепловых сетей могут выполняться из круглых железобетонных колец. Круглые плиты перекрытий имеют два отверстия для устройства смотровых люков.

На магистральных тепловых сетях диаметром 500 мм и более секционирующие задвижки с электроприводом устанавливают, как правило, в камерах тепловых сетей, над которыми надстраиваются надземные сооружения в виде павильонов. Для ремонтных работ в павильонах предусматривают грузоподъемное оборудование. Для гидроизоляционной защиты наружные поверхности днища и стен камер тепловых сетей при наличии высокого уровни грунтовых вод, несмотря на имеющийся попутный дренаж, покрывают оклеечной гидроизоляцией из битумных рулонных материалов в несколько слоев, что определено проектом. В условиях повышенных требований водонепроницаемости кроме наружной оклеечной гидроизоляции применяют дополнительную штукатурную цементно-песчаную гидроизоляцию внутренней поверхности, наносимую при больших объемах работ методом торкретирования.

Таблица 3.8. Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс"

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 76 | 3,45 |
| 2022 | 76 | 3,45 |
| 2023 | 76 | 3,45 |
| 2024 | 76 | 3,46 |
| 2025 | 76 | 3,46 |

Общая характеристика ЦТП в тепловых сетях от Балаковской ТЭЦ-4 представлена в таблице 3.9. ЦТП оснащены приборами учета тепловой энергии.

Таблица 3.9. Центральные тепловые пункты теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс"

| № п/п | Наименов ание ЦТП | Адрес | Наличие регулятора отопления | Автоматизация | Высота системы отопления, м | Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Схема присоединения ГВС |  |  |  | Количество секций (длина секции, м) |  | Наличие регуляторов температуры | Наличие циркуляции |
|  |  |  |  |  |  | Открыт ая схема | Закрытая схема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смешан ная | последова тельное | паралле льное | в I ступени | во II ступени |  |  |
| 1 | ЦТП-01 | Рабочая 41/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | нет |
| 2 | ЦТП-02 | Рабочая 57/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | нет |
| 3 | ЦТП-03 | Харьковская 34/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | есть |
| 4 | ЦТП-04 | Бр. Захаровых 6/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 5 | 4 | + | есть |
| 5 | ЦТП-05 | Бр. Захаровых 144 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 8 | 13 | + | есть |
| 6 | ЦТП-06 | Свердлова 17/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 5 | 6 | + | есть |
| 7 | ЦТП-07 | Свердлова 31/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 5 | 6 | + | есть |
| 8 | ЦТП-08 | Свердлова 1/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 5 | + | есть |
| 9 | ЦТП-09 | Свердлова 56/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 6 | + | есть |
| 10 | ЦТП-10 | 20 лет ВЛКСМ 55/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 4 | + | НЕТ |
| 11 | ЦТП-11 | Ленина 60/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 2 | + | есть |
| 12 | ЦТП-12 | Ф. Социализма 16/1 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 6 | 16 | + | есть |
| 13 | ЦТП-13 | Чапаева 107/1 | - | неавтоматизированная | 8 | - | - | + | - | 2 | 2 | + | нет |
| 14 | ЦТП-14 | Ф. Социализма 2/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 5 | + | есть |
| 15 | ЦТП-15 | Ленина 91/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | есть |
| 16 | ЦТП-16 | Ф. Социализма 29/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3+1 | + | есть |
| 17 | ЦТП-17 | Ф. Социализма 33/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 5 | + | есть |
| 18 | ЦТП-18 | Гагарина 75/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 3 | + | есть |
| 19 | ЦТП-19 | Ленина 97/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 4 | + | нет |
| 20 | ЦТП-20 | Ленина 84/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 2 | 2 | + | нет |
| 21 | ЦТП-21 | Чапаева 115/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | нет |
| 22 | ЦТП-22 | Чапаева 131/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | нет |
| 23 | ЦТП-23 | Комсомольская 37/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 1+3 | + | нет |
| 24 | ЦТП-24 | Красноармейская 15/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 6 | + | есть |
| 25 | ЦТП-25 | Ленина 108/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | есть |
| 26 | ЦТП-26 | Менделеева 1/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | нет |
| 27 | ЦТП-27 | Минская 2/1 | - | автоматизированная | 50 | - | - | + | - | 5 | 4 | + | есть |
| 28 | ЦТП-28 | Заречная 6а/1 | - | автоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 4 | + | нет |
| 29 | ЦТП-29 | Минская 41/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | есть |
| 30 | ЦТП-30В | Каховская 41/3 | - | неавтоматизированная | 38 | - | - | + | - | 12 | 4 | + | есть |
| 31 | ЦТП-31 | Комарова 146/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | нет |
| 32 | ЦТП-32 | Вокзальная 7/2 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 3 | 2 | + | нет |
| 33 | ЦТП-33 | Минская 57/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 2 | + | нет |
| 34 | ЦТП-34 | Вокзальная 16а/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 2 | + | нет |
| 35 | ЦТП-35 | Саратовское шоссе 15/1 | - | неавтоматизированная | 23 | - | - | + | - | 2 | 4 | + | нет |
| 36 | ЦТП-36 | Шевченко 21/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 4 | + | есть |
| 37 | ЦТП-37 | Шевченко 46/1 | - | неавтоматизированная | 56 | - | - | + | - | 6 | 4 | + | нет |
| 38 | ЦТП-38 | Каховская 7/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | нет |
| 39 | ЦТП-39 | Саратовское шоссе 35/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | есть |
| 40 | ЦТП-40 | 30 лет Победы 9/2 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 8 | 14 | + | есть |
| 41 | ЦТП-41 | 30 лет Победы 15/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 5 | + | есть |
| 42 | ЦТП-42 | 30 лет Победы 43а | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 5 | 6 | + | есть |
| 43 | ЦТП-43 | 30 лет Победы 10/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | есть |
| 44 | ЦТП-44 | Трнавская 5/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | есть |
| 45 | ЦТП-45 | Трнавская 15/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | есть |
| 46 | ЦТП-46 | пр-кт Героев 2а/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 5 | + | есть |
| 47 | ЦТП-47 | пр-кт Героев 13/1 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 3 | 3 | + | есть |
| 48 | ЦТП-48 | пр-кт Героев 5/1 | - | неавтоматизированная | 41 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | есть |
| 49 | ЦТП-49 | наб. Леонова 64/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 3 | 4 | + | есть |
| 50 | ЦТП-50 | Трнавская 35/2 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | есть |
| 51 | ЦТП-51 | 30 лет Победы 28/1 | - | неавтоматизированная | 50 | - | - | + | - | 4 | 4 | + | есть |
| 52 | ЦТП-52 | Степная 11/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 4 | + | есть |
| 53 | ЦТП-53 | Степная 17/4 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 4 | + | есть |
| 54 | ЦТП-55 | 30 лет Победы 32/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 8 | 14 | + | есть |
| 55 | ЦТП-56 | 30 лет Победы 34а | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 7 | 7 | + | есть |
| 56 | ЦТП-57 | Саратовское шоссе 49/1 | - | автоматизированная | 38 | - | + | - | - | 14 | 4 | + | есть |
| 57 | ЦТП-58 | Степная 14/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | + | - | - | 7 | 16 | + | есть |
| 58 | ЦТП-59 | Саратовское шоссе 51/1 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 6 | 14 | + | есть |
| 59 | ЦТП-60 | пр-кт Героев 58/1 | - | автоматизированная | 23 | - | - | + | - | 1 | 2 | + | есть |
| 60 | ЦТП-61 | пр-кт Героев 40/2 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 3 | + | есть |
| 61 | ЦТП-62 | пр-кт Героев 31/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 4 | 4 | + | есть |
| 62 | ЦТП-63 | Трнавская 26/8 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 4 | 10 | + | есть |
| 63 | ЦТП-64 | пр-кт Героев 26/9 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 6 | 12 | + | есть |
| 64 | ЦТП-65 | Трнавская 36/7 | - | автоматизированная | 35 | - | + | - | - | 4 | 10 | + | есть |
| 65 | ЦТП-66 | Степная 27/8 | - | автоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 12 | + | есть |
| 66 | ЦТП-67 | Степная 49/1 | - | автоматизированная | 35 | - | - | + | - | 16 | 28 | + | есть |
| 67 | ЦТП-68 | Саратовское шоссе 69/11 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 18 | + | есть |
| 68 | ЦТП-69 | Степная 96/1 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 12 | + | есть |
| 69 | ЦТП-70 | Трнавская 61/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 16 | + | есть |
| 70 | ЦТП-71 | наб. Леонова 63/2 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 14 | + | есть |
| № п/п | Наименов ание ЦТП | Адрес | Наличие регулятора отопления | Автоматизация | Высота системы отопления, м | Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Схема присоединения ГВС |  |  |  | Количество секций (длина секции, м) |  | Наличие регуляторов температуры | Наличие циркуляции |
|  |  |  |  |  |  | Открыт ая схема | Закрытая схема |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | смешан ная | последова тельное | паралле льное | в I ступени | во II ступени |  |  |
| 71 | ЦТП-72 | наб. Леонова 72/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 15 | + | есть |
| 72 | ЦТП-73 | Трнавская 67/1 | - | неавтоматизированная | 35 | - | - | + | - | 6 | 16 | + | есть |
| 73 | ЦТП-74 | Саратовское шоссе 83/6 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 14 | + | есть |
| 74 | ЦТП-75 | Трнавская 10 | - | неавтоматизированная | 44 | - | - | + | - | 8 | 14 | + | есть |
| 75 | ЦТП-76 | Саратовское шоссе 83/7 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 8 | 4 | + | есть |
| 76 | ЦТП-77 | 30 лет Победы 38/1 | - | автоматизированная | 38 | - | - | + | - | 6 | 4 | + | есть |

Таблица 3.10 - Сведения об адресах ИТП

| Адрес | Сумма нагрузок | Отопление | ГВС | Расположение | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТП Волжская 27 | 1,04 | 0,60 | 0,44 | ИТП мкд | 2019 |
| ИТП Волжская 29 | 1,04 | 0,60 | 0,44 | ИТП мкд | 2019 |
| ИТП Героев пр. 39 | 0,61 | 0,55 | 0,06 | ИТП мкд | 2014 |
| ИТП Коммунистическая 20Г | 0,28 | 0,26 | 0,02 | ИТП мкд | 2018 |
| ИТП Саратовское шоссе 66 | 0,17 | 0,16 | 0,02 | ИТП мкд | 2015 |
| ИТП Саратовское шоссе 68 | 0,76 | 0,41 | 0,35 | ИТП мкд | 2015 |
| ИТП Саратовское шоссе 70 | 0,99 | 0,59 | 0,40 | ИТП мкд | 2016 |
| ИТП Саратовское шоссе 72 | 0,76 | 0,41 | 0,35 | ИТП мкд | 2019 |
| ИТП Степная 68 | 0,94 | 0,86 | 0,07 | ИТП мкд | 2013 |
| ИТП Строительная 39 | 2,40 | 1,56 | 0,84 | ИТП мкд | 2019 |
| ИТП Строительная 41 | 1,04 | 0,60 | 0,44 | ИТП мкд | 2019 |
| ИТП Гагарина 36 | 0,86 | 0,40 | 0,46 | ИТП мкд | 2021 |
| ИТП Коммунистическая 20В | 0,28 | 0,26 | 0,02 | ИТП мкд | 2021 |
| ИТП Саратовское шоссе 74 | 0,66 | 0,36 | 0,30 | ИТП мкд | 2021 |
| ИТП Волжская 35А | 1,06 | 0,78 | 0,29 | ИТП мкд | 2023 |
| ИТП Волжская 35А/1 | 0,38 | 0,23 | 0,15 | ИТП мкд | 2023 |
| ИТП Волжская 35А/2 | 0,71 | 0,47 | 0,24 | ИТП мкд | 2023 |
| ИТП Волжская 33А | 0,69 | 0,46 | 0,22 | ИТП мкд | 2024 |
| ИТП Строительная 37а/1 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | ИТП мкд | 2024 |
| ИТП Строительная 37а | 0,37 | 0,23 | 0,14 | ИТП мкд | 2024 |
| ИТП Строительная 37а/2 | 0,69 | 0,46 | 0,22 | ИТП мкд | 2024 |
| ИТП Строительная 37 | 0,69 | 0,46 | 0,22 | ИТП мкд | 2024 |

Таблица 3.11. Индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП) теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс" за 2025 год

| Год актуализации (разработки) | Количество ИТП | Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч | Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП (от общей тепловой нагрузки ЕТО) | Динамика изменения доли присоединенных к тепловым сетям потребителей через ИТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 14 | 0,98 |  |  |
| 2022 | 14 | 0,98 |  |  |
| 2023 | 17 | 0,87 |  |  |
| 2024 | 22 | 0,76 |  |  |
| 2025 | 22 | 0,76 |  |  |

В МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области по состоянию на 01.01.2026 года все потребители подключены к закрытой схеме ГВС.

Таблица 3.12. Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) теплосетевой организации единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2025 год

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |

Тепловые камеры тепловых сетей г. Балаково, являются в основном заглубленными устройствами, которые предназначены для размещения в них и дальнейшего обслуживания теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками (вентилями), дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными конструкциями и отводами труб. Выполняется тепловая камера обычно из монолитного бетона, или же из железобетона, железобетонных конструкций.

Павильоны, как правило, размещены в отдельно стоящем здании капитального строительства из кирпича или железобетонных конструкций.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание комфортной температуры и влажности воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся на протяжении отопительного периода внешних климатических условиях и постоянной температуре воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (ГВС) при переменном в течение суток расходе. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. При центральном отоплении регулировать отпуск тепловой энергии на источнике можно двумя способами:

- расходом или количеством теплоносителя, данный способ регулирования называется количественным регулированием (при изменении расхода теплоносителя температура постоянна);

- температурой теплоносителя, данный способ регулирования называется качественным (при изменении температуры расход постоянный).

На Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» применяется качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии с учетом влияния горячего водопотребления, суточных и сезонных колебаний отопительно-вентиляционных нагрузок потребителей на величину расхода теплоносителя с коллекторов источника.

Отпуск тепловой энергии осуществляется по утверждённому температурному графику 130/70 °С. График имеет срезку на 95 °С при температуре наружного воздуха tн.в.= -12 °С и спрямлением на ГВС при 70 °С при температуре наружного воздуха до -2 °С. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе в начале отопительного сезона при температуре наружного воздуха 10 °С составляет 70 °С. По климатологическим данным расчетная температура для определения нагрузок систем отопления зданий г. Балаково составляет минус 23 °С.

Применение срезки на 95 0С обусловлено наличием значительного количества в зданиях г. Балаково трубопроводов, изготовленных из полипропилена и аналогичных материалов.

Утвержденные параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов Балаковской ТЭЦ-4 указаны в таблице 3.13.

Таблица 3.13 Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя на коллекторах источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура | Температура | Расход теплоносителя | Расход теплоносителя в | Давление, кгс/см2 |  |
|  | теплоносителя в подающем теплопроводе, °С | теплоносителя в обратном теплопроводе, °С | в подающем теплопроводе, тонн/ч | обратном теплопроводе, тонн/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | на входе | на выходе |
| 10 | 70 | 58,6 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 9 | 70 | 57,1 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 8 | 70 | 55,7 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 7 | 70 | 54,3 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 6 | 70 | 52,9 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 5 | 70 | 51,4 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 4 | 70 | 50 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 3 | 70 | 48,6 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 2 | 70 | 47,1 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 1 | 70 | 45,7 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| 0 | 71,1 | 45,4 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -1 | 73,7 | 46,5 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -2 | 76,2 | 47,7 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -3 | 78,8 | 48,8 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -4 | 81,3 | 49,9 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -5 | 83,9 | 51 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -6 | 86,4 | 52,1 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -7 | 88,9 | 53,1 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -8 | 91,4 | 54,2 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -9 | 93,8 | 55,3 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -10 | 95 | 55,5 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -11 | 95 | 55 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -12 | 95 | 54,5 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -13 | 95 | 54 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -14 | 95 | 53,5 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -15 | 95 | 53 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -16 | 95 | 52,5 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -17 | 95 | 52 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -18 | 95 | 51,5 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -19 | 95 | 51,1 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -20 | 95 | 50,6 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -21 | 95 | 50,1 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -22 | 95 | 49,6 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -23 | 95 | 49,1 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |
| -24 | 95 | 48,6 | 10500 | 10320 | 8,7 | 2 |

Фактическая температура на подающем и обратном трубопроводах постоянно контролируется дежурным персоналом и в большинстве случаев соответствует утвержденному температурному графику.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Теплоснабжение потребителей города «Балаковская ТЭЦ-4» осуществляет через тепловод с диаметром подающего и обратного трубопровода Ду 1000 мм.

Отпуск тепла от филиала «Саратовский» ПАО «Т-Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» производится по температурному графику 130/70°C со срезкой 95/70°C.

Ниже представлены результаты гидравлического расчета Балаковской ТЭЦ-4:

Источник ID=2 Балаковская ТЭЦ-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       	413.577, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                          			288.919, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           		1.328, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         		0.308, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        		57.760, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                  			10.285, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                      		2.802, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   		27.52527, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   		16.30099, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	4.70478, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	3.15346, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.48984, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                 		12645.349, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                 		12510.624, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               			134.725, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                    		11755.169, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      		54.295, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      		114.800, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     		507.728, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	61.12827, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	60.64558, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	8.86389, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            		87.258, м

Давление в обратном трубопроводе                            		20.260, м

Располагаемый напор                                         			66.998, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		62.911,°C

Рисунок 3.2. Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 3.3. Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 3.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 3.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 3.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 3.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 3.4. Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 3.5. Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 3.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 3.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 3.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 3.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Статистика отказов (аварийных ситуаций) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей за последние 5 лет

Таблица 3.14 Динамика изменения фактических показателей функционирования тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»

| Год актуализации (разработки) | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, т/ Гкал | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВт-ч/Гкал | Удельное (отнесенное к материальной характеристике) количество прекращения теплоснабжения в отопительный период, 1/м2/год | Количество отказов в период испытаний тепловых сетей, 1/м2/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 39,76 | 32,65 | 0,00224 | - |
| 2022 | 41,91 | 31,85 | 0,00168 | - |
| 2023 | 40,08 | 31,32 | 0,00231 | - |
| 2024 | 38,59 | 30,31 | 0,00364 | - |
| 2025 | 41,49 | 31,63 | 0,00463 | - |

Таблица 3.15 Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,00210417 | не более 6 часов | 0,000531 | 0 |
| 2022 | 0,00180896 | не более 6 часов | 0,000332 | 0 |
| 2023 | 0,002240792 | не более 6 часов | 0,000319 | 0 |
| 2024 | 0,002487272 | не более 6 часов | 0,000243 | 0 |
| 2025 | 0,002442941 | не более 6 часов | 0,000411 | 0 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В филиале «Саратовский» ПАО «Т Плюс» БТС ведется работа по анализу технического состояния трубопроводов тепловых сетей: количество технологических отказов на тепловых сетях, степени износа трубопроводов, влияние внешних факторов, назначение тепловой сети и наличие социально-значимых объектов, результатов проведения обследований и экспертиз.

Диагностика и контроль за состоянием тепловых сетей, оборудования и изоляции трубопроводов осуществляется на основании результатов проведения испытаний тепловых сетей, по результатам шурфовых осмотров, акустических методов, СОДК На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Шурфовки, проводимые в подземных прокладках тепловых сетей, являются профилактическим мероприятием, имеющим целью выявление состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов.

Шурфовки должны производиться в первую очередь:

- в местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями (затопление прокладок грунтовыми, ливневыми и другими водами, повышенная коррозионная активность грунтов);

- на участках, расположенных вблизи открытых водостоков, линий канализации и водопровода или пересекающих их;

- в местах с повышенными тепловыми потерями (наличие талых мест вдоль трассы теплопровода в зимнее время);

- вблизи мест коррозионных повреждений трубопроводов.

Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается предприятиями тепловых сетей в зависимости от протяженности тепловой сети, ее состояния, видов теплоизоляционных конструкций. Количество шурфов рекомендуется принимать из расчета один шурф на 5-10 км трассы.

На новых участках тепловой сети шурфовку рекомендуется начинать с пятого года эксплуатации.

В случае появления на тепловой сети затопляемых участков, участков с повышенными тепловыми потерями, с коррозионными повреждениями и т.п. шурфовки следует начинать ранее указанного срока.

Также на тепловых сетях Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - БТС применяется система операционно-дистанционного контроля, которая беспрерывно контролирует целостность теплоизоляции труб (ППУ), сопровождает работу теплотрассы. Она выявляет недостатки:

- самого трубопровода;

- полиэтиленовой обертки трубы, слоя теплоизоляции;

- проводов, подающих сигналы;

- системы замыкания индикаторов на трубу;

- стыковых соединений проводов.

К задачам датчика относится контроль:

- длины индикатора, сигнальной петли, определение длины куска трубы, охваченной измерением;

- влажности теплоизоляционного покрытия.

Индикатор занимается поиском места увлажнения теплоизоляционного слоя, а также обрыва сигнального провода, предоставлением сведений об уровне влажности теплоизоляционного покрытия. Если уровень влажности повышен, это указывает на проникновение влаги извне или утечку теплоносителя из труб. При обнаружении этого факта датчик подает сигнал. Чувствительность индикатора основана на свойстве пенополиуретана, которое заключено в способности уменьшать значение электрического сопротивления изоляционного слоя при увеличении показателя влажности. Если состояние покрытия сухое, то сопротивление слоя стремится к бесконечности.

Система ОДК основана на службе индикатора, который контролирует изоляционное покрытие, уровень его влажности по длине трубопровода. Минимальный ее состав: 2 провода в теплоизоляционном слое, которые соединяются по всей длине трубопровода. В начале и конце они замыкаются в сигнальные индикаторы из меди. Контрольный индикатор образуется между слоем пенополиуретана и трубами из стали.

Что дает проверка системы ОДК

Система ОДК распознает поврежденные участки и индикатор сообщает о нарушении теплоизоляции. Специалисты находят участок между индикаторами, которые подали сигнал, отсоединяют его от системы, накладывают сведения на схему стыков. Опираясь на полученные данные, откапывают часть трубопровода и ремонтируют его. Проводится проверка системы ОДК методом измерений значений сопротивления изоляционного слоя трубопровода, сигнальных проводников. Затем показания сравнивают с нормативами. Нормативное значение сопротивления слоя, которое берут за основу, составляет 1 МОм на 300 м сигнальных проводников.

Акустический метод – метод неразрушающего контроля (НК), основанный на использовании упругих волн (колебаний), возникающих в объекте контроля. Данный метод позволяет определять геометрические параметры объекта и его физико-механические свойства, а также обнаруживать дефекты – внутренние и поверхностные. Речь идет о таких дефектах как нарушения однородности, коррозии, дефекты склейки, сварки и т. п.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «БТС»

Испытания, проводимые на тепловых сетях филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «БТС» выполняются в соответствии со следующими нормативными документами и утвержденным графиком (рис.3.13):

-гидравлические испытания на прочность и плотность проводятся два раза в год после окончания отопительного сезона и по завершении ремонтных работ на тепловых сетях на основании разработанных программ испытаний в соответствии с п. 6.2.11- п.6.2.16 ПТЭТЭ. Линейный график испытаний в 2025 г. указан на рисунке 3.4

-испытания на максимальную температуру проводятся один раз в пять лет в соответствии с п. 6.2.32 ПТЭТЭ и РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя»;

-Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях СО 34.09.255-97, согласно требованиям ПТЭ п.6.2.32 испытания проводятся периодически один раз в 5 лет. Испытаниям подверглись трубопроводы различных по типу прокладки и изоляции;

-испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери РД 34.20.519-97, согласно ПТЭ п.6.2.32 следующие испытания будут проводиться в 2026 г.;

- испытания на определение опасности действия блуждающих токов один раз в 2 года в соответствии с п.4 РД 153-34.0-20.518-2003 «Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии».

Рисунок 3.6. Линейный график испытаний на межотопительный период 2025 г.

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс»" представлена в таблицах ниже.

Таблица 3.16 Динамика изменения фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» – сети БТС, тыс. Гкал

| Год актуализации (разработки) | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 326,3 | 23,64% |
| 2022 | 354,6 | 26,45% |
| 2023 | 404,0 | 29,47% |
| 2024 | 417,8 | 29,19% |
| 2025 | 378,2 | 30,05% |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей
эксплуатации участков тепловой сети и результат их исполнения

По состоянию на 01.01.2026 г. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей теплоснабжающих организаций МО г. Балаково не выдавались.

Описание наиболее распространенных типов присоединений
теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям,
определяющих выбор и обоснование графика регулирования
отпуска тепловой энергии потребителям

Теплопотребляющие системы присоединяют к сетям в тепловых пунктах, используя две схемы:

-зависимую, когда вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов;

-независимую, когда вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Тепловой пункт (ЦТП) - основное звено в системах централизованного теплоснабжения, которое связывает тепловую сеть с потребителями и представляет собой узел присоединения потребителей тепловой энергии к тепловой сети.

Основное назначение теплового пункта:

-преобразование вида теплоносителя или его параметров;

-контроль параметров теплоносителя;

-регулирование расхода теплоносителя и его распределение по системам потребления теплоты;

-отключение систем потребления теплоты;

-защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

-заполнение и подпитка систем потребления теплоты;

-учёт тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата;

-сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества;

-аккумулирование теплоты;

-водоподготовка для систем горячего водоснабжения.

В зависимости от назначения теплового пункта и конкретных условий присоединения потребителей, в нём могут осуществляться все перечисленные функции или только их часть.

Располагается тепловой пункт в обособленном помещении, состоящем из элементов тепловых энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, преобразование, регулирование параметров теплоносителя и распределение теплоносителя по видам потребителей.

К тепловым сетям от источников тепловой энергии г. Балаково подключены системы отопления жилых и административных зданий города, оборудованных приборами конвективно-излучающего действия. Схема подключения потребителей к сети – через теплообменники ЦТП и ИТП. Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по закрытой схеме. Описание основных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям приведено на рисунках 3.7 – 3.9.

Рисунок 3.7. Схема № 4. Потребитель с непосредственным присоединением СО

Рисунок 3.8. Схема № 26. Потребитель ГВС с циркуляционной линией

Рисунок 3.9. Схема № 28. Потребитель с параллельным подключением подогревателя ГВС и непосредственным присоединением СО

Тип присоединения теплопотребляющих установок к тепловым сетям для каждого потребителя приведен в Электронной модели системы теплоснабжения МО.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Сведения об оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «БТС»

Сведения об оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «БТС»

Коммерческий учет потребления тепловой энергии абонентами филиала «Саратовского» ПАО «Т Плюс» на нужды отопления и вентиляции, ведется по приборам, установленным у потребителей. Около 90 % потребителей, относящихся к жилищно- коммунальному хозяйству, в городе Балаково имеют коммерческие приборы учета тепловой энергии на отопление, установленные непосредственно в каждом доме. В жилых домах, объектах социальной сферы и на предприятиях установлены теплосчетчики следующих типов - Взлет ТСРВ– 023; Взлет ТСРВ– 024, 024М; Взлет ТСРВ– 026М; Взлет ТСРВ– 031; Взлет ТСРВ– 033/034; Взлет ТСРВ– 043; КМ-5; Малахит; ТЭМ - 104; ТЭРМ – 02; ЭСКО – Т.

В ЦТП, находящихся в эксплуатационной ответственности филиала «Саратовского» ПАО «Т Плюс», установлены приборы учета тепловой энергии, которые позволяют контролировать работу тепловых сетей, диспетчеризация ЦТП отсутствует, регулировкой ЦТП занимается дежурный оператор.

Перечень приборов учета, установленных на ЦТП, ИТП и в павильонах приведен в таблице 3.17.

Таблица 3.17. Характеристика приборов учета, установленных на ЦТП, ГБ, ТК, павильонах переключений

| № пп | Адрес | Прибор c теплосчетчиком в комплекте (расходомер, ТПС, вычислитель) | Учет: коммерческий / технический | Кол-во расходом еров | Тип расходоме ра | Год установки прибора учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 лет ВЛКСМ ул, д. 55/1 (ЦТП-10) | ТСРВ-024 1901862 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 2 | 20 лет ВЛКСМ ул, д. 55/1 (ЦТП-10) | ТСРВ-024 1901862 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 3 | Б20 лет ВЛКСМ ул, д. 55/1 (ЦТП-10) | ТСРВ-024 1901862 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 4 | 20 лет ВЛКСМ ул, д. 55/1 (ЦТП-10) | ТСРВ-026М №1106046 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 5 | 30 лет Победы ул, (НО-4) | ТСРВ-043 1905423 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 6 | 30 лет Победы ул, д. 10/1 (ЦТП-43) | ТСРВ-024 2000180 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 7 | 30 лет Победы ул, д. 10/1 (ЦТП-43) | ТСРВ-024 2000180 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 8 | 30 лет Победы ул, д. 10/1 (ЦТП-43) | ТСРВ-024 2000180 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 9 | 30 лет Победы ул, д. 10/1 (ЦТП-43) | ТСРВ-026М №1106180 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 10 | 30 лет Победы ул, д. 15/1 (ЦТП-41) | ТСРВ-024 1900946 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 11 | 30 лет Победы ул, д. 15/1 (ЦТП-41) | ТСРВ-024 1900946 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 12 | 30 лет Победы ул, д. 15/1 (ЦТП-41) | ТСРВ-024 1900946 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 13 | 30 лет Победы ул, д. 15/1 (ЦТП-41) | ТСРВ-043 №2301221 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 14 | 30 лет Победы ул, д. 28/1 (ЦТП-51) | ТСРВ-024 1403848 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 15 | 30 лет Победы ул, д. 28/1 (ЦТП-51) | ТСРВ-024 1403848 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 16 | 30 лет Победы ул, д. 28/1 (ЦТП-51) | ТСРВ-024 1403848 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 17 | 30 лет Победы ул, д. 28/1 (ЦТП-51) | ТСРВ-026М №1105949 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 18 | 30 лет Победы ул, д. 32/1 (ЦТП-55) | ТСРВ-024 2000150 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 19 | 30 лет Победы ул, д. 32/1 (ЦТП-55) | ТСРВ-024 2000150 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 20 | 30 лет Победы ул, д. 32/1 (ЦТП-55) | ТСРВ-024 2000150 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 21 | 30 лет Победы ул, д. 32/1 (ЦТП-55) | ТСРВ-026М №1106082 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 22 | 30 лет Победы ул, д. 34А (ЦТП-56) | ТСРВ-024 1901038 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 23 | 30 лет Победы ул, д. 34А (ЦТП-56) | ТСРВ-024 1901038 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 24 | 30 лет Победы ул, д. 34А (ЦТП-56) | ТСРВ-043 1903093 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 25 | 30 лет Победы ул, д. 34А (ЦТП-56) | ТСРВ-024 №1901038 ТС3 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2018 |
| 26 | 30 лет Победы ул, д. 36/2 (Павильон П-2/2) | ТСРВ-043 1701209 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 27 | 30 лет Победы ул, д. 36/2 (Павильон П-2/2) | ТСРВ-043 1701209 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 28 | 30 лет Победы ул, д. 36/2 (Павильон П-2/2) | ТСРВ-043 1701220 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 29 | 30 лет Победы ул, д. 36/2 (Павильон П-2/2) | ТСРВ-043 1701220 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 30 | 30 лет Победы ул, д. 38/1 (ЦТП-77) | ТСРВ-024 1901639 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 31 | 30 лет Победы ул, д. 38/1 (ЦТП-77) | ТСРВ-024 1901639 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 32 | 30 лет Победы ул, д. 38/1 (ЦТП-77) | ТСРВ-043 1903215 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 33 | 30 лет Победы ул, д. 38/1 (ЦТП-77) | ТСРВ-024 №1901639 ТС3 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2018 |
| 34 | 30 лет Победы ул, д. 43А (ЦТП-42) | ТСРВ-024 2000190 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 35 | 30 лет Победы ул, д. 43А (ЦТП-42) | ТСРВ-024 2000190 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 36 | 30 лет Победы ул, д. 43А (ЦТП-42) | ТСРВ-024 2000190 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 37 | 30 лет Победы ул, д. 43А (ЦТП-42) | ТСРВ-026М №1105951 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 38 | 30 лет Победы ул, д. 9/2 (ЦТП-40) | ТСРВ-024 2000043 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 39 | 30 лет Победы ул, д. 9/2 (ЦТП-40) | ТСРВ-024 2000043 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 40 | 30 лет Победы ул, д. 9/2 (ЦТП-40) | ТСРВ-024 2000043 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 41 | 30 лет Победы ул, д. 9/2 (ЦТП-40) | ТСРВ-026М №1104387 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 42 | Академика Жук ул, д. 13А (ТП-4) | ТСРВ-043 1902760 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 43 | Братьев Захаровых ул, д. 144 (ЦТП-5) | ТСРВ-024 2000177 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 44 | Братьев Захаровых ул, д. 144 (ЦТП-5) | ТСРВ-024 2000177 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 45 | Братьев Захаровых ул, д. 144 (ЦТП-5) | ТСРВ-024 2000177 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 46 | Братьев Захаровых ул, д. 144 (ЦТП-5) | ТСРВ-026М №1106199 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 47 | Братьев Захаровых ул, д. 6/1 (ЦТП-4) | ТСРВ-024 2000059 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 48 | Братьев Захаровых ул, д. 6/1 (ЦТП-4) | ТСРВ-024 2000059 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 49 | Братьев Захаровых ул, д. 6/1 (ЦТП-4) | ТСРВ-024 2000059 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 50 | Братьев Захаровых ул, д. 6/1 (ЦТП-4) | ТСРВ-043 №2202215 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 51 | Вокзальная ул, (ТК-3/1) | ТСРВ-043 1905384 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 52 | Вокзальная ул, (ТК-3/16) | ТСРВ-043 1905420 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 53 | Вокзальная ул, (ТК-4/11) | ТСРВ-043 1905431 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 54 | Вокзальная ул, д. 16А/1 (ЦТП-34) | ТСРВ-024 2000281 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 55 | Вокзальная ул, д. 16А/1 (ЦТП-34) | ТСРВ-024 2000281 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 56 | Вокзальная ул, д. 16А/1 (ЦТП-34) | ТСРВ-024 2000281 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 57 | Вокзальная ул, д. 16А/1 (ЦТП-34) | ТСРВ-026М №1106052 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 58 | Вокзальная ул, д. 6А (ГБ Вокзальная 6А) | ТСРВ-043 1902934 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 59 | Вокзальная ул, д. 6А (ГБ Вокзальная 6А) | ТСРВ-043 2003593 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 60 | Вокзальная ул, д. 6А (ГБ Вокзальная 6А) | ТСРВ-043 2003593 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 61 | Вокзальная ул, д. 6А (ГБ Вокзальная 6А) | ТСРВ-043 №1902934 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 62 | Вокзальная ул, д. 7/2 (ЦТП-32) | ТСРВ-024 2101126 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 63 | Вокзальная ул, д. 7/2 (ЦТП-32) | ТСРВ-024 2101126 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 64 | Вокзальная ул, д. 7/2 (ЦТП-32) | ТСРВ-024 2101126 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 65 | Вокзальная ул, д. 7/2 (ЦТП-32) | ТСРВ-026М №1105923 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 66 | Волжская ул, д. 57 (ГБ Волжская 57) | ТСРВ-043 1903035 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 67 | Волжская ул, д. 57 (ГБ Волжская 57) | ТСРВ-043 1903035 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 68 | Волжская ул, д. 57 (ГБ Волжская 57) | ТСРВ-043 №1903035 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 69 | Волжская ул, д. 61 (ГБ Волжская 61) | ТСРВ-043 1903186 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 70 | Волжская ул, д. 61 (ГБ Волжская 61) | ТСРВ-043 2003494 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 71 | Волжская ул, д. 61 (ГБ Волжская 61) | ТСРВ-043 2003494 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 72 | Волжская ул, д. 61 (ГБ Волжская 61) | ТСРВ-043 №1903186 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 73 | Волжская ул, д. 71 (ГБ Волжская 71) | ТСРВ-043 1902820 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 74 | Волжская ул, д. 71 (ГБ Волжская 71) | ТСРВ-043 1902820 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 75 | Волжская ул, д. 71 (ГБ Волжская 71) | ТСРВ-043 №1902820 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 76 | Гагарина ул, (ТК-7/30) | ТСРВ-043 1701971 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 77 | Гагарина ул, (Павильон "Гагарина") | ТСРВ-043 1704562 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 78 | Гагарина ул, (Павильон "Гагарина") | ТСРВ-043 2103668 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 79 | Гагарина ул, (Павильон "Гагарина") | ТСРВ-043 2103668 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 80 | Гагарина ул, д. 75/1 (ЦТП-18) | ТСРВ-024 1901785 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 81 | Гагарина ул, д. 75/1 (ЦТП-18) | ТСРВ-024 1901785 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 82 | Гагарина ул, д. 75/1 (ЦТП-18) | ТСРВ-024 1901785 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 83 | Гагарина ул, д. 75/1 (ЦТП-18) | ТСРВ-026М №1106061 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 84 | Дорожная ул, (Павильон "Линёво") | ТСРВ-043 1704678 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 85 | Заречная ул, (ТК-1/67) | ТСРВ-043 1905355 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 86 | Заречная ул, (НО-23) | ТСРВ-043 1905394 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 87 | Заречная ул, д. 6А/1 (ЦТП-28) | ТСРВ-024 1901770 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 88 | Заречная ул, д. 6А/1 (ЦТП-28) | ТСРВ-024 1901770 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 89 | Заречная ул, д. 6А/1 (ЦТП-28) | ТСРВ-043 1903094 ТС1 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2018 |
| 90 | Заречная ул, д. 6А/1 (ЦТП-28) | ТСРВ-024 №1901770 ТС3 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2018 |
| 91 | Каховская ул, д. 41/3 (ЦТП-30В) | ТСРВ-024 1902054 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 92 | Каховская ул, д. 41/3 (ЦТП-30В) | ТСРВ-024 1902054 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 93 | Каховская ул, д. 41/3 (ЦТП-30В) | ТСРВ-024 1902054 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 94 | Каховская ул, д. 41/3 (ЦТП-30В) | ТСРВ-026М №1416921 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 95 | Каховская ул, д. 7/1 (ЦТП-38) | ТСРВ-024 1900238 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 96 | Каховская ул, д. 7/1 (ЦТП-38) | ТСРВ-024 1900238 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 97 | Каховская ул, д. 7/1 (ЦТП-38) | ТСРВ-024 1900238 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 98 | Каховская ул, д. 7/1 (ЦТП-38) | ТСРВ-026М №1105586 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 99 | Комарова ул, (ТК-3/9) | ТСРВ-043 1905321 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 100 | Комарова ул, (ТК-3/31) | ТСРВ-043 1905349 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 101 | Комарова ул, (ТК-3/51) | ТСРВ-043 1905434 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 102 | Комарова ул, д. 103 (ГБ Комарова 103) | ТСРВ-043 1902809 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 103 | Комарова ул, д. 103 (ГБ Комарова 103) | ТСРВ-043 2003559 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 104 | Комарова ул, д. 103 (ГБ Комарова 103) | ТСРВ-043 2003559 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 105 | Комарова ул, д. 103 (ГБ Комарова 103) | ТСРВ-043 №1902809 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 106 | Комарова ул, д. 109 (ГБ Комарова 109) | ТСРВ-043 1902826 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 107 | Комарова ул, д. 109 (ГБ Комарова 109) | ТСРВ-043 1902826 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 108 | Комарова ул, д. 109 (ГБ Комарова 109) | ТСРВ-043 2004052 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 109 | Комарова ул, д. 109 (ГБ Комарова 109) | ТСРВ-043 №1902826 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 110 | Комарова ул, д. 113 (ГБ Комарова 113) | ТСРВ-043 1903004 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 111 | Комарова ул, д. 113 (ГБ Комарова 113) | ТСРВ-043 1903004 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 112 | Комарова ул, д. 113 (ГБ Комарова 113) | ТСРВ-043 2004056 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 113 | Комарова ул, д. 113 (ГБ Комарова 113) | ТСРВ-043 №1903004 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 114 | Комарова ул, д. 146/1 (ЦТП-31) | ТСРВ-024 2000268 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 115 | Комарова ул, д. 146/1 (ЦТП-31) | ТСРВ-024 2000268 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 116 | Комарова ул, д. 146/1 (ЦТП-31) | ТСРВ-024 2000268 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 117 | Комарова ул, д. 146/1 (ЦТП-31) | ТСРВ-026М №1106009 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 118 | Комарова ул, д. 152 (ГБ Комарова 152) | ТСРВ-043 1903034 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 119 | Комарова ул, д. 152 (ГБ Комарова 152) | ТСРВ-043 1903034 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 120 | Комарова ул, д. 152 (ГБ Комарова 152) | ТСРВ-043 №1903034 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 121 | Коммунистическая ул, (ТК-6/33) | ТСРВ-043 1704085 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 122 | Коммунистическая ул, (ТК-6/33) | ТСРВ-043 1704085 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 123 | Коммунистическая ул, д. 137А (ГБ Коммунистическая 137А) | ТСРВ-043 1902886 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 124 | Коммунистическая ул, д. 137А (ГБ Коммунистическая 137А) | ТСРВ-043 2003827 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 125 | Коммунистическая ул, д. 137А (ГБ Коммунистическая 137А) | ТСРВ-043 2003827 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 126 | Коммунистическая ул, д. 137А (ГБ Коммунистическая 137А) | ТСРВ-043 №2201719 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 127 | Комсомольская ул, д. 37/1 (ЦТП-23) | ТСРВ-024 2000222 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 128 | Комсомольская ул, д. 37/1 (ЦТП-23) | ТСРВ-024 2000222 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 129 | Комсомольская ул, д. 37/1 (ЦТП-23) | ТСРВ-024 2000222 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 130 | Комсомольская ул, д. 37/1 (ЦТП-23) | ТСРВ-043 №2202061 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 131 | Красная Звезда ул, (ТК-6/41) | ТСРВ-043 1905424 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 132 | Красноармейская ул, д. 15/1 (ЦТП-24) | ТСРВ-024 1901930 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 133 | Красноармейская ул, д. 15/1 (ЦТП-24) | ТСРВ-024 1901930 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 134 | Красноармейская ул, д. 15/1 (ЦТП-24) | ТСРВ-024 1901930 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 135 | Красноармейская ул, д. 15/1 (ЦТП-24) | ТСРВ-026М №1104457 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 136 | Ленина ул, (ТК-8/5) | ТСРВ-043 1905410 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 137 | Ленина ул, (ТК-8/9) | ТСРВ-043 1905422 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 138 | Ленина ул, д. 102 (ГБ Ленина 102) | ТСРВ-043 1902887 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 139 | Ленина ул, д. 102 (ГБ Ленина 102) | ТСРВ-043 2003433 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 140 | Ленина ул, д. 102 (ГБ Ленина 102) | ТСРВ-043 2003433 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 141 | Ленина ул, д. 102 (ГБ Ленина 102) | ТСРВ-043 №1902887 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 142 | Ленина ул, д. 107 (ГБ Ленина 107) | ТСРВ-043 1902815 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 143 | Ленина ул, д. 107 (ГБ Ленина 107) | ТСРВ-043 2003667 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 144 | Ленина ул, д. 107 (ГБ Ленина 107) | ТСРВ-043 2003667 ТС2 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 145 | Ленина ул, д. 107 (ГБ Ленина 107) | ТСРВ-043 №1902815 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 146 | Ленина ул, д. 108/1 (ЦТП-25) | ТСРВ-024 2000095 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 147 | Ленина ул, д. 108/1 (ЦТП-25) | ТСРВ-024 2000095 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 148 | Ленина ул, д. 108/1 (ЦТП-25) | ТСРВ-024 2000095 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 149 | Ленина ул, д. 108/1 (ЦТП-25) | ТСРВ-026М №1106030 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 150 | Ленина ул, д. 111 (ГБ Ленина 111) | ТСРВ-043 1902929 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 151 | Ленина ул, д. 111 (ГБ Ленина 111) | ТСРВ-043 1902929 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 152 | Ленина ул, д. 111 (ГБ Ленина 111) | ТСРВ-043 №1902929 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 154 | Ленина ул, д. 117 (ГБ Ленина 117) | ТСРВ-043 1903052 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 155 | Ленина ул, д. 117 (ГБ Ленина 117) | ТСРВ-043 2003633 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 156 | Ленина ул, д. 117 (ГБ Ленина 117) | ТСРВ-043 2003633 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 157 | Ленина ул, д. 117 (ГБ Ленина 117) | ТСРВ-043 №1903052 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 158 | Ленина ул, д. 60/1 (ЦТП-11) | ТСРВ-024 2000258 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 159 | Ленина ул, д. 60/1 (ЦТП-11) | ТСРВ-024 2000258 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 160 | Ленина ул, д. 60/1 (ЦТП-11) | ТСРВ-024 2000258 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 161 | Ленина ул, д. 60/1 (ЦТП-11) | ТСРВ-026М №1104370 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 162 | Ленина ул, д. 84/1 (ЦТП-20) | ТСРВ-024 1902066 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 163 | Ленина ул, д. 84/1 (ЦТП-20) | ТСРВ-024 1902066 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 164 | Ленина ул, д. 84/1 (ЦТП-20) | ТСРВ-024 1902066 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 165 | Ленина ул, д. 84/1 (ЦТП-20) | ТСРВ-026М №1104385 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 166 | Ленина ул, д. 91/1 (ЦТП-15) | ТСРВ-024 1900796 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 167 | Ленина ул, д. 91/1 (ЦТП-15) | ТСРВ-024 1900796 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 168 | Ленина ул, д. 91/1 (ЦТП-15) | ТСРВ-024 1900796 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 169 | Ленина ул, д. 91/1 (ЦТП-15) | ТСРВ-043 №2202011 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 170 | Ленина ул, д. 97/1 (ЦТП-19) | ТСРВ-024 2000175 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 171 | Ленина ул, д. 97/1 (ЦТП-19) | ТСРВ-024 2000175 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 172 | Ленина ул, д. 97/1 (ЦТП-19) | ТСРВ-024 2000175 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 173 | Ленина ул, д. 97/1 (ЦТП-19) | ТСРВ-026М №1104432 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 174 | Менделеева ул, д. 1/1 (ЦТП-26) | ТСРВ-024 2000018 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 175 | Менделеева ул, д. 1/1 (ЦТП-26) | ТСРВ-024 2000018 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 176 | Менделеева ул, д. 1/1 (ЦТП-26) | ТСРВ-024 2000018 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 177 | Менделеева ул, д. 1/1 (ЦТП-26) | ТСРВ-026М №1106068 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 178 | Менделеева ул, д. 12 (ГБ Менделеева 12) | ТСРВ-043 1902823 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 179 | Менделеева ул, д. 12 (ГБ Менделеева 12) | ТСРВ-043 1902823 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 180 | Менделеева ул, д. 12 (ГБ Менделеева 12) | ТСРВ-043 №1902823 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 181 | Менделеева ул, д. 15 (ГБ Менделеева 15) | ТСРВ-043 1903040 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 182 | Менделеева ул, д. 15 (ГБ Менделеева 15) | ТСРВ-043 2003644 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 183 | Менделеева ул, д. 15 (ГБ Менделеева 15) | ТСРВ-043 2003644 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 184 | Менделеева ул, д. 15 (ГБ Менделеева 15) | ТСРВ-043 №1903040 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 185 | Менделеева ул, д. 1А (ТК-3/59) | ТСРВ-043 2004062 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 186 | Менделеева ул, д. 3 (ПП-1) | ТСРВ-043 1704587 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 187 | Менделеева ул, д. 3 (ПП-1) | ТСРВ-043 1704587 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 188 | Механизаторов ул, д. 8Б (ТП-11) | ТСРВ-043 1903091 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 189 | Механизаторов ул, д. 8Б (ТП-11 хоз.нужды Т Плюс) | ТСРВ-043 1903091 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 190 | Механизаторов ул, д. 8Б (ТП-11 хоз.нужды Т Плюс) | ТСРВ-043 1903091 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 191 | Минская ул, (ТК-3/37) | ТСРВ-043 1905294 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 192 | Минская ул, (ТК-3/38) | ТСРВ-043 1905348 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 193 | Минская ул, (ТК-3/38) | ТСРВ-043 1905348 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 194 | Минская ул, д. 10 (ГБ Минская 10) | ТСРВ-043 1903030 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 195 | Минская ул, д. 10 (ГБ Минская 10) | ТСРВ-043 2001793 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 196 | Минская ул, д. 10 (ГБ Минская 10) | ТСРВ-043 2001793 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 197 | Минская ул, д. 10 (ГБ Минская 10) | ТСРВ-043 №1903030 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 198 | Минская ул, д. 12 (ГБ Минская 12) | ТСРВ-043 1903185 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 199 | Минская ул, д. 12 (ГБ Минская 12) | ТСРВ-043 2003493 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 200 | Минская ул, д. 12 (ГБ Минская 12) | ТСРВ-043 2003493 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 201 | Минская ул, д. 12 (ГБ Минская 12) | ТСРВ-043 №1903185 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 202 | Минская ул, д. 19 (ГБ Минская 19) | ТСРВ-043 1902904 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 203 | Минская ул, д. 19 (ГБ Минская 19) | ТСРВ-043 1902904 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 204 | Минская ул, д. 19 (ГБ Минская 19) | ТСРВ-043 2004043 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 205 | Минская ул, д. 19 (ГБ Минская 19) | ТСРВ-043 №1902904 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 206 | Минская ул, д. 2/1 (ЦТП-27) | ТСРВ-024 1901795 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 207 | Минская ул, д. 2/1 (ЦТП-27) | ТСРВ-024 1901795 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 208 | Минская ул, д. 2/1 (ЦТП-27) | ТСРВ-043 1903174 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 209 | Минская ул, д. 2/1 (ЦТП-27) | ТСРВ-024 №1901795 ТС3 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2018 |
| 210 | Минская ул, д. 27 (ГБ Минская 27) | ТСРВ-043 1903001 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 211 | Минская ул, д. 27 (ГБ Минская 27) | ТСРВ-043 2003686 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 212 | Минская ул, д. 27 (ГБ Минская 27) | ТСРВ-043 2003686 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 213 | Минская ул, д. 31 (ГБ Минская 31) | ТСРВ-043 1902944 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 214 | Минская ул, д. 31 (ГБ Минская 31) | ТСРВ-043 2004793 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 215 | Минская ул, д. 31 (ГБ Минская 31) | ТСРВ-043 2004793 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 216 | Минская ул, д. 41/1 (ЦТП-29) | ТСРВ-024 2000192 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 217 | Минская ул, д. 41/1 (ЦТП-29) | ТСРВ-024 2000192 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 218 | Минская ул, д. 41/1 (ЦТП-29) | ТСРВ-024 2000192 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 219 | Минская ул, д. 41/1 (ЦТП-29) | ТСРВ-026М №1104413 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 220 | Минская ул, д. 5 (ГБ Минская 5) | ТСРВ-043 1902819 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 221 | Минская ул, д. 5 (ГБ Минская 5) | ТСРВ-043 1902819 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 222 | Минская ул, д. 57/1 (ЦТП-33) | ТСРВ-024 2000287 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 223 | Минская ул, д. 57/1 (ЦТП-33) | ТСРВ-024 2000287 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 224 | Минская ул, д. 57/1 (ЦТП-33) | ТСРВ-024 2000287 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 225 | Минская ул, д. 57/1 (ЦТП-33) | ТСРВ-026М №1105928 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 226 | Минская ул, д. 67 (ГБ Минская 67) | ТСРВ-043 1903024 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 227 | Минская ул, д. 67 (ГБ Минская 67) | ТСРВ-043 2004281 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 228 | Минская ул, д. 67 (ГБ Минская 67) | ТСРВ-043 2004281 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 229 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 14 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 14) | ТСРВ-043 1902906 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 230 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 14 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 14) | ТСРВ-043 2003632 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 231 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 14 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 14) | ТСРВ-043 2003632 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 232 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 17 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 17) | ТСРВ-043 1902899 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 233 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 17 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 17) | ТСРВ-043 2003764 ТС1 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 234 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 17 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 17) | ТСРВ-043 2003764 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 235 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 19 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 19) | ТСРВ-043 1903022 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 236 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 19 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 19) | ТСРВ-043 2003908 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 237 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 19 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 19) | ТСРВ-043 2003908 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 238 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 2 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 2) | ТСРВ-043 1902911 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 239 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 2 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 2) | ТСРВ-043 1902911 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 240 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 2 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 2) | ТСРВ-043 2003994 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 241 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 2 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 2) | ТСРВ-043 2003994 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 242 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 26 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 26) | ТСРВ-043 1902808 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 243 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 26 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 26) | ТСРВ-043 2003656 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 244 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 26 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 26) | ТСРВ-043 2003656 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 245 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 9 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 9) | ТСРВ-043 1903017 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 246 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 9 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 9) | ТСРВ-043 1903017 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 247 | Набережная Леонова ул, д. 1 (ГБ Н. Леонова 1) | ТСРВ-043 1903028 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 248 | Набережная Леонова ул, д. 1 (ГБ Н. Леонова 1) | ТСРВ-043 2003588 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 249 | Набережная Леонова ул, д. 1 (ГБ Н. Леонова 1) | ТСРВ-043 2003588 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 250 | Набережная Леонова ул, д. 15 (ГБ Н. Леонова 15) | ТСРВ-043 1902800 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 251 | Набережная Леонова ул, д. 15 (ГБ Н. Леонова 15) | ТСРВ-043 1902800 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 252 | Набережная Леонова ул, д. 24 (ГБ Н. Леонова 24) | ТСРВ-043 1902908 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 253 | Набережная Леонова ул, д. 24 (ГБ Н. Леонова 24) | ТСРВ-043 2003516 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 254 | Набережная Леонова ул, д. 24 (ГБ Н. Леонова 24) | ТСРВ-043 2003516 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 255 | Набережная Леонова ул, д. 27 (ГБ Н. Леонова 27) | ТСРВ-043 1902805 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 256 | Набережная Леонова ул, д. 27 (ГБ Н. Леонова 27) | ТСРВ-043 2003511 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 257 | Набережная Леонова ул, д. 27 (ГБ Н. Леонова 27) | ТСРВ-043 2003511 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 258 | Набережная Леонова ул, д. 28 (ГБ Н. Леонова 28) | ТСРВ-043 1903027 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 259 | Набережная Леонова ул, д. 28 (ГБ Н. Леонова 28) | ТСРВ-043 2003521 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 260 | Набережная Леонова ул, д. 28 (ГБ Н. Леонова 28) | ТСРВ-043 2003521 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 261 | Набережная Леонова ул, д. 28А (ГБ Н. Леонова 28А) | ТСРВ-043 1902931 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 262 | Набережная Леонова ул, д. 28А (ГБ Н. Леонова 28А) | ТСРВ-043 2003482 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 263 | Набережная Леонова ул, д. 28А (ГБ Н. Леонова 28А) | ТСРВ-043 2003482 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 264 | Набережная Леонова ул, д. 34 (ГБ Н. Леонова 34) | ТСРВ-043 1902788 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 265 | Набережная Леонова ул, д. 34 (ГБ Н. Леонова 34) | ТСРВ-043 2004016 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 266 | Набережная Леонова ул, д. 34 (ГБ Н. Леонова 34) | ТСРВ-043 2004016 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 267 | Набережная Леонова ул, д. 37 (ГБ Н. Леонова 37) | ТСРВ-043 1902905 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 268 | Набережная Леонова ул, д. 37 (ГБ Н. Леонова 37) | ТСРВ-043 1902905 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 269 | Набережная Леонова ул, д. 43 (ГБ Н. Леонова 43) | ТСРВ-043 1902822 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 270 | Набережная Леонова ул, д. 43 (ГБ Н. Леонова 43) | ТСРВ-043 2004058 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 271 | Набережная Леонова ул, д. 43 (ГБ Н. Леонова 43) | ТСРВ-043 2004058 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 272 | Набережная Леонова ул, д. 63/2 (ЦТП-71) | ТСРВ-024 1902068 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 273 | Набережная Леонова ул, д. 63/2 (ЦТП-71) | ТСРВ-024 1902068 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 274 | Набережная Леонова ул, д. 63/2 (ЦТП-71) | ТСРВ-024 1902068 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 275 | Набережная Леонова ул, д. 63/2 (ЦТП-71) | ТСРВ-043 2201947 ТС2 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 276 | Набережная Леонова ул, д. 64/1 (ЦТП-49) | ТСРВ-024 2000252 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 277 | Набережная Леонова ул, д. 64/1 (ЦТП-49) | ТСРВ-024 2000252 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 278 | Набережная Леонова ул, д. 64/1 (ЦТП-49) | ТСРВ-024 2000252 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 279 | Набережная Леонова ул, д. 64/1 (ЦТП-49) | ТСРВ-026М 1106054 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 280 | Набережная Леонова ул, д. 72/1 (ЦТП-72) | ТСРВ-024 1901843 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 281 | Набережная Леонова ул, д. 72/1 (ЦТП-72) | ТСРВ-024 1901843 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 282 | Набережная Леонова ул, д. 72/1 (ЦТП-72) | ТСРВ-024 1901843 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 283 | Набережная Леонова ул, д. 72/1 (ЦТП-72) | ТСРВ-026 1106123 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 284 | Подсосенское ш, (Павильон П-5) | ТСРВ-043 1704797 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 285 | Пролетарская ул, д. 2 (ГБ Пролетарская 2) | ТСРВ-043 1902817 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 286 | Пролетарская ул, д. 2 (ГБ Пролетарская 2) | ТСРВ-043 2003699 ТС2 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 287 | Проспект Героев ул, д. 13/1 (ЦТП-47) | ТСРВ-024 1902044 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 288 | Проспект Героев ул, д. 13/1 (ЦТП-47) | ТСРВ-024 1902044 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 289 | Проспект Героев ул, д. 13/1 (ЦТП-47) | ТСРВ-024 1902044 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 290 | Проспект Героев ул, д. 13/1 (ЦТП-47) | ТСРВ-026М 1105969 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 291 | Проспект Героев ул, д. 26/9 (ЦТП-64) | ТСРВ-024 1900206 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 292 | Проспект Героев ул, д. 26/9 (ЦТП-64) | ТСРВ-024 1900206 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 293 | Проспект Героев ул, д. 26/9 (ЦТП-64) | ТСРВ-043 1903141 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 294 | Проспект Героев ул, д. 2А/1 (ЦТП-46) | ТСРВ-024 1900605 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 295 | Проспект Героев ул, д. 2А/1 (ЦТП-46) | ТСРВ-024 1900605 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 296 | Проспект Героев ул, д. 2А/1 (ЦТП-46) | ТСРВ-024 1900605 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 297 | Проспект Героев ул, д. 2А/1 (ЦТП-46) | ТСРВ-026М 1104389 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 298 | Проспект Героев ул, д. 31/1 (ЦТП-62) | ТСРВ-024 1901676 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 299 | Проспект Героев ул, д. 31/1 (ЦТП-62) | ТСРВ-024 1901676 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 300 | Проспект Героев ул, д. 31/1 (ЦТП-62) | ТСРВ-024 1901676 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 301 | Проспект Героев ул, д. 31/1 (ЦТП-62) | ТСРВ-026М 1106073 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 302 | Проспект Героев ул, д. 40/2 (ЦТП-61) | ТСРВ-024 1901549 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 303 | Проспект Героев ул, д. 40/2 (ЦТП-61) | ТСРВ-024 1901549 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 304 | Проспект Героев ул, д. 40/2 (ЦТП-61) | ТСРВ-024 1901549 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 305 | Проспект Героев ул, д. 40/2 (ЦТП-61) | ТСРВ-026М 1105948 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 306 | Проспект Героев ул, д. 5/1 (ЦТП-48) | ТСРВ-024 1902028 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 307 | Проспект Героев ул, д. 5/1 (ЦТП-48) | ТСРВ-024 1902028 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 308 | Проспект Героев ул, д. 5/1 (ЦТП-48) | ТСРВ-024 1902028 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 309 | Проспект Героев ул, д. 5/1 (ЦТП-48) | ТСРВ-026М 1106106 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 310 | Проспект Героев ул, д. 58/1 (ЦТП-60) | ТСРВ-024 1901230 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 311 | Проспект Героев ул, д. 58/1 (ЦТП-60) | ТСРВ-024 1901230 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 312 | Проспект Героев ул, д. 58/1 (ЦТП-60) | ТСРВ-043 1902860 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 313 | Рабочая ул, (ТК-6/52) | ТСРВ-043 1704084 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 314 | Рабочая ул, д. 41/1 (ЦТП-1) | ТСРВ-024 2000099 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 315 | Рабочая ул, д. 41/1 (ЦТП-1) | ТСРВ-024 2000099 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 316 | Рабочая ул, д. 41/1 (ЦТП-1) | ТСРВ-024 2000099 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 317 | Рабочая ул, д. 41/1 (ЦТП-1) | ТСРВ-026М 1106179 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 318 | Рабочая ул, д. 57/1 (ЦТП-2) | ТСРВ-024 2000122 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 319 | Рабочая ул, д. 57/1 (ЦТП-2) | ТСРВ-024 2000122 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 320 | Рабочая ул, д. 57/1 (ЦТП-2) | ТСРВ-024 2000122 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 321 | Рабочая ул, д. 57/1 (ЦТП-2) | ТСРВ-026М 1106039 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 322 | Саратовский тракт, д. I (Павильон П-1) | ТСРВ-043 1701210 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 323 | Саратовский тракт, д. II (Павильон П-1А) | ТСРВ-043 1704631 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 324 | Саратовский тракт, д. II (Павильон П-1А) | ТСРВ-043 1704631 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 325 | Саратовское шоссе ул, (Павильон П-2-2') | ТСРВ-043 1701957 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 326 | Саратовское шоссе ул, (Павильон П-2-2') | ТСРВ-043 1701957 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 327 | Саратовское шоссе ул, (НО-17) | ТСРВ-043 1704086 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 328 | Саратовское шоссе ул, (Павильон П-2-2') | ТСРВ-043 1704557 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 329 | Саратовское шоссе ул, (Павильон П-2-2') | ТСРВ-043 1704557 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 330 | Саратовское шоссе ул, (Павильон П-2-2') | ТСРВ-043 1704566 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 331 | Саратовское шоссе ул, (Павильон П-2-2') | ТСРВ-043 1704566 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 332 | Саратовское шоссе ул, (НО-25) | ТСРВ-043 1905407 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 333 | Саратовское шоссе ул, (ТЭЦ-41ДУ1000- 900-800) | ТСРВ-043 1905421 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 334 | Саратовское шоссе ул, (ТЭЦ-4 1ДУ1000- 900-800) | ТСРВ-043 1905421 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 335 | Саратовское шоссе ул, (ТЭЦ-4 1ДУ1000- 900-800) | ТСРВ-043 1905435 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 336 | Саратовское шоссе ул, д. 15/1 (ЦТП-35) | ТСРВ-024 1900556 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 337 | Саратовское шоссе ул, д. 15/1 (ЦТП-35) | ТСРВ-024 1900556 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 338 | Саратовское шоссе ул, д. 15/1 (ЦТП-35) | ТСРВ-024 1900556 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 339 | Саратовское шоссе ул, д. 15/1 (ЦТП-35) | ТСРВ-026М 1104364 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 340 | Саратовское шоссе ул, д. 16 (Саратовское шоссе 16 (Т Плюс)) | ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ) 0495401 Система 1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 341 | Саратовское шоссе ул, д. 35/1 (ЦТП-39) | ТСРВ-024 1901834 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 342 | Саратовское шоссе ул, д. 35/1 (ЦТП-39) | ТСРВ-024 1901834 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 343 | Саратовское шоссе ул, д. 35/1 (ЦТП-39) | ТСРВ-024 1901834 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 344 | Саратовское шоссе ул, д. 35/1 (ЦТП-39) | ТСРВ-026М 1106062 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 345 | Саратовское шоссе ул, д. 39А (НС Саратовское шоссе 39) | ТСРВ-024 1901416 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 346 | Саратовское шоссе ул, д. 39А (НС Саратовское шоссе 39) | ТСРВ-024 1901416 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 347 | Саратовское шоссе ул, д. 39А (НС Саратовское шоссе 39) | ТСРВ-024 1901416 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 348 | Саратовское шоссе ул, д. 49/1 (ЦТП-57) | ТСРВ-024 1901864 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 349 | Саратовское шоссе ул, д. 49/1 (ЦТП-57) | ТСРВ-024 1901864 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 350 | Саратовское шоссе ул, д. 49/1 (ЦТП-57) | ТСРВ-043 1903158 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 351 | Саратовское шоссе ул, д. 51/1 (ЦТП-59) | ТСРВ-024 1901454 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 352 | Саратовское шоссе ул, д. 51/1 (ЦТП-59) | ТСРВ-024 1901454 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 353 | Саратовское шоссе ул, д. 51/1 (ЦТП-59) | ТСРВ-043 1903128 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 354 | Саратовское шоссе ул, д. 69/11 (ЦТП-68) | ТСРВ-024 1901267 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 355 | Саратовское шоссе ул, д. 69/11 (ЦТП-68) | ТСРВ-024 1901267 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 356 | Саратовское шоссе ул, д. 69/11 (ЦТП-68) | ТСРВ-043 1902721 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 357 | Саратовское шоссе ул, д. 83/6 (ЦТП-74) | ТСРВ-024 1901715 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 358 | Саратовское шоссе ул, д. 83/6 (ЦТП-74) | ТСРВ-024 1901715 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 359 | Саратовское шоссе ул, д. 83/6 (ЦТП-74) | ТСРВ-043 1902941 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 360 | Саратовское шоссе ул, д. 83/7 (ЦТП-76) | ТСРВ-024 1901749 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 361 | Саратовское шоссе ул, д. 83/7 (ЦТП-76) | ТСРВ-024 1901749 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 362 | Саратовское шоссе ул, д. 83/7 (ЦТП-76) | ТСРВ-043 1902746 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 363 | Свердлова ул, д. 1/1 (ЦТП-8) | ТСРВ-024 1900544 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 364 | Свердлова ул, д. 1/1 (ЦТП-8) | ТСРВ-024 1900544 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 365 | Свердлова ул, д. 1/1 (ЦТП-8) | ТСРВ-024 1900544 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 366 | Свердлова ул, д. 17/1 (ЦТП-6) | ТСРВ-024 1901915 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 367 | Свердлова ул, д. 17/1 (ЦТП-6) | ТСРВ-024 1901915 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 368 | Свердлова ул, д. 17/1 (ЦТП-6) | ТСРВ-024 1901915 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 369 | Свердлова ул, д. 17/1 (ЦТП-6) | ТСРВ-026М 1105914 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 370 | Свердлова ул, д. 31/1 (ЦТП-7) | ТСРВ-024 1902079 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 371 | Свердлова ул, д. 31/1 (ЦТП-7) | ТСРВ-024 1902079 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 372 | Свердлова ул, д. 31/1 (ЦТП-7) | ТСРВ-024 1902079 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 373 | Свердлова ул, д. 56/1 (ЦТП-9) | ТСРВ-024 1901275 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 374 | Свердлова ул, д. 56/1 (ЦТП-9) | ТСРВ-024 1901275 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 375 | Свердлова ул, д. 56/1 (ЦТП-9) | ТСРВ-024 1901275 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 376 | Свердлова ул, д. 56/1 (ЦТП-9) | ТСРВ-026М 1105993 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 377 | Степная ул, (ТК-1/13) | ТСРВ-043 1905356 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 378 | Степная ул, д. 11/1 (ЦТП-52) | ТСРВ-024 2000012 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 379 | Степная ул, д. 11/1 (ЦТП-52) | ТСРВ-024 2000012 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 380 | Степная ул, д. 11/1 (ЦТП-52) | ТСРВ-024 2000012 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 381 | Степная ул, д. 11/1 (ЦТП-52) | ТСРВ-026М 1104398 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 382 | Степная ул, д. 14/1 (ЦТП-58) | ТСРВ-024 2000066 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 383 | Степная ул, д. 14/1 (ЦТП-58) | ТСРВ-024 2000066 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 384 | Степная ул, д. 14/1 (ЦТП-58) | ТСРВ-024 2000066 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 385 | Степная ул, д. 14/1 (ЦТП-58) | ТСРВ-026М 1106003 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 386 | Степная ул, д. 17/4 (ЦТП-53) | ТСРВ-024 2000179 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 387 | Степная ул, д. 17/4 (ЦТП-53) | ТСРВ-024 2000179 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 388 | Степная ул, д. 17/4 (ЦТП-53) | ТСРВ-024 2000179 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 389 | Степная ул, д. 17/4 (ЦТП-53) | ТСРВ-026М 1417001 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 390 | Степная ул, д. 27/8 (ЦТП-66) | ТСРВ-024 1901701 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 391 | Степная ул, д. 27/8 (ЦТП-66) | ТСРВ-024 1901701 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 392 | Степная ул, д. 27/8 (ЦТП-66) | ТСРВ-043 1903175 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 393 | Степная ул, д. 49/1 (ЦТП-67) | ТСРВ-024 1901421 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 394 | Степная ул, д. 49/1 (ЦТП-67) | ТСРВ-024 1901421 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 395 | Степная ул, д. 49/1 (ЦТП-67) | ТСРВ-024 1901421 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 396 | Степная ул, д. 49/1 (ЦТП-67) | ТСРВ-043 1903163 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2018 |
| 397 | Степная ул, д. 96/1 (ЦТП-69) | ТСРВ-024 1900333 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 398 | Степная ул, д. 96/1 (ЦТП-69) | ТСРВ-024 1900333 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 399 | Степная ул, д. 96/1 (ЦТП-69) | ТСРВ-043 1903136 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 400 | Строительная ул, (ТК-3/65) | ТСРВ-043 1905393 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 401 | Титова ул, (ТК-7/21) | ТСРВ-043 1905325 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 402 | Титова ул, (ТК-7/5) | ТСРВ-043 1905374 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 403 | Титова ул, (ТК-7/13) | ТСРВ-043 1905417 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 404 | Трнавская ул, (Павильон П-2/3 Трнавская) | ТСРВ-043 1704582 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2018 |
| 405 | Трнавская ул, (ТК-1/28) | ТСРВ-043 1905442 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 406 | Трнавская ул, д. 10 (ЦТП-75) | ТСРВ-024 1901647 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 407 | Трнавская ул, д. 10 (ЦТП-75) | ТСРВ-024 1901647 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 408 | Трнавская ул, д. 10 (ЦТП-75) | ТСРВ-024 1901647 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 409 | Трнавская ул, д. 10 (ЦТП-75) | ТСРВ-026М 1106020 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 410 | Трнавская ул, д. 15/1 (ЦТП-45) | ТСРВ-024 2000280 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 411 | Трнавская ул, д. 15/1 (ЦТП-45) | ТСРВ-024 2000280 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 412 | Трнавская ул, д. 15/1 (ЦТП-45) | ТСРВ-024 2000280 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 413 | Трнавская ул, д. 15/1 (ЦТП-45) | ТСРВ-026М 1104365 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 414 | Трнавская ул, д. 26/8 (ЦТП-63) | ТСРВ-024 1901236 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 415 | Трнавская ул, д. 26/8 (ЦТП-63) | ТСРВ-024 1901236 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 416 | Трнавская ул, д. 26/8 (ЦТП-63) | ТСРВ-043 1903124 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 417 | Трнавская ул, д. 35/2 (ЦТП-50) | ТСРВ-024 2000017 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 418 | Трнавская ул, д. 35/2 (ЦТП-50) | ТСРВ-024 2000017 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 419 | Трнавская ул, д. 35/2 (ЦТП-50) | ТСРВ-024 2000017 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 420 | Трнавская ул, д. 35/2 (ЦТП-50) | ТСРВ-026М 1104365 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 421 | Трнавская ул, д. 36/7 (ЦТП-65) | ТСРВ-024 1902074 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 422 | Трнавская ул, д. 36/7 (ЦТП-65) | ТСРВ-024 1902074 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 423 | Трнавская ул, д. 36/7 (ЦТП-65) | ТСРВ-043 1902857 ТС1 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2018 |
| 424 | Трнавская ул, д. 5/1 (ЦТП-44) | ТСРВ-024 1901696 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 425 | Трнавская ул, д. 5/1 (ЦТП-44) | ТСРВ-024 1901696 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 426 | Трнавская ул, д. 5/1 (ЦТП-44) | ТСРВ-024 1901696 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 427 | Трнавская ул, д. 5/1 (ЦТП-44) | ТСРВ-026М 1106059 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 428 | Трнавская ул, д. 61/1 (ЦТП-70) | ТСРВ-024 1901901 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 429 | Трнавская ул, д. 61/1 (ЦТП-70) | ТСРВ-024 1901901 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 430 | Трнавская ул, д. 61/1 (ЦТП-70) | ТСРВ-024 1901901 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 431 | Трнавская ул, д. 67/1 (ЦТП-73) | ТСРВ-024 2000024 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 432 | Трнавская ул, д. 67/1 (ЦТП-73) | ТСРВ-024 2000024 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 433 | Трнавская ул, д. 67/1 (ЦТП-73) | ТСРВ-024 2000024 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 434 | Трнавская ул, д. 67/1 (ЦТП-73) | ТСРВ-026М 1104415 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 435 | Урицкого ул, (ПНС ул.Коммунистическая) | ТСРВ-043 2003704 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 436 | Факел Социализма ул, (ТК-6/5) | ТСРВ-043 1905322 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 437 | Факел Социализма ул, (ТК-6/9) | ТСРВ-043 1905425 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 438 | Факел Социализма ул, д. 1 (ГБ Ф.Социализма 1) | ТСРВ-043 1704615 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 439 | Факел Социализма ул, д. 1 (ГБ Ф.Социализма 1) | ТСРВ-043 1704615 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 440 | Факел Социализма ул, д. 11 (ГБ Ф.Социализма 11) | ТСРВ-043 1902892 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 441 | Факел Социализма ул, д. 11 (ГБ Ф.Социализма 11) | ТСРВ-043 2004998 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 442 | Факел Социализма ул, д. 11 (ГБ Ф.Социализма 11) | ТСРВ-043 2004998 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 443 | Факел Социализма ул, д. 13 (ГБ Ф.Социализма 13) | ТСРВ-043 1903033 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 444 | Факел Социализма ул, д. 13 (ГБ Ф.Социализма 13) | ТСРВ-043 2003618 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 445 | Факел Социализма ул, д. 13 (ГБ Ф.Социализма 13) | ТСРВ-043 2003618 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 446 | Факел Социализма ул, д. 16/1 (ЦТП-12) | ТСРВ-024 2000254 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 447 | Факел Социализма ул, д. 16/1 (ЦТП-12) | ТСРВ-024 2000254 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 448 | Факел Социализма ул, д. 16/1 (ЦТП-12) | ТСРВ-024 2000254 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 449 | Факел Социализма ул, д. 16/1 (ЦТП-12) | ТСРВ-026М 1106142 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 450 | Факел Социализма ул, д. 2/1 (ЦТП-14) | ТСРВ-024 2000238 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 451 | Факел Социализма ул, д. 2/1 (ЦТП-14) | ТСРВ-024 2000238 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 452 | Факел Социализма ул, д. 2/1 (ЦТП-14) | ТСРВ-024 2000238 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 453 | Факел Социализма ул, д. 29/1 (ЦТП-16) | ТСРВ-024 2000096 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 454 | Факел Социализма ул, д. 29/1 (ЦТП-16) | ТСРВ-024 2000096 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 455 | Факел Социализма ул, д. 29/1 (ЦТП-16) | ТСРВ-024 2000096 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 456 | Факел Социализма ул, д. 29/1 (ЦТП-16) | ТСРВ-026М 1105926 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 457 | Факел Социализма ул, д. 33/1 (ЦТП-17) | ТСРВ-024 2000295 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 458 | Факел Социализма ул, д. 33/1 (ЦТП-17) | ТСРВ-024 2000295 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 459 | Факел Социализма ул, д. 33/1 (ЦТП-17) | ТСРВ-024 2000295 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 460 | Факел Социализма ул, д. 33/1 (ЦТП-17) | ТСРВ-043 №1701989 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 461 | Факел Социализма ул, д. 7 (ГБ Ф.Социализма 7) | ТСРВ-043 2101367 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 462 | Факел Социализма ул, д. 7 (ГБ Ф.Социализма 7) | ТСРВ-043 2101367 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 463 | Харьковская ул, д. 30 (ГБ Харьковская 30) | ТСРВ-043 1902896 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 464 | Харьковская ул, д. 30 (ГБ Харьковская 30) | ТСРВ-043 2003530 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 465 | Харьковская ул, д. 30 (ГБ Харьковская 30) | ТСРВ-043 2003530 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 466 | Харьковская ул, д. 34/1 (ЦТП-3) | ТСРВ-024 1901453 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 467 | Харьковская ул, д. 34/1 (ЦТП-3) | ТСРВ-024 1901453 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 468 | Харьковская ул, д. 34/1 (ЦТП-3) | ТСРВ-024 1901453 ТС3 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 469 | Чапаева ул, д. 107/1 (ЦТП-13) | ТСРВ-024 1901771 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 470 | Чапаева ул, д. 107/1 (ЦТП-13) | ТСРВ-024 1901771 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 471 | Чапаева ул, д. 107/1 (ЦТП-13) | ТСРВ-026М 1106103 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 472 | Чапаева ул, д. 107/1 (Т/К-6/1 (НО-13)) | ТСРВ-043 1701215 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 473 | Чапаева ул, д. 11 (НО-13 500/700) | ТСРВ-043 1704558 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 474 | Чапаева ул, д. 11 (НО-13 500/700) | ТСРВ-043 1704558 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 475 | Чапаева ул, д. 115/1 (ЦТП-21) | ТСРВ-024 2000194 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 476 | Чапаева ул, д. 115/1 (ЦТП-21) | ТСРВ-024 2000194 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 477 | Чапаева ул, д. 115/1 (ЦТП-21) | ТСРВ-024 2000194 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 478 | Чапаева ул, д. 115/1 (ЦТП-21) | ТСРВ-026М 1106055 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 479 | Чапаева ул, д. 116А (ГБ Чапаева 116А) | ТСРВ-043 1903032 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 480 | Чапаева ул, д. 116А (ГБ Чапаева 116А) | ТСРВ-043 2003612 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 481 | Чапаева ул, д. 116А (ГБ Чапаева 116А) | ТСРВ-043 2003612 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 482 | Чапаева ул, д. 131/1 (ЦТП-22) | ТСРВ-024 1901983 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 483 | Чапаева ул, д. 131/1 (ЦТП-22) | ТСРВ-024 1901983 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 484 | Чапаева ул, д. 131/1 (ЦТП-22) | ТСРВ-024 1901983 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 485 | Шевченко ул, (ТК-3/3) | ТСРВ-043 1703675 ТС1 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 486 | Шевченко ул, (ТК-3/3) | ТСРВ-043 1703675 ТС2 ТС | технический | 2 | ультразв | 2020 |
| 487 | Шевченко ул, д. 108 (ГБ Шевченко 108) | ТСРВ-043 1902816 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 488 | Шевченко ул, д. 108 (ГБ Шевченко 108) | ТСРВ-043 1902816 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 489 | Шевченко ул, д. 112 (ГБ Шевченко 112) | ТСРВ-043 1902810 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 490 | Шевченко ул, д. 112 (ГБ Шевченко 112) | ТСРВ-043 2003484 ТС2 ГВС | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 491 | Шевченко ул, д. 21/1 (ЦТП-36) | ТСРВ-024 2000028 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 492 | Шевченко ул, д. 21/1 (ЦТП-36) | ТСРВ-024 2000028 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 493 | Шевченко ул, д. 21/1 (ЦТП-36) | ТСРВ-024 2000028 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 494 | Шевченко ул, д. 21/1 (ЦТП-36) | ТСРВ-026М 1106035 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 495 | Шевченко ул, д. 46/1 (ЦТП-37) | ТСРВ-024 2000264 ТС1 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 496 | Шевченко ул, д. 46/1 (ЦТП-37) | ТСРВ-024 2000264 ТС2 ТС | технический | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 497 | Шевченко ул, д. 46/1 (ЦТП-37) | ТСРВ-024 2000264 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 498 | Шевченко ул, д. 46/1 (ЦТП-37) | ТСРВ-026М 1106005 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 499 | Шевченко ул, д. 75 (ГБ Шевченко 75) | ТСРВ-043 1902943 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 500 | Шевченко ул, д. 75 (ГБ Шевченко 75) | ТСРВ-043 2003562 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 501 | Шевченко ул, д. 75 (ГБ Шевченко 75) | ТСРВ-043 2003562 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 502 | Шевченко ул, д. 79 (ГБ Шевченко 79) | ТСРВ-043 1902909 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 503 | Шевченко ул, д. 79 (ГБ Шевченко 79) | ТСРВ-043 2003996 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 504 | Шевченко ул, д. 79 (ГБ Шевченко 79) | ТСРВ-043 2003996 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 505 | Шевченко ул, д. 83 (ГБ Шевченко 83) | ТСРВ-043 2301310 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 506 | Шевченко ул, д. 83 (ГБ Шевченко 83) | ТСРВ-043 2301310 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 507 | Шевченко ул, д. 87 (ГБ Шевченко 87) | ТСРВ-043 1902885 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 508 | Шевченко ул, д. 87 (ГБ Шевченко 87) | ТСРВ-043 2003766 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 509 | Шевченко ул, д. 87 (ГБ Шевченко 87) | ТСРВ-043 2003766 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 510 | Шевченко ул, д. 93 (ГБ Шевченко 93) | ТСРВ-043 1902895 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 511 | Шевченко ул, д. 93 (ГБ Шевченко 93) | ТСРВ-043 2003497 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 512 | Шевченко ул, д. 93 (ГБ Шевченко 93) | ТСРВ-043 2003497 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 513 | Шевченко ул, д. 98 (ГБ Шевченко 98) | ТСРВ-043 1903050 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 514 | Шевченко ул, д. 98 (ГБ Шевченко 98) | ТСРВ-043 2003651 ТС СО | технический | 2 | эл. Магн | 2021 |
| 515 | Шевченко ул, д. 98 (ГБ Шевченко 98) | ТСРВ-043 2003651 ТС2 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 516 | Шевченко ул, д. 99 (ГБ Шевченко 99) | ТСРВ-043 1902811 ТС1 ТС + ХВС | технический / коммерческий | 2 | эл. Магн | 2020 |
| 517 | Шевченко ул, д. 99 (ГБ Шевченко 99) | ТСРВ-043 1902811 ТС3 ГВС | технический | 1 | эл. Магн | 2021 |
| 518 | Вокзальная ул, д. 6А (ГБ Вокзальная 6А) | ТСРВ-043 №1902934 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 519 | Волжская ул, д. 57 (ГБ Волжская 57) | ТСРВ-043 №1903035 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 520 | Волжская ул, д. 61 (ГБ Волжская 61) | ТСРВ-043 №1903186 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 521 | Волжская ул, д. 71 (ГБ Волжская 71) | ТСРВ-043 №1902820 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 522 | Комарова ул, д. 103 (ГБ Комарова 103) | ТСРВ-043 №1902809 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 523 | Комарова ул, д. 109 (ГБ Комарова 109) | ТСРВ-043 №1902826 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 524 | Комарова ул, д. 113 (ГБ Комарова 113) | ТСРВ-043 №1903004 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 525 | Комарова ул, д. 152 (ГБ Комарова 152) | ТСРВ-043 №1903034 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 526 | Коммунистическая ул, д. 137А (ГБ Коммунистическая 137А) | ТСРВ-043 №2201719 ТС1 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 527 | Ленина ул, д. 102 (ГБ Ленина 102) | ТСРВ-043 №1902887 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 528 | Ленина ул, д. 107 (ГБ Ленина 107) | ТСРВ-043 №1902815 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 529 | Ленина ул, д. 111 (ГБ Ленина 111) | ТСРВ-043 №1902929 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 530 | Ленина ул, д. 117 (ГБ Ленина 117) | ТСРВ-043 №1903052 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 531 | Менделеева ул, д. 12 (ГБ Менделеева 12) | ТСРВ-043 №1902823 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 532 | Менделеева ул, д. 15 (ГБ Менделеева 15) | ТСРВ-043 №1903040 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 533 | Минская ул, д. 10 (ГБ Минская 10) | ТСРВ-043 №1903030 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 534 | Минская ул, д. 12 (ГБ Минская 12) | ТСРВ-043 №1903185 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 535 | Минская ул, д. 19 (ГБ Минская 19) | ТСРВ-043 №1902904 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 536 | Минская ул, д. 2/1 (ЦТП-27) | ТСРВ-043 №2301220 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 537 | Минская ул, д. 27 (ГБ Минская 27) | ТСРВ-043 №1903001 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 538 | Минская ул, д. 31 (ГБ Минская 31) | ТСРВ-043 №1902944 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 539 | Минская ул, д. 5 (ГБ Минская 5) | ТСРВ-043 №1902819 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 540 | Минская ул, д. 67 (ГБ Минская 67) | ТСРВ-043 №1903024 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 541 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 14 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 14) | ТСРВ-043 №1902906 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 542 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 17 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 17) | ТСРВ-043 №1902899 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 543 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 19 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 19) | ТСРВ-043 №2201639 ТС1 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 544 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 2 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 2) | ТСРВ-043 №1902911 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 545 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 26 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 26) | ТСРВ-043 №1902808 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 546 | Набережная 50 лет ВЛКСМ ул, д. 9 (ГБ Наб. 50 лет ВЛКСМ 9) | ТСРВ-043 №1903017 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 547 | Набережная Леонова ул, д. 1 (ГБ Н. Леонова 1) | ТСРВ-043 №1903028 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 548 | Набережная Леонова ул, д. 15 (ГБ Н. Леонова 15) | ТСРВ-043 №1902800 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 549 | Набережная Леонова ул, д. 24 (ГБ Н. Леонова 24) | ТСРВ-043 №1902908 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 550 | Набережная Леонова ул, д. 27 (ГБ Н. Леонова 27) | ТСРВ-043 №1902805 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 551 | Набережная Леонова ул, д. 28 (ГБ Н. Леонова 28) | ТСРВ-043 №1903027 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 552 | Набережная Леонова ул, д. 28А (ГБ Н. Леонова 28А) | ТСРВ-043 №1902931 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 553 | Набережная Леонова ул, д. 34 (ГБ Н. Леонова 34) | ТСРВ-043 №1902788 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 554 | Набережная Леонова ул, д. 37 (ГБ Н. Леонова 37) | ТСРВ-043 №2201878 ТС1 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 555 | Набережная Леонова ул, д. 43 (ГБ Н. Леонова 43) | ТСРВ-043 №1902822 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 556 | Набережная Леонова ул, д. 63/2 (ЦТП-71) | ТСРВ-043 №2201947 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 557 | Набережная Леонова ул, д. 72/1 (ЦТП-72) | ТСРВ-043 №2201464 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 558 | Пролетарская ул, д. 2 (ГБ Пролетарская 2) | ТСРВ-043 №1902817 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 559 | Проспект Героев ул, д. 13/1 (ЦТП-47) | ТСРВ-043 №2201463 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 560 | Саратовское шоссе ул, д. 39А (НС Саратовское шоссе 39) | ТСРВ-026М №1106089 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 561 | Свердлова ул, д. 1/1 (ЦТП-8) | ТСРВ-043 №2201784 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 562 | Свердлова ул, д. 31/1 (ЦТП-7) | ТСРВ-026М №1106097 ТС1 | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 563 | Степная ул, д. 14/1 (ЦТП-58) | ТСРВ-043 №2200291 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 564 | Трнавская ул, д. 35/2 (ЦТП-50) | ТСРВ-026М №1106083 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 565 | Трнавская ул, д. 61/1 (ЦТП-70) | ТСРВ-026М №1104421 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 566 | Факел Социализма ул, д. 1 (ГБ Ф.Социализма 1) | ТСРВ-043 №1704615 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 567 | Факел Социализма ул, д. 11 (ГБ Ф.Социализма 11) | ТСРВ-043 №1902892 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 568 | Факел Социализма ул, д. 13 (ГБ Ф.Социализма 13) | ТСРВ-043 №1903033 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 569 | Факел Социализма ул, д. 2/1 (ЦТП-14) | ТСРВ-026М №1106120 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 570 | Факел Социализма ул, д. 7 (ГБ Ф.Социализма 7) | ТСРВ-043 №2101367 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 571 | Харьковская ул, д. 30 (ГБ Харьковская 30) | ТСРВ-043 №1902896 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 572 | Харьковская ул, д. 34/1 (ЦТП-3) | ТСРВ-043 №2200864 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 573 | Чапаева ул, д. 116А (ГБ Чапаева 116А) | ТСРВ-043 №1903032 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 574 | Чапаева ул, д. 131/1 (ЦТП-22) | ТСРВ-026М №1104444 ТС1 (ХВС) | коммерческий | 1 | эл. Магн | 2011 |
| 575 | Шевченко ул, д. 108 (ГБ Шевченко 108) | ТСРВ-043 №1902816 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 576 | Шевченко ул, д. 112 (ГБ Шевченко 112) | ТСРВ-043 №1902810 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 577 | Шевченко ул, д. 75 (ГБ Шевченко 75) | ТСРВ-043 №1902943 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 578 | Шевченко ул, д. 79 (ГБ Шевченко 79) | ТСРВ-043 №1902909 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 579 | Шевченко ул, д. 83 (ГБ Шевченко 83) | ТСРВ-043 №2301310 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 580 | Шевченко ул, д. 87 (ГБ Шевченко 87) | ТСРВ-043 №1902885 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 581 | Шевченко ул, д. 93 (ГБ Шевченко 93) | ТСРВ-043 №1902895 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 582 | Шевченко ул, д. 98 (ГБ Шевченко 98) | ТСРВ-043 №1903050 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |
| 583 | Шевченко ул, д. 99 (ГБ Шевченко 99) | ТСРВ-043 №1902811 ТС2 | технический | 1 | эл. Магн | 2020 |

В Таблица 3.18 приведены сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных из тепловой сети потребителям.

Таблица 3.18 Сведения об оснащенности приборами учета тепловой энергии потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» «БТС»

| Наименование показателей | Всего объектов |  | Количество объектов |  | Количество объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого, шт. | % | >0,2 Гкал/ч | % | <0,2 Гкал/ч | % |
| Всего по теплосетевой организации | н/д |  | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Оснащенные приборами учета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Не оснащенные приборами учета | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Оборудование Балаковской ТЭЦ-4 находится в управлении начальника смены станции. Оборудование тепловых сетей находится в ведении оперативно-диспетчерской службы (ОДС), выполняющей регистрирующую функцию по контактному и мобильному телефонам.

В функции ОДС входит:

•	ежедневный сбор параметров теплоносителя по ТЭЦ дважды и более в смену, с последующим занесением в компьютер;

•	передача параметров теплоносителя в управляющую компанию (далее по тексту УК) не осуществляется. УК сами следят за параметрами в АИИСТиКУ;

•	ведение журналов в течении смены (оперативный, журналы телефонограмм, жалоб) не производится. Вся информация находится в ТСС;

•	контроль температурного режима в соответствии с температурой наружного воздуха, ведение и составление ежемесячной сводки по температуре;

•	прием и отправление телефонограмм по телефону от УК, оповещение потребителей о проведении ремонтных работ;

•	доведение сведений до руководства предприятия об изменении режима работы, аварийных ситуациях, возникших на объектах;

•	прием жалоб от потребителей с записью в журнале не осуществляется. Вся информация по жалобам находится в ТСС;

•	ведение ежедневной ведомости утечек на трассах тепловых сетей не осуществляется.

•	учет аварийных ситуаций, возникших на объектах теплоснабжения по причине прекращения ресурсоснабжения со стороны водоснабжающей, газоснабжающей, элетроснабщающей организаций отображается в модуле отключений МПТС - причина отсутствия ресурса.

На обслуживании организации Балаковские тепловые сети в г. Балаково» филиала «Саратовского» ПАО «Т Плюс» по состоянию на 01.01.2026 г. числится 76 - ЦТП (16 автоматизированных), 54 - групповых бойлера, 3 индивидуальных тепловых пункта, 3 – насосных, 2 – тепловых пункта и действующая ПНС № 3, которые объединены в РТС-1 и РТС-2 по месту обслуживания соответствующих ЦТП, ГБ, ТП, ПНС № 3 и насосных.

РТС-1 и РТС-2 связаны с ОДС, которая осуществляет круглосуточное дежурство по контролю режимов работы ЦТП, ТП, ПНС № 3 и насосных, (давление в подающих и обратных трубопроводах, и температура в подающих трубопроводах) с целью контроля за работой всех структурных подразделений.

При срабатывании аварийного сигнала, поступающего на монитор начальника смены тепловых сетей с автоматизированного ЦТП, начальник смены тепловых сетей организует работу по восстановлению нормального рабочего режима ЦТП, посредством дежурной аварийной бригады, которая устраняет возникшие нарушения.

Типы и оборудование насосных станций

Характеристики оборудования насосных станций филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» БТС на 2025 год

В Табл. 3.19 приведены характеристики оборудования насосных станций филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» БТС на 2025 год.

Табл. 3.19 Характеристика оборудования насосных станций теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» в 2025 году

| Насосная станция | Адрес | Марка насосов | Кол-во насосов, шт | Расход, м3/ч | Номинальный напор, (м) | Номинальная мощность двигателя, кВт | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Состояние каждого насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС-3 | г. Балаково, ул. Менделеева, 1 мкр. | СЭ-1250-70-11 | 1 | 1250 | 70 | 320 | Параллельно | в работе 1, в резерве 3, аварийный – 1 |
|  |  | Д450-350-440 | 1 | 2500 | 47 | 400 |  |  |
|  |  | СЭ-1250-70-11 | 1 | 1250 | 70 | 315 |  |  |
|  |  | Д450-350-440 | 1 | 2500 | 47 | 400 |  |  |
|  |  | СЭ-1250-70-11 | 1 | 1250 | 70 | 320 |  |  |
| ТП-4 | г. Балаково, ул. Академика Жука,13 А | 5НДВ | 1 | 180 | 36 | 55 | Параллельно | в работе 1, в резерве -1 |
|  |  | К100-65-200 | 1 | 100 | 60 | 19 |  |  |
| ТП-11 | г. Балаково, ул. Механизаторов,8 б | 5НДВ | 2 | 180 | 36 | 55 | Параллельно | в работе 1, в резерве -2 |
|  |  | NM 50/20 ВЕ | 1 | 60 | 20 | 4 |  |  |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В соответствии с нормативными документами «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления)) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействия.

Сведения по гидравлическим системам автоматического регулирования и защиты (САРЗ), предусматривающим слив теплоносителя, в системе теплоснабжения приведены в таблице 3.20.

Таблица 3.20. Сведения по гидравлическим системам автоматического регулирования и защиты

| Тип САРЗ | Кол-во, шт. | Расход теплоносителя, м³/ч | Место установки (под. / обр. тр-д) | Продолжительность работы в течение года, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбросной предохранительный клапан прямого действия Прегран КПП 496 DN300х400 | 2 | 500 | ПНС-3, машзал, тр-вод ОСВ | 0 |
| Регулятор перепада давления (регул. блок) 1,0-6,0 бар, PN25 AFP-9 003G1014 | 5 | 305 | Регуляторы перепада давления ПСВ на дома установлены в автоматизированных ЦТП № 27, 28, 56, 57, 77. | отопительный зимний период (как правило 15.10. - 15.04.) |

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозных тепловых сетей, переданных на обслуживание ПАО «Т Плюс», в 2025 году – нет.

В соответствии с письмом №134 от 22.01.2026 г. в городе Балаково выявлено 2 трубопровода, имеющие признаки бесхозяйного имущества и не переданы на обслуживание ПАО «Т Плюс». Информация по ним представлена в таблице 3.21.

Таблица 3.21 Бесхозяйные сети

| № п/п | Обьект недвижимого имущества | Адрес (местоположение) | Год ввода | Протяженность (м.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод (ЦО, ГВС) от ТК-1-7/21 до наружной стены МКД No13 по ул.Красноармейская | Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково" островная часть" | 1975 | 16,00 |
| 2 | Транзитный трубопровод (ГВС), распоrюженный в подвальном помещении МКД №1 по ул.Факел Соuиализма | Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково" островная часть" | 1974 | 46,00 |

Указанные сооружения находятся в стадии постановки на ГКУ как бесхозяйное имущество. Организация, уполномоченная на их эксплуатацию, не выбрана. После их оформления в муниципальную собственность (в 2026 г.) планируется их дополнительная передача в перечень объектов концессионного соглашения (КС).

Также, для дополнительной передачи в рамках КС, сформирован перечень тепловых сетей города (36 об.), оформленых в муниципальную собственность после закточения концессионного соглашения в 2022 году.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Согласно требованиям Правил, в системах транспорта и распределения тепловой энергии — тепловых сетях должны составляться энергетические характеристики (режимные и энергетические) по следующим показателям:

- тепловые потери;

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

- потери (затраты) сетевой воды.

К	режимным	энергетическим	характеристикам	тепловых	сетей	(систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

- среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

- разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

- удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

- потери (затраты) сетевой воды.

Далее указанные выше показатели функционирования системы централизованного теплоснабжения будут именоваться «энергетическими характеристиками».

Способы и последовательность составления энергетических характеристик изложены в «Методических указаниях по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход электроэнергии».

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети (Балаковские тепловые сети), в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающей линии) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосных станций за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии и расход электроэнергии на насосных станциях.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических показателей их работы с нормативными показателями за отчетный период.

Основными задачами разработки энергетической характеристики тепловых сетей по показателю «тепловые потери» являются определение технически обоснованных нормируемых значений эксплуатационных тепловых потерь в водяных тепловых сетях и проведение объективного анализа их работы. Энергетическая характеристика устанавливает зависимость тепловых потерь от конструктивных характеристик тепловых сетей, режимов их работы, внешних климатических факторов с учетом условий эксплуатации и технического состояния тепловых сетей.

Тепловые потери при транспорте и распределении тепловой энергии состоят из потерь тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции и потерь тепловой энергии с потерями (затратами) сетевой воды.

К технологическим ПСВ, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы системы теплоснабжения и обусловленным принятыми технологическими решениями и техническим уровнем применяемого оборудования и устройств, относятся:

- затраты сетевой воды на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления после проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта, а также при подключении новых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты (которые предусматривают такой слив) в размере, не превышающем установленный техническими условиями;

- затраты сетевой воды на проведение плановых эксплуатационных испытаний и работ в размере, не превышающем технически обоснованные значения.

К ПСВ с утечкой относятся:

- технологические потери (затраты) сетевой воды, превышающие технически обоснованные значения;

- ПСВ при нарушении нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с нарушением плотности (повреждениями) тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными условиями.

Технически неизбежные в процессе транспорта, распределения и потребления тепловой энергии ПСВ с утечкой в системах теплоснабжения в установленных пределах составляют нормативное значение утечки. Допустимое нормативное значение ПСВ с утечкой определяется требованиями действующих Правил и устанавливается только в зависимости от внутреннего объема сетевой воды в трубопроводах и оборудовании тепловой сети и подключенных к ней системах теплопотребления, несмотря на многофункциональную зависимость ПСВ как от общих для всех тепловых сетей и систем теплопотребления показателей и характеристик, так и от местных особенностей эксплуатации систем теплоснабжения.

Нормативные энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспорта и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч (1,16 МВт) и более.

Балаковские тепловые сети периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Балаковские тепловые сети на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей могут разрабатываться как отдельно, так и в совокупности.

Разработанные (пересмотренные) нормативные энергетические характеристики, подписанные техническими руководителями Балаковских тепловых сетей (перед направлением их на согласование и утверждение в вышестоящие организации), подлежат экспертизе в уполномоченных на это организациях.

После получения положительного отзыва экспертной организации нормативные энергетические характеристики могут быть согласованы с Ростехнадзором Р.Ф. по субъекту Федерации.

Порядок утверждения нормативных энергетических характеристик тепловых сетей устанавливается приказами Минэнерго РФ.

Пересмотр нормативных энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- по истечении срока действия нормативных энергетических характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- в случаях, оговоренных действующими методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии;

- по результатам обязательного энергетического об следования систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей используются при обосновании расходов теплосетевых организаций при установлении платы за услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с документами Федеральной энергетической комиссии РФ.

  - Нормы тепловых потерь (нормы плотности теплового потока) — значения тепловых потерь тепловыми сетями через теплоизоляционные конструкции при среднегодовых значениях температуры теплоносителя и окружающей среды, принимаемые при проектировании тепловых сетей.

  - Нормируемые эксплуатационные тепловые потери — значения тепловых потерь, установленные в соответствии с настоящими Методическими указаниями (части II) на предстоящий период работы при ожидаемых температурных режимах работы тепловой сети и параметрах окружающей среды.

  - Фактические эксплуатационные тепловые потери — значения тепловых потерь за прошедший период при фактических температурных режимах работы тепловых сетей и параметрах окружающей среды за этот же период. Фактические тепловые потери определяются по методике действующих правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

Данные величины указаны в таблицах 26.

  - Показатель тепловых потерь водяной тепловой сети — условная величина, определяемая отношением среднегодовых потерь тепловой энергии в целом по тепловой сети (по видам прокладки) к ее материальной характеристике и среднегодовой разности температур сетевой воды и окружающей среды.

  - Параметры окружающей среды — внешние климатические факторы, объективно влияющие на величину тепловых потерь: среднегодовые, средне сезонные и среднемесячные значения температуры воздуха и грунта на глубинах заложения трубопроводов тепловых сетей, продолжительность отопительного и летнего периодов работы тепловой сети. Принимаются по данным местной метеорологической службы или климатологическим справочникам.

Параметры окружающей среды указаны в разделе «Общие сведения о МО г.

Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области».

  - Материальная характеристика тепловой сети — сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

На рисунках 3.10 – 3.14 приведены энергетические характеристики тепловых сетей Балаковской ТЭЦ-4, полученные из технического отчёта о «Разработке энергетических характеристик водяных тепловых сетей от ТЭЦ-4 г. Балаково» ОАО «ФИРМА ОРГРЭС».

Рисунок 3.10. Нормируемые месячные и годовые тепловые потери через тепловую изоляцию и с потерями сетевой воды для тепловых сетей г. Балаково

Р

Рисунок 3.11. Нормируемые часовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей г. Балаково при среднемесячных условиях

Рисунок 3.12. Нормативный график удельного расхода сетевой воды в подающей линии системы теплоснабжения г. Балаково на 1 Гкал отпущенной тепловой энергии

Рисунок 3.13 Нормативные графики разности температур сетевой воды в подающей и обратной линиях и температуры сетевой воды в обратной линии в системе теплоснабжения г. Балаково

Рисунок 3.14. Нормативный график расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения у совокупности её потребителей и значения тепловых потерь в ней и г. Балаково

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных на период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 3.22 Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2025 год

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых, сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | 383,40 (ТПиР перекладка) | - | - |  | 0,3% |
| 2021 | - | 9 478,02 (ТПиР замена тепловой изоляции) | - | - |  | 7,8% |
| 2022 | - | 462,61 | - | - |  | 0,4% |
| 2023 | 171,65 | 279,50 | - | 1 453,62 | 0,1% | 1,4% |
| 2024 | 141,85 | 594,91 | - | 735,55 | 0,1% | 1,1% |
| 2025 | - | - | - | 999,63 |  | 0,8% |

Зоны действия источников тепловой энергии.

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, муниципального округа (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

В соответствии с градостроительным зонированием территории МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области устанавливаются следующие виды территориальных зон:

-зоны жилого назначения;

-зоны общественно-делового назначения;

-зона производственного и коммунально-складского назначения;

-зона объектов инженерной инфраструктуры;

-зона объектов транспортной инфраструктуры;

-рекреационные зоны;

-зоны сельскохозяйственного использования;

-зона природного ландшафта;

-зоны специального назначения;

-зоны режимных территорий безопасности;

-зона улично-дорожной сети.

Централизованное теплоснабжение охватывает следующие зоны МО

	зоны жилого назначения;

	зоны общественно-делового назначения;

	общественно-деловая зона туристического маршрута;

	зона производственного и коммунально-складского назначения.

В состав жилых зон входят территории, функционально используемые для постоянного и временного проживания населения, включающие жилую и общественную застройку.

Зона жилого назначения включает кварталы разно этажной секционной, усадебной и коттеджной застройки с объектами культурно-бытового и коммунального обслуживания и местами для рекреации и занятий спортом.

В состав зон общественно-делового назначения входят территории общественно- делового, коммерческого центра, территории объектов здравоохранения, территории образовательных учреждений, территории культовых и спортивных сооружений.

В состав общественно-деловой зоны туристического маршрута входят объекты культурного наследия регионального значения.

В состав зоны действия каждого источника входят территории, занятые промышленными, коммунальными и складскими помещениями.

Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО Т «Плюс» расположена по адресу: Саратовское ш., 8. Зона действия ТЭЦ показана на рисунке 4.1.

Таблица 4.1 Перечень источников тепловой энергии г. Балаково

| № знака на карте | Наименование источника в схеме теплоснабжения. |
| --- | --- |
| 1. | Балаковская ТЭЦ, 413841, Саратовская область, г. Балаково, Саратовское шоссе, 8 |

Балаковская ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией большую часть потребителей г. Балаково.

Рисунок. 4.1 Зона действия источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – Балаковской ТЭЦ

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения спроса на тепловую мощность в городе Балаково по состоянию на 01.01.2025 приведены в таблице 5.1. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.1 Тепловая нагрузка в горячей воде в г. Балаково за 2025 год разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Период | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население |  |  | бюджет |  |  | прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 2021 | 286,07 | 47,62 | 333,69 | 45,54 | 15,91 | 61,45 | 104,06 | 9,53 | 113,59 | 508 |
| 2022 | 284,18 | 47,50 | 331,68 | 51,88 | 16,01 | 67,89 | 107,13 | 9,71 | 116,83 | 516 |
| 2023 | 285,91 | 47,92 | 333,83 | 51,91 | 15,86 | 67,77 | 106,69 | 9,57 | 116,26 | 517 |
| 2024 | 288,22 | 48,43 | 336,65 | 53,67 | 15,33 | 69,00 | 105,83 | 9,17 | 115,00 | 521 |
| 2025 | 288,30 | 49,82 | 338,12 | 51,46 | 13,11 | 64,57 | 108,59 | 9,72 | 118,31 | 521 |

Общая площадь отапливаемых фондов за ретроспективны период разработки Схемы теплоснабжения указана в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Общая площадь отапливаемых фондов за ретроспективны период

| Годы | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. кв.м | 3858,25 | 3896,93 | 3899,41 | 3905,33 | 3928,27 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 39,19 | 7,73 | 5,92 | 22,94 | 28,1 |
| новое строительство, в том числе: |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые здания, тыс. кв.м | 39,19 | 7,73 | 5,92 | 22,94 | 28,1 |
| общественно-деловая застройка |  |  |  |  |  |
| индивидуальная жилищная застройка |  |  |  |  |  |
| Выбыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0,51 | 5,25 | 0 | 0 | 26,16 |
| жилищный фонд, тыс. кв.м | 0,51 | 5,25 | 0 | 0 | 26,16 |
| общественные здания |  |  |  |  |  |
| Общая отапливаемая площадь на конец года, тыс. кв.м | 3896,93 | 3899,41 | 3905,33 | 3928,27 | 3930,21 |

Значения величин перспективного спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления в разрезе групп потребителей не определено, так как на момент разработки проекта Схемы теплоснабжения не планируется подключения новых потребителей в 2025 г. и на перспективу.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок 
на коллекторах источников тепловой энергии

    - Определение расчетных тепловых нагрузок источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета

В целях определения расчетных (фактических) тепловых нагрузок ЕТО ПАО «Т Плюс» была предоставлена следующая информация:

- фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за период с 28.09.2024 по 17.04.2025 – таблица 5.3;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов Балаковской ТЭЦ-4 в тепловоды с 28.09.2024 по 17.04.2025 в разрезе по суткам – таблица 5.3.

Оценку расчетных (фактических) тепловых нагрузок выполним на основании данных приборов учета на источнике тепловой энергии в соответствии с изложенной в пункте 5.2.1. методикой. Для повышения достоверности результатов расчета рассматриваем диапазон температур наружного воздуха ниже плюс 8 ºС и выше минус 20 ºС.

Рассмотрим подробный расчет фактических тепловых нагрузок на примере Балаковской ТЭЦ.

На основании предоставленных исходных данных (фактические температуры наружного воздуха и данные приборов учета тепловой энергии в разрезе по суткам) в соответствии с таблицей 5.3 строится график (Рисунок 5.1):

– по оси абсцисс откладывается средняя за сутки фактическая температура наружного воздуха, ºС;

– по оси ординат – средний за сутки часовой отпуск тепловой энергии на цели отопления и вентиляции по данным приборов учета, Гкал/ч.

Таблица 5.3 Динамика отпуска тепловой энергии с коллекторов источника Балаковской ТЭЦ-4 филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

| Дата | Среднесуточная температура наружного воздуха, °C | W, Гкал/сут | W, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.09.2024 | 12,7 | 1516 | 63,17 |
| 29.09.2024 | 13,7 | 1330 | 55,42 |
| 30.09.2024 | 15,9 | 1542 | 64,25 |
| 01.10.2024 | 14,4 | 1 600 | 66,67 |
| 14.10.2024 | 0,0 | 3643 | 151,79 |
| 15.10.2024 | 3,5 | 3694 | 153,92 |
| 16.10.2024 | 6,1 | 4034 | 168,08 |
| 17.10.2024 | 6,0 | 4082 | 170,08 |
| 18.10.2024 | 6,8 | 3674 | 153,08 |
| 19.10.2024 | 6,4 | 4634 | 193,08 |
| 20.10.2024 | 7,7 | 5099 | 212,46 |
| 21.10.2024 | 7,8 | 5200 | 216,67 |
| 22.10.2024 | 7,7 | 5143 | 214,29 |
| 23.10.2024 | 10,2 | 5401 | 225,04 |
| 24.10.2024 | 9,9 | 5540 | 230,83 |
| 25.10.2024 | 6,2 | 5854 | 243,92 |
| 26.10.2024 | 5,4 | 5609 | 233,71 |
| 27.10.2024 | 4,5 | 5571 | 232,13 |
| 28.10.2024 | 5,0 | 5814 | 242,25 |
| 29.10.2024 | 4,9 | 5819 | 242,46 |
| 30.10.2024 | 6,3 | 5919 | 246,63 |
| 31.10.2024 | 3,9 | 6159 | 256,63 |
| 01.11.2024 | 3,2 | 6201 | 258,38 |
| 02.11.2024 | 7,3 | 6336 | 264,00 |
| 03.11.2024 | 0,4 | 6276 | 261,50 |
| 04.11.2024 | 0,0 | 6266 | 261,08 |
| 05.11.2024 | -0,7 | 6805 | 283,54 |
| 06.11.2024 | -1,6 | 6856 | 285,67 |
| 07.11.2024 | -0,1 | 6750 | 281,25 |
| 08.11.2024 | 1,2 | 6645 | 276,88 |
| 09.11.2024 | 2,5 | 6932 | 288,83 |
| 10.11.2024 | 5,2 | 6748 | 281,17 |
| 11.11.2024 | 2,7 | 6964 | 290,17 |
| 12.11.2024 | 1,7 | 6676 | 278,17 |
| 13.11.2024 | 0,9 | 6636 | 276,50 |
| 14.11.2024 | 0,5 | 6742 | 280,92 |
| 15.11.2024 | 1,3 | 6349 | 264,54 |
| 16.11.2024 | 1,1 | 6250 | 260,42 |
| 17.11.2024 | -0,6 | 6459 | 269,13 |
| 18.11.2024 | 2,2 | 6141 | 255,88 |
| 19.11.2024 | 1,5 | 6753 | 281,38 |
| 20.11.2024 | 1,6 | 6622 | 275,92 |
| 21.11.2024 | 3,0 | 6466 | 269,42 |
| 22.11.2024 | 2,9 | 6343 | 264,29 |
| 23.11.2024 | 2,6 | 6367 | 265,29 |
| 24.11.2024 | 0,3 | 6441 | 268,38 |
| 25.11.2024 | -3,6 | 6326 | 263,58 |
| 26.11.2024 | -3,5 | 6573 | 273,88 |
| 27.11.2024 | -3,8 | 6913 | 288,04 |
| 28.11.2024 | -2,1 | 6622 | 275,92 |
| 29.11.2024 | -1,1 | 6616 | 275,67 |
| 30.11.2024 | 0,1 | 6810 | 283,75 |
| 01.12.2024 | 0,0 | 6500 | 270,83 |
| 02.12.2024 | -0,7 | 6628 | 276,17 |
| 04.12.2024 | -3,1 | 6792 | 283,00 |
| 05.12.2024 | -2,9 | 6720 | 280,00 |
| 06.12.2024 | -5,0 | 7424 | 309,33 |
| 07.12.2024 | -9,7 | 7817 | 325,71 |
| 08.12.2024 | -8,7 | 7770 | 323,75 |
| 09.12.2024 | -6,3 | 7 578 | 315,75 |
| 10.12.2024 | -7,4 | 7 641 | 318,38 |
| 11.12.2024 | -2,6 | 7 575 | 315,63 |
| 12.12.2024 | -0,8 | 7 477 | 311,54 |
| 13.12.2024 | -5,1 | 7 641 | 318,38 |
| 14.12.2024 | -7,9 | 7 900 | 329,17 |
| 15.12.2024 | -8,8 | 8 043 | 335,13 |
| 16.12.2024 | -1,7 | 7 675 | 319,79 |
| 17.12.2024 | 0 | 7 463 | 310,96 |
| 18.12.2024 | -3,4 | 7 507 | 312,79 |
| 19.12.2024 | -8,3 | 8 289 | 345,38 |
| 20.12.2024 | -9,4 | 8 762 | 365,08 |
| 21.12.2024 | -0,7 | 6 883 | 286,79 |
| 22.12.2024 | -0,6 | 7 138 | 297,42 |
| 23.12.2024 | -7,1 | 7 579 | 315,79 |
| 24.12.2024 | -10,2 | 8 165 | 340,21 |
| 25.12.2024 | -5,4 | 7 399 | 308,29 |
| 26.12.2024 | -5,2 | 7 293 | 303,88 |
| 27.12.2024 | -4 | 7 265 | 302,71 |
| 28.12.2024 | -4,2 | 7 094 | 295,58 |
| 29.12.2024 | -4,8 | 7 300 | 304,17 |
| 30.12.2024 | -6,8 | 8 119 | 338,29 |
| 31.12.2024 | -2,7 | 6 689 | 278,71 |
| 01.01.2025 | -2,2 | 7 120 | 296,67 |
| 02.01.2025 | 1,2 | 5 955 | 248,13 |
| 03.01.2025 | 1,6 | 7 030 | 292,92 |
| 04.01.2025 | 1,6 | 7 027 | 292,79 |
| 05.01.2025 | -2,3 | 6 701 | 279,21 |
| 06.01.2025 | -6,7 | 6 497 | 270,71 |
| 12.01.2025 | -1,6 | 6 573 | 273,88 |
| 13.01.2025 | -0,5 | 7 053 | 293,88 |
| 14.01.2025 | -2,2 | 6 771 | 282,13 |
| 15.01.2025 | -1,4 | 6 803 | 283,46 |
| 16.01.2025 | -2,1 | 6 800 | 283,33 |
| 17.01.2025 | -1,1 | 6 966 | 290,25 |
| 18.01.2025 | -0,9 | 6 751 | 281,29 |
| 19.01.2025 | -0,3 | 6 699 | 279,13 |
| 20.01.2025 | 0,3 | 7 107 | 296,13 |
| 21.01.2025 | -5,5 | 8 064 | 336,00 |
| 22.01.2025 | -10,9 | 8 302 | 345,92 |
| 23.01.2025 | -13 | 8 570 | 357,08 |
| 24.01.2025 | -12,9 | 8 780 | 365,83 |
| 25.01.2025 | -12 | 8 789 | 366,21 |
| 26.01.2025 | -5,9 | 7 881 | 328,38 |
| 27.01.2025 | 0,6 | 7 121 | 296,71 |
| 28.01.2025 | 0,7 | 6 833 | 284,71 |
| 29.01.2025 | 0 | 6 933 | 288,88 |
| 30.01.2025 | 0 | 7 003 | 291,79 |
| 31.01.2025 | 1,5 | 6 645 | 276,88 |
| 01.02.2025 | 1,1 | 6 554 | 273,08 |
| 02.02.2025 | 0,3 | 6 644 | 276,83 |
| 03.02.2025 | 0 | 6 672 | 278,00 |
| 04.02.2025 | -1 | 6 745 | 281,04 |
| 05.02.2025 | -5,1 | 7 277 | 303,21 |
| 06.02.2025 | -6,7 | 7 909 | 329,54 |
| 07.02.2025 | -5,2 | 7 759 | 323,29 |
| 08.02.2025 | -7,3 | 7 677 | 319,88 |
| 09.02.2025 | -8,2 | 8 062 | 335,92 |
| 10.02.2025 | -9,3 | 7 440 | 310,00 |
| 11.02.2025 | -8,3 | 3 249 | 135,38 |
| 12.02.2025 | -7,3 | 5 593 | 233,04 |
| 13.02.2025 | -8,8 | 9 276 | 386,50 |
| 14.02.2025 | -10,9 | 9 130 | 380,42 |
| 15.02.2025 | -7 | 8 648 | 360,33 |
| 16.02.2025 | -6,8 | 8 664 | 361,00 |
| 17.02.2025 | -13,3 | 9 885 | 411,88 |
| 18.02.2025 | -15,7 | 10 221 | 425,88 |
| 19.02.2025 | -12,2 | 9 907 | 412,79 |
| 20.02.2025 | -15,6 | 9 571 | 398,79 |
| 21.02.2025 | -13,8 | 9 579 | 399,13 |
| 22.02.2025 | -9,3 | 9 365 | 390,21 |
| 23.02.2025 | -7,4 | 8 866 | 369,42 |
| 24.02.2025 | -10,8 | 8 762 | 365,08 |
| 25.02.2025 | -14,8 | 9 641 | 401,71 |
| 26.02.2025 | -8,6 | 9 135 | 380,63 |
| 27.02.2025 | -12,1 | 8 898 | 370,75 |
| 28.02.2025 | -10,9 | 9 121 | 380,04 |
| 01.03.2025 | -15,6 | 8 760 | 365,00 |
| 02.03.2025 | -14,9 | 8 324 | 346,83 |
| 03.03.2025 | -5,1 | 7 532 | 313,83 |
| 04.03.2025 | -2,6 | 6 988 | 291,17 |
| 05.03.2025 | 1,4 | 7 049 | 293,71 |
| 06.03.2025 | 1,3 | 6 810 | 283,75 |
| 07.03.2025 | 4,6 | 6 936 | 289,00 |
| 08.03.2025 | 2,7 | 6 245 | 260,21 |
| 09.03.2025 | 1 | 6 212 | 258,83 |
| 10.03.2025 | 4,7 | 6 371 | 265,46 |
| 11.03.2025 | 2,8 | 6 153 | 256,38 |
| 12.03.2025 | 4,4 | 6 297 | 262,38 |
| 13.03.2025 | 6,7 | 6 022 | 250,92 |
| 14.03.2025 | 7,8 | 6 169 | 257,04 |
| 15.03.2025 | 10,4 | 5 911 | 246,29 |
| 16.03.2025 | 10,4 | 5 688 | 237,00 |
| 17.03.2025 | 2,1 | 6 007 | 250,29 |
| 18.03.2025 | 2,1 | 5 898 | 245,75 |
| 19.03.2025 | 1,1 | 6 077 | 253,21 |
| 20.03.2025 | 1,8 | 6 166 | 256,92 |
| 21.03.2025 | 2,9 | 6 101 | 254,21 |
| 22.03.2025 | 4,7 | 5 875 | 244,79 |
| 23.03.2025 | 1,2 | 5 973 | 248,88 |
| 24.03.2025 | 1,7 | 6 020 | 250,83 |
| 25.03.2025 | 3,8 | 5 844 | 243,50 |
| 28.03.2025 | 5,4 | 5 584 | 232,67 |
| 29.03.2025 | 7,2 | 5 294 | 220,58 |
| 30.03.2025 | 7,7 | 5 326 | 221,92 |
| 31.03.2025 | 10,8 | 5 337 | 222,38 |
| 01.04.2025 | 13,2 | 4 926 | 205,25 |
| 02.04.2025 | 10,3 | 4 872 | 203,00 |
| 07.04.2025 | 12,4 | 3 628 | 151,17 |
| 08.04.2025 | 9,5 | 2 266 | 94,42 |
| 09.04.2025 | 4,1 | 2 227 | 92,79 |
| 10.04.2025 | 4 | 2 232 | 93,00 |
| 11.04.2025 | 4,3 | 2 242 | 93,42 |
| 12.04.2025 | 6 | 2 110 | 87,92 |
| 14.04.2025 | 8,8 | 2 055 | 85,63 |
| 15.04.2025 | 9,5 | 1 798 | 74,92 |
| 16.04.2025 | 13,4 | 1 804 | 75,17 |
| 17.04.2025 | 15,1 | 1 922 | 80,08 |

Рисунок. 5.1 Определение расчетной тепловой нагрузки Балаковской ТЭЦ

По отображённым данным на графике находится приближённая функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с узлов учёта тепловой энергии) в виде:

Qрсумм= -7,0759*tнар+281,22

Подставив в формулу расчетную температуру наружного воздуха – 24 ◦С, получаем тепловую нагрузку на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом потерь на коллекторе источника тепловой энергии (без учета потребителей, подключенных непосредственно к коллекторам станции):

Qрсумм= -7,0759*(-24)+281,22=451,0416(Гкал/ч)

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление – это децентрализованное (автономное) индивидуальное обеспечение отдельной квартиры в многоквартирном доме теплом и горячей водой.

Подобная система отопления используется при отсутствии возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения и является эффективной только при значительном удалении от нее.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Несколько средне этажных многоквартирных жилых домов на территории города имеют собственные автономные котельные (в том числе крышные). Многоэтажные жилые дома с автономными котельными или поквартирным отоплением не получили широкого распространения на территории г. Балаково по причине имеющихся ограничений (дефицита мощности) в системе газоснабжения города.

Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 1.1 Главы 1.

Описание величины потребления тепловой энергии 
в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Представление величин потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления не представляется возможным в связи с вводом ограничения свободного доступа к сервису публичной кадастровой карты.

Табл. 5.4 Динамика потребления тепловой энергии (реализация) потребителями систем теплоснабжения ЕТО ПАО «Т Плюс», тыс. Гкал

| Период | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего сумм. потр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | бюджет |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | ГВС | суммарное потребление |  |
| 2021 | ПАО "Т Плюс" | 798,40 | 112,91 | 911,32 | 984,782 | 0,19 | 4,72 | 265,84 | 22,58 | 288,42 | 1204,46 |
| 2022 | ПАО "Т Плюс" | 757,90 | 107,19 | 865,08 | 1169,789 | 0,18 | 4,48 | 252,35 | 21,44 | 273,79 | 1143,36 |
| 2023 | ПАО "Т Плюс" | 754,06 | 106,64 | 860,71 | 1131,480 | 0,18 | 4,46 | 251,08 | 21,33 | 272,40 | 1137,57 |
| 2024 | ПАО "Т Плюс" | 780,53 | 110,39 | 890,92 | 1118,611 | 0,19 | 4,61 | 259,89 | 22,08 | 281,97 | 1177,50 |
| 2025 | ПАО "Т Плюс" | 675,23 | 95,49 | 770,72 | 1185,206 | 0,16 | 3,99 | 224,83 | 19,10 | 243,93 | 1018,64 |

Существующие нормативы потребления тепловой энергии 
для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» для МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области утверждены нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению.

В соответствии с требованиями Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, новые нормативы дифференцированы и зависят от года постройки здания и количества в нем этажей.

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Балаковского муниципального района Саратовской области на 2025 год согласно Постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 г. №15/2 (с изм. от 20.01.2025 г. №2) представлен ниже

Таблица 5.5 Расход т/э на подогрев холодной воды на 2025 год, Гкал на 1 куб.м.

| с наружной сетью горячего водоснабжения | с изолированными стояками | с полотенцесушителями | 0,04457 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | без полотенцесушителей 0 | 0,04457 |
|  | с неизолированными стояками: | с полотенцесушителями | 0,04457 |
|  |  | без полотенцесушителей 0 | 0,04457 |
| без наружной сети горячего водоснабжения | с изолированными стояками | с полотенцесушителями | 0,04457 |
|  |  | без полотенцесушителей 0 | 0,04457 |
|  | с неизолированными стояками: | с полотенцесушителями | 0,04457 |
|  |  | без полотенцесушителей 0 | 0,04457 |

Согласно решению совета депутатов Балаковского муниципального образования Саратовской области от 05.08.2003 г. № 288 «О возмещении выпадающих доходов на содержание жилого фонда на территории Балаковского муниципального образования», (с изм. от 12.05.2005 г.) утвержден норматив потребления теплоэнергии на отопление жилых зданий в размере 0,04 Гкал/м2 в отопительный сезон.

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловых нагрузок представлено в таблице ниже. Расчетная тепловая нагрузка составляет 88,05% от договорной в целом по источникам тепловой энергии.

Разница между договорной и расчетной тепловой нагрузкой обусловлена отсутствием заинтересованности существующих потребителей в пересмотре в сторону уменьшения договорной нагрузки. Инициирование пересмотра тепловых нагрузок согласно Правилам установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009 №610 возможно на основании заявки собственника или законного представителя с приложением документов и сведений, предусмотренных правилами.

Таблица 5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии г. Балаково

| Наименование источника тепловой энергии | Расчетная (фактическая) тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | Договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч | Отношение расчетной нагрузки к договорной, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» «Т Плюс» | 443,9657 | 504,23 | 88,05 |

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленных и располагаемых мощностей, подключенных нагрузок и имеющихся резервов в период с 2021 по 2025 год представлены в таблицах ниже. Снижение установленной мощности в 2025 году связано выводом из эксплуатации с 01.05.2025 года, вследствие длительной эксплуатации, турбины ст.№ 1, 2 тип ПТ-50-130/7. Причина вывода – экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации данного оборудования. Приказ Минэнерго РФ №234 получен от 06.03.2025 о согласовании вывода ТГ-1 и ТГ-2 Балаковской ТЭЦ-4 с 01.05.2025 г.

Таблица 6.1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ-4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 832 |
| Отборы паровых турбин, в том числе: | 692 | 692 | 692 | 692 | 472 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 210 | 210 | 210 | 210 | 70 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 482 | 482 | 482 | 482 | 402 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПВК | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 962 | 962 | 962 | 962 | 724 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 5 | 5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 51,45 | 51,45 | 51,3 | 51,15 | 49,99 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 508,73 | 516,41 | 517,86 | 520,65 | 521,00 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 507,74 | 516,29 | 516,88 | 463,8 | 451,04 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 340,87 | 333,19 | 330,69 | 334,95 | 97,76 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 341,86 | 333,31 | 331,67 | 391,8 | 167,7184 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 771,30 | 771,3 | 770,1 | 777 | 539 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 279,8 | 279,8 | 307,31 | 307,31 | 307,31 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,182 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,186 |

Следует отметить, что на основании Приказа №096 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» от 05.02.2026 Об установлении величины тепловой и электрической мощности на Балаковской ТЭЦ-4 на 2026 год утверждены значения установленной мощности источника на уровне 270 МВт электрической мощности, 1257 Гкал/ч тепловой мощности. При описании перспективных балансов мощности в Главе 4 для расчетов приняты данные показатели.

Рисунок 6.1. Копия Приказа Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» от 05.02.2026 Об установлении величины тепловой и электрической мощности

Рисунок 6.1. (продолжение) Копия Приказа Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» от 05.02.2026 Об установлении величины тепловой и электрической мощности

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Значения существующих резервов и дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по состоянию на 2025 год приведены в Табл. 6.2.

Табл. 6.2 Резерв тепловой мощности источника тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4, в зоне деятельности ЕТО №1 ПАО «Т Плюс» за 2025 год, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2025 |
| --- | --- |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 504,23 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 443,97 |

Источники тепловой энергии города Балаково на конец 2025 года имеют значительный резерв тепловой мощности.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Результаты расчета гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю приведены ниже.

Источник ID=2 Балаковская ТЭЦ-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       	413.577, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                          			288.919, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           		1.328, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         		0.308, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        		57.760, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                  			10.285, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                      		2.802, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   		27.52527, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   		16.30099, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	4.70478, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	3.15346, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.48984, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                 		12645.349, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                 		12510.624, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               			134.725, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                    		11755.169, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      		54.295, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      		114.800, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     		507.728, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	61.12827, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	60.64558, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	8.86389, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            		87.258, м

Давление в обратном трубопроводе                            		20.260, м

Располагаемый напор                                         			66.998, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		62.911,°C

Рисунок 6.2. Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 6.3. Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 6.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 6.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 6.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 6.3 (продолжение) Пьезометрического график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рисунок 6.4. Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 6.5. Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 6.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 6.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 6.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рисунок 6.5. (продолжение) Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Существующий расход сетевой воды с Балаковской ТЭЦ в город, в отопительный сезон 2024-2025 года, составил 10301,005 т/ч.

По результатам выполненного гидравлического расчета на 2026 год не требуется увеличение диаметров магистральных тепловодов.

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" для магистральных водяных тепловых сетей следует предусматривать следующие гидравлические режимы:

•	расчётный – по расчётным расходам сетевой воды в отопительный период;

•	летний – при максимальной нагрузке ГВС в неотопительный период.

Расчётный режим представляет собой конкретный расход, соответствующий присоединённой тепловой нагрузке системы теплоснабжения в отопительный период.

Источник теплоснабжения – Балаковская ТЭЦ-4 работает по заданной среднесуточной температуре теплоносителя, в зависимости от усреднённой суточной температуры наружного воздуха.

Внедрение АИТП у потребителей значительно повлияла на гидравлический режим системы теплоснабжения города существенным изменением расходов сетевой воды в зависимости от времени суток и от температуры наружного воздуха

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Причинами возникновения дефицита тепловой мощности зачастую связано со следующими факторами:

- источник проектировался под существующую нагрузку без учета присоединения новых потребителей;

- ограничения теплопроизводительности основного теплогенерирующего оборудования;

- присоединение объема тепловых нагрузок больше, чем способно обеспечить оборудование теплоисточника;

- влияние тепловых потерь, которые ежегодно увеличиваются вследствие старения изоляции и физического износа трубопровода;

- ограничения, связанные с пропускной способностью трубопроводов, что приводит к качественно-количественному регулированию, что в свою очередь происходит от фактического состояния тепловых сетей.

Исходя из возникающих вышеперечисленных причин на теплоисточниках с дефицитом тепловой мощности в максимальные часы нагрузки возможно снижение параметров теплоносителя.

По источникам тепловой энергии не наблюдается дефицит тепловой мощности

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности рассмотрены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки – отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей. В таблицах ниже представлены значения существующих значений средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по зонам действия ресурсоснабжающих организаций города, которые предоставили данные по подключенным тепловым нагрузкам к теплоисточникам.

Сведения по средневзвешенной плотности тепловой нагрузки за 2021-2025 гг. по ЕТО представлены в таблице ниже.

Таблица. 6.3 Существующие величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника тепловой энергии (Гкал/ч/га)

| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0,182 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,180 |

Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) источника для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3 /ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 7.1. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть нижеуказанных расходов.

Исходная вода для подпитки тепловой сети приводится к качеству согласно требованиям п. 4.8.39 приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», для питания паровых котлов вода должна соответствовать п.4.8.22.

В Табл. 7.1 представлены сведения о качестве воды, поступающей на установки водоподготовки Балаковской ТЭЦ-4

Таблица 7.1 Показатели качества хозпитьевой воды, поступающей на установки водоподготовки за 2025 год.

| Наименование показателя | Ед.изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ср.за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | мг-экв/дм³ | 3,250 | 3,550 | 3,320 | 3,550 | 4,000 | 3,580 | 3,480 | 3,370 | 2,800 | 2,650 | 2,930 | 3,630 | 3,34 |
| Щелочность общая | мг-экв/дм³ | 2,150 | 2,370 | 2,270 | 2,570 | 2,500 | 2,330 | 2,000 | 1,970 | 1,900 | 2,000 | 24,530 | 2,270 | 4,07 |
| Щелочность по ф/ф | мг-экв/дм³ | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,167 | 0,133 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,233 | 0,100 | 0,12 |
| Индекс карбонатный | мг-экв/дм³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| рН | ед.рН | 8,05 | 8,08 | 8,07 | 8,38 | 8,30 | 8,22 | 8,37 | 8,41 | 7,54 | 7,86 | 8,86 | 8,39 | 8,21 |
| Кремнекислота | мг-экв/дм³ | 6,210 | 7,140 | 6,470 | 5,180 | 5,920 | 5,870 | 5,830 | 6,110 | 6,560 | 6,270 | 5,590 | 6,690 | 6,15 |
| Кислород | мг-экв/дм³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Железо | мг-экв/дм³ | 0,504 | 0,477 | 0,380 | 0,343 | 0,385 | 0,293 | 0,391 | 0,342 | 0,438 | 0,552 | 0,353 | 0,324 | 0,40 |
| Перманганатная окисляемость | мг О2/дм³ | 8,80 | 8,53 | 8,80 | 8,53 | 8,80 | 8,27 | 8,80 | 8,53 | 8,00 | 8,00 | 8,53 | 8,80 | 8,53 |
| Взвешенные вещества | мг/дм³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | мг/дм³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углекислота | мг/дм³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солесодержание | мг/дм³ | 221,30 | 226,60 | 221,30 | 253,40 | 270,90 | 230,60 | 220,70 | 206,90 | 182,50 | 181,60 | 186,70 | 208,70 | 217,60 |
| Хлориды | мг/дм³ | 26,00 | 32,67 | 30,67 | 31,33 | 40,00 | 39,00 | 39,33 | 33,67 | 33,00 | 25,00 | 30,00 | 28,67 | 32,45 |
| Сульфаты | мг/дм³ | 59,75 | 66,93 | 63,28 | 88,23 | 83,95 | 69,10 | 74,10 | 72,23 | 69,90 | 89,00 | 89,60 | 78,70 | 75,40 |
| Ингибитор Акварезалт1040 | мг/дм³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.2 Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Балаковская ТЭЦ филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» за 2025 год разработки схемы теплоснабжения, тыс. мЗ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1 051 | 1 216 | 1 481 | 1 605 | 1 837 |
| нормативные утечки теплоносителя | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 67 | 232 | 496 | 621 | 852 |

Как отмечалось ранее, нормативы потерь тепловой энергии и теплоносителя утверждались в установленном порядке до 2017 г. и в связи с тем, что расчетные величины нормативных потерь выше фактических, в качестве утвержденных нормативов потерь теплоносителя приняты фактические потери предыдущего года.

Таблица 7.3 Баланс производительности водоподготовительных установок (далее — BПУ) в системе теплоснабжения на базе источника тепловой энергии Балаковская ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2025 год разработки схемы теплоснабжения

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Срок службы | лет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 120,0 | 138,8 | 169,0 | 182,7 | 209,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,0 | 112,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,7 | 26,5 | 56,7 | 70,7 | 97,4 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 120,0 | 138,8 | 169,0 | 182,7 | 209,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 380,0 | 361,2 | 331,0 | 317,3 | 290,3 |
| Доля резерва | % | 76,0% | 72,2% | 66,2% | 63,5% | 58,1% |

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между магистральными трубопроводами за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду, согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41- 02-2003 «Тепловые сети» п.6.22 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В таблице ниже приведены значения максимальной подпитки за год в период повреждения участков тепловых сетей источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс».

Таблица 7.4 Значения максимальной подпитки за год в период повреждения участков тепловых сетей источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», м3/ч

| 15 Источник тепловой энергии | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ-4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание изменений в балансах производительности водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения

Изменений в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, в составе оборудования ВПУ на источниках не зафиксирован.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого топлива
для источника тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»

Основным топливом для котлоагрегатов источников тепловой мощности в г. Балаково является природный газ, резервным – мазут.

Газоснабжение города Балаково обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», предоставляя услуги населению и предприятиям. Газ поступает по газопроводу от транзитного газопровода высокого давления через ГРС, далее через ГРП.

Мазут поставляется железнодорожным транспортом.

Рисунок 8.1. Газотранспортная система, по которой поступает природный газ на теплогенерирующие объекты г. Балаково

Сведения о потреблении и показатели качества природного газа приведены Табл. 8.1 и Табл. 8.2.

Таблица 8.1 Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике комбинированной выработки комбинированной выработки  Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год, Qнр, ккал/м3 | Приход, тыс.м3 | Расход на производство, тыс.м3 | Расход на сторону, тыс.м3 |
| 2021 | 8 208 | 430 568,587 | 430 568,587 | 0 |
| 2022 | 8 278 | 417 131,304 | 417 131,304 | 0 |
| 2023 | 8 340 | 433 312,075 | 433 312,075 | 0 |
| 2024 | 8 317 | 497 099,156 | 497 099,156 | 0 |
| 2025 | 8338 | 380 790,472 | 380 790,472 | 0 |

Таблица 8.2. Показатели качества природного газа.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Метод испытаний | Норма по ГОСТ 5542 | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонентный состав, молярная доля: |  |  |  |  |
|  | метан | % | ГОСТ 31371.7- 2008 | не норм. | 95,42 |
|  | этан |  |  | не норм. | 2,58 |
|  | пропан |  |  | не норм. | 0,83 |
|  | изобутан |  |  | не норм. | 0,132 |
|  | н-бутан |  |  | не норм. | 0,126 |
|  | неопентан |  |  | не норм. | 0,0021 |
|  | изо-пентан |  |  | не норм. | 0.0227 |
|  | н-пентан |  |  | не норм. | 0,0161 |
|  | гексаны + высш. углеводороды |  |  | не норм. | 0,0142 |
|  | диоксид углерода |  |  | не более 2,5 | 0,199 |
|  | азот |  |  | не норм. | 0,649 |
|  | кислород |  |  | не более 0,050 | менее 0,0050 |
|  | водород |  |  | не норм. | 0,0014 |
|  | гелий |  |  | не норм. | 0,0112 |
| 2 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31.80 | 34,51 |
|  |  |  |  | не менее 7600 | (8208) |
| 3 | Число Воббе высшее при стандартных условиях | МДж/м3 (ккал/м) |  | 41.20 - 54.50 | 50,00 |
|  |  |  |  | 9840- 13020 | (11943) |
| 4 | Плотность при стандартных условиях | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | не норм. | 0,7045 |
| 5 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ Р 53367- 2009 | не более 0,020 | менее 0,0010 |
| 6 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ Р 53367- 2009 | не более 0,036 | менее 0,0030 |
| 7 | Массовая концентрация механических примесей | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 | отс. |
| 8 | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °С | ГОСТ Р 53763-2009, ГОСТ 20060-83 | ниже температуры газа | минус 11,9 |
| 9 | Температура газа в точке отбора пробы при опред. температуры точки росы | °С | - | не нормируется | 33,0 |
| 10 | Интенсивность запаха при объёмной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5- 2014 | не менее 3 | не опр. |

Таблица 8.3. Топливный баланс образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической энергии |  | в том числе, на отпуск тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного | натурального | условного |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 430 568,587 | 430 568,587 | 204 675,474 | 239 995,479 | 225 893,113 | 264 889,175 | 0 | 8 208 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 16 547,895 | 0 | 1,042 | 0,403 | 0,521 | 0,639 | 0,825 | 16 546,853 | 9 042 |
| - диз.топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 239 996,000 |  | 264 890,000 |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 417 131,304 | 417 131,304 | 197 487,001 | 233 620,000 | 219 644,303 | 259 694,000 | 0 | 8 278 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 10 084,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 084,406 | 0 |
| - диз.топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 233 620,000 |  | 259 694 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 433 312,075 | 433 312,075 | 200 974,378 | 239 555,000 | 232 337,697 | 276 685,000 | 0 | 8 340 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 9 154,694 | 0 | 66,341 | 25,926 | 34,000 | 40,415 | 53,000 | 9 088,353 | 9 180 |
| - диз.топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 239 589,000 |  | 276 738 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 497 099,156 | 497 099,156 | 244 387,830 | 290 572,000 | 252 711,326 | 300 057,000 | 0 | 8 317 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 9 088,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 088,353 | 0 |
| - диз.топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 290 572,000 |  | 300 057 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ | 0 | 380 790,472 | 380 790,472 | 147 476,148 | 175 673,000 | 233 314,324 | 277 902,000 | 0 | 8 338 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 9 088,353 | 0 | 175 | 83,297 | 109,000 | 91,703 | 120,000 | 8 913,353 | 9 160 |
| - диз.топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 175 782,000 |  | 278 022,000 |  |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива для Балаковской ТЭЦ-4 не производятся.

Норматив создания запасов топлива на теплоисточнике является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива, определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Неснижаемый нормативный запас топлива на теплоисточнике создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпание нормативного эксплуатационного запаса топлив.

Нормативный эксплуатационный запас топлива необходим для надежной и стабильной работы теплоисточника и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Расчет нормативных запасов резервного топлива осуществляется согласно Порядку, утвержденному приказом Минэнерго России от 27.11.2020 № 1062.

Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 29 августа 2024 г. №1207-р «Об утверждении нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных на 2025 г., …» утверждены нормативы создания запасов топлива на электростанциях.

Для производства электрической и тепловой энергии на Балаковской ТЭЦ-4 в основном используется природный газ, а также в качестве резервного для энергетических и пиковых котлов используется нефтетопливо, в том числе топочный мазут, использование другого «нефтетоплива» на ТЭЦ-4 не предусмотрено.

Топочный мазут подается на энергоисточник в приемные емкости, а затем перекачивается в основные емкости для обеспечения резервов топлива.

Сведения о запасе топлива (мазута) приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4. Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Балаковской ТЭЦ-4 филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс", тыс. тонн натурального топлива

| Показатель | Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | мазут | - | - | - | 2263 | 2207 |
| НЭЗТ | мазут | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | мазут | - | - | - | 4929 | 2263 |

Описанием приоритетного направления развития топливного баланса МО г. Балаково

Основным приоритетным направлением развития топливного баланса в МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области является работа Балаковской ТЭЦ-4 на природном газе. Резервным (аварийным) топливом является мазут.

Описание использования местных видов топлива

На территории Саратовской области разведано и находится в эксплуатации одно месторождение нефти – Успенское.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды используемого топлива, низшая теплота сгорания представлены в Табл. 8.1 для ТЭЦ

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Новые источники тепловой энергии в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не вводились в эксплуатацию.

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии по каждой системы теплоснабжения, в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, коснулись только объемов потребления основного и резервного видов топлива.

Надежность теплоснабжения

Общие положения

Надежность элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Методика расчета надежности тепловых сетей муниципального образования город Балаково, а также расчеты вероятности безотказной работы участков тепловой сети от источников тепловой энергии до наиболее удаленных конечных потребителей тепловой энергии представлены в Главе 11 «Оценка надёжности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных трубопроводов от источников тепловой энергии (котельных) до конечных, наиболее удаленных потребителей.

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

• интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;

• интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;

• распределенная интенсивность отказов/повреждений по месяцам отопительного периода;

• интенсивность отказов/повреждений по диаметрам теплопроводов.

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.

Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

Расчет интенсивности отказов участков тепловой сети, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет, производится по формуле. Участки сети с продолжительностью эксплуатации более 25 лет выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов интенсивность отказов этих участков принимается равной интенсивности отказов новых участков, а не перекладываемых участков – максимальной (т.е. равной интенсивности отказов участков, имеющих продолжительность эксплуатации 25 лет).

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных и распределительных тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» представлена в табл. 9.1.

Таблица 9.1.  Динамика изменения отказов в системе теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях (в соответствии с имущественной принадлежностью - в собственности ПАО "Т Плюс"), ед., в том числе: | 137 | 114 | 162 | 134 | 207 |
| в отопительный период, ед. | 33 | 22 | 46 | 48 | 70 |
| в период испытаний на плотность и прочность, ед. | 72 | 51 | 51 | 43 | 78 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления (в соответствии с имущественной принадлежностью - собственность МО г. Балаково, переданы ПАО "Т Плюс" по Концессионному соглашению в 2022г), ед., в том числе: | 450 | 401 | 531 | 595 | 608 |
| в отопительный период, ед. | 218 | 197 | 249 | 367 | 369 |
| в период испытаний на плотность и прочность, ед. | 112 | 72 | 67 | 46 | 73 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в соответствии с имущественной принадлежностью - собственность МО г. Балаково, переданы ПАО "Т Плюс" по Концессионному соглашению в 2022) (в случае их наличия), ед. | 326 | 339 | 368 | 435 | 332 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, ед. | 913 | 854 | 1061 | 1164 | 1147 |

В ходе анализа значений, приведенных выше наблюдается повышение числа повреждений тепловых сетей после 2022 года в зоне действия филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4».

При этом необходимо отметить, что имеются факты повреждаемости сетей в отопительный период с 2021 – 2025 г.г., что может свидетельствовать о недостаточности надёжности сетей и эффективности проведения регламентных работ по испытаниям тепловых сетей в межотопительный период.

Основной причиной повреждаемости сетей является износ тепловых сетей, при этом основная доля повреждений приходится на период испытаний, а в отопительный сезон данная повреждаемость меньше относительно предыдущего периода, что свидетельствует о своевременной замене тепловых сетей.

Таблица 9.2 Показатели восстановления в системе теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | Сети ГВС отсутствуют | Сети ГВС отсутствуют | Сети ГВС отсутствуют | Сети ГВС отсутствуют | Сети ГВС отсутствуют |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов | не более 6 часов |

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Время необходимое для ликвидации повреждения также зависит от оснащения тепло-сетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ. Как правило, этот параметр определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.

Интегральные показатели надежности систем теплоснабжения

Ниже представлены интегральные показатели, характеризующие надежность теплоснабжения на тепловых сетях муниципального образования город Балаково за ретроспективный период.

Описание показателей надежности систем теплоснабжения осуществлено на основании данных, предоставленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями о повреждениях объектов теплоснабжения.

Нормативные показатели повреждаемости системы теплоснабжения	 для БТС, не устанавливались.

Таблица 9.3 Показатели повреждаемости БТС в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях (в соответствии с имущественной принадлежностью - в собственности ПАО "Т Плюс"), ед., в том числе: | 0,00087154 | 0,000724815 | 0,001022588 | 0,000838678 | 0,001295569 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,000209932 | 0,000139877 | 0,000290365 | 0,000300422 | 0,000438115 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000458034 | 0,000324259 | 0,000321926 | 0,000269128 | 0,000488186 |
| продолжительность отопительного сезона, дней | н/д | н/д | н/д | н/д | 202 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,002379609 | 0,00188529 | 0,002504886 | 0,002871814 | 0,002931001 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,001152788 | 0,00092619 | 0,001174607 | 0,001771354 | 0,001778848 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000592258 | 0,000338506 | 0,000316059 | 0,000222023 | 0,000351913 |
| продолжительность отопительного сезона, дней | - | - | - | - | 202 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,003721454 | 0,00331983 | 0,003569833 | 0,004306032 | 0,00324526 |
| протяженность сетей ГВС, км | 87 600,18 | 102 113,65 | 103 086,05 | 101 021,08 | 102 303,05 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00210417 | 0,00180896 | 0,002240792 | 0,002487272 | 0,002442941 |

Таблица 9.4 Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», Гкал/от. сезон

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ и оценка системы теплоснабжения муниципального округа г. Балаково, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения.

Расчет показателей надежности тепловых сетей муниципального образования город Балаково проводился с помощью программного комплекса «ZuluThermo» в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

На Рис. 9.1 представлен сравнительный анализ нормативных и фактических показателей надежности системы теплоснабжения с учетом планируемой и рекомендуемой реконструкции участков тепловой сети до 2045 года.

Рисунок 9.1. Сравнительный анализ нормативного и фактического среднего показателя ВБР потребителей тепловодов Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» до 2045 года

По результатам расчета г. Балаково выявлены зоны с ненормативной надежностью (по показателю ВБР потребителей теплоты ниже 0,9):

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

По результатам расчетов показателей надежности тепловых сетей были выявлены зоны ненормативной надежности.

Карта-схема тепловых сетей с выделением зон ненормативной надежности приведена на рисунке 9.2.

Показатели надежности  на некоторых участках тепловых сетей находятся ниже нормативного значения ввиду физического износа трубопроводов и удаленности от источника теплоснабжения . Недостаточное финансирование на перекладку теплопроводов с исчерпанием срока эксплуатации снижает надежность теплоснабжения потребителей вышеуказанных районов.

В целях обеспечения нормативной надёжности системы теплоснабжения г. Балаково ПАО «Т Плюс» предусматривает комплекс мероприятий по усилению ремонтно-восстановительных бригад, что позволяет не допустить повышения фактического времени восстановления повреждений в системе теплоснабжения потребителей выше нормативного значения. Также в целях обеспечения надежного функционирования источника тепловой энергии Балаковской ТЭЦ, предусмотрено дублирование основных и вспомогательных инженерных систем и оборудования, которые имеют возможность быстрого оперативного переключения за счёт поперечных связей, предусмотренных компоновкой основного и вспомогательного оборудования.

Разработан комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы станции, отражённый в соответствующих инструкциях и графиках обследования и диагностирования оборудования и инженерных систем. Данный перечень мероприятий соответствует требования НТД по обеспечению надёжной и безопасной эксплуатации, действующих на территории Российской Федерации.

Рис. 9.2 Зоны ненормативной надежности по показателю ВБР потребителей теплоты по состоянию на 2026 год

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении")

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении").

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

В 2025 г. в городе Балаково не было зафиксировано аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

Итоги анализа и оценки системы теплоснабжения муниципального образования г. Балаково, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации

В электронной модели Zulu смоделирована и представлена на рисунке 9.2 градация потребителей теплоты по показателю ВБР в существующем слое, согласно Приказу Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» и ПП РФ № 808 "Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" градация подразделяется на категории (высоконадежная - 0,9, надежная 0,75 - 0,89, малонадежная 0,5-0,74, ненадежная 0,5). В таблице 9.5 представлена комплексная оценка надежности системы теплоснабжения.

С учетом инвестиционной программы ПАО «Т Плюс» и предложенных мероприятий по перекладке тепловых сетей с исчерпанием ресурса в рамках тарифа, повышает надежность системы теплоснабжения, а также для недопущения повышения фактического времени восстановления повреждений в системе теплоснабжения потребителей выше нормативного значения предусматривает комплекс мероприятий по усилению ремонтно-восстановительных бригад.

Так же необходимо отметить, что на источнике теплоснабжения Балаковской ТЭЦ предусмотрено дублирование основных и вспомогательных инженерных систем и оборудования.

Более подробно описание надежности системы теплоснабжения рассмотрены и представлены в Главе 11 «Оценка надёжности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, в Главе 8 представлены предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Таблица 9.5. Оценка надежности систем теплоснабжения

| Оценка надежности систем теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| интенсивность отказов систем теплоснабжения, 1/км/год | 0,5 |
| относительный аварийный недоотпуск тепла, Гкал/ отоп. период | 0 |
| надежность электроснабжения источников тепловой энергии | 1,0 |
| надежность водоснабжения источников тепловой энергии | 0,6 |
| надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | 1,0 |
| соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | 1,0 |
| уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | 1,0 |
| Оценка системы: |  |
| Источники тепловой энергии | надежная |
| Тепловые сети | надежная |

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, были реализованы планы по строительству и реконструкции тепловых сетей, влияющие на показатели надежности.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно требованиям законодательства о раскрытии информации организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, представляют отчеты о результатах хозяйственной деятельности.

В таблицах ниже представлены результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в г. Балаково.

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за ретроспективный период 2021-2025 год (с НДС)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 1530,9 | 1498,0 | 1541,6 | 1595,4 | 1396,8 |
| Расходы тепла на собственные нужды ТЭЦ | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | 176,0 | 183,7 | 196,9 | 192,9 | 161,5 |
| в паре, тыс. Гкал | 150,3 | 157,1 | 170,8 | 163,9 | 138,4 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 25,7 | 26,6 | 26,1 | 28,9 | 23,1 |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1344,2 | 1303,6 | 1332,8 | 1390,6 | 1223,6 |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 1344,2 | 1303,6 | 1332,8 | 1390,6 | 1223,6 |
| - в т.ч. в горячей воде в сети БТС, тыс.Гкал | 1344,2 | 1303,6 | 1332,8 | 1390,6 | 1223,6 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 239 131,88 | 332 716,18 | 212 994,89 | 288 915,32 | 415 603,81 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 89 633,74 | 102 048,40 | 83 812,89 | 96 100,99 | 140 877,30 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 1 376 022,54 | 1 406 341,20 | 1 369 496,45 | 1 579 310,76 | 1 674 321,27 |
| Прибыль, тыс. руб. | 4 006,32 | 4 850,24 | 9 050,88 | 21 575,95 | -36 653,45 |
| Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 1 708 794,48 | 1 845 956,02 | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 2 194 148,93 |

Таблица 10.2 Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения БТС за ретроспективный период 2021-2025 год

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тоже в % | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 198 638,00 | 210 547,56 | 181 672,13 | 198 190,39 | 148 943,47 |
| В том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 45 027,38 | 49 324,27 | 53 434,67 | 62 406,38 | 60 327,03 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Страховые взносы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Амортизация | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 190 267,57 | 221 293,46 | 286 806,00 | 122 427,57 | 74 192,56 |
| Прибыль, всего | тыс. руб. | 2 471,83 | 10 031,53 | 3 718,16 | -3 632,74 | 12 830,19 |
| Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 436 404,78 | 491 196,82 | 525 630,95 | 379 391,60 | 430 421,21 |
| На содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 10.3 Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя по сетям, эксплуатируемым на основании договора о предоставлении дополнительных услуг по обслуживанию муниципальных тепловых сетей на территории г. Балаково, в системе теплоснабжения БТС за ретроспективный период 2021-2025 год

| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тоже в % | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 185 407,16 | 158 657,22 | 209 385,38 | 241 167,96 | 142 972,91 |
| В том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 29 614,40 | 30 333,15 | 27 620,19 | 35 052,31 | 36 023,77 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Страховые взносы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Амортизация | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 46 201,46 | 37 124,66 | 57 467,33 | 80 931,13 | 112 512,18 |
| Прибыль, всего | тыс. руб. | 3 552,50 | 2 578,26 | 22 524,68 | -1 153,18 | 42 920,61 |
| Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Капитальные вложения ИП по строительству тепловых сетей | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 264 775,52 | 228 693,29 | 316 997,58 | 355 998,21 | 151 949,57 |
| На содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 10.4 Технико-экономические показатели в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за ретроспективный период 2021-2025год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1344,2 | 1303,6 | 1332,8 | 1390,6 | 1223,6 |
| в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс.Гкал | 1344,2 | 1303,6 | 1332,8 | 1390,6 | 1223,6 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс.Гкал | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс.Гкал | 1017,9 | 949,0 | 928,8 | 972,8 | 845,4 |
| Потери тепловой энергии в сети (фактические) | тыс.Гкал | 326,3 | 354,6 | 404,0 | 417,8 | 378,2 |
| то же в % | % | 23,64% | 23,64% | 23,64% | 23,64% | 23,64% |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 1017,9 | 949,0 | 928,8 | 972,8 | 845,4 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. | 199 276,56 | 277 263,48 | 212 994,89 | 288 915,32 | 235 431,49 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 74 694,78 | 85 040,33 | 83 812,89 | 96 100,99 | 64 222,52 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. | 1 146 685,45 | 1 171 951,00 | 1 369 496,45 | 1 579 310,76 | 1 601 625,35 |
| Прибыль | тыс.руб. | 3 338,60 | 4 041,87 | 9 050,88 | 21 575,95 | 16 304,37 |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 1 423 995,40 | 1 538 296,68 | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 1 615 018,32 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций изменились согласно стоимости приобретаемых энергоресурсов для своей деятельности и установленным тарифам на отпущенную тепловую энергию с источников, а также тарифам на услуги по передачи тепловой энергии.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации

Уполномоченным органом исполнительной власти в Саратовской области в области государственного регулирования цен (тарифов) является Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области.

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области осуществляет государственное регулирование в сфере теплоснабжения, выполняет следующие функции:

– государственное регулирование в пределах компетенции тарифов на тепловую энергию;

– регулирование деятельности гарантирующих поставщиков в соответствии с федеральным законодательством;

– достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов;

– принятие решения об установлении однокомпонентного или двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на территории области;

– осуществление в рамках предоставленных полномочий утверждения нормативов потребления коммунальных услуг, нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме;

– недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет повышения тарифов на нее для других потребителей;

- создание экономических стимулов обеспечения повышения энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения и использования энергосберегающих технологий в процессах использования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности);

- осуществление отдельных полномочий при обращении лекарственных средств;

- осуществление отдельных полномочий при регулировании торговых наценок к ценам на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) на предприятиях общественного питания при образовательных организациях;

- обеспечение при реализации своих полномочий приоритета целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;

- осуществление отдельных полномочий по разработке предложений по установлению предельного размера платы за проведение технического осмотра и осуществление контроля за соблюдением установленного предельного размера платы, а также контроля за соблюдением установленного размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Тарифы в МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области утверждены постановлениями Комитета государственного регулирования.

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 11.1. - Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности ЕТО (без НДС), руб./Гкал

| Наименование ЕТО | с 01.01. 2021 г. | с 01.07. 2021 г. | с 01.01. 2022 г. | с 01.07. 2022 г. | 2023 г. (с 01.12.2022) | с 01.01. 2024 г. | с 01.07. 2024 г. | с 01.01. 2025 г. | с 01.07. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» комбинированная выработка | 702,58 | 730,69 | 730,69 | 759,92 | 828,31 | 828,31 | 907,82 | 907,82 | 1062,15 |
| Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» зона магистральных тепловых сетей | 1128,06 | 1172,05 | 1172,05 | 1230,65 | 1341,41 | 1341,41 | 1464,82 | 1464,82 | 1637,66 |
| Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» зона внутриквартальных тепловых сетей | 1442,19 | 1498,44 | 1498,44 | 1573,36 | 1714,96 | 1714,96 | 1872,73 | 1872,73 | 2093,71 |

Таблица 11.2 - Тарифы на теплоноситель в виде горячей воды для потребителей в зонах деятельности ЕТО (без НДС), руб./куб.м

| Наименование ЕТО | с 01.01. 2021 г. | с 01.07. 2021 г. | с 01.01. 2022 г. | с 01.07. 2022 г. | 2023 г. (с 01.12. 2022 г.) | с 01.01. 2024 г. | с 01.07. 2024 г. | с 01.01. 2025 г. | с 01.07. 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал Саратовский» ПАО «Т Плюс» | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 39,86 | 43,44 | 43,44 | 47,43 | 47,43 | 53,02 |

Таблица 11.3 – Тарифы на генерацию

| Показатели | ед. изм | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на генерацию (на конец года) | руб./Гкал без НДС | 828,31 | 907,82 | 1 062,15 |
| рост тарифа на тепловую энергию | % | 109,00% | 109,60% | 117,00% |
| Тариф для потребителей в зоне магистральных тепловых сетей (на конец года) | руб./Гкал без НДС | 1341,41 | 1 464,82 | 1 637,66 |
| рост тарифа на тепловую энергию | % | 109,00% | 109,20% | 111,80% |
| Тариф для потребителей в зоне внутриквартальных тепловых сетей (на конец года) | руб./Гкал без НДС | 1 714,96 | 1 872,73 | 2 093,71 |
| рост тарифа на тепловую энергию | % | 109,00% | 109,20% | 111,80% |

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Описания платы за подключения к системе теплоснабжения определено «Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации» утвержденными Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2130

Плата за подключение к системе теплоснабжения в МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области не предусмотрена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

1.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3.	Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

Решения об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, а также платы за подключение к системе теплоснабжения принимаются органами регулирования.

Таблица 11.4. -Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой	 мощности, тыс.руб ./Гкал /час в мес.

| N | Наименование ЕТО | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Т Плюс» (БАЛАКОВСКАЯ ТЭЦ-4) | тыс.руб./Гкал/час в мес. | - | 139,57 | 143,61 | 142,18 | 160,41 |

Предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в МО г. Балаково отсутствуют.

Средневзвешенный уровень сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах 
теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в МО г. Балаково отсутствуют.

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых комитетом государственного регулирования тарифов Саратовской области, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Представлены фактические данные по ценам (тарифам), сложившихся в системе теплоснабжения города Балаково в 2021-2025 годах по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации.

Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения города

Теплоэнергетический комплекс является одним из основных загрязнителей воздушного бассейна оксидом углерода, окислами азота и диоксидом серы. В его состав входит Балаковская ТЭЦ-4, принадлежащая и эксплуатируемая филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс», обеспечивающие поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения потребителей города Балаково.

На 2026 г. на основании Приказа Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» от 05.02.2026 Об установлении величины тепловой и электрической мощности на Балаковской ТЭЦ-4 установленная мощность Балаковской ТЭЦ составляет:

- по электроэнергии – 270 МВт,

- по теплу – 1257 Гкал/ч.

Бережное отношение к окружающей среде – один из стратегических приоритетов теплоснабжающих организаций. Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» осознают свою ответственность перед обществом в данном вопросе, объективно оценивает и стремится минимизировать экологические риски, наращивает инвестиции в природоохранные программы. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в филиале «Саратовский» ПАО «Т Плюс» являются:

- снижение техногенной нагрузки и поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека;

- недопущение экологического ущерба от хозяйственной деятельности;

- сохранение биологического разнообразия в условиях нарастающей антропогенной нагрузки;

- рациональное использование, восстановление и охрана природных ресурсов.

В соответствии с этими целями предприятие выделяет следующие приоритетные направления деятельности:

- управление рисками в области обеспечения экологической безопасности;

- экологический мониторинг и производственный экологический контроль;

- управление системой предупреждения, локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

- развитие программ энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- развитие программ по утилизации / обезвреживанию отходов производства;

- обучение и развитие персонала в области экологической безопасности.

Выбросы загрязняющих веществ от источников тепловой энергии не создают концентраций, превышающих нормативы качества атмосферного воздуха. Максимальные расчетные приземные концентрации на границе ближайшей жилой застройки не превышают ПДК с учётом ориентировочных фоновых концентраций.

Описание текущего состояния воздействия на атмосферный воздух топливно-энергетического комплекса города представлен в Табл. 12.1. Более подробно вопросы воздействия работы ТЭЦ на экологическую обстановку рассмотрены в Главе 19 Схемы теплоснабжения.

Табл. 12.1 Описание текущего состояния воздействия на атмосферный воздух топливно-энергетического комплекса

| Балаковская ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Валовый выброс источников тепловой энергии, т/год | 1245,825 | 1767,929 | 1033,089 | 1090,346 | 754,092 |
| Максимально разовый выброс источников тепловой энергии, г/сек | 2889,55 | 3285,53 | 1626,14 | 2389,64 | 1335,34 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В системе теплоснабжения МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

- наличие участков тепловых сетей с выработанным нормативным сроком службы;

- имеет место занижение фактических температур сетевой воды в обратном трубопроводе над значениями по утверждённому графику по всему диапазону температуры наружного воздуха.

- отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей тепловой энергии.

Одной из причин, приводящей к ненормативному состоянию надежности теплоснабжения потребителей является несвоевременная замена трубопроводов с истекшим сроком эксплуатации, более 25 лет. Около 413 км тепловых сетей города Балаково имеют срок эксплуатации, превышающий 25 лет. Объем ежегодной замены тепловых сетей составляет менее 2%, что не может способствовать повышению надежности теплоснабжения.

В рамках тарифных источников финансирования за 21 лет, в период до 2045 года возможна замена 56,58 км. тепловых сетей в двухтрубном исчислении (Глава 8 обосновывающих материалов), что составляет 24% от общей протяжённости тепловых сетей. Необходимый объем инвестиций составит 5 919 605,53 тыс. рублей (с НДС). По Концессионному соглашению в период с 2023 по 2047гг будет реконструировано 195 км трасс отопления и ГВС (ок. 83% от общей протяжённости тепловых сетей)

Гидравлические расчеты должны производится при отключении и подключении новых потребителей.

Отсутствие должной гидравлической наладки тепловых сетей приводит к работе теплоисточника с завышенными параметрами тепловой энергии для потребителей

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются:

1)	концессионным соглашением в отношении создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов теплоснабжения;

2)	решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения в отношении объектов теплоснабжения в случае, предусмотренном частью 7 настоящей статьи.

В целях надежного обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, подключенных от Балаковской ТЭЦ-4, планируются к выполнению мероприятия, указанные в Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, горда федерального значения».

Энергетическая эффективность функционирования тепловых сетей и их соответствия нормативному состоянию связана с уменьшением тепловых потерь.

Увеличение плотности тепловой нагрузки связано с учетом перекладка тепловых сетей (с учетом различных диаметров и сроков службы).

При оценке итогового потенциала снижения потерь в сетях необходимо учитывать реализации потенциала повышения эффективности его использования у конечных потребителей.

Анализ энергетической эффективности можно только оценить при выполнении проектно-сметной документации на планируемые мероприятия, с учетом затрат и изменения тарифа.

Системные проблемы:

-	недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;

-	отсутствие результатов испытаний на гидравлические и тепловые потери;

-	отсутствие энергетических обследований тепловых сетей.

Проблемы на источниках тепловой энергии:

-	физический и моральный износ основного и вспомогательного оборудования.

Проблемы в тепловых сетях:

-	высокий уровень фактических потерь из-за обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в замене;

-	устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов.

Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения:

-	неполный объем степени охвата потребителей учетом и средствами регулирования теплопотребления;

-	низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов.

В целях повышения энергетической эффективности функционирования источников тепловой энергии и тепловых сетей выполнение следующих мероприятий: –  наладка и регулировка гидравлических режимов тепловых сетей; –  восстановление смесительных (элеваторных) узлов у потребителей; –  восстановление и настройка (наладка) тепловой автоматики на источниках теплоты, центральных и индивидуальных тепловых пунктах; –  приведение фактически сложившихся температурных режимов отпуска тепловой энергии и(или) диспетчерского температурного графика в соответствие с утвержденным схемой теплоснабжения температурным графиком; –  проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, на тепловые и гидравлические потери, разработка нормативных энергетических характеристик, разработка послеаварийных гидравлических режимов работы тепловых сетей; –  иные мероприятия.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В системе теплоснабжения МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

  - наличие участков тепловых сетей с выработанным нормативным сроком службы;

  - отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей тепловой энергии.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом перед теплоснабжающими организациями города не стоит, в качестве основного топлива используется природный газ, в качестве резервного топлива используется мазут.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, за последние 3 года не выдавались.