Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Казань, 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории МО г. Балаково	3

2	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	6

3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	6

4	Преобладающий в г. Балаково вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения	6

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии на территории МО г. Балаково

Перспективное топливопотребление было рассчитано на основе прогноза спроса на тепловую энергию (мощность), приведенного в Главе 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Динамика изменения перспективного потребления топлива зависит от изменения присоединенной тепловой нагрузки, а также режимов загрузки того или иного генерирующего оборудования станции.

В таблице ниже представлен топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии Балаковской ТЭЦ на период 2021-2045 гг.

Табл. 1.1. Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1530,8 | 1498 | 1541,6 | 1595,3 | 1396,8 | 1545,00 | 1511,25 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1417,28 | 1435,10 | 1452,93 | 1470,76 | 1488,59 | 1506,41 | 1524,24 | 1542,07 | 1559,90 | 1577,72 | 1595,55 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | млн. КВт-ч | 773,4 | 753,5 | 761,9 | 778,8 | 489,7 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 496,88 | 503,13 | 509,38 | 515,63 | 521,88 | 528,13 | 534,38 | 540,63 | 546,88 | 553,13 | 559,38 |
| на тепловом потреблении | млн. КВт-ч | 670,6 | 650,7 | 641,9 | 598,8 | 406,1 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 412,05 | 417,24 | 422,42 | 427,60 | 432,79 | 437,97 | 443,15 | 448,33 | 453,52 | 458,70 | 463,88 |
| в конденсационном режиме | млн. КВт-ч | 102,8 | 102,8 | 120,0 | 180,0 | 83,6 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 84,83 | 85,89 | 86,96 | 88,03 | 89,09 | 90,16 | 91,23 | 92,29 | 93,36 | 94,43 | 95,50 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 504,89 | 493,31 | 516,33 | 590,63 | 453,80 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 460,46 | 466,25 | 472,04 | 477,83 | 483,62 | 489,42 | 495,21 | 501,00 | 506,79 | 512,58 | 518,38 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 240,00 | 233,62 | 239,59 | 290,57 | 175,78 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 178,36 | 180,60 | 182,85 | 185,09 | 187,33 | 189,58 | 191,82 | 194,06 | 196,31 | 198,55 | 200,79 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 264,89 | 259,69 | 276,74 | 300,06 | 278,02 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 282,10 | 285,65 | 289,19 | 292,74 | 296,29 | 299,84 | 303,39 | 306,94 | 310,48 | 314,03 | 317,58 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 374,9 | 371,3 | 381,5 | 459,6 | 458,4 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 465,1 | 471,0 | 476,8 | 482,7 | 488,5 | 494,4 | 500,2 | 506,1 | 511,9 | 517,8 | 523,6 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 349,6 | 351,5 | 354,6 | 411,4 | 424,1 | 402,20 | 433,14 | 424,9 | 424,9 | 424,9 | 424,9 | 424,9 | 424,9 | 424,9 | 430,3 | 435,7 | 441,1 | 446,6 | 452,0 | 457,4 | 462,8 | 468,2 | 473,6 | 479,0 | 484,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 450,3 | 443,3 | 453,6 | 532,7 | 531,7 | 179,25 | 188,87 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 532,7 | 539,5 | 546,3 | 553,1 | 559,9 | 566,6 | 573,4 | 580,2 | 587,0 | 593,8 | 600,6 | 607,4 |

Табл. 1.2. Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. тонн натурального топлива

| Показатель |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 2263 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 4929 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 |

Табл. 1.3 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в городе Балаково, тыс. м3/тонн натурального топлива

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| БалаковскаяТЭЦ | Природный газ | 497099 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 | 380790 |
|  | мазут | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для источника МО г. Балаково является природный газ. Использование местных видов топлива для замещения природного газа не предусматривается. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в г. Балаково на момент разработки схемы теплоснабжения не предполагается. Сведения о существующих источниках тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Использование в качестве основного топлива угля на источниках тепловой энергии г. Балаково не предусмотрено.

Преобладающий в г. Балаково вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения

Преобладающий вид топлива в г. Балаково – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 99,9%, мазута – 0,1 % от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии в г. Балаково.