Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения муниципального образования город Балаково

г. Казань, 2026

Оглавление

1.	Методика расчета показателей надежности тепловых сетей	3

2.	Методика расчета надежности теплоснабжения	8

3.	Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийных ситуаций), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения г. Балаково за последние 5 лет	14

4.	Расчет показателей надежности в системе теплоснабжения  г. Балаково	16

4.1. Анализ результатов расчета показателей надежности потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4»	16

4.2. Анализ результатов расчета показателей надежности потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4»	21

Методика расчета показателей надежности тепловых сетей

Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с пунктом 73 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

Цель расчета – количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей и обоснование необходимых мероприятий по достижению нормативной надежности теплоснабжения для каждого потребителя.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

    - Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

    - Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до +12 °С;

- промышленных зданий до +8 °С.

    - Третья категория – остальные потребители.

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [], коэффициент готовности [], живучести [].

Вероятность безотказной работы [] – способность системы не допускать отказов, приводящих к снижению температуры воздуха в зданиях ниже граничного значения. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

      - источника тепловой энергии РИТ = 0,97;

      - тепловых сетей РТС = 0,9;

      - потребителя теплоты РПТ = 0,99;

      - СЦТ в целом РСЦТ = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

      - установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

      - местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

      - достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

      - необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

      - очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Коэффициент готовности [] (далее – КГ) представляет собой вероятность того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода потребителям будет обеспечена подача расчетного количества тепла.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы теплоснабжения к исправной работе  принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

      - подготовкой системы теплоснабжения к отопительному сезону;

      - достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования системы теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

      - способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях;

      - организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования системы теплоснабжения на уровне заданной готовности;

      - максимально допустимым числом часов готовности для источника тепловой энергии.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике», ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, (в промышленных зданиях ниже +8 °С).

При актуализации схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-2015 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

В документе не употребляется термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

- Методика расчета надежности теплоснабжения

Расчет показателей надежности тепловых сетей муниципального образования город  Балаково  проводился с помощью программного комплекса «ZuluThermo» в соответствии с П18.2 «Определение показателей надежности потребителя, присоединенного к тепловой сети системы теплоснабжения» Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Основные расчетные зависимости

- Интенсивность отказов теплопровода  с учетом времени его эксплуатации рассчитывается по формуле:

, 1/(км·ч);

где  – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

– продолжительность эксплуатации участка, лет;

– коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации:

Расчет интенсивности отказов участков тепловой сети, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет, производится по формуле. Участки сети с продолжительностью эксплуатации более 25 лет выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов интенсивность отказов этих участков принимается равной интенсивности отказов новых участков, а не перекладываемых участков – максимальной (т.е. равной интенсивности отказов участков, имеющих продолжительность эксплуатации 25 лет).

- Интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) принимается равной:

, 1/ч;

- Параметр потока отказов участков тепловой сети:

, 1/ч;

где  – длина участка тепловой сети, км;

- Среднее время до восстановления участков тепловой сети:

, ч;

где  – расстояние между секционирующими задвижками, км;

– коэффициенты, учитывающие способ прокладки теплопровода;

– диаметр участка тепловой сети, м.

Значения коэффициентов , учитывающих способ прокладки теплопровода, при ведены в Табл. 2.1.

В зависимости от диаметра теплопровода, значения расстояний между секционирующими задвижками  должно соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», приведены в Табл. 2.2.

Табл. 2.1. Значения коэффициентов

| Способ прокладки теплопровода | Значения коэффициентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | а | в | с |
| в канале (без канала) | 6 | 0,5 | 0,0015 |

Табл. 2.2 . Расстояния между секционирующими задвижками в метрах и место их расположения

| Диаметр тепло- провода, м | Диаметр не изменяется |  | Диаметр изменяется |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | без ответвлений | ответвления | без ответвлений | ответвления |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно за ответвлением, 1000 | непосредственно за местом изменения диаметра, 1000 | непосредственно за ответвлением, 1000 |
| от 0,4 до 0,6 | 1500 | непосредственно за ответвлением 1500 | непосредственно за местом изменения диаметра, 1000 | непосредственно за ответвлением, 1000 |
| от 0,6 до 0,9 | 3000 | непосредственно за ответвлением, 3000 | непосредственно за местом изменения диаметра, 1000, 1500 | непосредственно за ответвлением, 1000, 1500 |
| более 0,9 | 5000 | непосредственно за ответвлением, 5000 | непосредственно за местом изменения диаметра, 1000, 1500, 3000 | непосредственно за ответвлением, 1000, 1500, 3000 |

- Среднее время до восстановления запорно-регулирующей арматуры:

Время восстановления запорно-регулирующей арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорно-регулирующей арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление;

- Интенсивность восстановления элементов тепловой сети:

, 1/ч;

- Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

;

где  – число элементов тепловой сети, шт;

- Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:

;

- Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:

, ⁰C;

где  – расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, ºС;

– расчетная для отопления температура наружного воздуха, ºС;

– относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при ;

– часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал;

– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при отказе f-го элемента при, Гкал/ч;

𝑓

– время восстановления f-го элемента тепловой сети, ч;

– коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Численные значения коэффициента тепловой аккумуляции здания () для различных типов зданий принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Численные значения расчетной температуры воздуха в зданиях потребителей () принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

  - Коэффициент готовности системы к теплоснабжению j-го потребителя:

,

где  – продолжительность отопительного периода, ч;

– продолжительность действия низких температур наружного воздуха  (ниже расчетной температуры наружного воздуха ) в течение отопительного периода, при которой время восстановления отказавшего f-го элемента становится равным времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения, ч;

если температура наружного воздуха () оказывается равной или выше +8 ºС (начало отопительного сезона), отказы данного f-го элемента нарушают расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя в течение всего отопительного сезона (=), то при расчете , коэффициент при  равен 0;

если  оказывается ниже или равной , отказы f-го элемента в течение всего отопительного сезона не влияют на теплоснабжение j-го потребителя (), то при расчете , коэффициент при  равен 1;

если ºС и , то при расчете ,  коэффициент при   равен   .

Численное значение продолжительности действия температур наружного воздуха  при условии ºС определяется в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя в течение отопительного периода:

  - Средний суммарный недоотпуск теплоты j-ому потребителю в течение отопительного периода:

, Гкал;

где  – расчетный расход теплоносителя j-м потребителем, т/ч;

– среднее значение температуры наружного воздуха в отопительном периоде, ºС.

Допущения, принятые в расчете

Численные значения показателей надежности определяются для отопительной нагрузки потребителей, отнесенных к узлам расчетной схемы тепловой сети.

- Распределение потока отказов в тепловой сети простое пуассоновское.

- Вероятность одновременного возникновения двух отказов не учитывается, так как в действующих тепловых сетях вероятность одновременного возникновения двух отказов на три - четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа.

- Исправное состояние тепловой сети и состояние отказа участка тепловой сети описываются графом состояний, в котором переход тепловой сети из исправного состояния в состояние отказа происходит при отказе одного любого элемента тепловой сети. При расчете показателей надежности обратный перевод тепловой сети из состояния отказа в исправное со стояние не производится.

- При восстановлении отказавшего элемента тепловой сети отказы других элементов тепловой сети не происходят.

- При анализе последствий отказов в тепловой сети, считается возможным перевод в состояние отказа любого элемента тепловой сети, путем его отключения.

- Надежность тепловой сети оценивается по характеристикам надежности ее элементов. С этой целью вычисляются вероятностные меры возможных состояний тепловой сети с определением количества тепловой энергии, подаваемой каждому потребителю в этих состояниях и учетом временного резерва на восстановление теплоснабжения потребителей.

- Функциональным отказом тепловой сети считается снижение температуры воздуха в здании потребителя (), ниже минимально допустимого значения, нормированного СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- Для каждого обобщенного потребителя электронной модели схемы теплоснабжения, коэффициент тепловой аккумуляции устанавливается, с учетом теплоаккумулирующих характеристик и категорийности зданий.

Определение вероятности состояний тепловой сети производится для временного сечения отопительного периода, соответствующего расчетной температуре наружного воздуха ().

- За расчетный период принимается продолжительность отопительного периода ().

- Среднее значение интенсивности отказов 1 км одного (подающего или обратного) теплопровода , принимается равным 5,7 10-6, 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Среднее значение интенсивности отказов одного элемента запорно-регулирующей арматуры , принимается равным 2,28 10-7, 1/ч или 0,002 1/год, а распределение потока отказов простым пуассоновским.

- Распределение потока отказов участка тепловой сети подчиняется закону Вейбулла. Расчет интенсивности отказов участков тепловой сети, имеющих продолжительность эксплуатации до 25 лет, производится по формуле. Участки сети с продолжительностью эксплуатации более 25 лет выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. На основе дополнительного анализа их состояния выбираются участки, требующие первоочередной перекладки. Для дальнейших расчетов интенсивность отказов этих участков принимается равной интенсивности отказов новых участков, а не перекладываемых участков – максимальной (т.е. равной интенсивности отказов участков, имеющих продолжительность эксплуатации 25 лет).

- Расстояние между секционирующими задвижками в электронной модели схемы теплоснабжения проверяется с помощью топологического анализа их расположения на участках тепловой сети. Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий.

- Результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийных ситуаций), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в системе теплоснабжения г. Балаково за последние 5 лет

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне деятельности  «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» за последние 5 лет приведены в Табл. 3.1

Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности  филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» за последние 5 лет приведены в Табл. 3.2

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения  в зоне деятельности «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» за последние 5 лет приведена в Табл. 3.3

Табл. 3.1.  Показатели повреждаемости систем теплоснабжения в зоне деятельности филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» (в целом по организации)

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, ед., в том числе: | 137 | 114 | 162 | 134 | 207 |
| в отопительный период, ед. | 33 | 22 | 46 | 48 | 70 |
| в период испытаний на плотность и прочность, ед. | 72 | 51 | 51 | 43 | 78 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, ед., в том числе | 450 | 401 | 531 | 595 | 608 |
| в отопительный период, ед. | 218 | 197 | 249 | 367 | 369 |
| в период испытаний на плотность и прочность, ед. | 112 | 72 | 67 | 46 | 73 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения | 326 | 339 | 368 | 435 | 332 |

Табл. 3.2.  Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | - | - | - | - | - |

Табл. 3.3.  Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | - | - | - | - | - |

В ходе анализа значений, приведенных выше наблюдается повышение числа повреждений тепловых сетей после 2022 года в зоне действия филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4».

При этом необходимо отметить, что имеются факты повреждаемости сетей в отопительный период с 2021 – 2025 г.г., что может свидетельствовать о недостаточности надёжности сетей и эффективности проведения регламентных работ по испытаниям тепловых сетей в межотопительный период.

- Расчет показателей надежности в системе теплоснабжения 
г. Балаково

4.1. Анализ результатов расчета показателей надежности потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4»

Рис. 4.1. Зона действия сетей теплоснабжения г. Балаково

Результаты расчета по состоянию на 2045 год схемы теплоснабжения по Балаковской ТЭЦ-4 с учетом планируемой перекладкой участков тепловой сети:

Продолжительность отопительного периода в часах – 5016.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – -3,5°С.

1. Вероятность безотказной работы (далее – ВБР) СЦТ в целом (Стационарная вероятность рабочего состояния сети) составила 0 (нормативное значение – 0,86, согласно п. 6.26 СП 124.13330.2012).

2. Показатель готовности системы теплоснабжения к исправной работе – 0.247177-0.486568 (нормативное значение – 0,97, согласно п. 6.29 СП 124.13330.2012).

3. Вероятность безотказной работы потребителей теплоты – 0 - 1 (нормативное значение – 0,99, согласно п. 6.26 СП 124.13330.2012).

Рис. 4.2 Зоны ненормативной надежности в зоне действия сетей теплоснабжения г. Балаково на 2026 год

Рис. 4.3 Сравнительный анализ нормативного и фактического показателя минимальной ВБР потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» до 2045 года

Рис. 4.4 Сравнительный анализ нормативного и фактического показателя готовности системы теплоснабжения к исправной работе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» до 2045 года

Рис. 4.5 Сравнительный анализ нормативного и фактического показателя ВБР системы в целом филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» до 2045

Ввиду ненормативных показателей надежности системы теплоснабжения, на многочисленных участках филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» рекомендуется произвести реконструкцию трубопроводов.

Ниже рассмотрим оценку надежности теплоснабжения потребителей в перспективном слое электронной модели до 2045 года с учетом планируемой и рекомендуемой перекладки.

На Рис. 4.6-4.8 представлен сравнительный анализ нормативных и фактических показателей надежности системы теплоснабжения до 2045 года.

Рис. 4.6 Сравнительный анализ нормативного и фактического показателя минимальной ВБР потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» до 2045 года

Рис. 4.7 Сравнительный анализ нормативного и фактического показателя готовности системы теплоснабжения к исправной работе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» до 2045 года

Рис. 4.8 Сравнительный анализ нормативного и фактического показателя ВБР СЦТ в целом филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» до 2045

Таким образом, согласно рис. 4.6, минимальная величина вероятности безотказной работы потребителей теплоты повышается до нормативного значения (ВБР=0,99),

Согласно рис. 4.7, минимальная величина показателя коэффициента готовности системы теплоснабжения к исправной работе с учетом поэтапной перекладки трубопроводов становится выше нормативного значения (КГ=0,97),

Согласно рис. 4.8, величина вероятности безотказной работы СЦТ в целом к 2045 году выходит на уровень выше нормативного значения (ВБРсцт=0,86).

4.2. Анализ результатов расчета показателей надежности потребителей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4»

Результаты расчета по состоянию на 2045 год схемы теплоснабжения по Балаковской ТЭЦ-4 с учетом планируемой и рекомендуемой перекладкой участков тепловой сети:

Продолжительность отопительного периода в часах – 5016.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – -3,5 °С.

1. Вероятность безотказной работы (далее – ВБР) СЦТ в целом (Стационарная вероятность рабочего состояния сети) составила 0.953711 (нормативное значение – 0,86, согласно п. 6.26 СП 124.13330.2012).

2. Показатель готовности системы теплоснабжения к исправной работе – 0.980249-0.989472 (нормативное значение – 0,97, согласно п. 6.29 СП 124.13330.2012).

3. Вероятность безотказной работы потребителей теплоты – 0.990084- 0.999085 (нормативное значение – 0,99, согласно п. 6.26 СП 124.13330.2012).

Полные результаты расчета показателей надежности потребителей с учетом планируемой и рекомендованной перекладкой участков тепловой сети приведены в Приложении 1 к Главе 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Результаты расчета надежности работы теплопроводов тепловой сети (с указанием года рекомендуемой замены участков) представлены в Приложении 2 к Главе 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.