Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 11 Оценка надежности системы теплоснабжения муниципального образования город Балаково

Приложение 2

Расчет показателей надежности теплоснабжения теплопроводов

г. Казань, 2026

Табл. 1. Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения теплопроводов в зоне действия источников филиала «Саратовский» ПАО «Т-Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» при поэтапной реконструкции участков тепловой сети, осуществляемой за период до 2045 года

| № п/п | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка в паспорте, м | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Год рекомендуемой перекладки | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-3/1 | Задвижки 5,6 Ду600 II очередь на заканальную часть | 1,00 | 3,33 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 35,80 | 0,03 | 3839,69 | 12,79 |
| 2 | ТК-3/10 | ТК-3/11 | 12,00 | 12,20 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,61 | 0,03 | 3839,69 | 46,84 |
| 3 | ТК-3/20 | ТК-3/21 | 60,30 | 50,49 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,31 | 0,03 | 1919,84 | 96,93 |
| 4 | ТК-3/21 | ТК-3/22 | 94,60 | 111,95 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,31 | 0,03 | 3839,69 | 429,85 |
| 5 | ТК-3/22 | Ввод Ду600 в ПНС-3 | 32,50 | 28,55 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,24 | 0,03 | 3839,69 | 109,62 |
| 6 | Выход из ПНС-3 №1 | ТК-7/1 | 81,20 | 26,34 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,09 | 0,03 | 3839,69 | 101,14 |
| 7 | ТК-7/1 | ТК-7/2 | 24,50 | 73,19 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,09 | 0,03 | 3839,69 | 281,03 |
| 8 | Задвижка | ТК-3/59 | 0,01 | 3,10 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 | 23,38 | 0,04 | 3839,69 | 11,90 |
| 9 | ТК-4/4` | ТК-4/4 | 59,00 | 47,01 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 10 | ТК-4/4` | ТК-4/4 | 18,00 | 12,36 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 11 | Задвижки ПСВ/ОСВ вТК-3/11 | ТК-4/4 | 47,00 | 46,02 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 12 | Переход Ду150/70 | Задвижка 9,10 | 2,00 | 11,41 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 13,08 |
| 13 | Тройник на Транспортную ул. | Врезка на на гаражи БалАвтоДор | 158,00 | 155,85 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,03 | 0,11 | 1146,17 | 178,63 |
| 14 | ТК-б/н | Задвижки Ду150 | 2,80 | 3,02 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 3,46 |
| 15 | Задвижки Ду100 | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 2,82 | 2,74 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,14 |
| 16 | ТК-3/16 | Задвижки в ТК-3/16 | 0,50 | 2,75 | 0,26 | 0,26 | 1963 | 2026 | 13,95 | 0,07 | 3839,69 | 10,56 |
| 17 | ТК-2-2/10 | ТК-б/н | 39,00 | 30,96 | 0,26 | 0,26 | 1963 | 2026 | 13,95 | 0,07 | 3839,69 | 118,88 |
| 18 | ТК-б/н | Ввод ЦО Леонова наб. д1б | 110,00 | 43,65 | 0,10 | 0,10 | 1963 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 3839,69 | 167,60 |
| 19 | ТК-б/н | Задвижки в ТК-б/н | 1,00 | 6,52 | 0,26 | 0,26 | 1963 | 2026 | 13,93 | 0,07 | 3839,69 | 25,03 |
| 20 | ТК-2-2/11 | Ввод ЦО Наб.Леонова,1А | 1,00 | 2,38 | 0,10 | 0,10 | 1963 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 3839,69 | 9,14 |
| 21 | Задвижки Ду150 в ТК-3/41 | Врезка на Минская,3 Наб.Леонова,15 | 40,00 | 38,82 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 44,49 |
| 22 | Врезка на Минская,3 Наб.Леонова,15 | ввод МКД Минская, 3 | 18,50 | 19,09 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 21,88 |
| 23 | Врезка на Минская,3 Наб.Леонова,15 | ввод МКД Леонова 15 | 11,25 | 15,05 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 17,25 |
| 24 | Врезка на Минская,3 Наб.Леонова,15 | Врезка ЦО на Наб.Леонова,14, Минская,7 | 47,00 | 67,93 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,86 | 0,13 | 1146,17 | 77,86 |
| 25 | Врезка ЦО на Наб.Леонова,14 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,14 | 11,00 | 17,13 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 19,63 |
| 26 | ТК-2-2/6 | Ввод МКД Леонова наб.,13 | 18,50 | 31,75 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 36,39 |
| 27 | ТК-2-2/6 | Врезка наб.Леонова 11 и 12 | 28,00 | 37,18 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 42,61 |
| 28 | Врезка наб.Леонова 11 и 12 | ввод МКД Наб.Леонова 11 | 55,00 | 67,96 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 77,89 |
| 29 | Врезка наб.Леонова 11 и 12 | ввод МКД Наб.Леонова 12 | 30,75 | 35,33 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 40,49 |
| 30 | Задвижки Ду80 в ТК-3/40 | Ввод Минская, 5 | 77,00 | 95,84 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 109,85 |
| 31 | Ввод в ГБ Минская,5 Контур 1 ТС | Задвижки Ду80 на вводе в ГБ Минская 5 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,07 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 2,37 |
| 32 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.7 | Ввод ЦО ООО "Фламинго" | 7,00 | 18,58 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 33 | Задвижки 2Ду125 в ТК-3/6 на ГБ Минская 27 | Ввод в ГБ Минская ул.д.27 | 11,00 | 10,38 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 11,90 |
| 34 | Ввод ГБ Минская ул.д.27 Контур 1 ТС | Задвижки Ду125 на вводе Минская,31 контур 1ТС | 1,00 | 2,22 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 2,54 |
| 35 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | ВыхЦО Транз МКД Минская,25 | 14,00 | 11,94 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 13,69 |
| 36 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.21 | 48,00 | 40,40 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 46,31 |
| 37 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.23 | 31,00 | 33,97 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 38,94 |
| 38 | ТК-3/33 | Переход диаметра с Ду200/250 | 51,00 | 52,60 | 0,21 | 0,21 | 1964 | 2026 | 12,06 | 0,08 | 1146,17 | 60,29 |
| 39 | Ввод Наб.Леонова наб. д.3А | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.3 А | 5,00 | 2,55 | 0,26 | 0,26 | 1963 | 2026 | 14,92 | 0,07 | 3839,69 | 9,79 |
| 40 | Ввод ЦО Леонова наб. д1б | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.1б | 1,00 | 2,91 | 0,10 | 0,10 | 1963 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 3839,69 | 11,17 |
| 41 | Ввод ЦО Наб.Леонова,1А | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.1а | 1,00 | 2,25 | 0,10 | 0,10 | 1963 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 3839,69 | 8,64 |
| 42 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.23 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.23 | 2,41 | 2,41 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 2,76 |
| 43 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.21 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.21 | 1,00 | 2,10 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 2,41 |
| 44 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.25 | 1,00 | 4,06 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 4,65 |
| 45 | УУТЭ на вводе в Минская ул.д.27 Контур 2 ЦО | Выход ЦО Транз МКД Минская,27 Контур 2 ЦО | 6,00 | 7,95 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 9,11 |
| 46 | Выход ЦО Транз МКД Минская,27 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.27 | 1,00 | 3,35 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 3,84 |
| 47 | ввод ЦО в МКД Наб. Леонова 11 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.11 | 1,00 | 2,73 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 3,13 |
| 48 | ввод в МКД Наб. Леонова 12 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.12 | 1,00 | 4,71 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 5,40 |
| 49 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.7 | 1,00 | 1,77 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 2,03 |
| 50 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,13 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.13 | 7,00 | 2,67 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,06 |
| 51 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,14 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.14 | 1,00 | 2,37 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 2,72 |
| 52 | ввод ЦО МКД Минская 3 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.3 | 7,00 | 2,22 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 2,54 |
| 53 | Ввод ЦО Минская,5 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.5 | 1,00 | 4,61 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 5,28 |
| 54 | Боксы Службы спасения | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | 30,00 | 78,27 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 89,71 |
| 55 | Врезка боксы ОГУ СССО | ЦО на боксы ОГУ СССО | 1,00 | 3,87 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,34 | 0,19 | 1146,17 | 4,44 |
| 56 | Врезка ЦО склад ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 2,00 | 4,53 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 57 | Врезка на кафе | Задвижки | 1,00 | 4,17 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 58 | Разветвление | Узел ввода отопления | 45,00 | 6,39 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 7,32 |
| 59 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 21,00 | 31,04 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 60 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 4,94 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 61 | Узел ввода в ПНС-3 | Задвижки на вводе ПНС-3 |  | 3,13 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,86 | 0,03 | 3839,69 | 12,02 |
| 62 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 3,84 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,86 | 0,03 | 1919,84 | 7,37 |
| 63 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 2,77 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,09 | 0,03 | 1919,84 | 5,32 |
| 64 | Врезка на н/с обратки Ду600 в ПНС-3 | Задвижка на всасе насоса на ОСВ в ПНС-3 |  | 3,12 | 0,80 | 0,80 | 1963 | 2026 | 49,71 | 0,02 | 1919,84 | 5,99 |
| 65 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 2,67 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ТК-3/20 перемычка | ТК-3/59 | 10,00 | 3,13 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 67 | Ввод в ГБ Леонова наб.15 Контур 1 ТС | Задвижки Ду80 на вводе в ГБ Леонова наб.15 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,10 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 2,41 |
| 68 | ТК-3/13 | р-к "Рокот" | 46,00 | 4,82 | 0,15 | 0,15 | 1963 | 2026 | 9,13 | 0,11 | 3839,69 | 18,51 |
| 69 | Транспортная,3 | ООО "Агрохимик" | 150,00 | 5,30 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 70 | Задвижка 1,2 | ТК-б/н | 48,20 | 56,54 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,03 | 0,11 | 1146,17 | 64,80 |
| 71 | ТК-б/н | Врезка на гаражи | 5,00 | 4,46 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,03 | 0,11 | 1146,17 | 5,11 |
| 72 | Задвижка 9,10 | Врезка на гараж | 61,00 | 8,53 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 9,78 |
| 73 | Разветвление | Разветвление | 39,00 | 3,78 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 4,33 |
| 74 | Врезка на гараж | Задвижка 11,12 | 39,00 | 4,50 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,34 | 0,19 | 1146,17 | 5,16 |
| 75 | Задвижки 5,6 | Бокс ОГУ СССО ЦО | 25,00 | 22,15 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 25,39 |
| 76 | Задвижка 11,12 | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | 12,00 | 14,86 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 17,03 |
| 77 | Врезка на гаражи БалАвтоДор | Врезка на адм.зд БалАвтоДор | 10,00 | 4,41 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,03 | 0,11 | 1146,17 | 5,05 |
| 78 | Врезка на гаражи БалАвтоДор | Задвижка 13,14 | 2,00 | 3,38 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,87 |
| 79 | Задвижка 13,14 | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | 15,00 | 44,38 | 0,08 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 50,87 |
| 80 | Врезка на ИП Прлежаева | Задвижка 7,8 | 2,00 | 2,92 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,35 |
| 81 | Врезка на ИП Пролежаева | Задвижки 3,4 | 2,00 | 3,11 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 8,95 | 0,11 | 1146,17 | 3,56 |
| 82 | ТП | ОАО"Балаково Сервис-Лада" | 51,40 | 90,97 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,07 | 0,11 | 1146,17 | 104,27 |
| 83 | Задвижки 3,4 | ТП | 71,70 | 52,48 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,07 | 0,11 | 1146,17 | 60,15 |
| 84 | Задвижки 3,4 | Адм. зд. ООО Промэнерго | 17,00 | 14,73 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,11 | 0,11 | 1146,17 | 16,88 |
| 85 | Врезка на гаражи Почта РОСИИ | Задвижки 3,4 | 1,50 | 2,80 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,21 |
| 86 | Переход с Ду400/150 | Задвижки 1,2 на ЗАО "Терминал" | 5,00 | 7,59 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 8,70 |
| 87 | Задвижки 7,8 | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.4 | 49,00 | 26,00 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 29,80 |
| 88 | Задвижки 3,4 | Ввод ЦО здание Почта РОССИИ | 218,00 | 186,90 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 214,22 |
| 89 | Задвижки | ЦО ЗАО "КАМ РТИ" Склад | 31,10 | 64,21 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 90 | Врезка на КПП ЗАО "КАМРТИ" | ЦО ЗАО "КАМРТИ" Офис | 115,00 | 84,65 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 91 | Врезка на КПП ЗАО "КАМ РТИ" | ЦО ЗАО "КАМ РТИ" Офис | 2,00 | 3,03 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 92 | ТП | Задвижки Ду80 | 2,97 | 5,27 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 6,04 |
| 93 | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на ТП ЗАО"КАМ РТИ" | 7,00 | 15,13 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 94 | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 0,50 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 95 | Врезка на ТП ЗАО "КАМ РТИ" | Задвижки Ду100 | 2,00 | 4,29 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 96 | Врезка на ТП ЗАО "КАМРТИ" | ЗАдвижки Ду100 | 1,50 | 2,82 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 97 | Врезка на ТП ЗАО "КАМРТИ" | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 52,00 | 54,18 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 98 | Задвижки Ду100 | УУ ЦО на выходе в Транспортная, ул., д.1 | 2,50 | 2,43 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,79 |
| 99 | Врезка на ИП Гарпаченко | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | 8,90 | 4,46 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 100 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 63,64 | 25,22 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 28,91 |
| 101 | Врезка на ИП Гарпиченко | Задвижки Ду50 | 10,70 | 10,70 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 102 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 51,25 | 55,47 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 63,58 |
| 103 | Врезка на ИП Савельева | Задвижки Ду40 | 1,00 | 3,30 | 0,04 | 0,04 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 104 | Врезка на ИП Явтушенко О.М. | Задвижки Ду80 | 2,88 | 2,74 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,14 |
| 105 | Врезка на ИП Явтушенко | Задвижка 1,2 Ду50 | 3,28 | 3,28 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 106 | Задвижки Ду80 | ЦО на ИП Явтушенко О.М. | 2,88 | 7,75 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 8,88 |
| 107 | Задвижки Ду150 | Узел ТП | 9,50 | 11,05 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 12,67 |
| 108 | Объекты ИП Шаталов А.В. | Задвижки 7,8 Ду80 | 3,22 | 3,81 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 109 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 22,80 | 33,17 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,14 | 0,11 | 1146,17 | 38,02 |
| 110 | Врезка в адм. здании | ЦО Административное здание | 1,50 | 12,56 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,11 | 0,11 | 1146,17 | 14,40 |
| 111 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97,50 | 88,43 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 112 | Ввод ЦО на ЗАО"Терминал" | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.6 | 1,50 | 5,61 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 6,43 |
| 113 | Задвижки | УУ ЦО на выходе в Транспортная, ул., д.3 | 1,00 | 4,58 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 5,25 |
| 114 | Врезка на объекты ООО"Б-С-Т" | Врезка на кафе | 47,00 | 29,88 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 34,25 |
| 115 | Задвижки | Врезка на абонентов | 54,59 | 113,30 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 129,86 |
| 116 | ТП | Гаражи ОАО"БалСервис-Лада" | 1,50 | 15,24 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 117 | Врезка на ООО Промэнерго | Задвижки 3,4 | 2,00 | 3,23 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,11 | 0,11 | 1146,17 | 3,70 |
| 118 | Ввод на территорию ООО Промэнерго | Ввод в Адм. зд. ООО Промэнерго | 17,00 | 49,18 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,11 | 0,11 | 1146,17 | 56,37 |
| 119 | Врезка на ЗАО "Терминал" | Задвижки 7,8 | 12,90 | 5,13 | 0,41 | 0,41 | 1964 | 2026 | 23,95 | 0,04 | 1146,17 | 5,88 |
| 120 | Задвижки 1,2 на ЗАО"Терминал" | Узел ввода ЦО на ЗАО"Терминал" | 5,00 | 22,46 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 25,74 |
| 121 | Задвижки Ду100 | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 2,82 | 4,14 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 122 | Задвижки Ду100 | Врезка на КПП ЗАО "КАМ РТИ" | 69,00 | 53,22 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 123 | Задвижка 7,8 | Врезка на адм.зд. БалАвтоДор | 85,20 | 85,49 | 0,08 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,89 | 0,17 | 1146,17 | 97,99 |
| 124 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 11,70 | 21,26 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 125 | Врезка на ИП Горелова | ТК-б/н Транспортная ул. | 1,50 | 3,74 | 0,21 | 0,21 | 1964 | 2026 | 12,06 | 0,08 | 1146,17 | 4,29 |
| 126 | Врезка на ИП Горелов Д.А. | Задвижки 9,10 | 1,50 | 2,88 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 3,30 |
| 127 | Задвижки 9,10 | УУ ЦО на выходе в Транспортная, ул., д.3 | 54,00 | 55,85 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 64,01 |
| 128 | Переход с Ду100/50 | Врезка на охранное помещение | 5,00 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 129 | Задвижки | Врезка на кафе | 1,00 | 3,77 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 4,32 |
| 130 | Выход ЦО Транз МКД Минская,27 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе транз МКД Минская,27 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,31 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 2,65 |
| 131 | ВыхЦО Транз МКД Минская,25 | Бескамерная врезка ЦО | 29,00 | 23,77 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 27,24 |
| 132 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | 38,00 | 38,94 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 44,63 |
| 133 | Выход ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | ТК-3-8/19 | 97,00 | 107,13 | 0,13 | 0,13 | 1963 | 2026 | 7,86 | 0,13 | 3839,69 | 411,35 |
| 134 | Разветвление на ГУ МЧС | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | 3,00 | 2,95 | 0,08 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,89 | 0,17 | 1146,17 | 3,38 |
| 135 | ТК-3/59 | УУТЭ на выходе с ТК-3/59 Ду400 1-й мкр. Контур 1 ТС | 37,00 | 49,88 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 | 23,38 | 0,04 | 3839,69 | 191,52 |
| 136 | Врезка на Ду600/400 | ТК-3/59 Задвижка | 0,01 | 1,83 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 | 23,37 | 0,04 | 3839,69 | 7,03 |
| 137 | ТК-3/11 | Задвижки ПСВ/ОСВ вТК-3/11 | 1,00 | 3,96 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 138 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | Врезка ЦО Минская ул.д.7а | 71,25 | 84,65 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 97,02 |
| 139 | Врезка в ТК-1/30 на ост. п. Ря | Задвижки в ТК-1/30 | 1,50 | 5,46 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 | 3,92 | 0,26 | 1146,17 | 6,26 |
| 140 | Задвижки в ТК-1/30 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.35/1 | 1,00 | 1,98 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 2,27 |
| 141 | Переход диаметра с Ду200/250 | УУТЭ на вводе в ТК-3/51 Контур 1ТС | 46,50 | 36,50 | 0,27 | 0,27 | 1964 | 2026 | 15,68 | 0,06 | 1146,17 | 41,84 |
| 142 | Задвижки 1-2 вТК-3/20 | ТК-3/20 | 1,00 | 3,69 | 0,52 | 0,52 | 1963 | 2026 | 30,34 | 0,03 | 1919,84 | 7,08 |
| 143 | Врезка на ИП Гарпаченко | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | 18,70 | 18,71 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 144 | Врезка на ИП Гарпаченко | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | 48,50 | 30,23 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 145 | Ввод ЦО здание Почта РОССИИ | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.2/2 | 1,00 | 2,85 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 3,27 |
| 146 | Бескамерная врезка на Минская,7, Наб.Леонова,14 | ТК-2-2/6 | 111,00 | 77,27 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,86 | 0,13 | 1146,17 | 88,56 |
| 147 | Выход ЦО МКД Минская ул.д.7 | Ввод ЦО Минская, ул. д.7А | 47,00 | 17,26 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 |  |  |  |  |
| 148 | ТК-3/20 перемычка | ТК-3/59 | 10,00 | 20,04 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 149 | Задвижки в ТК-б/н | Ввод Наб.Леонова наб. д.3А | 22,00 | 8,73 | 0,26 | 0,26 | 1963 | 2026 | 14,92 | 0,07 | 3839,69 | 33,52 |
| 150 | ТК-2-2/11 | Ввод ЦО Наб.Леонова,1А | 50,00 | 45,64 | 0,10 | 0,10 | 1963 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 3839,69 | 175,24 |
| 151 | ТК-3/49 | ТК-3/50 | 214,00 | 188,24 | 0,15 | 0,15 | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 152 | Выход с ТП-12 через ТК-3/50 | ТК-1ТС | 53,00 | 90,55 | 0,21 | 0,21 | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  | 94,63 |  |  | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  | 106,15 |  |  | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 155 | Ввод в ТП-12 | Ввод в ТП-12 | 1,00 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 156 | Задвижки на вводе в ТП-12 | Насос | 1,00 | 9,79 | 0,15 | 0,15 | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 157 | Насос | Задвижки на выходе из ТП-12 | 3,00 | 13,63 | 0,15 | 0,15 | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 158 | Задвижки на выходе из ТП-12 | Выход в ТП-12 | 1,00 | 4,29 | 0,15 | 0,15 | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 159 | ТК-3/50 | Ввод в ТП-12 | 12,00 | 17,68 | 0,21 | 0,21 | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  | 3,83 |  |  | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  | 208,39 |  |  | 1961 | 2026 |  |  |  |  |
| 162 | ТК-б/н | Врезка на Минская,3 Наб.Леонова,15 | 19,00 | 10,42 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 11,94 |
| 163 | Врезка ЦО на МКД Минская, д.7 | Врезка ЦО на МКД Наб.Леонова,14 | 5,00 | 5,24 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,86 | 0,13 | 1146,17 | 6,01 |
| 164 | Задвижки Ду80 на вводе в ГБ Леонова наб.15 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.15 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,73 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,13 |
| 165 | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.15 Контур 1 ТС | ГБ Леонова наб.15 | 1,00 | 14,05 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 16,10 |
| 166 | Задвижки Ду80 на вводе в ГБ Минская 5 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Минская,5 Контур 1 ТС | 2,00 | 4,13 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 4,73 |
| 167 | УУТЭ на вводе ГБ Минская,5 Контур 1 ТС | ГБ Минская, 5 | 4,37 | 4,37 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 5,01 |
| 168 | ТК-3/59 | УУТЭ на выходе с ТК-3/59 Ду400 1-й мкр. Контур 1ТС | 0,01 | 3,63 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 | 23,38 | 0,04 | 3839,69 | 13,94 |
| 169 | Задвижки Ду125 на вводе Минская,31 контур 1ТС | УУТЭ на вводе в Минская ул.д.27 Контур 1ТС | 1,00 | 2,81 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 3,22 |
| 170 | УУТЭ на вводе в ГБ Минская ул.д.27 Контур 1ТС | ГБ Минская ул.д.27 Контур 1ТС | 1,00 | 6,98 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 8,00 |
| 171 | ГБ Минская ул.д.27 | УУТЭ на вводе в Минская ул.д.27 Контур 2 ЦО | 6,00 | 4,61 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 5,28 |
| 172 | УУТЭ на вводе в ТК-3/51 Контур 1ТС | ТК-3/51 | 1,00 | 3,43 | 0,27 | 0,27 | 1964 | 2026 | 15,68 | 0,06 | 1146,17 | 3,93 |
| 173 | Задвижки 5,6 Ду600 II очередь на заканальную часть | Тройник Ду600 на заканальную часть | 12,00 | 12,05 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 35,80 | 0,03 | 3839,69 | 46,27 |
| 174 | Задвижки 2Ду250 в ТК-3/16 | УУТЭ Ду250 от Ду500 ритуальный центр | 0,50 | 2,66 | 0,26 | 0,26 | 1963 | 2026 | 13,95 | 0,07 | 3839,69 | 10,21 |
| 175 | Врезка с подачи Ду600-1 очередь в ПНС-3 | Задвижка №8 на перемычка на ОСВ в ПНС-3 Ду200 |  | 7,00 | 0,21 | 0,21 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | Задвижка №8 на перемычка на ОСВ в ПНС-3 Ду200 | Врезка с обратку Ду600-2 очередь в ПНС-3 |  | 5,06 | 0,21 | 0,21 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.5 | ЦО МКД Минская,5 | 1,00 | 3,59 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,11 |
| 178 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.25 | ЦО МКД Минская ул.д.25 | 1,00 | 2,92 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 3,35 |
| 179 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.23 | ЦО МКД Минская ул.д.23 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 0,11 |
| 180 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.21 | ЦО МКД Минская ул.д.21 | 1,00 | 3,49 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 4,00 |
| 181 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.27 | ЦО МКД Минская ул.д.27 | 1,00 | 3,23 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 3,70 |
| 182 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.14 | ЦО МКД Леонова наб.,14 | 1,00 | 4,36 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,00 |
| 183 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.3 | ЦО МКД Минская 3 | 7,00 | 3,41 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,91 |
| 184 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.7 | ЦО МКД Минская,7 | 1,00 | 3,65 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 4,18 |
| 185 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.11 | ЦО+ГВС МКД Леонова наб.,11 | 1,00 | 6,13 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 7,03 |
| 186 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.12 | ЦО+ГВС МКД Леонова наб.,12 | 1,00 | 3,09 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 3,54 |
| 187 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.13 | ЦО МКД Леонова наб.,13 | 5,00 | 5,01 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,74 |
| 188 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.3А | ЦО+ГВС МАО СК "Дельфин" | 5,00 | 6,79 | 0,26 | 0,26 | 1963 | 2026 | 14,92 | 0,07 | 3839,69 | 26,07 |
| 189 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.1б | ЦО ГОУ СПО "СОКИ" | 5,00 | 5,53 | 0,10 | 0,10 | 1963 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 3839,69 | 21,23 |
| 190 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.1а | ЦО+ГВС МАУК "Дворец культуры" | 1,00 | 4,47 | 0,10 | 0,10 | 1963 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 3839,69 | 17,16 |
| 191 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.35/1 | Вход ост. павильон"Рябинушка" | 1,00 | 2,84 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 3,26 |
| 192 | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.6 | ЦО на пекарню ЗАО"Терминал" | 1,50 | 7,36 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 8,44 |
| 193 | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.4 | НП "Водострой" | 1,00 | 3,99 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,57 |
| 194 | УУ ЦО на выходе в Транспортная, ул., д.1 | ЦО на СТО "КАМРТИ" гаражи | 2,50 | 6,16 | 0,10 | 0,10 | 1964 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 7,06 |
| 195 | УУ ЦО на выходе в Транспортная, ул., д.3 | ИП Ященко Е.А. | 3,00 | 3,60 | 0,03 | 0,03 | 1964 | 2026 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 4,13 |
| 196 | УУ ЦО на выходе в Транспортная, ул., д.3 | ЦО ООО"Бизнес-Сервис-транс" | 1,00 | 4,09 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 4,69 |
| 197 | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.2/2 | ЦО Почта РОССИИ | 1,00 | 6,18 | 0,05 | 0,05 | 1964 | 2026 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 7,08 |
| 198 | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | Гараж ЦО | 1,00 | 7,04 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 8,07 |
| 199 | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | Гаражи "БалАвтоДор" | 1,00 | 4,93 | 0,07 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 5,65 |
| 200 | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | ЦО на гаражи БалАвтоДор | 1,00 | 5,11 | 0,08 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 5,86 |
| 201 | УУ ЦО на выходе в Саратовское шоссе д.28 | ЦО Служба спасения МЧС | 3,00 | 4,51 | 0,08 | 0,07 | 1964 | 2026 | 5,89 | 0,17 | 1146,17 | 5,17 |
| 202 | Вход в ПНС-3 Ду600-1 | Врезка в обратку Ду600-1 очередь в ПНС-3 |  | 6,27 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,02 | 0,03 | 1919,84 | 12,04 |
| 203 | Врезка с обратки Ду600-1 очередь в ПНС-3 | Врезка с подачи Ду600-1 очередь в ПНС-3 |  | 5,38 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,02 | 0,03 | 1919,84 | 10,33 |
| 204 | Врезка с подачи Ду600-1 очередь в ПНС-3 | Выход с ПНС-3 Ду600-1 очередь и врезка на н/с обратки |  | 2,00 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,09 | 0,03 | 1919,84 | 3,84 |
| 205 | Общий напор н/с с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Врезка на напоре н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | 3,57 | 3,57 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | Врезка на напоре н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Задвижка №26 на ОСВ 2Ду600-1 очередьПНС-3 |  | 3,14 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,86 | 0,03 | 1919,84 | 6,03 |
| 207 | Задвижка №26 на ОСВ 2Ду600-1 очередьПНС-3 | Врезка в обратку Ду600-1 очередь в ПНС-3 | 2,75 | 2,75 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,86 | 0,03 | 1919,84 | 5,28 |
| 208 |  |  | 1,82 | 1,82 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 209 | Задвижка №26А на ОСВ 2Ду600-2 очередьПНС-3 | Врезка в обратку Ду600-2 очередь в ПНС-3 |  | 1,78 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | Выход с ПНС-3 Ду600-1 очередь и врезка на н/с обратки | Задвижка №22 на ОСВ 2Ду600-1 очередьПНС-3 | 9,49 | 9,49 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,09 | 0,03 | 1919,84 | 18,22 |
| 211 | Задвижка №22 на ОСВ 2Ду600-1 очередьПНС-3 | Врезка на всвс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 |  | 5,80 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,90 | 0,03 | 1919,84 | 11,14 |
| 212 | Врезка с обратки Ду600-1 очередь в ПНС-3 | Врезка с подачи Ду600-1 очередь в ПНС-3 |  | 6,83 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 32,09 | 0,03 | 1919,84 | 13,11 |
| 213 | Врезка на н/с обратки Ду600-2 очередь в ПНС-3 | Задвижка №22А на ОСВ 2Ду600-2 очередьПНС-3 |  | 2,00 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 34,10 | 0,03 | 1919,84 | 3,84 |
| 214 | Задвижка №22А на ОСВ 2Ду600-2 очередьПНС-3 | Врезка на всвс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 |  | 3,63 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 34,10 | 0,03 | 1919,84 | 6,97 |
| 215 | Врезка на всвс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Врезка на н/с обратки Ду600 в ПНС-3 |  | 2,73 | 0,80 | 0,80 | 1963 | 2026 | 49,71 | 0,02 | 1919,84 | 5,24 |
| 216 | Врезка с подачи Ду600-1 очередь в ПНС-3 | Задвижка №8 на перемычка на ОСВ в ПНС-3 Ду200 |  | 7,46 | 0,21 | 0,21 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Задвижка №8 на перемычка на ОСВ в ПНС-3 Ду200 | Врезка в подачу Ду600-2 очередь в ПНС-3 | 8,09 | 8,15 | 0,21 | 0,21 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | УУ ЦО на вводе Саратовское шоссе д.30 | ОАО"Балаково Сервис-Лада"ИП Антипов Ю.М. | 1,00 | 9,07 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,07 | 0,11 | 1146,17 | 10,40 |
| 219 | ТК-3/41 | Задвижки Ду150 в ТК-3/41 | 1,00 | 1,86 | 0,15 | 0,15 | 1964 | 2026 | 9,16 | 0,11 | 1146,17 | 2,13 |
| 220 | ТК-3/40 | Задвижки Ду80 в ТК-3/40 | 1,00 | 2,93 | 0,08 | 0,08 | 1964 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 3,36 |
| 221 | ТК-3/33 | Задвижки Ду150 вТК-3/33 | 2,00 | 2,60 | 0,21 | 0,21 | 1964 | 2026 | 12,06 | 0,08 | 1146,17 | 2,98 |
| 222 | Узел-тройник в ПНС-3 | Задвижка №26 на ОСВ 2Ду600-1 очередьПНС-3 | 9,53 | 9,53 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,84 | 0,03 | 1919,84 | 18,30 |
| 223 | Задвижка №26 на ОСВ 2Ду600-1 очередьПНС-3 | Общий напор н/с с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | 4,08 | 4,08 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,84 | 0,03 | 1919,84 | 7,83 |
| 224 | Задвижка №8 на перемычка на ОСВ в ПНС-3 Ду200 | Врезка в подачу Ду600-2 очередь в ПНС-3 |  | 2,22 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 36,88 | 0,03 | 1919,84 | 4,26 |
| 225 | Задвижка №8 на перемычка на ОСВ в ПНС-3 Ду200 | Задвижка на всасе насоса на ОСВ в ПНС-3 | 2,08 | 2,08 | 0,50 | 0,20 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 226 | Задвижка №8 на перемычка на ОСВ в ПНС-3 Ду200 | Задвижка на всасе насоса на ОСВ в ПНС-3 | 2,13 | 2,13 | 0,50 | 0,20 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 227 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2,23 | 2,23 | 0,62 | 0,62 | 1963 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | Врезка на вс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Задвижки в ПНС-3 на н/с | 2,35 | 2,35 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 | 24,01 | 0,04 | 1919,84 | 4,51 |
| 229 |  |  |  | 3,78 | 0,80 | 0,80 | 1963 | 2026 | 49,71 | 0,02 | 1919,84 | 7,26 |
| 230 |  |  |  | 4,07 | 0,80 | 0,80 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 231 |  |  |  | 1,90 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 232 |  |  |  | 1,78 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 233 |  |  |  | 2,78 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 234 |  |  |  | 2,03 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 235 | Врезка на вс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Врезка на вс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 |  | 3,12 | 0,80 | 0,80 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 236 |  |  |  | 3,82 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 237 |  |  |  | 6,17 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 238 |  |  |  | 2,02 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 239 |  |  |  | 2,02 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  | 2,86 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 241 | Врезка на вс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Задвижка в ПНС-3 №16 |  | 6,18 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 242 | Врезка на вс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Врезка на вс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 |  | 3,12 | 0,80 | 0,80 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 243 |  |  | 2,87 | 2,87 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 244 | Врезка на вс н/с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | Задвижка №22А на ОСВ 2Ду600-2 очередьПНС-3 |  | 2,87 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 245 |  |  |  | 2,28 | 0,41 | 0,41 | 1963 | 2026 |  |  |  |  |
| 246 | ТК-3/6 | Задвижки 2Ду125 в ТК-3/6 на ГБ Минская 27 | 2,00 | 2,45 | 0,13 | 0,13 | 1964 | 2026 | 7,88 | 0,13 | 1146,17 | 2,81 |
| 247 | ТК-8/19' | ТК-8/20 | 22,00 | 14,35 | 0,41 | 0,41 | 1965 | 2026 |  |  |  |  |
| 248 | ТК-8/19 | ТК-8/19' | 9,50 | 22,83 | 0,41 | 0,41 | 1965 | 2026 | 23,74 | 0,04 | 365,45 | 8,34 |
| 249 | ТК-8/18 | ТК-8/19 | 14,30 | 21,36 | 0,41 | 0,41 | 1965 | 2026 | 23,74 | 0,04 | 365,45 | 7,81 |
| 250 | ТК-3/37 | Задвижки Ду300 в ТК-3/38 ул. Минская | 166,50 | 144,68 | 0,41 | 0,41 | 1965 | 2026 | 23,32 | 0,04 | 365,45 | 52,87 |
| 251 | ТК-3/43 | ТК-3/44 | 65,90 | 65,96 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,22 | 0,06 | 365,45 | 24,11 |
| 252 | ТК-3/44 | ТК-3/44' | 83,40 | 82,71 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,22 | 0,06 | 365,45 | 30,23 |
| 253 | ТК-3/44' | ТК-3/45 | 89,50 | 88,17 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,22 | 0,06 | 365,45 | 32,22 |
| 254 | ТК-3/45 | Задвижки Ду200 в ТК-3/45 | 1,00 | 3,26 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 12,00 | 0,08 | 365,45 | 1,19 |
| 255 | УУТЭ на выходе Ду300 ТК-3/9 Минская, ул. Контур 1ТС | ТК-3/39 | 92,60 | 76,73 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,55 | 0,06 | 365,45 | 28,04 |
| 256 | ТК-3/39 | ТК-3/40 | 76,50 | 82,19 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,55 | 0,06 | 365,45 | 30,04 |
| 257 | ТК-3/40 | ТК-3/41 | 73,90 | 73,44 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,86 | 0,07 | 365,45 | 26,84 |
| 258 | ТК-3/45 | Задвижки Ду250 в ТК-3/45 | 1,00 | 3,53 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,63 | 0,07 | 365,45 | 1,29 |
| 259 | ТК-3/46 | ТК-3/47 | 108,00 | 123,38 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,63 | 0,07 | 365,45 | 45,09 |
| 260 | ТК-3/3 | Задвижки 2Ду250 ПСВ/ОСВ в ТК-3/3 | 1,00 | 3,38 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,92 | 0,07 | 365,45 | 1,24 |
| 261 | ТК-3/23 | ТК-3/24 | 173,30 | 147,68 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,15 | 0,07 | 365,45 | 53,97 |
| 262 | ТК-3/24 | ТК-3/25 | 187,00 | 158,85 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,15 | 0,07 | 365,45 | 58,05 |
| 263 | ТК-3/25 | ТК-3/26 | 97,80 | 105,70 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,15 | 0,07 | 365,45 | 38,63 |
| 264 | ТК-3/26 | Ввод транзита Шевченко,101 | 8,85 | 15,32 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,74 | 0,09 | 365,45 | 5,60 |
| 265 | Вход транзита Шевченко,101 | Выход транзита Шевченко,101 | 14,15 | 11,74 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,74 | 0,09 | 365,45 | 4,29 |
| 266 | ТК-3/27 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | 52,87 | 53,66 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,74 | 0,09 | 365,45 | 19,61 |
| 267 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | 12,23 | 9,41 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,74 | 0,09 | 365,45 | 3,44 |
| 268 | ТК-3/28 | ТК-3/29 | 101,00 | 99,85 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,74 | 0,09 | 365,45 | 36,49 |
| 269 | ТК-3/60 | ТК-1-1 | 129,00 | 154,18 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,87 | 0,08 | 365,45 | 56,35 |
| 270 | ТК-2-5/5 | Ввод ЦО Наб.50 лет ВЛКСМ,1а | 46,00 | 41,32 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 15,10 |
| 271 | Ввод ЦО Наб.50 лет ВЛКСМ,1а | УУ ЦО на вводе в Менделеева ул. д.1а | 1,00 | 2,56 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 0,94 |
| 272 | Ввод 50 лет ВЛКСМ наб. д.12 | ЦО+ГВС Детский сад №35 | 33,00 | 42,03 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 15,36 |
| 273 | Ввод 50 лет ВЛКСМ наб. д.12 | УУ ГВС на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.12 | 1,00 | 3,23 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 1,18 |
| 274 | ТК-2-5/5 | Наб.50 лет ВЛКСМ, 2 | 123,75 | 123,73 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,87 | 0,08 | 365,45 | 45,22 |
| 275 | ТК-3/3` | Задвижки 2Ду250 ПСВ/ОСВ в ТК-3/3` | 1,00 | 2,20 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2026 | 14,92 | 0,07 | 365,45 | 0,80 |
| 276 | ТК-3/26 | Ввод ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | 84,00 | 85,69 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 31,32 |
| 277 | ТК-3/28 | Ввод ЦО ПНД Минская ул. д.69 | 18,00 | 52,14 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 19,05 |
| 278 | Ввод ЦО МКД Минская 57А | Выход ЦО МКД Минская 57А | 11,00 | 10,23 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 9,14 | 0,11 | 365,45 | 3,74 |
| 279 | ТК-2-6/1 | ТК-2-6/2 | 76,50 | 118,38 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,96 | 0,08 | 365,45 | 43,26 |
| 280 | ТК-2-6/2 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.61а | 178,00 | 98,46 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,63 | 0,15 | 365,45 | 35,98 |
| 281 | ТК-2-6/1 | Минская ул. д.59а | 105,00 | 170,89 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,89 | 0,17 | 365,45 | 62,45 |
| 282 | ТК-2-6/2 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.43 | 122,00 | 107,46 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,63 | 0,15 | 365,45 | 39,27 |
| 283 | Ввод-1 ЦО МКД Минская ул.д.43 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | 10,00 | 28,22 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,63 | 0,15 | 365,45 | 10,31 |
| 284 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.49 | 61,00 | 45,60 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 16,66 |
| 285 | ТК-3/43 | Задвижки вТК-3/43" | 1,00 | 3,26 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,22 | 0,06 | 365,45 | 1,19 |
| 286 | Врезка ЦО на МКД Волжская,59 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.59 | 52,50 | 42,88 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 15,67 |
| 287 | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Волжская ул.д.61 Контур 2 ЦО | Врезка ЦО на МКД Трназ Волжская,63 | 2,00 | 2,13 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,90 | 0,17 | 365,45 | 0,78 |
| 288 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | Задвижки Ду150 на вводе в ГБ Волжская, д.61 Контур 1 ТС | 2,00 | 2,57 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 0,94 |
| 289 | ТК-3/54 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 3,30 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,21 |
| 290 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | Задвижка Ду100 | 2,00 | 3,63 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,33 |
| 291 | Ввод в МКД Волжская,47 | Выход МКД Волжская,47 | 7,50 | 25,48 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 8,92 | 0,11 | 365,45 | 9,31 |
| 292 | ТП-11 Сазанлей | Ввод в МКД Волжская, 47 | 40,00 | 19,59 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 8,92 | 0,11 | 365,45 | 7,16 |
| 293 | ТК-1/тс11 | Выход ЦО из МКД Волжская №47 | 7,50 | 17,44 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 8,92 | 0,11 | 365,45 | 6,37 |
| 294 | ТК-1/тс11 | ТК-2/тс11 | 128,00 | 158,19 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 8,92 | 0,11 | 365,45 | 57,81 |
| 295 | ТК-2/тс11 | ИТП Детский сад № 15 | 7,00 | 7,70 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,81 |
| 296 | ТК-2/тс11 | ТК-3/тс11 | 63,00 | 113,50 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 8,92 | 0,11 | 365,45 | 41,48 |
| 297 | ТК-3/тс11 | ТК-4/тс11 | 33,00 | 31,31 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 8,92 | 0,11 | 365,45 | 11,44 |
| 298 | ТК-4/тс11 | Волжская 37 | 38,50 | 31,84 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 11,64 |
| 299 | ТК-3/66 | ТК-3/65 | 63,00 | 32,43 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,34 | 0,06 | 365,45 | 11,85 |
| 300 | ТК-1/67 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,43 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,86 | 0,17 | 365,45 | 0,89 |
| 301 | ТК-3/39 | Задвижка Ду80 в ТК-3/39 | 38,60 | 2,09 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 0,76 |
| 302 | ТК-б/н | Ввод ЦО Минская,9/1 | 25,00 | 94,88 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 9,10 | 0,11 | 365,45 | 34,67 |
| 303 | Выход с ГБ Комарова,109 контур 2 ЦО | ВыхЦО Транз МКД Комарова,109 | 20,00 | 23,47 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 8,58 |
| 304 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,109 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 3,64 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,33 |
| 305 | ТК-2-4/8 | ТК-2-4/9 | 93,75 | 99,24 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 9,06 | 0,11 | 365,45 | 36,27 |
| 306 | ТК-2-4/9 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | 58,75 | 69,34 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,89 | 0,13 | 365,45 | 25,34 |
| 307 | Задвижки Ду125 на вводе Комарова,113 контур 1ТС | УУТЭ на вводе в Комарова ул.д.113 Контур 1ТС | 1,00 | 2,62 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,88 | 0,13 | 365,45 | 0,96 |
| 308 | ТК-2-4/9 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | 28,00 | 23,07 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,89 | 0,13 | 365,45 | 8,43 |
| 309 | Ввод Минская ул.д.19 контур 1ТС | Задвижки Ду125 на вводе Минская,19 контур 1ТС | 1,00 | 2,84 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,88 | 0,13 | 365,45 | 1,04 |
| 310 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | ВыхЦО Транз МКД Минская,17 | 7,00 | 15,08 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,87 | 0,13 | 365,45 | 5,51 |
| 311 | Безкамерная врезка. | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.11 | 94,00 | 120,65 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,90 | 0,17 | 365,45 | 44,09 |
| 312 | Безкамерная врезка. | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.13 | 16,00 | 19,85 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,90 | 0,17 | 365,45 | 7,25 |
| 313 | Безкамерная врезка. | ТК-2-4/10 | 20,25 | 18,81 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 6,87 |
| 314 | ТК-2-4/10 | Ввод ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | 96,50 | 80,45 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,35 | 0,19 | 365,45 | 29,40 |
| 315 | ТК-2-4/10 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.15 | 24,00 | 13,67 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 5,00 |
| 316 | Задвижки 2Ду100 в ТК-3/36 на ГБ Комарова 103 | Ввод ГБ Комарова ул.д.103 | 9,00 | 11,46 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 4,19 |
| 317 | Ввод Комарова,103 контур 1ТС | Задвижки Ду100 на вводе Комарова,103 1ТС | 1,00 | 1,76 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 0,64 |
| 318 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,103 | 114,00 | 32,92 | 0,10 | 0,08 | 1965 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 12,03 |
| 319 | ТК-3/48 | ТК-3/49 | 86,00 | 100,88 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 12,01 | 0,08 | 365,45 | 36,87 |
| 320 | ЦТП - №15 стр | ТК-(УТ-1) | 6,70 | 16,96 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,86 | 0,13 | 365,45 | 6,20 |
| 321 | ТК-30/6КВ | Ввод ЦО ООО кафе "Волжанка" | 55,00 | 62,51 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 22,84 |
| 322 | ТК-б/н Ду200/125 | ТК-7/3КВ | 73,20 | 36,60 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2026 | 11,61 | 0,09 | 365,45 | 13,38 |
| 323 | Задвижки Ду125 в ТК-1/3КВ | ТК-3/3КВ` | 135,00 | 135,09 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,83 | 0,13 | 365,45 | 49,37 |
| 324 | ТК-3/3КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,10А | 13,00 | 22,83 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 |  |  |  |  |
| 325 | ТК-3/3КВ | ТК-4/3КВ | 13,00 | 12,28 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,83 | 0,13 | 365,45 | 4,49 |
| 326 | ТК-4/3КВ | Врезка Ак.Жук,6А | 21,00 | 21,17 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,83 | 0,13 | 365,45 | 7,74 |
| 327 | Врезка Ак.Жук,6А | Ввод ЦО Ак.Жук, 6а | 4,00 | 4,75 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,74 |
| 328 | Врезка Ак.Жук,6А | ТК-5/3КВ | 35,00 | 35,60 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,83 | 0,13 | 365,45 | 13,01 |
| 329 | ТК-5/3КВ | Врезка Ак.Жук,4А | 14,00 | 14,54 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2026 | 7,83 | 0,13 | 365,45 | 5,31 |
| 330 | Врезка Ак.Жук,4А | Ввод ЦО МКД Ак. Жук,4а | 6,00 | 6,25 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,28 |
| 331 | Врезка на Ак.Жук д.12 | ТК-1/3КВ | 28,94 | 28,94 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 10,58 |
| 332 | Задвижки Ду100 в ТК-2/3КВ | Врезка на Ак.Жук,12 | 5,37 | 5,37 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,96 |
| 333 | Врезка на Ак.Жук,12 | Выход ЦО Ак.Жук,12 | 14,93 | 14,93 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 5,46 |
| 334 | Выход ЦО Ак.Жук,12 | Врезка на Ак.Жук,16а | 69,68 | 69,68 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 25,46 |
| 335 | Врезка на Ак.Жук,16а | ТК-б/н | 32,00 | 40,49 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 14,80 |
| 336 | ТК-б/н | Ввод Розы Люксембург,42 | 55,00 | 56,24 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 20,55 |
| 337 | ТК-7/30 | УУТЭ на выходе с ТК-7/30 Конур 1 ТС | 2,04 | 2,04 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,75 |
| 338 | Врезка на Гагарина,69 | Ввод ЦО МКД Гагарина,69 | 79,00 | 92,03 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 33,63 |
| 339 | Врезка на Садовая,74,119 | Ввод ЦО Садовая,119 | 32,00 | 9,38 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 3,43 |
| 340 | Врезка на Садовая,74,119 | Ввод ЦО Садовая,74 | 34,00 | 9,68 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,56 | 0,22 | 365,45 | 3,54 |
| 341 | ТК-8/18 | ТК-8/29 | 88,30 | 62,10 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,47 | 0,06 | 365,45 | 22,69 |
| 342 | ТК-8/29 | ТК-8/30 | 75,90 | 100,39 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,47 | 0,06 | 365,45 | 36,69 |
| 343 | ТК-8/30 | ТК-8/31 | 68,60 | 63,85 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2026 | 17,47 | 0,06 | 365,45 | 23,33 |
| 344 | ТК-8/31 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 3,34 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 9,14 | 0,11 | 365,45 | 1,22 |
| 345 | Ввод ЦО МКД Академика Жук,6а | ЦО МКД Академика Жук,6а | 1,50 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,56 |
| 346 | Ввод ЦО МКД Академика Жук,4а | ЦО МКД Академика Жук,4а | 1,50 | 5,14 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,88 |
| 347 | Врезка на Ак.Жук,12 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.12 | 1,00 | 1,93 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,71 |
| 348 | Врезка на Ак.Жук,16а | Ввод на Ак.Жук,16а | 10,00 | 6,84 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 2,50 |
| 349 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,18а | ЦО МКД | 1,50 | 9,28 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 3,39 |
| 350 | Ввод ЦО МКД Розы Люкимбург,42 | ЦО МКД Розы Люкимбург,42 | 1,50 | 7,37 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 2,69 |
| 351 | Ввод ЦО МКД 4 Акад. Жук 12/1 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.12/1 | 1,00 | 6,83 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,50 |
| 352 | Ввод ЦО Гагарина,69 | Узел ввода отопления | 1,00 | 6,99 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 2,55 |
| 353 | КП-СА-119 | Узел ввода отопления | 1,00 | 7,64 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,79 |
| 354 | Ввод ЦО Садовая, д.74 | ЦО МКД Садовая, д.74 | 1,00 | 5,91 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2026 | 4,56 | 0,22 | 365,45 | 2,16 |
| 355 | Ввод ЦО адм. здание ГЭСа | Насос ЦО на адм. здание ГЭСа | 3,50 | 2,43 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2026 | 8,74 | 0,11 | 365,45 | 0,89 |
| 356 | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Минская,10 Контур 1 ТС | ВыхЦО Трназ МКД Минская,10 | 28,00 | 5,12 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 1,87 |
| 357 | Выход Трназ МКД Минская,10 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на ввде в Минская ул. д.10 | 1,00 | 1,88 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2026 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 0,69 |
| 358 | Врезка ЦО на МКД Трназ Волжская,63 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.63 | 52,50 | 40,37 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 14,75 |
| 359 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.59 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.59 | 1,00 | 6,40 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 2,34 |
| 360 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.63 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.63 | 1,00 | 7,69 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 2,81 |
| 361 | Выход ЦО Детский сад №15 | Разветвление Волжская 45 | 60,00 | 26,90 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 9,83 |
| 362 | Ввод ЦО МКД Волжская №47 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.47 | 1,00 | 6,51 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2026 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 2,38 |
| 363 | ТК-2-3/7 | Ввод Волжская ул. д.45/4 | 4,50 | 5,13 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,87 |
| 364 | ТК-см,разветвл | переход с150/100 | 26,00 | 26,67 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2026 | 5,86 | 0,17 | 365,45 | 9,75 |
| 365 | ТК-8/23 | ТК-8/22 | 36,30 | 36,37 | 0,41 | 0,41 | 1966 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | ТК-8/24 | ТК-8/23 | 183,10 | 181,20 | 0,41 | 0,41 | 1966 | 2027 | 23,41 | 0,04 | 365,45 | 66,22 |
| 367 | ТК-8/25 | ТК-8/24 | 142,80 | 142,00 | 0,41 | 0,41 | 1966 | 2027 | 23,41 | 0,04 | 365,45 | 51,89 |
| 368 | ТК-3/47 | ТК-2-3/4 | 37,50 | 36,41 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,63 | 0,07 | 365,45 | 13,31 |
| 369 | ТК-2-3/4 | ТК-2-3/2 | 29,00 | 26,02 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,63 | 0,07 | 365,45 | 9,51 |
| 370 | Задвижки Ду200/150 в ТК-3/14 | Задвижки Ду200/150 на вводе в ГБ Наб. Леонова 1 Контур 1 ТС | 49,50 | 50,70 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,06 | 0,08 | 365,45 | 18,53 |
| 371 | Врезка с транзита на МКД Наб.Леонова,1 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 8,00 | 3,95 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 1,44 |
| 372 | ТК-2-2/4 | Задвижки в ТК-2-2/4 | 1,00 | 2,68 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 0,98 |
| 373 | Ввод ЦО Вокзальная1а | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.1а | 7,00 | 2,33 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 0,85 |
| 374 | Ввод в ГБ 50 лет ВЛКСМ,2 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ГБ Наб.50 лет ВЛКСМ,2 контур 1ТС | 1,00 | 1,78 | 0,21 | 0,21 | 1967 | 2027 | 11,86 | 0,08 | 124,04 | 0,22 |
| 375 | ТК-7/4 | Ввод ЦО Наб.50 лет ВЛКСМ,5а | 69,75 | 157,03 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,34 | 0,19 | 124,04 | 19,48 |
| 376 | Ввод ЦО Наб.50 лет ВЛКСМ,5а | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.5а | 2,83 | 2,83 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,34 | 0,19 | 124,04 | 0,35 |
| 377 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,17 | 100,00 | 95,48 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 11,77 | 0,08 | 365,45 | 34,89 |
| 378 | Врезка с транзита на МКД Наб.Леонова,1 | Ввод Наб. Леонова 1Контур 1 ТС | 65,00 | 72,24 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 26,40 |
| 379 | ТК-2-2/3 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 3 | 14,50 | 18,97 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 6,93 |
| 380 | ТК-2-2/2 | Задвижка в ТК-2-2/2 на ТК-2-2/3 | 1,00 | 1,71 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,12 | 0,11 | 365,45 | 0,62 |
| 381 | ТК-2-2/3 | ГАПОУ "ПКТиМ"Наб.Леонова,7,8,9 | 120,00 | 70,92 | 0,15 | 0,15 | 1967 | 2027 | 9,12 | 0,11 | 124,04 | 8,80 |
| 382 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.7 | 27,00 | 36,71 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 13,42 |
| 383 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.8 | 10,00 | 38,87 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 14,21 |
| 384 | ТК-2-2/3 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.9 | 90,00 | 51,28 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 18,74 |
| 385 | Врезка с транзита на МКД Наб.Леонова,1 | ГБ-1 | 8,00 | 1,57 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,10 | 0,08 | 365,45 | 0,57 |
| 386 | ТК-2-2/2 | Врезка ЦО на Наб.Леонова,4 | 36,00 | 48,17 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,91 | 0,13 | 365,45 | 17,60 |
| 387 | ТК-2-2/4 | врезка с ЦО МКД Наб Леонова 4 | 54,00 | 57,52 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 21,02 |
| 388 | ТК-2-2/5 | Задвижка в ТК на ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 0,50 | 2,36 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 365,45 | 0,86 |
| 389 | ТК-2-2/5 | Наб. Леонов 6 (Д/с №23) | 144,00 | 110,36 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 40,33 |
| 390 | ТК-2-2/9 | ТК-2-2/10 | 305,00 | 301,89 | 0,26 | 0,26 | 1967 | 2027 | 13,95 | 0,07 | 124,04 | 37,45 |
| 391 | ТК-2-2/9 | ТК-2-2/10 | 120,00 | 135,65 | 0,26 | 0,26 | 1967 | 2027 | 13,95 | 0,07 | 124,04 | 16,83 |
| 392 | Ввод ГБ Леонова наб.,24 Контур 1 ТС | Задвижки Ду100 на вводе в ГБ Леонова наб.,24 Контур 1 ТС | 2,00 | 2,76 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,71 | 0,15 | 365,45 | 1,01 |
| 393 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | 24,63 | 42,54 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,91 | 0,13 | 365,45 | 15,55 |
| 394 | Ввод и выход с ГБ Волжская ул.д.71 Контур 2ЦО | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Волжская, д.71 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,02 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,91 | 0,13 | 365,45 | 0,74 |
| 395 | ТК-3/58 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 3,49 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,08 | 0,11 | 365,45 | 1,28 |
| 396 | ТК-3/54 | Задвижка Ду80 | 1,00 | 3,15 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,15 |
| 397 | Ввод в ГБ Минская ул.д.12 Контур 1 ТС | Задвижки Ду100 на вводе в ГБ Минская,12 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,76 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,01 |
| 398 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.14 | ВыхЦО Транз МКД Минская,14 | 63,75 | 59,66 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 21,80 |
| 399 | ТК-3/46 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.57 | 8,00 | 8,74 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 3,19 |
| 400 | Ввод в ГБ Волжская ул.д.57 Контур 1 ТС | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Волжская,57 | 1,00 | 2,54 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 0,93 |
| 401 | ТК-2-3/4 | ТК-2-3/5 | 31,50 | 37,73 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 13,79 |
| 402 | ТК-2-3/5 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.55 | 38,25 | 11,19 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 4,09 |
| 403 | ТК-2-3/5 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | 23,00 | 16,90 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 6,18 |
| 404 | ТК-2-3/5 | Ввод ЦО+ГВС Леонова наб. д.26б | 90,00 | 61,72 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 22,56 |
| 405 | ТК-2-3/2 | Задвижки Ду250 вТК-2-3/3 | 26,00 | 10,54 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | Задвижки в ТК-2-3/3 | ТК-2-3/3 | 1,00 | 2,32 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 |  |  |  |  |
| 407 | ТК-2-3/3 | Задвижки в ТК-2-3/3 | 1,00 | 1,95 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 0,71 |
| 408 | ТК-2-3/3 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 2,22 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,06 | 0,11 | 365,45 | 0,81 |
| 409 | Ввод в ГБ Леонова наб.,28 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 на вводе ГБ Леонова наб.,28 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,82 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,08 | 0,11 | 365,45 | 1,03 |
| 410 | Ввод ГБ Леонова наб.,27 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 на вводе ГБ Леонова наб.,27 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,41 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,05 | 0,11 | 365,45 | 0,52 |
| 411 | Выход с ГБ Леонова наб.,27 Контур 2 ЦО | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | 58,00 | 18,60 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 6,80 |
| 412 | Бесканальная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,34а | 14,00 | 6,64 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 2,43 |
| 413 | ТК-2-7/6 | Задвижки Ду250 вТК-2-7/6 | 1,00 | 2,18 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,10 | 0,07 | 365,45 | 0,80 |
| 414 | ТК-2-7/6 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,55 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 0,93 |
| 415 | ГБ-Леонова наб.ул.д.34 | УУТЭ на выходе ГБ Леонова наб.34 Контур 2 ЦО | 3,00 | 6,03 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,20 |
| 416 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.34 | 1,00 | 5,55 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,03 |
| 417 | УУТЭ на выходе с ТК-3/65 Контур 1 ТС | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | 70,00 | 80,53 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,68 | 0,07 | 365,45 | 29,43 |
| 418 | ТК-3/66 | Ввод ЦО Наб.Леонова,40 | 13,00 | 15,77 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 5,76 |
| 419 | ТК-3/48 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.41 | 156,00 | 162,43 | 0,10 | 0,08 | 1967 | 2027 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 20,15 |
| 420 | ТК-11/11КВ | Задвижки вТК-11/11КВ | 1,00 | 2,52 | 0,08 | 0,08 | 1967 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 124,04 | 0,31 |
| 421 | ТК-8/19 | Задвижки Ду100 в ТК-8/19` | 1,00 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,10 |
| 422 | Выход с ГБ Ф.Социализма,13 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ГБ Ф. Социализма,13 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,25 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,19 |
| 423 | ТК-8/19 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,89 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,06 |
| 424 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | Задвижка Ду100 | 67,00 | 36,49 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 13,34 |
| 425 | Задвижка Ду70 в ТК-8/34 | Ввод ЦО Ленина,68 | 26,00 | 30,96 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 3,84 |
| 426 | ТК-8/34 | Ввод ЦО Ленина,70 | 32,00 | 42,00 | 0,08 | 0,08 | 1967 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 5,21 |
| 427 | Ввод Ленина,121 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.121 | 1,50 | 2,60 | 0,08 | 0,08 | 1967 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 124,04 | 0,32 |
| 428 | Выход с ГБ Ф.Социализма ул.д.13 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.15 | 54,00 | 50,03 | 0,10 | 0,08 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 18,28 |
| 429 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.13 | 1,00 | 3,60 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 1,32 |
| 430 | ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | 1,00 | 5,67 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,07 |
| 431 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.70 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.70 | 1,00 | 2,13 | 0,08 | 0,08 | 1967 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,26 |
| 432 | Ввод ЦО Ленина,68 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.68 | 1,00 | 7,17 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,89 |
| 433 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | ВыхЦО Транз МКД Минская,12 | 14,00 | 36,93 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 13,50 |
| 434 | Выход с ГБ Минская ул.д.12 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.12 | 1,00 | 3,03 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 1,11 |
| 435 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.65 | 135,50 | 105,14 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,71 | 0,15 | 365,45 | 38,42 |
| 436 | Выход сГБ ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ЦО МКД Волжская ул.д.71 | 1,00 | 6,02 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 2,20 |
| 437 | ТК-3/58 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.65 | 1,00 | 5,09 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,71 | 0,15 | 365,45 | 1,86 |
| 438 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,25 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.25 | 1,00 | 2,27 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 0,83 |
| 439 | ВыхЦО МКД ТрназЛеонова наб.,24 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,25 | 7,50 | 20,63 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 7,54 |
| 440 | Выход ЦО МКД Леонова наб.,24 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.24 | 1,00 | 2,21 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 0,81 |
| 441 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.26 | 1,00 | 3,75 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,37 |
| 442 | Выход с ГБ Леонова наб.,27 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.27 | 1,00 | 2,79 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,02 |
| 443 | УУ ЦО на выходе с ГБ Леонова наб. д.28 к птребителям 8 | Задвижки Ду80 на выходе ГБ Леонова наб.,28 Контур 2 ЦО | 5,00 | 4,91 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,79 |
| 444 | ГБ МКД Леонова наб.,28 | УУ ЦО на выходе с ГБ Леонова,28 к птребителям | 5,00 | 5,83 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 2,13 |
| 445 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.29 | 1,00 | 2,08 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 0,76 |
| 446 | ГБ МКД Наб.Леонова,37 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.37 | 1,00 | 4,30 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,57 |
| 447 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.16 | 1,00 | 1,99 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 0,73 |
| 448 | Врезка ЦО на МКД Волжская,59 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.61 | 1,00 | 4,87 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,78 |
| 449 | ГБ МКД Волжская ул.д.57 | ЦО МКД Волжская ул.д.57 | 1,00 | 4,53 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 1,66 |
| 450 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.55 | ЦО МКД Волжская ул. д.55 | 1,00 | 4,75 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 1,74 |
| 451 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.53 | 1,00 | 9,30 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 3,40 |
| 452 | Ввод ЦО Леонова наб. д.26б | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.26б | 1,00 | 9,11 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 3,33 |
| 453 | Ввод ЦО Наб.Леонова,40 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.40 | 1,00 | 1,94 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 0,71 |
| 454 | Ввод ЦО МОУ СОШ №10 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.1а | 1,00 | 3,02 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 3,46 |
| 455 | Вод ЦО Волжская, д.37 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.37 | 1,00 | 2,98 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,42 |
| 456 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.41 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.41 | 1,00 | 2,64 | 0,10 | 0,08 | 1967 | 2027 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,33 |
| 457 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | УУ ЦО на выходе в Комарова ул. д.107 | 1,00 | 3,01 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 3,45 |
| 458 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.105 | УУ ЦО на выходе в Комарова ул. д.105 | 1,00 | 2,61 | 0,10 | 0,08 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 2,99 |
| 459 | Ввод с ГБ Комарова ул.д.103 | УУ ЦО на выходе в Комарова ул. д.103 | 1,00 | 5,00 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 5,73 |
| 460 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.111 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.111 | 1,00 | 2,39 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 2,74 |
| 461 | Выход Комарова ул.д.113 контур 2 ЦО | Выход ЦО Транз МКД Комарова,113 | 14,00 | 28,33 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 32,47 |
| 462 | Выход Комарова ул.д.113 контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.113 | 1,00 | 5,03 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 5,77 |
| 463 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.17 | 1,00 | 2,09 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,87 | 0,13 | 1146,17 | 2,40 |
| 464 | ГБ минская ул.д.19 | УУТЭ на выходе с ГБ минская ул.д.19 Контур 2 ЦО | 17,00 | 2,64 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 1146,17 | 3,03 |
| 465 | Выход с ГБ Минская,19 контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.19 | 1,00 | 7,86 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 9,01 |
| 466 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.15 | ЦО МКД Минская ул.д.15 | 1,00 | 1,69 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 1,94 |
| 467 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.13 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.13 | 1,00 | 2,72 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 3,12 |
| 468 | Ввод ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.10 | 1,00 | 2,60 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 2,98 |
| 469 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.11 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.11 | 1,00 | 2,22 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 2,54 |
| 470 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 3 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.3 | 7,00 | 2,02 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 0,74 |
| 471 | б/к врезка Леонова 2 | Ввод ЦО Наб.Леонова,2 | 16,00 | 9,46 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 3,46 |
| 472 | Вход ЦО МКД Наб. Леонова,4 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.4 | 7,00 | 1,73 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 0,63 |
| 473 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.5 | 7,00 | 2,04 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 0,75 |
| 474 | Врезка с транзита ЦО МКД Наб. Леонова 1 | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.1 | 1,00 | 2,60 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 0,95 |
| 475 | ввод ЦО МКД Вокзальная 1 | ЦО МКД Вокзальная 1 | 1,00 | 6,19 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 2,26 |
| 476 | Ввод Леонова наб. д.23 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.6 | 1,00 | 2,61 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 0,95 |
| 477 | ИБ-70 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.59а | 5,00 | 2,59 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,89 | 0,17 | 1146,17 | 2,97 |
| 478 | Ввод-1 ЦО МКД Минская ул.д.43 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.43 | 1,00 | 1,98 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 2,27 |
| 479 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.49 | 1,00 | 3,04 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,48 |
| 480 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | ЦО МКД Минская ул.д.55 | 67,00 | 45,61 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 52,28 |
| 481 | Ввод ЦО ПНД Минская ул. д.69 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.69 | 1,00 | 1,95 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,24 |
| 482 | ТК-2-10/3 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,19 | 50,00 | 44,90 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 16,41 |
| 483 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,19 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.19 | 26,00 | 1,42 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,52 |
| 484 | ЦТП-35 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.17 | 1,00 | 1,83 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 11,77 | 0,08 | 365,45 | 0,67 |
| 485 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,15 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.15 | 1,00 | 5,35 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 365,45 | 1,96 |
| 486 | Ввод ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.90 | 1,00 | 2,82 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 3,23 |
| 487 | Задвижки Ду125 на выход МКД Наб.Леонова,1 | Врезка с транзита на МКД Наб.Леонова,1 | 1,00 | 3,09 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,13 |
| 488 | Ввод ЦО ООО кафе "Волжанка" | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.10а | 0,10 | 3,32 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,81 |
| 489 | Врезка на СПК РусГидро | Врезка на химлабораторию | 20,00 | 44,07 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,74 | 0,11 | 1146,17 | 50,51 |
| 490 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_хоз.двор | 20,00 | 5,56 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 6,37 |
| 491 | ТК-б/н Хоз двор РусГидро | Задвижки 3,4 | 1,00 | 11,24 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,06 | 0,11 | 1146,17 | 12,88 |
| 492 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | Врезка на ПАО"РусГидро" | 70,00 | 60,92 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 12,05 | 0,08 | 1146,17 | 69,82 |
| 493 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | Задвижки 2Д=80 | 1,50 | 3,42 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,92 |
| 494 | ТК-3/43" | ТК-3/58 | 35,00 | 35,37 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2027 | 17,69 | 0,06 | 1146,17 | 40,54 |
| 495 | Задвижка Ду 70 | УУ ЦО на вводе в Заовражная ул. д.9 | 34,00 | 33,06 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 37,89 |
| 496 | ТК-3/47 | Ввод ЦО МКД Волжская №47 | 23,00 | 21,01 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,92 | 0,11 | 1146,17 | 24,08 |
| 497 | ТК-6/38 | Врезка на СПК ГЭС | 212,00 | 133,12 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,74 | 0,11 | 1146,17 | 152,58 |
| 498 | Выход ЦО с ЦТП-35 | УУТЭ на выходе с ЦТП Контур 2ЦО | 3,00 | 5,56 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 12,10 | 0,08 | 365,45 | 2,03 |
| 499 | ЦТП-35 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | 10,25 | 68,56 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 11,77 | 0,08 | 365,45 | 25,06 |
| 500 | ТК-б/н | Ввод Минская ул. д.12/1 | 55,80 | 55,67 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 20,34 |
| 501 | ТК-б/н | Задвижка Ду50 | 1,00 | 3,65 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,33 |
| 502 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО КНС "3-мкр" БВ" | 18,00 | 26,69 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 9,75 |
| 503 | ТК-8/34 | Задвижка Ду80 | 1,00 | 3,60 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,45 |
| 504 | Задвижка Ду 100 | УУ ЦО на вводе в Чапаева, ул., д.109А | 84,00 | 75,16 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 27,47 |
| 505 | ТК-8/23 | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 2,26 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 0,83 |
| 506 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,17 | ТК-2-10/3 | 30,00 | 50,80 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 11,77 | 0,08 | 365,45 | 18,56 |
| 507 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | ТК-б/н Хоз двор РусГидро | 80,00 | 84,70 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 97,08 |
| 508 | Врезка на ПАО"РусГидро" | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_в.бьеф, прачка | 15,00 | 9,98 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 11,44 |
| 509 | Врезка на химлабораторию | Врезка на ЛМП-мастерские | 20,00 | 49,80 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,74 | 0,11 | 1146,17 | 57,08 |
| 510 | Вход ЦО Адм. здание | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 17,00 | 20,45 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 23,44 |
| 511 | ТК-б/н | ЦО на здание терапии | 1,50 | 71,54 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | Врезка | Врезка на прачечную | 55,00 | 55,26 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 63,34 |
| 513 | Врезка на фабрику кухню | ТК-б/н | 22,00 | 22,85 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 26,19 |
| 514 | Врезка на ТК-б/н | Врезка на фабрику - кухня | 10,00 | 14,11 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 16,17 |
| 515 | Врезка ЦО на фабрику-кухню | ЦО на фабрику-кухню | 15,00 | 16,40 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 18,80 |
| 516 | Врезка на фабрику - кухню | ТК-б/н | 36,00 | 30,01 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 34,40 |
| 517 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание хирургии №1 | 4,00 | 7,80 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 8,94 |
| 518 | Врезка на прачку | Врезка на фабрику - кухня | 1,00 | 1,73 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 1,98 |
| 519 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание поликлиники | 15,00 | 3,79 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 4,34 |
| 520 | Вход ЦО в здание поликлиники | ЦО здание поликлиники | 1,00 | 15,92 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 18,25 |
| 521 | Задвижка Ду 70 | ЦО музей им. А.Н. Радищева | 34,00 | 26,79 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | Вход ЦО пфабрика-кухня | Выод ЦО полик-ка | 8,00 | 13,49 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 15,46 |
| 523 | ТК-б/н | Врезка на здания МСЧ | 4,00 | 4,58 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,25 |
| 524 | ТК-б/н | ТК-б/н | 10,00 | 13,21 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание хирургии №2 | 8,00 | 15,77 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | УУ ЦО на вводе в Заовражная ул. д.13 | Ввод ИТП Заовражная ул. д.13 | 1,00 | 9,95 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 11,40 |
| 527 | Выход ЦО из ТП | ТК-б/н | 6,00 | 6,24 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 7,15 |
| 528 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание поликлиники | 42,00 | 29,75 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 34,10 |
| 529 | Вход в ТП | ЦО здание гаража с ТП | 1,00 | 6,25 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,71 | 0,27 | 1146,17 | 7,16 |
| 530 | Выход ЦО из Адм. здание | ТК-б/н | 20,00 | 36,23 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 531 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | Задвижки 3,4 | 1,00 | 8,21 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 65,00 | 60,35 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 533 |  |  |  | 5,15 |  |  | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 534 | Вход ЦО Адм. здание | Выход ЦО из Адм. здание | 35,00 | 32,86 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 535 | Вход ЦО Адм. здание | УУ ЦО на вводе в Заовражная ул. д.48 | 1,00 | 9,85 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 11,29 |
| 536 | Выход ЦО из Адм. здание | ТК-б/н | 2,00 | 12,22 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 537 | Задвижки 3,4 | ЦО бытовое помещение | 4,00 | 22,74 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 538 | Задвижки Ду80 | Врезка на гараж и бытовку | 20,00 | 4,57 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 539 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 30,00 | 58,38 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 35,00 | 40,78 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,06 | 0,11 | 1146,17 | 46,74 |
| 541 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,113 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.111 | 59,75 | 54,96 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 62,99 |
| 542 | Задвижка Ду100 | ТК-8/32 | 35,10 | 34,42 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,14 | 0,11 | 1146,17 | 39,45 |
| 543 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9 | 1,00 | 3,67 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 1,34 |
| 544 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | 9,00 | 4,39 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,60 |
| 545 | Задвижки Ду100 в ТК-8/19` | Ввод в ГБ Ф.Социализма ул.д.13 Контур 1 ТС | 8,00 | 7,75 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,83 |
| 546 | Выход с ГБ Минская,19 контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 выход транз. с МКД Минская,19 | 37,00 | 5,91 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,86 | 0,13 | 1146,17 | 6,77 |
| 547 | Задвижки Ду125 выход с МКД Минская,19 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | 25,00 | 35,97 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,87 | 0,13 | 1146,17 | 41,23 |
| 548 | ВыхЦО Транз МКД Минская,17 | Безкамерная врезка. | 82,50 | 74,43 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,87 | 0,13 | 1146,17 | 85,31 |
| 549 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | 65,00 | 71,50 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 81,95 |
| 550 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,103 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.105 | 7,00 | 4,00 | 0,10 | 0,08 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 4,58 |
| 551 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.11 | 1,00 | 4,79 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 1,75 |
| 552 | ТК-2-2/5 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 11,30 | 11,77 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 365,45 | 4,30 |
| 553 | выход ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ввод ЦО МКД Вокзальная 1 | 80,00 | 60,94 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 22,27 |
| 554 | Задвижки Ду125 на выход МКД Наб.Леонова,1 | Выход МКД Наб.Леонова,1 | 3,00 | 1,39 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,12 | 0,11 | 365,45 | 0,51 |
| 555 | ТК-2-2/2 | Задвижка в ТК-2-2/2 на ТК-2-2/4 | 1,00 | 2,25 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 0,82 |
| 556 | Врезка ЦО на Наб.Леонова,4 | Вход ЦО МКД Наб. Леонова 4 | 53,30 | 59,28 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 21,66 |
| 557 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | ТК-3/28 | 60,00 | 69,64 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 11,74 | 0,09 | 1146,17 | 79,82 |
| 558 | б/к врезка Леонова 2 | ТК-2-2/3 | 12,75 | 25,91 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 9,47 |
| 559 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.107 | 1,00 | 10,46 | 0,04 | 0,04 | 1965 | 2027 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 11,99 |
| 560 |  |  |  | 58,25 |  |  | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 561 |  |  |  | 107,44 |  |  | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 562 |  |  |  | 60,23 |  |  | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 563 | ВыхЦО МКД Трназ Леонова наб,23 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,24 | 17,00 | 16,13 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,71 | 0,15 | 365,45 | 5,89 |
| 564 | Задвижки Ду150 вТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 47,75 | 126,53 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,08 | 0,11 | 365,45 | 46,24 |
| 565 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | Задвижка Ду100 | 12,00 | 30,14 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 34,55 |
| 566 | ВыхЦО Трназ МКД Минская,10 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | 51,50 | 68,68 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 78,72 |
| 567 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.8 | 1,00 | 2,69 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 3,08 |
| 568 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | 9,75 | 9,80 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 3,58 |
| 569 | ВыхЦО Транз МКД Минская,12 | ТК-б/н | 37,75 | 43,30 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 15,82 |
| 570 | ВыхЦО Транз МКД Минская,14 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | 62,75 | 35,88 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 13,11 |
| 571 | ВыхЦОТрназМКД Леонова наб.,28а | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | 39,00 | 66,86 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,08 | 0,11 | 365,45 | 24,43 |
| 572 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,27 | 141,00 | 176,08 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,06 | 0,11 | 365,45 | 64,35 |
| 573 | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | 5,75 | 12,46 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 4,55 |
| 574 | Задвижка Ду100 | Ввод в ГБ Леонова наб,34 Контур 1 ТС | 21,00 | 30,80 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 11,26 |
| 575 | Ввод в ГБ Ф.Социализма ул.д.11 Контур 1 ТС | Задв-и Ду100 на вводе в ГБ Ф.Социализма,11 Контур | 1,00 | 2,35 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,86 |
| 576 | ТК-смотровая | ТК-смотровая | 19,00 | 19,87 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 22,77 |
| 577 | ТК-см,разветвление на Дубровин | ТК-смотровая | 19,00 | 18,87 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 21,63 |
| 578 | ТК-смотровая | ТК-смотровая | 37,00 | 39,44 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 45,20 |
| 579 | ТК-смотровая | ТК-см,разветвление Федорова | 70,00 | 74,49 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 85,38 |
| 580 | УУТЭ на выходе в сторону СОШ №10 Контур 2ТС | Переход диаметра с Ду100/125 | 20,00 | 17,86 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 20,47 |
| 581 | переход с150/100 | Ввод ЦО МОУ СОШ №10 | 90,00 | 61,21 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 70,16 |
| 582 | Ввод ЦО ГБ ФСоциализма ул.д.13 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.15 | 1,00 | 1,57 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 0,57 |
| 583 | ТК-3/тс11 | Ввод ЦО ООО "АссоРТИ" | 32,00 | 28,98 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 33,22 |
| 584 | Ввод ЦО СОШ3, Дубс, Антлантида | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.39 | 0,10 | 2,05 | 0,04 | 0,04 | 1965 | 2027 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 2,35 |
| 585 | Ввод 1 ЦО МКД Волжская №47 | Задвижки ЦО МКД Волжская №47 | 1,00 | 3,80 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,93 | 0,07 | 1146,17 | 4,36 |
| 586 | ТП-11 | ТК-б/н | 1,00 | 4,44 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 |  |  |  |  |
| 587 | Ввод вТП-11 п.Сазанлей | ЦО гаражи Волжская,45 | 1,00 | 3,92 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,93 | 0,25 | 1146,17 | 4,49 |
| 588 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.55 | 1,00 | 2,87 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 3,29 |
| 589 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.9/1 | Ввод Минская ул. д.9/1 | 0,10 | 8,38 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 9,60 |
| 590 | Ввод ЦО ИП Шахпарян | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.9 | 1,00 | 2,73 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,13 |
| 591 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.9 | 1,00 | 2,01 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 0,73 |
| 592 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.14 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.14 | 1,00 | 2,14 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 0,78 |
| 593 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | ЦО МКД ИП БобковаТ.А. | 51,20 | 51,22 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 58,71 |
| 594 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ЦО МКД Шеронов О.В. | 1,00 | 4,34 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 1,59 |
| 595 | Врезка ЦО МКД Волжская ул.д.57 | ЦО МКД ИП Тарасов Е.Б. | 1,00 | 6,37 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 2,33 |
| 596 | Ввод-1 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.34а | 1,00 | 2,11 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 0,77 |
| 597 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | 39,00 | 26,55 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 30,43 |
| 598 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | ЦО-2 МКД Минская ул.д.43 | 5,00 | 8,15 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 9,34 |
| 599 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Минская,14 | 25,00 | 11,60 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 4,24 |
| 600 | Выход транзита Шевченко,101 | ТК-3/27 | 60,00 | 57,73 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 11,74 | 0,09 | 1146,17 | 66,17 |
| 601 | Ввод ЦО Волжская ул. д.45 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.45 | 1,00 | 3,10 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,55 |
| 602 | ТК-3/29 | ТК-2-6/1 | 31,85 | 68,12 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 11,74 | 0,09 | 1146,17 | 78,08 |
| 603 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 28,30 | 32,37 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,70 | 0,27 | 1146,17 | 37,10 |
| 604 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49а | 2,90 | 3,67 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,70 | 0,27 | 1146,17 | 4,21 |
| 605 | Выход ЦО Минская ул.д.49 | Абонент | 21,00 | 35,30 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,70 | 0,27 | 1146,17 | 40,46 |
| 606 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | Ввод ЦО Минская ул.д.55а | 9,00 | 9,61 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,70 | 0,27 | 1146,17 | 11,01 |
| 607 | Ввод ЦО Минская ул.д.55а | ЦО МКД Минская ул.д.55а | 1,00 | 2,97 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,70 | 0,27 | 1146,17 | 3,40 |
| 608 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,16а | ЦО МКД | 1,50 | 8,81 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,33 | 0,19 | 1146,17 | 10,10 |
| 609 | Насос ЦО | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_СПК-185 | 3,00 | 2,80 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,21 |
| 610 | КП-а/я-21 | Узел ввода отопления ГЭС | 3,50 | 2,44 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,74 | 0,11 | 1146,17 | 2,80 |
| 611 | УУТЭ Ду250 от Ду500 ритуальный центр | ТК-2-2/9 | 22,00 | 64,69 | 0,26 | 0,26 | 1967 | 2027 | 13,95 | 0,07 | 124,04 | 8,02 |
| 612 | ТК-1/30 | Задвижки вТК-1/30 | 1,00 | 1,92 | 0,21 | 0,21 | 1967 | 2027 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,24 |
| 613 | ТК-3/3` | Задвижки 2Ду250 ПСВ/ОСВ в ТК-3/3` | 1,00 | 2,31 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,92 | 0,07 | 1146,17 | 2,65 |
| 614 | ТК-1/тс11 | Выход ЦО из МКД Волжская №47 | 30,00 | 18,38 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,92 | 0,11 | 1146,17 | 21,07 |
| 615 | Выход из МКД Волжская, 47 | Ввод вТП-11 п.Сазанлей | 40,00 | 17,09 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,92 | 0,11 | 1146,17 | 19,59 |
| 616 | Задвижки вТК-11/11КВ | Ввод ЦО в МКД Лен ина,121 | 100,30 | 123,54 | 0,08 | 0,08 | 1967 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 124,04 | 15,32 |
| 617 | ТК-2-2/2 | б/к врезка Наб.Леонова,2 | 39,00 | 37,96 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 8,30 | 0,12 | 365,45 | 13,87 |
| 618 | Ввод ЦО Наб.Леонова,2 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.2 | 7,00 | 2,11 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 0,77 |
| 619 | ТК-2-3/4 | ТК-2-3/2 | 29,00 | 10,99 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,63 | 0,07 | 365,45 | 4,02 |
| 620 | Задвижка Ду50 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб.КНС 3 мкр | 1,00 | 2,48 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,91 |
| 621 | ТК-2-3/7 | ТК-2-3/3 | 102,00 | 73,06 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,36 | 0,07 | 365,45 | 26,70 |
| 622 | Задвижки №1.2 в ТК-3/39 | ТК-б/н | 28,60 | 32,19 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 36,90 |
| 623 | Задвижки №.3,4 в ТК- б/н | ТК-б/н | 19,00 | 18,84 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 21,59 |
| 624 | Выход теплотрассы из земли | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.9/1 | 38,28 | 37,96 | 0,04 | 0,04 | 1965 | 2027 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 43,51 |
| 625 | Вход наб.50 лет ВЛКСМ,11/1 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.11/1 | 1,00 | 2,11 | 0,05 | 0,05 | 1967 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,26 |
| 626 | ТК-3/43 | ТК-3/43" | 22,60 | 25,63 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2027 | 17,69 | 0,06 | 1146,17 | 29,38 |
| 627 | Ввод Минская ул. д.12/1 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.12/1 | 1,00 | 1,87 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 0,68 |
| 628 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,109 | Задвижки в МКД Комарова,109 | 1,00 | 3,45 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 3,95 |
| 629 | Ввод ЦО Комарова,109/1 | ЦО Павлов А.В. | 13,00 | 18,34 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 21,02 |
| 630 | Задвижки в МКД Комарова,109 | Выход ЦО Комарова,109/1 | 20,00 | 19,86 | 0,03 | 0,03 | 1965 | 2027 | 3,92 | 0,25 | 1146,17 | 22,76 |
| 631 | КП-ВО-45 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.45/4 | 1,00 | 3,00 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,44 |
| 632 | Врезка ЦО на СПК ГЭС | Ввод ЦО на СПК ГЭС | 65,00 | 21,22 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,74 | 0,11 | 1146,17 | 24,32 |
| 633 | Врезка ЦО химлаборатория | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_склад лакокрас | 18,00 | 9,14 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 10,48 |
| 634 | Врезка на ЛМП-мастерские | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | 570,00 | 233,76 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 8,74 | 0,11 | 1146,17 | 267,93 |
| 635 | Врезка ЦО ЛМП-мастерские | ЦО ЛМП-мастерские ГЭС | 17,00 | 24,74 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Выход ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ТК-2-2/2 | 87,00 | 65,91 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,12 | 0,11 | 365,45 | 24,09 |
| 637 | Переход диаметра с Ду100/125 | ТК-смотровая | 20,00 | 22,71 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 26,03 |
| 638 | ТК-б/н_распределительная | ТК-б/н_на наб.Леонова,7,8,9 | 110,00 | 79,91 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,89 | 0,13 | 365,45 | 29,20 |
| 639 | Бескамерная врезка | ТК-2-2/4 | 30,00 | 43,84 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 16,02 |
| 640 | Задвижки Ду250 вТК-2-7/6 | Врезка ЦО на МКД Наб.Леонова,34А | 20,00 | 16,15 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,36 | 0,07 | 365,45 | 5,90 |
| 641 | Выход ЦО МКД Минская 57А | ТК-2-6/1 | 31,85 | 51,57 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 11,96 | 0,08 | 1146,17 | 59,11 |
| 642 | Задвижки Ду250 вТК-3/45 | ТК-3/46 | 85,00 | 85,17 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,63 | 0,07 | 1146,17 | 97,62 |
| 643 | Задвижки Ду200 в ТК-3/45 | ТК-3/48 | 29,00 | 16,70 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 12,01 | 0,08 | 1146,17 | 19,14 |
| 644 | ТК-7/4 | Задвижки в ТК-7/4 | 1,00 | 3,59 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,45 |
| 645 | УУТЭ на выходе с ТК-3/3` Контур 1ТС нечет | ТК-3/23 | 121,40 | 155,98 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,15 | 0,07 | 1146,17 | 178,78 |
| 646 | Задвижки 2Ду250 ПСВ/ОСВ в ТК-3/3 | ТК-3/3` | 10,50 | 10,01 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,92 | 0,07 | 1146,17 | 11,47 |
| 647 | Задвижки в ТК-7/30 | Врезка МКД Садовая,119, 74 | 33,00 | 108,11 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,56 | 0,22 | 1146,17 | 123,91 |
| 648 | ТК-б/н | Врезка на Ак.Жук,18а | 17,00 | 16,93 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,33 | 0,19 | 1146,17 | 19,40 |
| 649 | Задвижки в ТК-2-2/4 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 1а | 85,80 | 60,27 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,69 | 0,15 | 365,45 | 22,03 |
| 650 | Задвижки в ТК-б/н | ТК-б/н | 60,00 | 58,97 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 12,05 | 0,08 | 1146,17 | 67,59 |
| 651 | ТК-б/н | ЦО гаражи Волжская,45 | 4,00 | 10,34 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 11,85 |
| 652 | Задвижки ЦО МКД Волжская №47 | Выход 2 из МКД Волжская, 47 | 1,00 | 3,66 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,93 | 0,07 | 1146,17 | 4,19 |
| 653 | ТК-2-2/3 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.9 | 33,00 | 30,76 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 11,24 |
| 654 | Выход ЦО Леонова наб. 34 | Ввод ЦО Леонова наб. 35 | 27,00 | 25,44 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 9,30 |
| 655 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | ГРБ в МКД Леонова наб,34 | 1,00 | 2,75 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,00 |
| 656 | Выход с ГБ Леонова наб.,28 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29 | 30,00 | 18,18 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 6,64 |
| 657 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.71 | 1,00 | 2,58 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 0,94 |
| 658 | Врезка ЦО МКД Волжская ул.д.57 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.57 | 1,00 | 1,75 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 0,64 |
| 659 | УУТЭ на выходе с ЦТП-35 Контур 2ЦО | Задвижки Ду200 ЦО на выходе с ЦТП-35 | 2,00 | 3,42 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 11,76 | 0,09 | 365,45 | 1,25 |
| 660 | Задвижки Ду200 ЦО на выходе с ЦТП-35 | Выход ЦТП-35 Контур 2 ЦО | 2,00 | 5,04 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 11,76 | 0,09 | 365,45 | 1,84 |
| 661 | Задвижки Ду100 на вводе Комарова,103 1ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-29 Контур 1ТС | 1,00 | 2,30 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,64 |
| 662 | УУТЭ на вводе в ЦТП-29 Контур 1ТС | ГБ-Комарова ул.д.103 | 1,00 | 6,02 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 6,90 |
| 663 | Задвижки Ду100/80 на выходе с ГБ Комарова,103 2 ЦО | Ввод с ГБ Комарова ул.д.103 | 1,00 | 3,17 | 0,10 | 0,08 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,63 |
| 664 | УУТЭ на выходе с ГБ Комарова ул. д.103 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100/80 на выходе с ГБ Комарова,103 2 ЦО | 1,00 | 3,35 | 0,10 | 0,08 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,84 |
| 665 | ГБ-Комарова ул.д.103 | УУТЭ на выходе с ГБ Комарова ул. д.103 Контур 2 ЦО | 1,00 | 5,03 | 0,10 | 0,08 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,77 |
| 666 | ГБ Комарова ул.д.109 | УУТЭ на выходе с ГБ Комарова ул.д.109 Контур 2 ЦО | 60,00 | 5,69 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 6,52 |
| 667 | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Комарова,109 2 ЦО | Выход с ГБ Комарова,109 контур 2 ЦО | 1,00 | 2,54 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 2,91 |
| 668 | УУТЭ на выходе с ГБ Комарова ул.д.109 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Комарова,109 2 ЦО | 1,00 | 2,81 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,22 |
| 669 | Задвижки Ду125 на вводе Комарова,113 1ТС | УУТЭ на вводе в Комарова ул.д.113 Контур 1ТС | 1,00 | 2,42 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 1146,17 | 2,77 |
| 670 | УУТЭ на вводе в Комарова ул.д.113 Контур 1ТС | ГБ-Комарова ул.д. 113 | 1,00 | 4,31 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 1146,17 | 4,94 |
| 671 | ГБ-Комарова ул.д. 113 | УУТЭ на вводе в Комарова ул.д.113 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,24 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 1146,17 | 3,71 |
| 672 | УУТЭ на вводе в Комарова ул.д.113 Контур 2ЦО | Задвижки Ду80 на выходе с ГБ Комарова,113 2 ЦО | 1,00 | 2,74 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 3,14 |
| 673 | Задвижки Ду80 на выходе с ГБ Комарова,113 2 ЦО | Выход Комарова ул.д.113 контур 2 ЦО | 1,00 | 2,31 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 2,65 |
| 674 | Задвижки Ду125 на вводе Минская,19 контур 1ТС | УУТЭ на вводе в Минская ул.д.19 Контур 1ТС | 0,50 | 2,71 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,88 | 0,13 | 1146,17 | 3,11 |
| 675 | УУТЭ на вводе в Минская ул.д.19 Контур 1ТС | ГБ- Минская ул.д.19 | 0,50 | 5,80 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 6,65 |
| 676 | УУТЭ на выходе с ГБ Минская ул.д.19 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе с ГБ Минская,19 2 ЦО | 0,50 | 2,57 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 1146,17 | 2,95 |
| 677 | Задвижки Ду125 на выходе с ГБ Минская,19 2 ЦО | Выход с ГБ Минская,19 контур 2 ЦО | 0,50 | 1,75 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 2,01 |
| 678 | Ввод в ГБ Ф.Социализма ул.д.13 Контур 1 ТС | Задв-и Ду100 на вводе Ф.Социализма,13 Контур 1ТС | 8,00 | 2,19 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,80 |
| 679 | Задв-и Ду100 на вводе Ф.Социализма,13 Контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Ф.Социализма ул.д.13 Контур 1ТС | 1,00 | 2,56 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,94 |
| 680 | УУТЭ на вводе в ГБ Ф.Социализма ул.д.13 Контур 1ТС | ГБ Ф.Социализма,13 | 1,00 | 4,36 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,59 |
| 681 | Задв-и Ду100 на вводе в ГБ Ф.Социализма,11 Контур | УУТЭ на вводе в ГБ Факел Социализма,11 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,14 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,78 |
| 682 | Задв-и Ду100 на вводе в ГБ Ф.Социализма,11 Контур | ГБ Факел Социализма,11 | 1,00 | 4,30 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,57 |
| 683 | ГБ Леонова наб.,27 | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Леонова наб.,27 Контур 2 ЦО | 3,00 | 2,58 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 0,94 |
| 684 | Задвижки Ду150 на вводе ГБ Леонова наб.,27 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.27 Контур 1 ТС | 3,00 | 5,21 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,90 |
| 685 | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.27 Контур 1 ТС | ГБ-Наб. Леонова ул.д.27 | 3,00 | 8,74 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 3,19 |
| 686 | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Леонова наб.,27 Контур 2 ЦО | Выход с ГБ Леонова наб.,27 контур 2 ЦО | 1,00 | 2,39 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 0,87 |
| 687 | Задвижки Ду100 на вводе ГБ Леонова наб.,34 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.34 Контур 1 ТС | 1,00 | 3,01 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,10 |
| 688 | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.34 Контур 1 ТС | ГБ Леонова наб.34 | 1,00 | 3,79 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,39 |
| 689 | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Леонова наб.,34 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ГБ Леонова наб. 34 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,21 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 0,81 |
| 690 | Задвижки Ду150 на вводе ГБ Леонова наб.,28 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.28 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,98 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,09 |
| 691 | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.28 Контур 1 ТС | ГБ Леонова наб.28 | 1,00 | 4,21 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,54 |
| 692 | Задвижки Ду80 на выходе ГБ Леонова наб.,28 Контур 2 ЦО | Выход с ГБ Леонова наб.,28 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,55 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 0,57 |
| 693 | Задвижка Ду300 в ТК-3/38 ул. Минская-Волжская | УУТЭ на выходе Ду300 ТК-3/9 Минская,ул. Контур 1ТС | 1,00 | 1,80 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2027 | 17,22 | 0,06 | 1146,17 | 2,06 |
| 694 | Задвижка Ду300 в ТК-3/38 ул. Минская | ТК-3/38 ул. Минская | 1,00 | 3,09 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2027 | 17,55 | 0,06 | 1146,17 | 3,54 |
| 695 | ТК-3/38 ул. Минская | УУТЭ на выходе Ду300 ТК-3/9 Минская, ул. Контур 1ТС | 1,00 | 2,44 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2027 | 17,55 | 0,06 | 1146,17 | 2,80 |
| 696 | Задвижки Ду100 на вводе в ГБ Минская,10 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Минская ул.д.10 Контур 1 ТС | 2,00 | 2,76 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,16 |
| 697 | УУТЭ на вводе ГБ Минская ул.д.10 Контур 1 ТС | ГБ Минская ул.д.10 | 2,00 | 3,30 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,78 |
| 698 | ГБ Минская ул.д.10 | УУТЭ на выходе ГБ Минская ул.д.10 Контур 2 ЦО | 1,00 | 6,73 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 7,71 |
| 699 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | ВыхЦО Трназ МКД Минская,10 | 1,00 | 2,76 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 3,16 |
| 700 | ТК-3/14 | Задвижки Ду200/150 в ТК-3/14 | 49,50 | 4,22 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,06 | 0,08 | 365,45 | 1,54 |
| 701 | ГБ Леонова наб.,27 | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Леонова наб.,27 Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,50 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 365,45 | 1,28 |
| 702 | УУТЭ на выходе ГБ Леонова наб.34 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Леонова наб.,34 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,01 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,73 |
| 703 | УУТЭ на выходе с ГБ Ф. Социализма,11 Контур 2 ЦО | Задв-и Ду100 на выходе в ГБ Ф.Социализма,11 Контур 1 ЦО | 1,00 | 2,30 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,84 |
| 704 | Задв-и Ду100 на выходе в ГБ Ф.Социализма,11 Контур 1 ЦО | Выход ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | 1,00 | 5,03 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 1,84 |
| 705 | УУТЭ на выходе с ГБ Ф. Социализма,13 Контур 2 ЦО | Задв-и Ду100 на выходе в ГБ Ф.Социализма,13 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,62 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 0,96 |
| 706 | Задв-и Ду100 на выходе в ГБ Ф.Социализма,13 Контур 2 ЦО | ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | 1,00 | 3,98 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 1,45 |
| 707 | Задвижки Ду200 на вводе в ГБ Наб.50 лет ВЛКСМ,2 контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Наб.50 лет ВЛКСМ,2 Контур 1ТС | 1,00 | 2,10 | 0,21 | 0,21 | 1967 | 2027 | 12,09 | 0,08 | 124,04 | 0,26 |
| 708 | УУТЭ на вводе в ГБ Наб.50 лет ВЛКСМ,2 Контур 1ТС | Врезка ГБ 50 лет ВЛКСМ,2 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,58 | 0,21 | 0,21 | 1967 | 2027 | 12,09 | 0,08 | 124,04 | 0,20 |
| 709 | Задвижки Ду100 на вводе в ГБ Минская,12 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Минская ул.д.12 Контур 1 ТС | 3,00 | 6,76 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 2,47 |
| 710 | УУТЭ на вводе ГБ Минская ул.д.12 Контур 1 ТС | ГБ-Минская ул.д.12 | 2,00 | 5,08 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,86 |
| 711 | ГБ Минская ул.д.12 | УУТЭ на выходе ГБ Минская ул.д.12 Контур 2 ЦО | 1,00 | 7,82 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 2,86 |
| 712 | УУТЭ на выходе ГБ Минская ул.д.12 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Минская,12 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,49 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 0,91 |
| 713 | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Минская,12 Контур 2 ЦО | Выход с ГБ Минская ул.д.12 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,14 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 0,78 |
| 714 | ТК-3/65 | УУТЭ на выходе с ТК-3/65 Контур 1 ТС | 1,00 | 3,60 | 0,26 | 0,26 | 1966 | 2027 | 14,68 | 0,07 | 365,45 | 1,32 |
| 715 | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Волжская,57 | УУТЭ на вводе в ГБ Волжская. ул.д.57 Контур 1 ТС | 1,00 | 4,76 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 1,74 |
| 716 | УУТЭ на вводе в ГБ Волжская. ул.д.57 Контур 1 ТС | ГБ Волжская ул.д.57 | 1,00 | 3,87 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 365,45 | 1,41 |
| 717 | Задвижки Ду100 на вводе в ГБ Леонова наб.,24 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Леонова наб. 24 Контур 1 ТС | 2,00 | 2,93 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,07 |
| 718 | УУТЭ на вводе в ГБ Леонова наб. 24 Контур 1 ТС | ГБ Леонова наб.,24 | 1,00 | 3,71 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,36 |
| 719 | Задвижки Ду150 на вводе в ГБ Волжская, д.61 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Волжская ул.д.61 Контур 1 ТС | 4,57 | 4,57 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 5,24 |
| 720 | УУТЭ на вводе в ГБ Волжская ул.д.61 Контур 1 ТС | ГБ Волжская ул.д.61 | 4,08 | 4,08 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 4,68 |
| 721 | Врезка ЦО на МКД Трназ Волжская,63 | Врезка ЦО на МКД Волжская,59 | 1,00 | 5,06 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 5,80 |
| 722 | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Волжская, д.71 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Волжская ул.д.71 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,58 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 0,94 |
| 723 | УУТЭ на вводе в ГБ Волжская ул.д.71 Контур 1 ТС | ГБ-Волжская ул.д.71 | 1,00 | 3,59 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 1,31 |
| 724 | УУТЭ на вводе в ГБ Наб.Леонова,1 Контур 1ТС | Врезка с транзита на МКД Наб.Леонова,1 | 1,00 | 3,40 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 1,24 |
| 725 | Задвижки Ду200/150 на вводе в ГБ Наб. Леонова 1 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Наб.Леонова,1 Контур 1ТС | 1,00 | 2,82 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 1,03 |
| 726 | ГБ Наб. Леонова 1 | УУТЭ на выходе с ГБ Наб.Леонова,1 Контур 2 ЦО | 3,00 | 6,35 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,10 | 0,08 | 365,45 | 2,32 |
| 727 | УУТЭ на выходе с ГБ Наб.Леонова,1 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200/150 в МКД Наб. Леонова 1 | 1,00 | 3,03 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,10 | 0,08 | 365,45 | 1,11 |
| 728 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.15 | Ввод ЦО МКД Сар.Шоссе,15 | 1,00 | 3,36 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,93 | 0,13 | 365,45 | 1,23 |
| 729 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.17 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | 1,00 | 9,07 | 0,21 | 0,21 | 1966 | 2027 | 11,77 | 0,08 | 365,45 | 3,31 |
| 730 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.19 | ЦО УВД "ОВО" | 26,00 | 3,70 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,35 |
| 731 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.29 | ЦО МКД Леонова наб.,29 | 1,00 | 4,24 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,55 |
| 732 | Выход с ГБ Леонова наб.,28 Контур 2 ЦО | ЦО МКД Леонова наб.,28 | 1,00 | 8,99 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 3,29 |
| 733 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.34 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.34 | 1,00 | 2,83 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,03 |
| 734 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.15 | ЦО Ф.Социализма ул.д.15 | 1,00 | 3,50 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 1,28 |
| 735 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.13 | ЦО Ф.Социализма ул.д.13 | 1,00 | 3,68 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 1,34 |
| 736 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.11 | ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | 1,00 | 4,23 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 1,55 |
| 737 | УУ ЦО на выходе в Факел Социализма ул. д.9 | ЦО МКД Ф.Социализма,9 | 1,00 | 3,05 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 1,11 |
| 738 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.11/1 | ЦО ООО "Утебал" ООО "Рассвет" | 1,00 | 4,71 | 0,05 | 0,05 | 1967 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,58 |
| 739 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.25 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.25 | 1,00 | 4,14 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,51 |
| 740 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.24 | ЦО МКД Леонова наб. ул.д.24 | 1,00 | 2,76 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,01 |
| 741 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.5 | ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 7,00 | 4,64 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,70 |
| 742 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.4 | ЦО МКД Наб. Леонова,4 | 7,00 | 3,87 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 1,41 |
| 743 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.3 | ЦО МКД Наб. Леонова 3 | 7,00 | 4,97 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,82 |
| 744 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.2 | ЦО МКД Наб.Леонова,2 | 7,00 | 3,25 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,19 |
| 745 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.1а | ЦО Вокзальная1а | 7,00 | 4,12 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 1,51 |
| 746 | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.1 | ЦО МКД Наб. Леонова,1 | 1,00 | 4,95 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,81 |
| 747 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.12/1 | ЦО ИП Шокуров | 1,00 | 3,56 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 1,30 |
| 748 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.16 | ЦО МКД Минская ул.д.16 | 1,00 | 3,84 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 1,40 |
| 749 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.14 | ЦО ООО "Фиалка" | 1,00 | 4,82 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 1,76 |
| 750 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.12 | ЦО МКД Минская ул.д.12 | 1,00 | 3,90 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 1,43 |
| 751 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.8 | ЦО МКД Минская ул.д.8 | 1,00 | 4,98 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 5,71 |
| 752 | УУ ЦО на ввде в Минская ул. д.10 | ЦО МКД Минская ул.д.10 | 1,00 | 3,14 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 3,60 |
| 753 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.27 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.27 | 1,00 | 2,65 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 0,97 |
| 754 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.26 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.26 | 1,00 | 5,10 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 1,86 |
| 755 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.57 | ЦО МКД Волжская ул.д.57 | 1,00 | 2,65 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 0,97 |
| 756 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.65 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.65 | 1,00 | 9,79 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,71 | 0,15 | 365,45 | 3,58 |
| 757 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.71 | Ввод на ЦО Шеронов О.В Волжская ул.д.71 | 1,00 | 2,99 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 1,09 |
| 758 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.63 | ЦО МКД Волжская ул.д.63 | 1,00 | 6,43 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 7,37 |
| 759 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.59 | ЦО МКД Волжская ул.д.59 | 1,00 | 4,96 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 5,69 |
| 760 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.61 | ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 1,00 | 5,58 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 2,04 |
| 761 | УУ ЦО на выходе в Комарова ул. д.107 | ЦО МКД Комарова ул.д.107 | 1,00 | 3,30 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 3,78 |
| 762 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.107 | ЦО АО "Гулливер" | 1,00 | 5,50 | 0,04 | 0,04 | 1965 | 2027 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 6,30 |
| 763 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.111 | ЦО МКД Комарова ул.д.111 | 1,00 | 4,37 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 5,01 |
| 764 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.113 | ЦО МКД Комарова ул.д.113 | 1,00 | 3,31 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 3,79 |
| 765 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.17 | ЦО МКД Минская ул.д.17 | 1,00 | 5,10 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,87 | 0,13 | 1146,17 | 5,85 |
| 766 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.15 | ЦО МКД Минская ул.д.15 | 1,00 | 3,36 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 3,85 |
| 767 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.13 | ЦО МКД Минская ул.д.13 | 1,00 | 2,91 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 3,34 |
| 768 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.11 | ЦО МКД Минская ул.д.11 | 1,00 | 4,27 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 4,89 |
| 769 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.19 | ЦО МКД Минская ул.д.19 | 1,00 | 5,99 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 6,87 |
| 770 | УУ ЦО на выходе в Комарова ул. д.105 | ЦО МКД Комарова ул.д.105 | 1,00 | 4,00 | 0,10 | 0,08 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 4,58 |
| 771 | УУ ЦО на выходе в Комарова ул. д.103 | ЦО МКД Комарова ул.д.103 | 1,00 | 5,43 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 6,22 |
| 772 | УУТЭ на выходе с ГБ Волжская ул.д.61 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Волжская ул.д.61 Контур 2 ЦО | 3,00 | 2,36 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 2,70 |
| 773 | ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 | УУТЭ на выходе с ГБ Волжская ул.д.61 Контур 2 ЦО | 4,00 | 4,16 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 4,77 |
| 774 | Ввод Наб. Леонова 1Контур 1 ТС | Задвижки Ду100 на вводе Наб. Леонова 1 контур 1 ТС | 1,00 | 3,52 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,03 | 0,08 | 365,45 | 1,29 |
| 775 | Задвижки Ду100 на вводе Наб. Леонова 1 контур 1 ТС | ГБ Наб. Леонова 1 Контур 1ТС | 1,00 | 6,27 | 0,21 | 0,15 | 1966 | 2027 | 12,03 | 0,08 | 365,45 | 2,29 |
| 776 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.10 | ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | 1,00 | 6,21 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 7,12 |
| 777 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.47 | ЦО МКД Волжская №47 | 1,00 | 4,91 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 5,63 |
| 778 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.45 | ЦО+ГВС Детский сад №3 | 1,00 | 4,60 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,27 |
| 779 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.37 | ЦО СШ ДЮСШ "Олимпик" | 1,00 | 3,72 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,26 |
| 780 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.53 | ЦО МКД Волжская ул. д.53 | 1,00 | 3,12 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 1,14 |
| 781 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.26б | ЦО+ГВС Центр "Семья" | 5,00 | 4,17 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 1,52 |
| 782 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.41 | ЦО МКД Волжская ул.д.41 | 1,00 | 6,13 | 0,10 | 0,08 | 1967 | 2027 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,76 |
| 783 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.9 | ЦО ИП Шахпарян | 1,00 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,84 |
| 784 | Ввод Минская ул. д.9/1 | ЦО Торговый павильон | 0,10 | 6,26 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,18 |
| 785 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.6 | ЦО и ГВС Леонова наб. д.23 | 1,00 | 3,83 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 1,40 |
| 786 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.8 | ГАПОУ "ПКТиМ"уч. корп. Наб.Леонова,8 | 1,00 | 5,60 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 2,05 |
| 787 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.9 | ЦО+ГВС общежитие_Наб.Леонова,9 | 1,00 | 4,08 | 0,07 | 0,07 | 1966 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 1,49 |
| 788 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.9 | ГАПОУ "ПКТиМ"Наб.Леонова,9 | 1,00 | 5,16 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,89 |
| 789 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.7 | ЦО+ГВС Наб.Леонова,7_ мастерские | 1,00 | 5,52 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,02 |
| 790 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.12 | ЦО+ГВС Детский сад №35 | 1,00 | 3,96 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 4,54 |
| 791 | УУ ЦО на вводе в Менделеева ул. д.1а | ЦО+ГВС СОШ №5 | 1,00 | 4,61 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 5,28 |
| 792 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.90 | ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | 1,00 | 3,61 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 4,14 |
| 793 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.69 | ЦО ПНД Минская ул. д.69 | 1,00 | 3,65 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 4,18 |
| 794 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.59а | Узел ввода отопления | 5,00 | 3,85 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,89 | 0,17 | 1146,17 | 4,41 |
| 795 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.43 | ЦО-1 МКД Минская ул.д.43 | 1,00 | 7,78 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 8,92 |
| 796 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.55 | ЦО МКД Минская ул.д.55 | 1,00 | 5,42 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 6,21 |
| 797 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 1,00 | 4,69 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,38 |
| 798 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.61а | Ввод ЦО к-р "РОССИЯ" | 5,00 | 5,92 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 6,79 |
| 799 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб.КНС 3 мкр | КНС "3-мкр" БВ" | 1,00 | 4,39 | 0,05 | 0,05 | 1966 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,60 |
| 800 | УУ ЦО на вводе в Заовражная ул. д.9 | ЦО музей им. А.Н. Радищева | 4,00 | 2,96 | 0,07 | 0,07 | 1965 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 3,39 |
| 801 | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_склад лакокрас | ЦО химлаборатория | 4,00 | 4,19 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 4,80 |
| 802 | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_в.бьеф, прачка | ЦО здания упр. ПАО"РусГидро" | 1,00 | 3,87 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 4,44 |
| 803 | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_хоз.двор | ЦО хоз двор | 5,00 | 5,50 | 0,15 | 0,15 | 1965 | 2027 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 6,30 |
| 804 | УУ ЦО на вводе в Саратовская ГЭС_СПК-185 | ЦО РУС Гидро | 3,00 | 4,75 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,44 |
| 805 | УУ ЦО на вводе в Заовражная ул. д.48 | ЦО Адм. здания | 1,00 | 4,85 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,56 |
| 806 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.68 | ЦО МКД Ленина,68 | 1,00 | 5,71 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,71 |
| 807 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.70 | ЦО МКД Ленина ул.д.70 | 1,00 | 4,77 | 0,08 | 0,08 | 1967 | 2027 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,59 |
| 808 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.45/4 | МУП Благоустройства | 1,00 | 4,61 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,28 |
| 809 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.39 | ЦО СОШ3, Дубс, Антлантида | 0,10 | 4,38 | 0,04 | 0,04 | 1965 | 2027 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 5,02 |
| 810 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.34а | ЦО-1 МКД Наб.Леонова,34а | 1,00 | 5,03 | 0,08 | 0,08 | 1966 | 2027 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,84 |
| 811 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.40 | ЦО МКД Наб.Леонова,40 | 1,00 | 3,88 | 0,15 | 0,15 | 1966 | 2027 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 1,42 |
| 812 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.1а | ЦО МОУ СОШ №10 | 1,00 | 4,82 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 5,52 |
| 813 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.121 | МКД Ленина,121 | 1,50 | 4,73 | 0,08 | 0,08 | 1967 | 2027 | 5,90 | 0,17 | 124,04 | 0,59 |
| 814 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.12 | ООО "Акцент" кафе "Арабика" | 1,00 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,79 |
| 815 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.10а | ЦО ООО кафе "Волжанка" | 0,10 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 9,17 |
| 816 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.12/1 | ЦО МКД 4 Акад. Жук 12/1 | 1,00 | 4,77 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,47 |
| 817 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.5а | ЦО+ГВС СК"Корд" | 2,74 | 2,74 | 0,07 | 0,07 | 1967 | 2027 | 5,34 | 0,19 | 124,04 | 0,34 |
| 818 | УУ ЦО на вводе в Чапаева, ул., д.109А | Разветвление на учебный корпус | 84,00 | 9,90 | 0,10 | 0,10 | 1966 | 2027 | 6,72 | 0,15 | 365,45 | 3,62 |
| 819 | УУТЭ на выходе с ТК-7/30 Конур 1 ТС | Задвижки Ду50 в ТК7/30 Конур 1 ТС | 4,57 | 4,57 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,24 |
| 820 | Задвижка Ду100 вТК-1/67 | УУТЭ на выходе с ТК-1/67 в сторону СОШ №10 Контур 1ТС | 1,00 | 2,22 | 0,08 | 0,08 | 1965 | 2027 | 5,86 | 0,17 | 1146,17 | 2,54 |
| 821 | Ввод ЦО ИП Шахпарян | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.9 | 1,00 | 5,02 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,75 |
| 822 | Ввод ЦО ИП Шахпарян | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.9 | 1,00 | 9,69 | 0,05 | 0,05 | 1965 | 2027 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 11,11 |
| 823 | ТК-30/6КВ | ТК-б/н Ду200/125 | 36,60 | 36,60 | 0,21 | 0,21 | 1965 | 2027 | 11,61 | 0,09 | 1146,17 | 41,95 |
| 824 | Ввод на ЦО Шеронов О.В Волжская ул.д.71 | ЦО МКД Волжская ул.д.71 | 1,00 | 2,99 | 0,13 | 0,13 | 1966 | 2027 | 7,92 | 0,13 | 365,45 | 1,09 |
| 825 | ТК-8/20 | пересечение ул.Вольская и Ф.Социлизма |  | 430,00 | 0,31 | 0,31 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | Врезка Ак.Жук,4А | Врезка Чапаева 157 | 64,00 | 64,00 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | ТК-3/23 | Задвижки Ду150 в ТК-3/24 | 5,09 | 5,09 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,15 | 0,07 | 1146,17 | 5,83 |
| 828 | ТК-3/23 | Задвижки Ду100 в ТК-3/23 | 121,40 | 155,98 | 0,26 | 0,26 | 1965 | 2027 | 14,15 | 0,07 | 1146,17 | 178,78 |
| 829 | ТК-3/36 | Задвижки 2Ду100 в ТК-3/36 на ГБ Комарова 103 | 2,00 | 2,41 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,76 |
| 830 | ТК-1/3КВ | Задвижки Ду125 в ТК-1/3КВ | 2,00 | 2,07 | 0,13 | 0,13 | 1965 | 2027 | 7,83 | 0,13 | 1146,17 | 2,37 |
| 831 | ТК-2/3КВ | Задвижки Ду100 в ТК-2/3КВ | 2,19 | 2,19 | 0,10 | 0,10 | 1965 | 2027 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 2,51 |
| 832 | Ду600/900 | Ду900/1000 | 2,00 | 1,62 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 56,66 | 0,02 | 17,01 | 0,03 |
| 833 | Врезка Ду900/400 | Врезка Ду900/600 | 2,00 | 1,32 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 |  |  |  |  |
| 834 | П-2` | Задвижки 17-18 в П-2` | 5,00 | 3,77 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 |  |  |  |  |
| 835 | Ду900/600 | П-2 Ду900/600 | 5,00 | 3,04 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,35 | 0,02 | 17,01 | 0,05 |
| 836 | ТК-3/60 | ТК-3/61 | 98,86 | 85,07 | 0,41 | 0,41 | 1969 | 2028 | 23,38 | 0,04 | 44,67 | 3,80 |
| 837 | ТК-3/61 | ТК-3/62 | 272,85 | 200,33 | 0,41 | 0,41 | 1969 | 2028 | 23,38 | 0,04 | 44,67 | 8,95 |
| 838 | ШО-2 | Врезка с Ду900/800 | 125,00 | 127,10 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,35 | 0,02 | 17,01 | 2,16 |
| 839 | ШО-1 | ШО-2 | 86,95 | 79,04 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,35 | 0,02 | 17,01 | 1,34 |
| 840 | Переход с Ду1000 в Ду900 | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 804,00 | 854,41 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,35 | 0,02 | 17,01 | 14,54 |
| 841 | П-1Тройник Ду1000 в Ду900 | Задвижка Ду600 в П-1 | 3,00 | 3,42 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 42,46 | 0,02 | 17,01 | 0,06 |
| 842 | П-1 | Врезка с Ду600 в Ду900 | 5,00 | 5,09 | 0,90 | 0,90 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 843 | Врезка у НО-6 Ду900/100 | П-3 | 655,82 | 655,82 | 0,90 | 0,90 | 1969 | 2028 | 51,75 | 0,02 | 44,67 | 29,29 |
| 844 | ТК-2-7/5 | ТК-3/67 | 244,00 | 208,08 | 0,31 | 0,31 | 1968 | 2028 | 17,34 | 0,06 | 124,04 | 25,81 |
| 845 | Тройник с Ду1000/600 | Задвижка Ду600 | 8,00 | 39,61 | 0,62 | 0,62 | 1969 | 2028 | 36,81 | 0,03 | 44,67 | 1,77 |
| 846 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО Ду800 на Ду900 | 44,00 | 74,56 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 54,77 | 0,02 | 17,01 | 1,27 |
| 847 | Выход с ГБ Шевченко,108 Контур 2 ЦО | Выход транз Шевченко,108 Контур 2 ЦО | 100,00 | 77,84 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,11 | 0,11 | 44,67 | 3,48 |
| 848 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,108 | Задвижка Ду125 | 1,00 | 2,72 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 8,99 | 0,11 | 44,67 | 0,12 |
| 849 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | 200,00 | 66,96 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 2,99 |
| 850 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | 16,00 | 21,69 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 0,97 |
| 851 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | 100,00 | 65,26 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 2,91 |
| 852 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | 18,30 | 19,84 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 0,89 |
| 853 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,98 | 80,00 | 71,68 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 3,20 |
| 854 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,98 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 2,07 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,09 |
| 855 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,96 | 40,00 | 74,71 | 0,13 | 0,13 | 1969 | 2028 | 7,90 | 0,13 | 44,67 | 3,34 |
| 856 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 1,00 | 1,96 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,09 |
| 857 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 1,00 | 2,83 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,72 | 0,15 | 44,67 | 0,13 |
| 858 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | Ввод ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | 36,00 | 54,47 | 0,08 | 0,08 | 1969 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 2,43 |
| 859 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | 5,00 | 5,13 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 0,23 |
| 860 | ТК-2-10/1 | ТК-2-10/2 | 22,50 | 69,79 | 0,13 | 0,13 | 1969 | 2028 | 7,90 | 0,13 | 44,67 | 3,12 |
| 861 | ТК-2-10/2 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | 3,50 | 17,81 | 0,08 | 0,08 | 1969 | 2028 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,80 |
| 862 | ТК-2-10/2 | Ввод ГБ МКД Шевченко,104 | 140,00 | 107,86 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,71 | 0,15 | 44,67 | 4,82 |
| 863 | ТК-2-7/8 | Ввод Наб.Леонова,31 ИНБ | 62,75 | 56,83 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 7,05 |
| 864 | ТК-2-7/7 | ТК-2-7/8 | 72,00 | 63,74 | 0,26 | 0,26 | 1968 | 2028 | 14,36 | 0,07 | 124,04 | 7,91 |
| 865 | ТК-2-7/7 | Ввод ЦО Наб.Леонова,31А/1 | 34,00 | 25,67 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 3,18 |
| 866 | Врезка ЦО на МКД Н.Леонова,34А | ТК-2-7/7 | 116,00 | 131,38 | 0,26 | 0,26 | 1968 | 2028 | 14,36 | 0,07 | 124,04 | 16,30 |
| 867 | ТК-3/67 | ТК-3/66 | 111,00 | 88,39 | 0,31 | 0,31 | 1968 | 2028 | 17,34 | 0,06 | 124,04 | 10,96 |
| 868 | ТК-2-7/5 | Задвижка Ду300 | 1,00 | 3,29 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,93 | 0,13 | 124,04 | 0,41 |
| 869 | Ввод транз. ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Выход транз. ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 74,00 | 69,44 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 3,10 |
| 870 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Вход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 16 | 15,00 | 22,93 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 1,02 |
| 871 | Врезка на транзите ЦО на МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | транзит ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 100,00 | 50,43 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,06 | 0,11 | 44,67 | 2,25 |
| 872 | Выход ЦО Наб.50 лет ВДКСМ,14 | Ввод ЦО Наб.50 лет ВДКСМ,13 | 15,00 | 23,13 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,06 | 0,11 | 44,67 | 1,03 |
| 873 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | 60,00 | 67,78 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,06 | 0,11 | 44,67 | 3,03 |
| 874 | ТК-б/н | Вввод в ГБ Менделеева ул.д.12 | 0,01 | 3,70 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,06 | 0,08 | 44,67 | 0,17 |
| 875 | ТК-6/11 | ЦТП-16 | 1,00 | 3,09 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,10 | 0,08 | 44,67 | 0,14 |
| 876 | ТК-8/19 | Задвижка Ду125 ТК-8/19 | 1,00 | 3,61 | 0,13 | 0,13 | 1970 | 2028 | 7,92 | 0,13 | 17,01 | 0,06 |
| 877 | ТК-1-4/21 | Зажвижка Ду125 ТК-1-4/21 | 1,00 | 2,20 | 0,13 | 0,13 | 1970 | 2028 | 7,92 | 0,13 | 17,01 | 0,04 |
| 878 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | 125,00 | 102,04 | 0,07 | 0,07 | 1970 | 2028 | 5,35 | 0,19 | 17,01 | 1,74 |
| 879 | ТК-1-4/21 | ТК-Б/Н | 195,00 | 96,48 | 0,15 | 0,15 | 1970 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 17,01 | 1,64 |
| 880 | ТК-Б/Н | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,44 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 881 | ТК-8/30 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 3,69 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 124,04 | 0,46 |
| 882 | ТК-8/30 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 3,50 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,06 |
| 883 | ТК-8/31 | Задвижка Ду80 | 1,00 | 3,92 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,49 |
| 884 | ТК-8/25 | ГБ Чапаева 116а | 1,00 | 2,33 | 0,21 | 0,21 | 1968 | 2028 | 12,07 | 0,08 | 124,04 | 0,29 |
| 885 | Выход тр. ЦО Чапаев,116а | ТК-1-1/1 | 45,00 | 42,89 | 0,15 | 0,15 | 1968 | 2028 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 5,32 |
| 886 | ТК-1-1/1 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116г | 21,00 | 37,09 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 4,60 |
| 887 | ТК-1-1/1 | ТК-1-1/2 | 29,00 | 42,79 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,90 | 0,13 | 124,04 | 5,31 |
| 888 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | 1,00 | 2,43 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,30 |
| 889 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | 48,00 | 23,31 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,90 | 0,13 | 124,04 | 2,89 |
| 890 | Задвижки 2 Ду80 в ТК8/27 на Чапаева 109 | Вход ЦО в МКД Чапаева,109 | 47,00 | 43,24 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 5,36 |
| 891 | ТК-1-10/30 | Тройник на проходе | 70,00 | 69,24 | 0,08 | 0,08 | 1970 | 2028 | 5,91 | 0,17 | 17,01 | 1,18 |
| 892 | ТК-10/31 | ЦО МКД Кормёжинская,31 | 28,00 | 21,90 | 0,08 | 0,08 | 1970 | 2028 | 5,91 | 0,17 | 17,01 | 0,37 |
| 893 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.13а | 1,00 | 2,20 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 894 | ГБ Ф. Социализма ул.д.7 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.7 | 1,00 | 5,07 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,63 |
| 895 | Ввод ЦО Чапаева, д.109 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.109 | 1,00 | 3,37 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,42 |
| 896 | Выход тр. ЦО Чапаева,116а | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116а | 1,00 | 5,31 | 0,15 | 0,15 | 1968 | 2028 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 0,66 |
| 897 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116г | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116г | 1,00 | 2,59 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,32 |
| 898 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116в | 1,00 | 2,85 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,35 |
| 899 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116б | 1,00 | 2,16 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,27 |
| 900 | КП-ЧП-116 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116 | 1,00 | 2,27 | 0,15 | 0,15 | 1968 | 2028 | 9,09 | 0,11 | 124,04 | 0,28 |
| 901 | КП-КОР-31 | УУ ЦО на вводе в Кормежинская ул. д.31 | 1,00 | 2,79 | 0,08 | 0,08 | 1970 | 2028 | 5,91 | 0,17 | 17,01 | 0,05 |
| 902 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.13 | 1,00 | 9,55 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,06 | 0,11 | 44,67 | 0,43 |
| 903 | 1КП-Н50-14 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.14 | 1,00 | 3,72 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,17 |
| 904 | Ввод транз. ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.15 | 1,00 | 4,44 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 0,20 |
| 905 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.16 | 1,00 | 1,99 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 0,09 |
| 906 | Ввод Наб.50 лет ВЛКСМ,22 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.22 | 1,00 | 2,15 | 0,07 | 0,07 | 1969 | 2028 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,10 |
| 907 | Ввод ЦО МКД Наб. Леонова 31 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.31 | 1,00 | 3,50 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,43 |
| 908 | КП-НЛ-31а/1 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.31а/1 | 1,00 | 2,77 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,34 |
| 909 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,42 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.42 | 1,00 | 3,72 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,46 |
| 910 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,44 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.44 | 1,00 | 2,86 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,35 |
| 911 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.96 | 1,00 | 7,26 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,14 | 0,11 | 44,67 | 0,32 |
| 912 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.98 | 1,00 | 2,81 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,13 |
| 913 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.100 | 1,00 | 4,05 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 0,18 |
| 914 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.106 | 1,00 | 1,85 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 0,08 |
| 915 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.102 | 1,00 | 3,91 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,17 |
| 916 | Ввод ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.92 | 1,00 | 6,94 | 0,08 | 0,08 | 1969 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,31 |
| 917 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.94 | 1,00 | 2,74 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,12 |
| 918 | ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.120А | 1,00 | 2,64 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,72 | 0,15 | 44,67 | 0,12 |
| 919 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.114б | 1,00 | 6,39 | 0,08 | 0,08 | 1969 | 2028 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,29 |
| 920 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.108 | Ввод на МКД и Шевченко,108 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,04 |
| 921 | Выход ГВС ГБ Менделеева,12 | Ввод ГВС Менделеева,11 | 35,00 | 38,54 | 0,07 | 0,07 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | Выход ЦО МКД Чапаева 116б | 12,00 | 14,16 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 1,76 |
| 923 | Выход наб.50 лет ВЛКСМ,8 | Вход наб.50 лет ВЛКСМ,11/1 | 45,00 | 44,66 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 1,99 |
| 924 | Задвижка | ООО "ЛПК" | 131,10 | 118,59 | 0,15 | 0,15 | 1968 | 2028 | 9,09 | 0,11 | 124,04 | 14,71 |
| 925 | Врезка на ИП Крынкин | Врезка Ду200/25 | 22,00 | 16,57 | 0,03 | 0,03 | 1969 | 2028 | 3,93 | 0,25 | 44,67 | 0,74 |
| 926 | ГБ Шевченко, д.108 | УУТЭ на выходе с ГБ Контур 2 ЦО | 3,00 | 6,24 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,28 |
| 927 | УУТЭ на выходе с ГБ Шевченко,98 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | 3,00 | 19,85 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,89 |
| 928 | П-3 | Задвижки ДУ 500 в П-3 на ЦО ПАО "БРТ" | 1,50 | 2,49 | 0,52 | 0,52 | 1969 | 2028 | 30,21 | 0,03 | 44,67 | 0,11 |
| 929 | НО-9 Врезка с Ду900/100 | ШО-1 | 356,00 | 394,31 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,35 | 0,02 | 17,01 | 6,71 |
| 930 | Врезка с Ду900/100 | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 2,00 | 2,74 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 931 | Ввод ЦО ИП Щербакова А,П. | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 79,00 | 124,64 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 2,12 |
| 932 | Ввод ЦО ИП Щербаков А.П. | ЦО ИП Щербаков А.П. | 6,00 | 7,70 | 0,03 | 0,03 | 1970 | 2028 | 3,71 | 0,27 | 17,01 | 0,13 |
| 933 | Врезка на магазин "Бегемот" | Здание №1 | 53,00 | 24,56 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 934 | Врезка на магазин "Бегемот" | Здание №2 | 32,40 | 41,12 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 935 | Узел ввода ЦО в здании ТВ | Врезка на админ.здание | 42,00 | 37,87 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 936 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 59,00 | 96,82 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 937 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 5,00 | 9,73 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 938 | Узел ввода ЦО в здании ТВ | Врезка на ИП Горчаков | 167,70 | 102,01 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 939 | Узел ТВ | Врезка с Ду100/80 | 75,50 | 73,83 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 940 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 29,50 | 8,84 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 941 | Врезка на магазин Бегемот | Узел на вводе в м-н Бегемот | 10,00 | 19,76 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 942 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | Врезка на ИП Крынкин | 17,00 | 15,02 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 11,96 | 0,08 | 44,67 | 0,67 |
| 943 | На ЗАО "Балаковоагропромснаб" | Задвижки 5,6 | 0,50 | 3,37 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,73 | 0,15 | 44,67 | 0,15 |
| 944 | Врезка с Ду150/50 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.21 | 5,70 | 13,67 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,61 |
| 945 | Врезка на ИП Крынкин | Врезка Ду200/100 | 59,30 | 32,60 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 11,96 | 0,08 | 44,67 | 1,46 |
| 946 | Врезка на ИП Крынкин | ИП Крынкин ЦО | 1,00 | 6,33 | 0,03 | 0,03 | 1969 | 2028 | 3,71 | 0,27 | 44,67 | 0,28 |
| 947 | Вокзальная 22 Админ. здание | Административное здание | 1,00 | 11,75 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | Административное здание | Склады | 18,00 | 15,20 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | Врезка у НО-6 Ду900/100 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | 301,60 | 318,64 | 0,90 | 0,90 | 1969 | 2028 | 51,75 | 0,02 | 44,67 | 14,23 |
| 950 | Компрессорную ст. | Пост ЭЦ | 109,00 | 113,94 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,56 | 0,15 | 44,67 | 5,09 |
| 951 | Врезка с Ду900/100 | Задвижки 1,2 | 1,50 | 5,31 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,56 | 0,15 | 44,67 | 0,24 |
| 952 | Задвижки 1,2 | Врезка на компресорную ст. | 316,00 | 442,67 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,56 | 0,15 | 44,67 | 19,77 |
| 953 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | П-3 | 33,00 | 36,73 | 0,90 | 0,90 | 1969 | 2028 | 51,75 | 0,02 | 44,67 | 1,64 |
| 954 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | Задвижка ДУ 500 | 1,00 | 4,47 | 0,52 | 0,52 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | Ввод ЦО ПУТ-2 | ЦО ПУТ-2 | 1,50 | 9,45 | 0,52 | 0,52 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956 | Задвижки ДУ 500 | ПУТ-2 | 490,00 | 592,95 | 0,52 | 0,52 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | КПП | Склады | 10,00 | 49,84 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,73 | 0,15 | 44,67 | 2,23 |
| 958 | Вокзальная 22 Админ. здание | КПП | 1,00 | 7,14 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 959 | КПП | Склады | 1,00 | 4,72 | 0,02 | 0,02 | 1969 | 2028 | 3,50 | 0,29 | 44,67 | 0,21 |
| 960 | Склад 1 | Склад 2 | 20,00 | 58,80 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 961 | Склад 2 | Склад 2 ЦО | 1,00 | 4,76 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 962 | Врезка с Ду150/100 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | 1,30 | 4,57 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,73 | 0,15 | 44,67 | 0,20 |
| 963 | Врезка с Ду900/100 | Ввод ЦО ИП Щербаков А.П. | 20,00 | 43,81 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,75 |
| 964 | Врезка МРСК Волги РС КПП | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | 103,00 | 105,74 | 0,07 | 0,07 | 1970 | 2028 | 5,34 | 0,19 | 17,01 | 1,80 |
| 965 | Врезка МРСК Волги РС КПП | МРСК Волги РС КПП | 7,50 | 7,53 | 0,03 | 0,03 | 1970 | 2028 | 3,71 | 0,27 | 17,01 | 0,13 |
| 966 | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | 44,30 | 55,43 | 0,07 | 0,07 | 1970 | 2028 | 5,34 | 0,19 | 17,01 | 0,94 |
| 967 | Врезка ЦО МРСК Волги РЭП | Врезка ЦО МРСК Волги РЭП | 8,00 | 17,26 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,29 |
| 968 | Врезка ЦО Врезка на гаражи | ЦО Быт помещ. гараж РС МРСК | 42,00 | 54,36 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 17,01 | 0,92 |
| 969 | Врезка МРСК Волги РС КПП | ЦО ПЭМС МРСК | 53,50 | 16,50 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 |  |  |  |  |
| 970 | Задвижки вТК-6/11 | Ввод в ЦТП-16 Контур 1 ТС | 217,00 | 186,43 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 11,95 | 0,08 | 44,67 | 8,33 |
| 971 | Задвижки СП-СО Ду900 | Система "Гиперфолоу" Ду900 | 17,00 | 18,41 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 55,13 | 0,02 | 17,01 | 0,31 |
| 972 | Ввод Шевченко,108 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 Шевченко,108 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,94 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,01 | 0,08 | 44,67 | 0,09 |
| 973 | выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 17 | 13,50 | 15,38 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,06 | 0,11 | 44,67 | 0,69 |
| 974 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 12,00 | 7,99 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,99 |
| 975 | Задвижка Ду100 | ГБ Ф.Социализма ул.д.7 | 12,00 | 7,54 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,94 |
| 976 | Задвижка Ду100 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7а | 19,00 | 44,87 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,76 |
| 977 | Задвижки Ду125 ТК-8/19 | ТК-1-4/21 | 26,00 | 19,62 | 0,13 | 0,13 | 1970 | 2028 | 7,92 | 0,13 | 17,01 | 0,33 |
| 978 | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | Ввод ЦО Ленина ул.д.76а | 19,00 | 9,40 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,16 |
| 979 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ленина ул.д.76 | 51,00 | 25,70 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,44 |
| 980 | Зажвижка Ду125 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | 39,00 | 31,05 | 0,13 | 0,13 | 1970 | 2028 | 7,92 | 0,13 | 17,01 | 0,53 |
| 981 | Задвижки Ду200 в ТК-/25 | Ввод Чапаева,116а Контур 1ТС | 28,00 | 32,58 | 0,21 | 0,21 | 1968 | 2028 | 12,07 | 0,08 | 124,04 | 4,04 |
| 982 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | 68,00 | 38,28 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 4,75 |
| 983 | Задвижки на выходе с МКД 50 лет ВЛКСМ,14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 25,00 | 30,23 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 1,35 |
| 984 | ТК-1-10/30 | Задвижка Ду 50 | 0,50 | 3,96 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,07 |
| 985 | Задвижка Ду 50 | ЦО ИП Шокуров "Милена" | 28,00 | 12,60 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,21 |
| 986 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | 35,00 | 29,57 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 1,32 |
| 987 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | 15,00 | 16,96 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 8,99 | 0,11 | 44,67 | 0,76 |
| 988 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | 24,00 | 19,54 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,08 | 0,11 | 44,67 | 0,87 |
| 989 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 51,25 | 87,32 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,72 | 0,15 | 44,67 | 3,90 |
| 990 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 8,25 | 20,01 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,89 |
| 991 | З-ки Ду125 на выходе с Чапаева 116А Контур 2 ЦО | Выход тр. ЦО Чапаев,116а | 5,00 | 1,88 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,93 | 0,13 | 124,04 | 0,23 |
| 992 | Врезка ЦО Чапаева 116а | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116а | 45,00 | 70,63 | 0,05 | 0,05 | 1968 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 124,04 | 8,76 |
| 993 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | 1,50 | 8,94 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,91 | 0,13 | 124,04 | 1,11 |
| 994 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,42 | 21,50 | 28,45 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 3,53 |
| 995 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,44 | 15,00 | 21,56 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 2,67 |
| 996 | Ввод ЦО Ленина ул.д.76 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.76 | 1,00 | 2,39 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 997 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.5 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.5 | 1,00 | 2,31 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,29 |
| 998 | Ввод в ГБ Ф. Социализма ул.д.7 Контур 1 ТС | З-ки Ду100 на вводе в ГБ Ф.Социализма, д.7 Контур | 1,00 | 3,07 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 124,04 | 0,38 |
| 999 | Переход с ду50/32 | ЦО Быт помещ. гараж РС МРСК | 11,50 | 19,04 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 17,01 | 0,32 |
| 1000 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.108 | ЦО ИП Баранов А.С. | 1,00 | 1,00 | 0,03 | 0,03 | 1969 | 2028 | 3,93 | 0,25 | 44,67 | 0,04 |
| 1001 | Задвижки 17-18 П-2` | Тройник на проходе Ду600/400 | 5,49 | 5,49 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 |  |  |  |  |
| 1002 | Врезка на БалАвто | Шахта опуска ТС Ду900 | 30,00 | 30,98 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,78 | 0,02 | 17,01 | 0,53 |
| 1003 | Задвижки в ТК-1/30 | Вход ост. павильон"Рябинушка" | 58,50 | 58,58 | 0,03 | 0,03 | 1970 | 2028 | 3,92 | 0,26 | 17,01 | 1,00 |
| 1004 | Задвижка Ду600 | Врезка в Ду900 | 71,00 | 73,73 | 0,62 | 0,62 | 1969 | 2028 | 36,58 | 0,03 | 44,67 | 3,29 |
| 1005 | П-1 | Врезка с Ду600 в Ду900 | 50,00 | 50,49 | 0,90 | 0,90 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 1006 | П-1 | Тройник Ду1000 в Ду900 | 73,50 | 38,54 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,35 | 0,02 | 17,01 | 0,66 |
| 1007 | Врезка на Вокзальная,111/1 | Задвижки Ду50 | 0,20 | 3,42 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 44,67 | 0,15 |
| 1008 | Задвижки Ду50 | Ввод ЦО Вокзальная,111/1 | 22,25 | 51,74 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 44,67 | 2,31 |
| 1009 | Ввод ЦО Вокзальная,111/1 | УУ ГВС на вводе в Вокзальная, ул. д.111/1 | 1,50 | 2,75 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 44,67 | 0,12 |
| 1010 | Выход ЦО МКД Чапаева,116б | ТК-1-1/3 | 50,00 | 52,01 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,91 | 0,13 | 124,04 | 6,45 |
| 1011 | Ввод ГВС Менделеева,11 | ГВС МБУ "ГПМЦ "Ровесник" | 1,00 | 10,44 | 0,07 | 0,07 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | Ввод Чапаева,116а Контур 1ТС | З-ки Ду200 на вводе в ГБ Чапаева, д.116а Контур 1 | 3,00 | 3,44 | 0,21 | 0,21 | 1968 | 2028 | 12,07 | 0,08 | 124,04 | 0,43 |
| 1013 | ТК-2-7/5 врезка на Заречная,2 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | 21,00 | 20,01 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 2,48 |
| 1014 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.7а | ЦО+ГВС МКД Ф.Соц, д.7а | 1,00 | 2,71 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 1015 | Ввод ЦО Ленина ул.д.76а | УУ ЦО на выходе с Ленина ул. д.76а | 1,00 | 2,60 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 1016 | Шахта опуска ТС | Шахта подъёма ТС | 28,60 | 32,40 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,78 | 0,02 | 17,01 | 0,55 |
| 1017 | Шахта подъёма ТС | Врезка на БалАвто | 758,40 | 766,59 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,78 | 0,02 | 17,01 | 13,04 |
| 1018 | Ввод ЦО Коммунист-я,127/1 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.127/1 | 1,00 | 2,99 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,05 |
| 1019 | Задвижки вТК-2-7/4 | Ввод ЦО в ВЧД Заречная,11 | 7,20 | 12,94 | 0,03 | 0,03 | 1968 | 2028 | 3,93 | 0,25 | 124,04 | 1,61 |
| 1020 | ТК-2-7/4 | ТК-2-7/5 | 105,00 | 120,89 | 0,26 | 0,26 | 1968 | 2028 | 14,71 | 0,07 | 124,04 | 14,99 |
| 1021 | Задвижки в ТК-2-7/4 | Врезка на ВЧД Заречная,7 | 39,50 | 46,94 | 0,05 | 0,05 | 1968 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1022 | Ввод в ВЧД ЦО Заречная,7 | ЦО ВЧД Артамонова С.В. | 1,00 | 3,84 | 0,05 | 0,05 | 1968 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1023 | Выход Наб.50 лет ВЛКСМ,20 | Ввод Наб.50 лет ВЛКСМ,22 | 17,00 | 21,54 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,96 |
| 1024 | ТК-1/71 Задвижки 2.1 | ТК-2-7/4 | 103,00 | 88,22 | 0,26 | 0,26 | 1968 | 2028 | 14,71 | 0,07 | 124,04 | 10,94 |
| 1025 | Врезка на магазин "Бегемот" | Здание №1 | 19,50 | 16,65 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 |  |  |  |  |
| 1026 | УУТЭ на выходе с ТК-3/3 Контур 1ТС чет | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | 119,00 | 79,42 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,03 | 0,08 | 44,67 | 3,55 |
| 1027 | Задвижки СП-СО Ду900 | Точка учёта БТС Ду900 | 258,00 | 260,79 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 55,13 | 0,02 | 17,01 | 4,44 |
| 1028 | Точка учёта БТС Ду900 | Шахта опуска Ду900 | 38,00 | 38,24 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 55,13 | 0,02 | 17,01 | 0,65 |
| 1029 | Врезка ЦО на МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Задвижки на выходе с МКД 50 лет ВЛКСМ,14 | 0,50 | 2,45 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 0,11 |
| 1030 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | Задвижки Ду150 Шевченко,98 Контур 1 ТС | 5,00 | 4,35 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,03 | 0,11 | 44,67 | 0,19 |
| 1031 | Ввод Леонова наб,43 Контур 1ТС | Задвижки Ду125 на вводе в ГБЛеонова наб. 43 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,68 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 0,21 |
| 1032 | Стыковка в существущий трубопровод | ТК-б/н | 37,50 | 42,22 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,06 | 0,08 | 44,67 | 1,89 |
| 1033 | Задвижки Ду200 Шевченко,108 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,108 Контур 1ТС | 1,00 | 28,38 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,08 | 0,08 | 44,67 | 1,27 |
| 1034 | Врезка транз с ГБ Шевченко,108 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,43 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,11 |
| 1035 | Задвижки Ду150 Контур 2 ЦО | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,108 Контур 1ТС | 1,00 | 4,38 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,20 |
| 1036 | Задвижки 2Ду200 в ТК-3/3` Контур 1ТС | УУТЭ на выходе с ТК-3/3` Контур 1ТС чет | 1,00 | 2,31 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,03 | 0,08 | 44,67 | 0,10 |
| 1037 | Ввод в ЦТП-16 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-16 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,51 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 11,94 | 0,08 | 44,67 | 0,11 |
| 1038 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-16 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-16 Контур 1ТС | 3,00 | 4,22 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 11,94 | 0,08 | 44,67 | 0,19 |
| 1039 | УУТЭ на вводе в ЦТП-16 Контур 1ТС | ЦТП-16 | 1,00 | 3,02 | 0,21 | 0,21 | 1969 | 2028 | 12,10 | 0,08 | 44,67 | 0,13 |
| 1040 | З-ки Ду100 на вводе в ГБ Ф.Социализма, д.7 Контур | УУТЭ на вводе в ГБ Факел Социализма,7 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,67 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,33 |
| 1041 | УУТЭ на вводе в ГБ Факел Социализма,7 Контур 1 ТС | ГБ Факел Социализма,7 | 1,00 | 6,01 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,75 |
| 1042 | З-ки Ду200 на вводе в ГБ Чапаева, д.116а Контур 1 | УУТЭ на вводе в ГБ Чапаева ул. д.116а Контур 1 ТС | 1,00 | 2,75 | 0,21 | 0,21 | 1968 | 2028 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,34 |
| 1043 | УУТЭ на вводе в ГБ Чапаева ул. д.116а Контур 1 ТС | ГБ Чапаева ул. д.116а | 1,00 | 4,15 | 0,21 | 0,21 | 1968 | 2028 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,51 |
| 1044 | Задвижки Ду125 на вводе в ГБЛеонова наб. 43 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.43 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,65 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,93 | 0,13 | 124,04 | 0,33 |
| 1045 | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.43 Контур 1 ТС | ГБ Леонова наб.43 | 1,00 | 4,41 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,93 | 0,13 | 124,04 | 0,55 |
| 1046 | УУТЭ Ду900 на П-3 Контур 1Т | П-3 | 5,00 | 6,53 | 0,90 | 0,90 | 1969 | 2028 | 51,75 | 0,02 | 44,67 | 0,29 |
| 1047 | Переход с Ду1000 в Ду900 | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 6,00 | 6,47 | 0,90 | 0,90 | 1970 | 2028 | 49,35 | 0,02 | 17,01 | 0,11 |
| 1048 | Общий ввод МКД 50 лет ВЛКСМ 14 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе Наб.50 лет ВЛКСМ,14 Контур 2 ЦО | 0,50 | 3,47 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,15 |
| 1049 | Задвижки Ду150 на выходе 50 лет ВЛКСМ 14 Контур 2 ЦО | Врезка на МКД 50 лет ВЛКСМ 14 Контур 2 ЦО | 0,50 | 3,85 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,17 |
| 1050 | Врезка на транзите ЦО на МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Выход ЦО с МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 25,00 | 9,28 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,41 |
| 1051 | Задвижка Ду80 на выходе в ГБ Менделеева,12 Контур 2 ГВС | Выход ГВС МКД Менделеева,12 | 2,00 | 1,81 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.108 | ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | 1,00 | 4,10 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,18 |
| 1053 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.102 | ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | 1,00 | 4,95 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,22 |
| 1054 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.106 | ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | 1,00 | 3,50 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 0,16 |
| 1055 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.98 | О МКД Шевченко ул.д.98 | 1,00 | 3,97 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,18 |
| 1056 | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,98 Контур 1ТС | ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 | 5,00 | 8,50 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,38 |
| 1057 | ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 | Задвижки Ду150 Шевченко,98 Контур 2 ЦО | 3,00 | 4,81 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,21 |
| 1058 | ГБ-Шевченко ул.д.98 | Врезка ЦО на МКД Шевченко ул.д.98 | 3,00 | 2,09 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,10 | 0,11 | 44,67 | 0,09 |
| 1059 | Задвижки Ду150 Шевченко,98 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,98 Контур 1ТС | 5,00 | 3,74 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,17 |
| 1060 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.100 | ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | 1,00 | 5,02 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,04 | 0,11 | 44,67 | 0,22 |
| 1061 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.120А | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 1,00 | 3,94 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,72 | 0,15 | 44,67 | 0,18 |
| 1062 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.94 | ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 1,00 | 4,70 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,21 |
| 1063 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.96 | ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | 1,00 | 4,28 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,14 | 0,11 | 44,67 | 0,19 |
| 1064 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.7 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7 | 1,00 | 4,18 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,52 |
| 1065 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116г | ЦО МКД Чапаева 116г | 1,00 | 4,16 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,52 |
| 1066 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116в | ЦО МКД Чапаева 116в | 1,00 | 5,29 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,66 |
| 1067 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116б | ЦО МКД Чапаева 116б | 1,00 | 2,81 | 0,07 | 0,07 | 1968 | 2028 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,35 |
| 1068 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116а | ЦО МКД Чапаева 116а | 1,00 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | 1968 | 2028 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 0,44 |
| 1069 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116а | ЦО ВНИ Нефёдова | 3,00 | 3,56 | 0,05 | 0,05 | 1968 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 124,04 | 0,44 |
| 1070 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.22 | ЦО Сар.ЦСМ им.Дубовикова | 1,00 | 3,75 | 0,07 | 0,07 | 1969 | 2028 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,17 |
| 1071 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.16 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1,00 | 3,98 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 0,18 |
| 1072 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.15 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1,00 | 4,04 | 0,10 | 0,10 | 1969 | 2028 | 6,70 | 0,15 | 44,67 | 0,18 |
| 1073 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.14 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,53 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,16 |
| 1074 | УУ ЦО на вводе с ГБ Чапаева,116а Контур 2 ЦО | З-ки Ду125 на выходе с Чапаева 116А Контур 2 ЦО | 5,00 | 2,18 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,93 | 0,13 | 124,04 | 0,27 |
| 1075 | ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а | УУ ЦО на вводе с ГБ Чапаева,116а Контур 2 ЦО | 5,00 | 3,78 | 0,13 | 0,13 | 1968 | 2028 | 7,93 | 0,13 | 124,04 | 0,47 |
| 1076 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.13 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,54 | 0,15 | 0,15 | 1969 | 2028 | 9,06 | 0,11 | 44,67 | 0,16 |
| 1077 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.92 | ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | 1,00 | 4,64 | 0,08 | 0,08 | 1969 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,21 |
| 1078 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.31 | Наб. Леонова 31 | 1,00 | 4,27 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,53 |
| 1079 | Ввод ЦО МКД Наб. Леонова 31 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.31 ИП Рыжов Ю.А. | 1,00 | 5,85 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,73 |
| 1080 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.31 ИП Рыжов Ю.А. | ЦО ИП Рыжов Ю.А. | 1,00 | 4,73 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,59 |
| 1081 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.31а/1 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,39 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,54 |
| 1082 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.44 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.44 | 1,00 | 7,49 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,93 |
| 1083 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.42 | ЦО МКД Леонова наб. ул.д.42 | 1,00 | 6,29 | 0,10 | 0,10 | 1968 | 2028 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,78 |
| 1084 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.114б | ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | 1,00 | 5,22 | 0,08 | 0,08 | 1969 | 2028 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,23 |
| 1085 | ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.21 | ВНИ Самылкина | 4,00 | 4,40 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,20 |
| 1086 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.127/1 | ЦО ИП Шокуров | 1,00 | 5,87 | 0,05 | 0,05 | 1970 | 2028 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,10 |
| 1087 | УУ ЦО на вводе в Кормежинская ул. д.31 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,26 | 0,08 | 0,08 | 1970 | 2028 | 5,91 | 0,17 | 17,01 | 0,07 |
| 1088 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.76 | ЦО Ленина ул.д.76 | 1,00 | 2,95 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 1089 | УУ ЦО на выходе с Ленина ул. д.76а | ЦО Ленина ул.д.76а | 1,00 | 6,42 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,11 |
| 1090 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.13а | ЦО ф.Социализма ул.д.13а | 1,00 | 3,26 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,06 |
| 1091 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 1,00 | 4,57 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,57 |
| 1092 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.7а | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.7а | 1,00 | 4,01 | 0,10 | 0,10 | 1970 | 2028 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,07 |
| 1093 | УУ на вводе в Вокзальная, ул. д.111/1 | ЦО Акопян Вокзальная 111/1 | 1,50 | 4,81 | 0,05 | 0,05 | 1969 | 2028 | 4,57 | 0,22 | 44,67 | 0,21 |
| 1094 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116 | Узел ввода отопления | 6,00 | 3,49 | 0,15 | 0,15 | 1968 | 2028 | 9,09 | 0,11 | 124,04 | 0,43 |
| 1095 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.109 | ЦО МКД Чапаева, д.109 | 1,00 | 4,78 | 0,08 | 0,08 | 1968 | 2028 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,59 |
| 1096 | ТК-6/1 переход с Ду600/Ду400 | Задвижки Ду400 в ТК-6/1 | 1,00 | 2,28 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,58 | 0,05 | 17,01 | 0,04 |
| 1097 | ТК-6/21 | ТК-6/22 | 157,90 | 152,60 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 2,60 |
| 1098 | ТК-6/22 | ТК-6/23 | 69,80 | 54,50 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 0,93 |
| 1099 | ШО | ТК-6/25 | 34,50 | 42,71 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 0,73 |
| 1100 | ТК-6/25 | ТК-6/26 | 142,30 | 113,06 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 1,92 |
| 1101 | ТК-6/26 | ТК-6/27 | 142,50 | 144,78 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 2,46 |
| 1102 | ТК-6/27 | ТК-6/28 | 212,40 | 213,51 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 3,63 |
| 1103 | ТК-1-8/1 | Ввод ЦО ул.Чапаева,140а | 150,00 | 43,55 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,30 |
| 1104 | ТК-1-8/3 | Ввод ЦО Чапаева,140 Строит кор | 150,00 | 49,35 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,34 |
| 1105 | Ввод ЦО Чапаева,140 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140 | 1,00 | 2,99 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,02 |
| 1106 | ТК-3/31 | ТК-2-4/11 | 21,00 | 2,57 | 0,15 | 0,15 | 1972 | 2029 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 1107 | ТК-2-4/11 | Ввод ЦО Комарова,115 | 14,00 | 62,47 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,89 | 0,17 | 6,83 | 0,43 |
| 1108 | Ввод ЦО Комарова,115 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.115 | 1,00 | 2,10 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,89 | 0,17 | 6,83 | 0,01 |
| 1109 | ТК-3/37 | Задвижки Ду250 в ТК-3/37 | 2,13 | 2,13 | 0,26 | 0,26 | 1971 | 2029 | 14,94 | 0,07 | 17,01 | 0,04 |
| 1110 | ТК-3/68 | ТК-3/70 | 58,40 | 58,15 | 0,13 | 0,13 | 1971 | 2029 | 7,89 | 0,13 | 17,01 | 0,99 |
| 1111 | ТК-3/68 | ТК-3/69 | 46,60 | 31,78 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,06 | 0,11 | 17,01 | 0,54 |
| 1112 | ТК-3/70 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | 1,50 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 1113 | ТК-3/69 | ТК-2-4/8 | 39,00 | 26,77 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,06 | 0,11 | 17,01 | 0,46 |
| 1114 | ТК-2-4/8 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | 5,75 | 9,80 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,06 | 0,11 | 17,01 | 0,17 |
| 1115 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | ВыхЦО Транз МКД Минская,29а | 143,00 | 96,67 | 0,13 | 0,13 | 1971 | 2029 | 7,84 | 0,13 | 17,01 | 1,64 |
| 1116 | ТК-3/62 | Задвижки в ТК-3/62 в ТК-3/62 | 1,00 | 11,24 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,70 | 0,15 | 17,01 | 0,19 |
| 1117 | ТК-3/62 | ЦО МКД 50летВЛКСМ,21 | 13,50 | 20,04 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,70 | 0,15 | 17,01 | 0,34 |
| 1118 | ТК-8/14 | Задвижки вТК-8/14 | 1,00 | 3,09 | 0,31 | 0,31 | 1972 | 2029 | 17,77 | 0,06 | 6,83 | 0,02 |
| 1119 | ТК-1-4/1 | ТК-1-7/1 | 65,00 | 62,00 | 0,31 | 0,31 | 1972 | 2029 | 17,58 | 0,06 | 6,83 | 0,42 |
| 1120 | ТК-1-4/4 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.88 | 26,00 | 31,68 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 17,01 | 0,54 |
| 1121 | Общая врезка на МУП БВ и Мех-в | Врезка МУП"Балаково-водоканал" | 1,00 | 6,31 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1122 | ТК-1-7/7 | Запорная арматура Ду200 | 1,00 | 2,54 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,93 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 1123 | ТК-1-7/7 | ТК-1-7/11 | 169,00 | 175,69 | 0,31 | 0,31 | 1972 | 2029 | 17,35 | 0,06 | 6,83 | 1,20 |
| 1124 | ТК-1-6/1 | Задвижка | 1,00 | 2,76 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1125 | ТК-1-7/11 | Задвижка Ду 150 | 1,00 | 2,04 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 8,84 | 0,11 | 17,01 | 0,03 |
| 1126 | ТК-1-7/13 | ТК-1-7/12 | 149,00 | 140,03 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 2,38 |
| 1127 | ТК-1-7/11 | Врезка на Комсомольсую,32 | 135,00 | 147,89 | 0,15 | 0,15 | 1972 | 2029 | 9,00 | 0,11 | 6,83 | 1,01 |
| 1128 | Задвижки Ду80 | ЦО Почта "России" Комсом.,32 | 16,00 | 14,86 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,10 |
| 1129 | ТК-1-7/14 | УУ ТЭ мастерские БПТТ | 107,00 | 100,20 | 0,15 | 0,15 | 1972 | 2029 | 9,00 | 0,11 | 6,83 | 0,68 |
| 1130 | ТК-б/н | Ввод ЦО Общежития БПТТ | 21,00 | 12,06 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,08 |
| 1131 | ТК-б/н | Ввод ЦО Учебный корпус БПТТ | 67,00 | 45,45 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,31 |
| 1132 | ТК-1-7/15 | Ввод ЦО МКД Ленина,109а | 106,00 | 27,72 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,19 |
| 1133 | ТК-1-7/12 | ТК-1-7/13 | 149,00 | 138,83 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,00 | 0,11 | 17,01 | 2,36 |
| 1134 | ТК-1-7/13 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.113а | 60,00 | 40,31 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 0,69 |
| 1135 | ТК-1-7/10 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.115 | 129,00 | 70,27 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 1,20 |
| 1136 | ТК-8/29 | задвижка ДУ100 | 1,00 | 3,95 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1137 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9а | Задвижки Ду100 на выходе МКД | 67,00 | 52,02 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,36 |
| 1138 | ТК-8/31А | Задвижка Ду100 в ТК-8/31А | 1,00 | 3,50 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1139 | ТК-8/34 | Задвижки ТК-8/34 | 50,00 | 3,40 | 0,07 | 0,07 | 1971 | 2029 | 5,34 | 0,19 | 17,01 | 0,06 |
| 1140 | Ввод Механизаторов,1а | УУ ЦО на вводе в Механизаторов ул. д.1а | 21,00 | 16,61 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,64 | 0,15 | 6,83 | 0,11 |
| 1141 | Ввод Механизаторов,1а | ЦО Гараж УВД Механизаторов 1 | 75,00 | 74,93 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,64 | 0,15 | 6,83 | 0,51 |
| 1142 | Ввод ЦО МКД Комсомольская,109а | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.109а | 1,00 | 2,45 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1143 | ТК-1-7/12 | Ввод ЦО ленина ул. д. 109 | 6,00 | 8,46 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 0,14 |
| 1144 | Ввод ЦО Общежития БПТТ | ЦО Общежитие БПТТ | 1,00 | 8,70 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,94 | 0,17 | 6,83 | 0,06 |
| 1145 | УУ ТЭ мастерские БПТТ | Ввод ЦО мастерские БПТТ | 1,00 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | 1972 | 2029 | 9,00 | 0,11 | 6,83 | 0,01 |
| 1146 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | ВыхЦО Трназ. МКД Ленина 102 | 59,00 | 26,39 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,18 |
| 1147 | ГБ Ленина 102 | УУТЭ на выходе с ГБ Ленина 102 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,67 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1148 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | УУ ЦО на выходе в Ленина ул. д.102 | 1,00 | 3,96 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1149 | Ввод Ленина, д.107 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.107а | 1,00 | 3,35 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1150 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.88 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.88 | 1,00 | 2,67 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 17,01 | 0,05 |
| 1151 | КП-ФС-9а | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.9а | 1,00 | 2,41 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1152 | КП-Д/с-№13 | УУ ЦО на вводе в Менделеева ул. д.14 | 1,00 | 2,30 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 1153 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | ЦО+ГВС Почта+Ростелеком | 1,00 | 2,22 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,04 |
| 1154 | ВыхЦО Транз МКД Минская,29а | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | 130,00 | 107,69 | 0,13 | 0,13 | 1971 | 2029 | 7,84 | 0,13 | 17,01 | 1,83 |
| 1155 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | ЦО+ГВС МКД Минская,29а | 1,00 | 3,16 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 1156 | Выход с ГБ Комарова,109 контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.109 | 1,00 | 4,38 | 0,07 | 0,07 | 1971 | 2029 | 5,37 | 0,19 | 17,01 | 0,07 |
| 1157 | ввод ЦО Редкова,50 | УУ ЦО на вводе в Редкова ул. д.52 | 1,00 | 2,83 | 0,07 | 0,07 | 1971 | 2029 | 5,34 | 0,19 | 17,01 | 0,05 |
| 1158 | Ввод ЦО МКД Комсомольская,35 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.35 | 1,00 | 5,93 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1159 | ТК-1-6/5 | Ввод ЦО Редкова,50 | 82,00 | 69,79 | 0,07 | 0,07 | 1971 | 2029 | 5,34 | 0,19 | 17,01 | 1,19 |
| 1160 | ТК-1-7/13 | ТК-1-7/14 | 34,00 | 64,30 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 1,09 |
| 1161 | ТК-1-7/18 | Ввод ЦО Механизаторов,1а | 70,00 | 75,99 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,64 | 0,15 | 6,83 | 0,52 |
| 1162 | ТК-1-7/18 | Отвлетвление | 150,00 | 148,34 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,64 | 0,15 | 6,83 | 1,01 |
| 1163 | Задвижки Ду80 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.57 | 65,00 | 47,41 | 0,07 | 0,07 | 1972 | 2029 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,32 |
| 1164 | Врезка на Комсомольсую,32 | ТК-1-7/14 | 77,00 | 29,92 | 0,15 | 0,15 | 1972 | 2029 | 9,00 | 0,11 | 6,83 | 0,20 |
| 1165 | ТК-1-7/14 | ТК-1-7/15 | 77,00 | 41,50 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,28 |
| 1166 | Ввод ЦО Чапаева,140А | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140а | 1,00 | 9,18 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,06 |
| 1167 | ТК-6/1 | ТК-6/21 | 95,80 | 106,87 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 1,82 |
| 1168 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | Задвижки Ду125 на вводе Комарова,109 1ТС | 1,00 | 2,99 | 0,13 | 0,13 | 1971 | 2029 | 7,83 | 0,13 | 17,01 | 0,05 |
| 1169 | ТК-1-8/5 | Административный корпус БИТТиУ | 22,00 | 23,74 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,16 |
| 1170 | ТК-1-8/5 | Ввод ЦО Чапаева,140 Механич. к | 48,00 | 64,06 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,44 |
| 1171 | Ввод ЦО ИП Андрианов Е.Б. | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. за д.121 | 12,00 | 30,30 | 0,03 | 0,03 | 1971 | 2029 | 3,71 | 0,27 | 17,01 | 0,52 |
| 1172 | Ввод ЦО Ленина,100 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.100 | 57,00 | 47,32 | 0,04 | 0,04 | 1972 | 2029 | 4,18 | 0,24 | 6,83 | 0,32 |
| 1173 | КП-ЛЕ-100А | Узел ввода отопления | 12,00 | 4,27 | 0,03 | 0,03 | 1972 | 2029 | 3,92 | 0,25 | 6,83 | 0,03 |
| 1174 | Ответвление | Узел ввода отопления | 5,00 | 32,06 | 0,03 | 0,03 | 1972 | 2029 | 3,92 | 0,25 | 6,83 | 0,22 |
| 1175 | ТК-6/26 | Задвижка Ду50 в ТК-6/26 | 1,00 | 3,60 | 0,05 | 0,05 | 1971 | 2029 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,06 |
| 1176 | Задвижка Ду50 вТК-6/26 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых ул. ЦО КНС Водоканал | 38,50 | 44,88 | 0,05 | 0,05 | 1971 | 2029 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,76 |
| 1177 | Задвижка ДУ 100 | Узел учета ТЭ | 1,00 | 5,42 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1178 | Узел учета ТЭ | УУ ЦО на вводе в Радищева, ул., д.55 | 5,00 | 7,35 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,05 |
| 1179 | Врезка МУП"Балаково-водоканал" и Атомнадзор | Задвижка ДУ 100 | 1,00 | 3,39 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1180 | Запорная арматура Ду200 | ТК-1-6/1 | 39,00 | 29,64 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,93 | 0,08 | 6,83 | 0,20 |
| 1181 | Задвижка | Ввод ЦО МКД Комсомольская,35 | 40,00 | 32,64 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,22 |
| 1182 | ТК-1-7/13 | ГБ Ленина ул.д.111 | 11,00 | 11,26 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,00 | 0,11 | 17,01 | 0,19 |
| 1183 | ГБ Ленина ул.д.111 | ТК-1-7/13 | 1,00 | 2,53 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,14 | 0,11 | 17,01 | 0,04 |
| 1184 | Задвижки Ду150 в ТК-1-7/11 | ТК-1-7/12 | 105,00 | 123,98 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,00 | 0,11 | 17,01 | 2,11 |
| 1185 | ВыхЦО Трназ. МКД Ленина 102 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.104 | 44,00 | 47,51 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,32 |
| 1186 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.104 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.104 | 1,00 | 2,12 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,01 |
| 1187 | Ввод Комсомольская,32 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.32 Почта | 1,00 | 2,56 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,02 |
| 1188 | Врезка на Комсомольскую,32 | Задвижки Ду80 | 1,50 | 2,26 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,02 |
| 1189 | Задвижка ДУ100 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.9а | 32,00 | 34,20 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,23 |
| 1190 | Задвижки Ду100 на выходе МКД | ЦО Упр.Обр. Ф.Социализма,9б | 36,00 | 49,76 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,34 |
| 1191 | Задвижка Ду100 в ТК-8/31А | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 34,00 | 19,69 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,13 |
| 1192 | ГБ-БПТТ | ТК-б/н | 21,00 | 11,12 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,08 |
| 1193 | ГБ--БПТТ | Выход ЦО Ком-тех-им.Грибанова | 1,00 | 4,47 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,94 | 0,17 | 6,83 | 0,03 |
| 1194 | Ввод ЦО ленина ул. д. 109 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.109 | 1,00 | 2,41 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 1195 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.115 | ЦО Ленина ул.д.115 | 1,00 | 1,84 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 1196 | Ввод транз. ЦО МКД Комсомольская,35 | Выход транз. ЦО МКД Комсомольская,35 | 120,00 | 100,24 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,69 |
| 1197 | Выход ЦО Ком-тех-им.Грибанова | ЦО мастерские БПТТ | 1,00 | 13,68 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,09 |
| 1198 | ЦО на Упр.Обр.Ф.Социализма,9б | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.9б | 1,00 | 3,24 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1199 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.90 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.92 | 3,00 | 1,79 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,94 | 0,17 | 17,01 | 0,03 |
| 1200 | Ввод ЦО Чапаева,140 Адм. корп. | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140 | 1,00 | 3,34 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1201 | Ввод ЦО Чапаева,140 тех. корп. | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140 | 1,00 | 3,54 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1202 | ТК-3/31 Врезка на ТЦ Лента | Задвижки в ТК-3/31 | 1,94 | 1,94 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1203 | ТК-6/24 | ШО | 139,20 | 166,70 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,59 | 0,05 | 17,01 | 2,84 |
| 1204 | Ввод ЦО Ф.Социализма,5 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.5а | 1,00 | 2,10 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1205 | ТК-3/70 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | 21,00 | 14,47 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,25 |
| 1206 | ТК-3/70 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | 1,50 | 2,88 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 1207 | ТК-3/70 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | 5,00 | 7,54 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,13 |
| 1208 | Ввод ЦО ПАО "Почта России" | ЦО ПАО "Почта России" | 1,00 | 2,80 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,05 |
| 1209 | Выход ЦО Ленина,100 | Выход ЦО Ленина,100/1 | 11,00 | 11,51 | 0,04 | 0,04 | 1972 | 2029 | 4,18 | 0,24 | 6,83 | 0,08 |
| 1210 | Ввод ЦО Ленина,100/1 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.100/1 | 1,00 | 3,03 | 0,04 | 0,04 | 1972 | 2029 | 4,18 | 0,24 | 6,83 | 0,02 |
| 1211 | ТК-8/34 | ТК-1-6/5 | 50,00 | 52,40 | 0,07 | 0,07 | 1971 | 2029 | 5,34 | 0,19 | 17,01 | 0,89 |
| 1212 | Задвижки в ТК-3/31 | ТК-2-4/11 | 25,50 | 26,18 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,18 |
| 1213 | Задвижки в ТК-3/62 | Ввод ЦО Менделеева,13 | 33,75 | 43,53 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,74 |
| 1214 | УУТЭ на выходе с ТК-3/38 Ду300 Минская,ул. Контур 1ТС | ТК-3/68 | 68,40 | 62,28 | 0,26 | 0,26 | 1971 | 2029 | 14,87 | 0,07 | 17,01 | 1,06 |
| 1215 | Выход транз. ЦО МКД Комсомольская,35 | Ввод транз. ЦО МКД Комсомольская,107А | 33,00 | 34,74 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,24 |
| 1216 | Задвижки вТК-8/14 | ТК-1-7/1 | 80,00 | 83,43 | 0,31 | 0,31 | 1972 | 2029 | 17,58 | 0,06 | 6,83 | 0,57 |
| 1217 | ГБ Ленина ул.д.111 | ТК-1-7/13 | 11,00 | 12,48 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,14 | 0,11 | 17,01 | 0,21 |
| 1218 | Задвижки Ду125 на вводе Комарова,109 1ТС | УУТЭ на вводе в Комарова ул.д.109 Контур 1ТС | 1,00 | 3,69 | 0,13 | 0,13 | 1971 | 2029 | 7,93 | 0,13 | 17,01 | 0,06 |
| 1219 | УУТЭ на вводе в Комарова ул.д.109 Контур 1ТС | ГБ-Комарова ул.д.109 | 1,00 | 6,53 | 0,13 | 0,13 | 1971 | 2029 | 7,93 | 0,13 | 17,01 | 0,11 |
| 1220 | УУТЭ на выходе с ГБ Ленина 102 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду100 на выходе с ГБ Ленина 102 Контур 2 | 1,00 | 2,10 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1221 | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Ленина 102 Контур 2 | Выход с ГБ Ленина ул.д.102 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,77 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1222 | ГБ Ленина ул.д.111 | Задвижки Ду150 на выходе с ГБ Ленина 111 Контур 2 | 1,00 | 9,05 | 0,15 | 0,15 | 1971 | 2029 | 9,15 | 0,11 | 17,01 | 0,15 |
| 1223 | Задвижка Ду400 в ТК-6/1 | УУТЭ в ТК-6/1 (НО-13)Ду400 на Хемиком Контур 2 ТС | 1,00 | 2,45 | 0,41 | 0,41 | 1971 | 2029 | 21,58 | 0,05 | 17,01 | 0,04 |
| 1224 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.104 | ЦО МКД Ленина ул.д.104 | 1,00 | 4,16 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,03 |
| 1225 | УУ ЦО на выходе в Ленина ул. д.102 | ЦО МКД Ленина ул.д.102 | 1,00 | 2,72 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1226 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.115 | ЦО Ленина ул.д.115 | 1,00 | 3,12 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 1227 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.113а | ЦО Ленина ул.д.113а Д/с | 4,00 | 4,87 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 0,08 |
| 1228 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.109 | ЦО ленина ул. д. 109 | 1,00 | 3,58 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,63 | 0,15 | 17,01 | 0,06 |
| 1229 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.109 | ЦО МКД Комарова ул.д.109 | 1,00 | 5,03 | 0,07 | 0,07 | 1971 | 2029 | 5,37 | 0,19 | 17,01 | 0,09 |
| 1230 | Задвижки Ду250 в ТК-3/37 | УУТЭ на выходе с ТК-3/38 Ду300 Минская, ул. Контур 1ТС | 1,00 | 2,04 | 0,26 | 0,26 | 1971 | 2029 | 14,87 | 0,07 | 17,01 | 0,03 |
| 1231 | ЦО+ГВС МКД Минская,29а | ЦО МКД Минская ул.д.29а | 1,00 | 4,99 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,08 |
| 1232 | Ввод ЦО ПАО "Почта России" | ЦО ПАО "Почта России" | 1,00 | 4,68 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,08 |
| 1233 | ЦО+ГВС Почта+Ростелеком | ЦО ПАО "почта России" | 1,00 | 4,09 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,07 |
| 1234 | УУ ЦО на вводе в Менделеева ул. д.14 | ЦО+ГВС Детский сад №33 | 1,00 | 3,63 | 0,10 | 0,10 | 1971 | 2029 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,06 |
| 1235 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.115 | ЦО СОШ №6 | 1,00 | 3,20 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,89 | 0,17 | 6,83 | 0,02 |
| 1236 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых ул. ЦО КНС Водоканал | КНС "Балаково-Водоканал" | 5,00 | 5,04 | 0,05 | 0,05 | 1971 | 2029 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,09 |
| 1237 | УУ ЦО на вводе в Редкова ул. д.52 | ЦО МОУ СОШ №2 | 1,00 | 4,23 | 0,07 | 0,07 | 1971 | 2029 | 5,34 | 0,19 | 17,01 | 0,07 |
| 1238 | Задвижки Ду100 врезка на Механизаторов,1 ОВО по Бал.Отд. | УУ ЦО на вводе в Механизаторов ул. д.1а | 1,00 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,64 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1239 | УУ ЦО на вводе в Радищева, ул., д.55 | Радищева,55 МУП "БВ" | 5,00 | 5,70 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1240 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.57 | Атомэнергопроект | 1,00 | 5,16 | 0,07 | 0,07 | 1972 | 2029 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,04 |
| 1241 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.5а | ЦО МКД Ф.Социализма,5 | 1,00 | 3,66 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1242 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.9б | ЦО Упр.Обр. Ф.Социализма,9б | 1,00 | 5,52 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1243 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.9а | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,85 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1244 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.100/1 | ЦО м-н "Илона" ИП Манукян | 1,00 | 3,95 | 0,04 | 0,04 | 1972 | 2029 | 4,18 | 0,24 | 6,83 | 0,03 |
| 1245 | Ввод ЦО Учебный корпус БПТТ | ЦО Учебный корпус БПТТ | 1,00 | 4,78 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1246 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.109а | ЦО МКД Комсомольская,109а | 1,00 | 5,47 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1247 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.32 Почта | ФГУП "Почта России" | 1,00 | 5,63 | 0,08 | 0,08 | 1972 | 2029 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,04 |
| 1248 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.107а | МКД Ленина, д.107 | 1,00 | 4,39 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1249 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.35 | ЦО МКД Комсомольская,35 | 1,00 | 3,48 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1250 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.92 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.92 | 3,00 | 3,79 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,94 | 0,17 | 17,01 | 0,06 |
| 1251 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.88 | ЦО МКД Ленина ул.д.88 | 1,00 | 5,22 | 0,08 | 0,08 | 1971 | 2029 | 5,92 | 0,17 | 17,01 | 0,09 |
| 1252 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. за д.121 | ЦО ИП Андрианов Е.Б. | 12,00 | 4,91 | 0,03 | 0,03 | 1971 | 2029 | 3,71 | 0,27 | 17,01 | 0,08 |
| 1253 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140 | ЦО Адм. корпус БИТТиУ | 1,00 | 4,11 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1254 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140 | ЦО в Адм. корп. БИТТиУ | 1,00 | 4,74 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,03 |
| 1255 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140а | ЦО на здание Буревестник | 1,00 | 5,64 | 0,21 | 0,21 | 1972 | 2029 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,04 |
| 1256 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.140 | ЦО Технический корпус БИТТиУ | 1,00 | 7,08 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,05 |
| 1257 | Врезка МУП"Балаково-водоканал" и Атомнадзор, Радищева,57 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.57 | 1,00 | 1,00 | 0,07 | 0,07 | 1972 | 2029 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,01 |
| 1258 | Врезка на Механизаторов,1 ОВО по Бал.Отд. | Задвижки Ду100 врезка на Механизаторов,1 ОВО по Бал.Отд. | 1,00 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 1972 | 2029 | 6,64 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1259 | ПП-1 | Задвижка Ду600 в ПП-1 перемычк | 1,00 | 1,91 | 0,80 | 0,80 | 1973 | 2029 | 49,68 | 0,02 | 2,89 | 0,01 |
| 1260 | ТК-7/13 | ТК-7/14 | 114,30 | 151,23 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,44 |
| 1261 | ТК-7/14 | ТК-7/15 | 53,20 | 72,62 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,21 |
| 1262 | ТК-7/16 | ТК-7/17 | 122,00 | 105,25 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,30 |
| 1263 | ТК-7/17 | ТК-7/18 | 112,60 | 112,60 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,33 |
| 1264 | ТК-7/18 | ТК-7/19 | 113,20 | 113,20 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,33 |
| 1265 | ТК-7/19 | ТК-7/20 | 118,80 | 64,49 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,19 |
| 1266 | ТК-7/20 | ТК-7/21 | 57,10 | 55,48 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,16 |
| 1267 | ТК-6/6 | Задвижки в Ду150 в ТК-6/6 | 1,00 | 3,69 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2029 | 9,10 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 1268 | ТК-8/33 | ТК-8/34 | 60,00 | 56,66 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2029 | 9,10 | 0,11 | 2,89 | 0,16 |
| 1269 | ТК-8/20 | Задвижка ТК-8/20 | 1,00 | 3,12 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2029 |  |  |  |  |
| 1270 | Узел в ТК-8/6 | ТК-8/8 | 52,00 | 44,26 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,13 |
| 1271 | ТК-8/6 | Узел в ТК-8/6 | 3,00 | 3,44 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,01 |
| 1272 | ТК-8/5 | ТК-8/6 | 70,00 | 77,48 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,22 |
| 1273 | ТК-8/4 | ТК-8/5 | 27,00 | 29,19 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,08 |
| 1274 | ТК-8/3 | ТК-8/4 | 91,00 | 75,42 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,22 |
| 1275 | ТК-8/2 | ТК-8/3 | 123,00 | 121,13 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,35 |
| 1276 | ТК-8/1 | ТК-8/2 | 72,00 | 57,84 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,17 |
| 1277 | ТК-7/13 | Задвижки в ТК-7/13 | 1,00 | 2,44 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2029 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,01 |
| 1278 | П-Линёво | Задвижки 1-2 | 2,23 | 2,23 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 28,33 | 0,04 | 2,89 | 0,01 |
| 1279 | ТК-4/15 | Шахта опуска | 230,00 | 221,96 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 34,13 | 0,03 | 2,89 | 0,64 |
| 1280 | ТК-4/14 | ТК-4/15 | 218,00 | 213,37 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 34,13 | 0,03 | 2,89 | 0,62 |
| 1281 | ТК-4/13`` | ТК-4/14 | 220,00 | 217,42 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 34,13 | 0,03 | 2,89 | 0,63 |
| 1282 | ТК-4/13` | ТК-4/13`` | 83,00 | 81,65 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 34,13 | 0,03 | 2,89 | 0,24 |
| 1283 | Выход из ПНС-3 №2 | ТК-4/13` | 14,00 | 14,00 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 34,13 | 0,03 | 2,89 | 0,04 |
| 1284 | ТК-4/13 | ПП-1 | 12,00 | 10,53 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,03 |
| 1285 | ТК-4/12 | ТК-4/13 | 159,00 | 156,43 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,45 |
| 1286 | ТК-4/11 | ТК-4/12 | 90,60 | 100,34 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,29 |
| 1287 | ТК-4/10 | ТК-4/11 | 108,20 | 109,43 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,32 |
| 1288 | ТК-4/8 | ТК-4/10 | 193,10 | 185,96 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,54 |
| 1289 | ТК-4/7 | ТК-4/8 | 193,20 | 192,81 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,56 |
| 1290 | ТК-4/6 | ТК-4/7 | 320,50 | 333,61 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,96 |
| 1291 | ТК-4/6' (тк-б/н) | ТК-4/6 | 118,00 | 104,37 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,30 |
| 1292 | ТК-4/5 | ТК-4/6' (тк-б/н) | 101,70 | 98,70 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,29 |
| 1293 | ТК-4/4 | ТК-4/5 | 101,60 | 103,97 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,30 |
| 1294 | ТК-4/4 | ТК-4/4 | 34,70 | 35,60 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,10 |
| 1295 | ТК-4/3 | ТК-4/4 | 329,60 | 332,18 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,96 |
| 1296 | ТК-4/2 | ТК-4/3 | 304,50 | 286,98 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 0,83 |
| 1297 | ТК-4/1 | ТК-4/2 | 411,00 | 410,96 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 29,39 | 0,03 | 2,89 | 1,19 |
| 1298 | Ду600 врезка перемычки | Врезка на Ду600 II очередь | 24,00 | 20,50 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 36,69 | 0,03 | 2,89 | 0,06 |
| 1299 | П-2` Задвижки 24-23 | Задвижки 24-23 | 2,50 | 4,47 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 36,67 | 0,03 | 2,89 | 0,01 |
| 1300 | Ду600 врезка перемычки | ШО-5 | 7,00 | 9,98 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2029 | 36,74 | 0,03 | 2,89 | 0,03 |
| 1301 | Задвижки вТК-3/40 | ТК-3/53 | 43,90 | 32,98 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2029 | 12,03 | 0,08 | 2,89 | 0,10 |
| 1302 | ТК-3/54 | ТК-3/55 | 185,90 | 227,81 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,00 | 0,11 | 6,83 | 1,56 |
| 1303 | ТК-3/55 | ТК-3/56 | 41,90 | 57,94 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,00 | 0,11 | 6,83 | 0,40 |
| 1304 | ТК-3/56 | ТК-3/57 | 51,00 | 30,32 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1305 | ТК-ГС-О-Зенит | ТК-АБ-Береюк | 99,80 | 148,25 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1306 | ТК-АБ-Березюк | ТК-ГС-К | 100,00 | 58,16 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1307 | ТК-ГС-К | ТК-ЗА-Ника | 343,00 | 224,67 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1308 | Врезкана Промэнерго | Вход ЦО ООО Промэнерго | 106,00 | 108,47 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1309 | ТК-ГС-К | Ввод ЦО ГСК Зенит | 5,00 | 10,91 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1310 | Ввод ЦО в ГСО "Зенит" | ЦО ГСО "Зенит" | 1,00 | 3,99 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1311 | ТК-б/н врезка на ИП Гуров, Березюк | Ввод на ИП Гуров | 50,00 | 76,74 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Ввод ЦО ИП Гуров | ИП Гуров | 1,00 | 8,40 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1313 | Ввод ЦО ИП Гуров | Ввод ЦО ИП Березюк | 9,00 | 37,91 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1314 | ТК-ГС-О-Зенит | Врезка на ТК-ГС-О-Зенит | 0,50 | 4,11 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1315 | ТК-7/8 | Задвижки вТК-7/8 | 1,00 | 3,64 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,02 |
| 1316 | ТК-20/6КВ | ТК-1-8/1 | 120,00 | 69,74 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,48 |
| 1317 | Ввод ЦО ул.Чапаева,140а | ЦО+ГВС СК "Буревестник" | 70,00 | 74,77 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,51 |
| 1318 | ТК-1-8/3 | ТК-1-8/4 | 75,00 | 70,84 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,48 |
| 1319 | ИТП МКД Чапаева,157А | ЦО МКД Чапаева,157А | 1,00 | 8,27 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,06 |
| 1320 | ТК-20/6КВ | ТК-19/6КВ | 53,00 | 54,39 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,37 |
| 1321 | ТК-16/6КВ | ТК-17/6КВ | 17,00 | 18,80 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,13 |
| 1322 | ТК-17/6КВ | Врезка на Чапаева,161 | 20,00 | 23,32 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,16 |
| 1323 | Ввод ЦО МКД Чапаева,161 | ЦО МКД Чапаева ул. д.161 | 1,00 | 6,90 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,05 |
| 1324 | Врезка на МКд Чапаева,161 | Ввод ЦО Чапаева,159 | 71,00 | 71,80 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,49 |
| 1325 | ТК-16/6КВ | ТК-15/6КВ | 68,00 | 58,76 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,40 |
| 1326 | ТК-15/6КВ | ТК-14/6КВ | 25,00 | 16,60 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,11 |
| 1327 | ТК-14/6КВ | Ввод ЦО Чапаева,159А | 88,30 | 88,30 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,60 |
| 1328 | ТК-17/6КВ-газоопасная | Врезка на Чапаева,163 | 33,00 | 33,51 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,23 |
| 1329 | Врезка на МКд Чапаева,163 | Ввод ЦО МКД Чапаева,163 | 22,00 | 22,41 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,15 |
| 1330 | Ввод ЦО МКД Чапаева,163 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.163 | 1,50 | 2,74 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 1331 | Врезка на МКД Чапаева,163 | Ввод ЦО МКД Чапаева,165 | 80,00 | 81,40 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,56 |
| 1332 | Ввод ЦО МКД Чапаева,165 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.165 | 1,00 | 3,17 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 1333 | ТК-19/6КВ | ТК-16/6КВ | 115,00 | 115,06 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,46 | 0,09 | 6,83 | 0,79 |
| 1334 | ТК-19/6КВ | ТК-18/6КВ | 17,00 | 17,81 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,05 | 0,11 | 6,83 | 0,12 |
| 1335 | ТК-18/6КВ | ТК-13/6КВ | 154,00 | 153,96 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,05 | 0,11 | 6,83 | 1,05 |
| 1336 | ТК-13/6КВ | Ввод ЦО Титова,5 | 43,00 | 43,51 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,30 |
| 1337 | Ввод ЦО Титова,5 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.5 | 1,00 | 1,81 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,01 |
| 1338 | ТК-13/6КВ | Ввод ЦО Титова,7 | 82,00 | 82,27 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,56 |
| 1339 | Ввод ЦО Титова,7 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.7 | 1,50 | 2,01 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,01 |
| 1340 | ТК-18/6КВ | Ввод ЦО Титова,3 | 19,00 | 19,69 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,13 |
| 1341 | Ввод ЦО МКД Титова,3 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.3 | 1,50 | 1,79 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,01 |
| 1342 | ТК-8/2 | ТК-5/6КВ | 45,00 | 45,50 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 8,89 | 0,11 | 6,83 | 0,31 |
| 1343 | ТК-5/6КВ | Ввод ЦО Титова,25 | 11,00 | 11,49 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,08 |
| 1344 | Ввод ЦО Титова,25 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.25 | 1,50 | 7,37 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,05 |
| 1345 | ТК-5/6КВ | ТК-4/6КВ | 32,00 | 32,21 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,22 |
| 1346 | ТК-4/6КВ | Ввод ЦО Титова,27 | 9,00 | 9,29 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,06 |
| 1347 | Ввод ЦО Титова,27 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.27 | 1,00 | 3,21 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1348 | ТК-4/6КВ | Ввод ЦО Титова,23 | 35,00 | 37,83 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,26 |
| 1349 | Ввод ЦОТитова,23 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.23 | 1,00 | 2,05 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1350 | ТК-4/6КВ | ТК-3/6КВ | 59,00 | 59,84 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,41 |
| 1351 | ТК-3/6КВ | Ввод ЦО Титова,21 | 48,00 | 50,92 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,35 |
| 1352 | ТК-3/6КВ | Ввод ЦО Титова,29 | 35,00 | 17,92 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,12 |
| 1353 | Ввод ЦО Титова,21 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.21 | 1,50 | 2,65 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1354 | Ввод ЦО Титова,29 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.29 | 1,50 | 2,37 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,66 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1355 | ТК-5/6КВ | ТК-7/6КВ | 100,00 | 109,29 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 8,89 | 0,11 | 6,83 | 0,75 |
| 1356 | ТК-7/6КВ | Ввод ЦО Титова,25а | 63,00 | 63,35 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,43 |
| 1357 | ТК-7/6КВ | ТК-6/6КВ | 27,00 | 27,73 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 8,89 | 0,11 | 6,83 | 0,19 |
| 1358 | ТК-6/6КВ | Ввод ЦО Титова,23А | 22,00 | 18,37 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2030 | 7,91 | 0,13 | 6,83 | 0,13 |
| 1359 | ТК-6/6КВ | Ввод ЦО Титова,19А | 19,00 | 18,23 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2030 | 7,91 | 0,13 | 6,83 | 0,12 |
| 1360 | ТК-6/6КВ | Ввод ЦО Титова, д.19 | 88,00 | 88,16 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 8,89 | 0,11 | 6,83 | 0,60 |
| 1361 | ТК-7/6КВ | ТК-10/6КВ | 78,00 | 78,50 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 8,89 | 0,11 | 6,83 | 0,54 |
| 1362 | ТК-10/6КВ | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.15 | 15,00 | 10,28 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,67 | 0,15 | 6,83 | 0,07 |
| 1363 | ТК-10/6КВ | ТК-9/6КВ | 38,00 | 40,32 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,67 | 0,15 | 6,83 | 0,28 |
| 1364 | ТК-9/6КВ | Ввод ЦО Титова, д.13 | 34,00 | 34,47 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,67 | 0,15 | 6,83 | 0,24 |
| 1365 | ТК-9/6КВ | Ввод ЦО Титова, д.17А | 6,00 | 6,33 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,67 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1366 | ТК-9/6КВ | ТК-8/6КВ | 63,00 | 63,54 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,67 | 0,15 | 6,83 | 0,43 |
| 1367 | ТК-8/6КВ | Ввод ЦО Титова, д.17 | 13,00 | 13,89 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,67 | 0,15 | 6,83 | 0,09 |
| 1368 | ТК-8/6КВ | Ввод ЦО Титова, д.11 | 42,00 | 42,83 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,67 | 0,15 | 6,83 | 0,29 |
| 1369 | ТК-10/6КВ | ТК-11/6КВ | 63,00 | 63,79 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 8,89 | 0,11 | 6,83 | 0,44 |
| 1370 | ТК-11/6КВ | ТК-12/6КВ | 47,00 | 48,04 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 8,89 | 0,11 | 6,83 | 0,33 |
| 1371 | ТК-12/6КВ | Ввод ЦО Титова,9 | 60,00 | 60,42 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,41 |
| 1372 | ТК-8/2 | Врезка на Титова,27А | 50,00 | 50,88 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,35 |
| 1373 | Врезка ЦО на МКД Титова,27А | Ввод ЦО МКД Титова,27а | 9,00 | 9,83 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,07 |
| 1374 | Врезка на Титова,27А | ТК-2/6КВ | 34,00 | 34,88 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,24 |
| 1375 | ТК-2/6КВ | ТК-1/6КВ | 32,00 | 32,92 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,23 |
| 1376 | ТК-2/6КВ | Врезка на Титова,31-33 | 65,00 | 67,40 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,46 |
| 1377 | ТК-1/6КВ | Врезка ЦО на Титова,33А, 35А | 25,00 | 25,44 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,17 |
| 1378 | Врезка ЦО на Титова,33А, 35А | Ввод ЦО МКД Титова,33а | 16,00 | 16,56 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,11 |
| 1379 | Врезка ЦО на Титова,33А, 35А | Ввод ЦО МКД Титова,35а | 33,00 | 33,56 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,23 |
| 1380 | ТК-8/1 | ТК-23/6КВ | 62,00 | 115,06 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,70 | 0,15 | 6,83 | 0,79 |
| 1381 | ТК-23/6КВ | Ввод Ленина,126 | 25,00 | 26,18 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,70 | 0,15 | 6,83 | 0,18 |
| 1382 | Врезка на Титова,31-33 | Ввод ЦО на МКД Титова,33 | 5,00 | 5,76 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 1383 | Врезка на Титова,31-33 | Ввод ЦО на МКД Титова,31 | 26,00 | 26,45 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,63 | 0,15 | 6,83 | 0,18 |
| 1384 | ТК-23/6КВ | Ввод ЦО МКД Титова,35 | 33,00 | 33,09 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,23 |
| 1385 | Задвижки Ду100 в ТК-3/56 | Ввод Минская ул. д.8а | 20,00 | 38,46 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,26 |
| 1386 | Врезка на Волжская ул. д.69 | Ввод Волжская ул. д.69 | 22,00 | 17,74 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,90 | 0,17 | 6,83 | 0,12 |
| 1387 | ТК-3/55 | Врезка на Волжская ул. д.69 | 21,00 | 22,07 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,90 | 0,17 | 6,83 | 0,15 |
| 1388 | ТК-2-3/7 | ТК-2-3/8 | 140,50 | 136,57 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2030 | 14,36 | 0,07 | 6,83 | 0,93 |
| 1389 | ТК-2-3/8 | Задвижки вТК-2-3/8 | 1,00 | 4,89 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 1390 | Задвижки 2Ду100 вТК-2-3/8 | Ввод ЦО Волжская,39 МАУ СОШ №3 | 78,00 | 80,67 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,55 |
| 1391 | Задвижки 2Ду100 вТК-2-3/8 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | 23,25 | 19,28 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,13 |
| 1392 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | Задвижка Ду200 | 3,37 | 3,37 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 1393 | Ввод в ГБ Леонова наб,28а Контур 1 ТС | Задвижка Ду100 на вводе в ГБ наб.Леонова,28А Контур 1 ТС | 2,03 | 2,03 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1394 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | Вых трназ ЦО Леонова наб,28а | 43,55 | 43,89 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,30 |
| 1395 | ТК-2-7/9 | Задвижки в ТК-2-7/9 | 1,00 | 1,89 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 1396 | ТК-2-7/8 | ТК-2-7/9 | 37,00 | 73,28 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2030 | 14,36 | 0,07 | 6,83 | 0,50 |
| 1397 | Врезка у НО-17 | задвижка Ду150 у НО-17 | 2,50 | 3,95 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2030 | 14,93 | 0,07 | 6,83 | 0,03 |
| 1398 | ТК-2-8/11 | ТК-2-8/10 | 57,00 | 79,80 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,05 | 0,11 | 6,83 | 0,55 |
| 1399 | ТК-2-8/11 | Ввод СО Сар.Шоссе.33 | 10,00 | 16,34 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,11 |
| 1400 | ТК-2-8/10 | Ввод Шевченко,24 БГВС-24 | 11,00 | 7,37 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,05 |
| 1401 | ТК-2-8/10 | ТК-2-8/9 | 33,75 | 54,61 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,65 | 0,15 | 6,83 | 0,37 |
| 1402 | ТК-2-8/9 | Ввод Шевченко ул. д.22 | 14,75 | 17,82 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,12 |
| 1403 | ТК-2-8/10 | ТК-2-9/5 | 17,25 | 35,03 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,65 | 0,15 | 6,83 | 0,24 |
| 1404 | ТК-2-9/5 | Ввод ЦО МКД Шевченко,16 | 2,25 | 6,53 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,04 |
| 1405 | ТК-2-9/5 | ТК-2-9/4 | 125,00 | 96,54 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,65 | 0,15 | 6,83 | 0,66 |
| 1406 | ТК-8/5 | Задвижки в ТК-8/5 | 1,00 | 2,47 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,61 | 0,09 | 6,83 | 0,02 |
| 1407 | ТК-28/6КВ | Ввод ЦО Академика Жук,25/1 | 30,60 | 36,03 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,25 |
| 1408 | ТК-28/6КВ | ТК-29/6КВ | 108,00 | 80,50 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,61 | 0,09 | 6,83 | 0,55 |
| 1409 | ТК-29/6КВ | Ввод ЦО Титова,25/2 | 48,50 | 45,60 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,31 |
| 1410 | ТК-29/6КВ | ТК-30/6КВ | 75,20 | 78,63 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,61 | 0,09 | 6,83 | 0,54 |
| 1411 | ТК-7/3КВ | ТК-16/4КВ | 44,00 | 67,51 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,61 | 0,09 | 6,83 | 0,46 |
| 1412 | ТК-16/4КВ | ТК-17/4КВ | 60,00 | 62,87 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,61 | 0,09 | 6,83 | 0,43 |
| 1413 | Врезка в ТК-8/6 | ТК-25/6КВ | 54,00 | 54,15 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,37 |
| 1414 | ТК-25/6КВ | Врезка на Ак.Жук,28-30 | 28,50 | 30,44 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,21 |
| 1415 | Врезка на Ак.Жук,28-30 | Ввод ЦО Ак.Жук,30 | 15,00 | 16,60 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,11 |
| 1416 | Врезка на Ак.Жук,28-30 | Ввод ЦО Ак.Жук,28 | 11,00 | 11,12 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,08 |
| 1417 | ТК-25/6КВ | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,28А | 8,00 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,05 |
| 1418 | ТК-25/6КВ | ТК-26/6КВ | 82,00 | 82,54 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,56 |
| 1419 | ТК-26/6КВ | Врезка на Ак.Жук, 24-26 | 14,00 | 14,38 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,10 |
| 1420 | ТК-26/6КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,24А | 9,00 | 9,17 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,06 |
| 1421 | Врезка на Ак.Жук, 24-26 | Ввод ЦО Ак.Жук,26 | 15,00 | 15,54 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,11 |
| 1422 | Врезка на Ак.Жук, 24-26 | Ввод ЦО Ак.Жук,24 | 15,50 | 15,27 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,10 |
| 1423 | ТК-26/6КВ | ТК-27/6КВ | 74,00 | 74,52 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,51 |
| 1424 | ТК-27/6КВ | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20А | 10,00 | 10,57 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,07 |
| 1425 | ТК-27/6КВ | Врезка на Ак.Жук, 20-22 | 11,00 | 11,59 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,08 |
| 1426 | Врезка на МКД 20, 22 ул.Ак.Жук | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,22 | 11,50 | 11,73 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,08 |
| 1427 | Врезка на МКД 20, 22 ул.Ак.Жук | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20 | 15,00 | 15,36 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,10 |
| 1428 | ТК-8/9 | ТК-9/5КВ | 60,20 | 58,73 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,40 |
| 1429 | ТК-9/5КВ | Ввод ЦО ГУЗ СО Поликлиника №2 | 35,00 | 34,53 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,24 |
| 1430 | УУТЭ на выходе с ТК-8/9 Ду500 Контур 1ТС | ТК-13/11КВ | 94,00 | 81,89 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,88 | 0,08 | 6,83 | 0,56 |
| 1431 | ТК-13/11КВ | ТК-11/11КВ | 58,00 | 73,04 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,88 | 0,08 | 6,83 | 0,50 |
| 1432 | ТК-11/11КВ | УУ-1 на вводе здание РТС-1 Механизаторов,8б | 88,00 | 79,44 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 11,88 | 0,08 | 6,83 | 0,54 |
| 1433 | ТК-1/5КВ | Ввод ЦО Ленина,116 | 39,00 | 40,00 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,27 |
| 1434 | ТК-1/5КВ | БК- врезка | 42,00 | 43,75 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 12,01 | 0,08 | 6,83 | 0,30 |
| 1435 | БК- врезка | Врезка на Радищева,30 | 35,00 | 33,26 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,23 |
| 1436 | Врезка на Радищва,30 | Ввод ЦО Радищева,30 | 32,00 | 29,69 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,20 |
| 1437 | Врезка на Радищва,30 | ТК-8/5КВ | 21,80 | 21,80 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,15 |
| 1438 | ТК-8/5КВ | ТК-10/5КВ | 68,00 | 66,36 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,45 |
| 1439 | ТК-10/5КВ | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,33 | 10,00 | 7,84 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1440 | ТК-10/5КВ | Ввод ЦО Ленина,118 | 54,00 | 54,06 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,37 |
| 1441 | БК- врезка | ТК-2/5КВ | 71,00 | 69,30 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 12,01 | 0,08 | 6,83 | 0,47 |
| 1442 | ТК-2/5КВ | Задвжки в ТК-2/5КВ | 1,00 | 2,20 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 1443 | ТК-2/5КВ | Врезка с Ду200/100 | 55,00 | 53,30 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 12,06 | 0,08 | 6,83 | 0,36 |
| 1444 | ТК-7/4КВ | Ввод ЦО Розы Люксембург,34а | 125,00 | 54,45 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,37 |
| 1445 | ТК-1/4КВ | ТК-б/н | 66,00 | 62,05 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 12,02 | 0,08 | 6,83 | 0,42 |
| 1446 | ТК-1/4КВ | Опуск | 92,35 | 92,35 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,03 | 0,11 | 6,83 | 0,63 |
| 1447 | Врезка на Стр.Проезд,5а | Ввод Стр.Проезд,5а | 25,82 | 25,82 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1448 | Врезка на Стр.Проезд,5а | Врезка на Стр.Проезд,5 | 37,00 | 33,51 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,03 | 0,11 | 6,83 | 0,23 |
| 1449 | Врезка на Стр.Проезд,5,8 | Ввод Стр.Проезд,5 | 25,49 | 25,49 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1450 | Врезка на Стр.Проезд,5,8 | Ввод Стр.Проезд,8 | 38,00 | 34,75 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1451 | Врезка на Стр.Проезд,5,8 | ТК-8/4КВ | 31,00 | 27,25 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 9,03 | 0,11 | 6,83 | 0,19 |
| 1452 | ТК-8/4КВ | Ввод ЦО Чапаева,149 | 74,00 | 59,83 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,41 |
| 1453 | ТК-8/4КВ | Врезка на Стр.Проезд,8а | 58,00 | 54,63 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1454 | Врезка на Стр.Проезд,8а | Ввод Стр.Проезд,8а | 19,00 | 13,77 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1455 | Врезка на Стр.Проезд,8а | ТК-9/4КВ | 34,00 | 28,99 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1456 | ТК-9/4КВ | Ввод Чапаева,151 | 17,00 | 13,15 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1457 | ТК-9/4КВ | Ввод Чапаева,153 | 39,00 | 35,02 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1458 | ТК-9/4КВ | ТК-10/4КВ | 54,00 | 48,59 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1459 | ТК-10/4КВ | Задвижки в ТК-10/4КВ | 1,00 | 2,54 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1460 | Врезка на дома | Ввод Стр.Проезд,6а | 39,00 | 33,88 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1461 | Врезка на дома | Ввод Чапаева,147 | 16,00 | 10,04 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1462 | Врезка на дома | Ввод Чапаева,145 | 54,00 | 47,76 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1463 | ТК-10/4КВ | Разветвление | 69,00 | 70,62 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1464 | Разветвление | ТК-5/кп | 29,00 | 23,14 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1465 | ТК-5/кп | ТК-8/кп | 2,00 | 2,70 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1466 | ТК-8/кп | Узел ЦО | 32,50 | 34,43 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1467 | ТК-8/кп | Разветвление | 32,40 | 17,54 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1468 | ТК-8/кп | ТК-6/кп | 48,00 | 42,92 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1469 | Разветвление | ТК-7/кп | 24,00 | 31,58 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1470 | ТК-7/кп | Задвижки в ТК-7/кп | 2,00 | 2,82 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1471 | ТК-7/кп | Узел ЦО | 24,00 | 22,46 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1472 | Разветвление | Разветвление | 25,00 | 25,29 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1473 | Разветвление | ТК-9/кп | 45,00 | 44,24 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1474 | ТК-7/кп | ТК-11а/кп | 71,00 | 69,05 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1475 | ТК-5/кп | Разветвление | 23,00 | 29,03 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1476 | Разветвление | ТК-4/кп | 41,00 | 33,05 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1477 | ТК-4/кп | Разветвление | 34,00 | 39,54 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1478 | ТК-4/кп | ТК-3/кп | 1,00 | 2,37 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1479 |  |  |  | 6,85 |  |  | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1480 | ТК-1/кп | ТК-3/кп | 89,00 | 95,74 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1481 | ТК-1/кп | Разветвление | 14,00 | 28,57 | 0,01 | 0,01 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1482 | ТК-1/кп | Разветвление | 47,00 | 59,68 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1483 | ТК-б/н | ТК-б/н-спортэкс | 28,00 | 23,87 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1484 | ТК-б/н | Ввод Чапаева,114 "Альбатрос" | 6,00 | 11,06 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2030 | 12,09 | 0,08 | 6,83 | 0,08 |
| 1485 | Бескамерная врезка с ТП-4 | ТК-11/4КВ | 40,00 | 35,55 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1486 | ТК-11/4КВ | ТК-15/4КВ | 20,00 | 16,91 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1487 | ТК-15/4КВ | Задвижки в ТК-15/4КВ | 27,00 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1488 | ТК-16/4КВ | ТК-б/н/3КВ | 59,00 | 51,48 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1489 | ТК-11/4КВ | Вид.разрыв | 1,00 | 3,40 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1490 | ТК-8/12 | Ввод Ак.Жук.17а | 166,00 | 332,77 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2030 | 5,85 | 0,17 | 6,83 | 2,27 |
| 1491 | ТК-11/4КВ | ТК-12/4КВ | 35,00 | 51,37 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1492 | ТК-12/4КВ | Врезка на Революц-ю,31,33 | 13,00 | 9,66 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1493 | Врезка на Революц-ю,31,33 | ЦО МКД Революц-ю,33 | 3,00 | 3,69 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1494 | Врезка на Революц-ю,31,33 | ЦО МКД Революц-ю, 31 | 26,00 | 22,30 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1495 | ТК-12/4КВ | Врезка на Ак.Жук,17 | 19,00 | 14,87 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1496 | Врезка на Ак.Жук,17 | Ввод на Ак.Жук,17 | 19,00 | 11,77 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1497 | Врезка на Ак.Жук,19 | Врезка на Ак.Жук,17 | 19,00 | 13,36 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1498 | Врезка на Ак.Жук,19 | Ввод на Ак.Жук,19 | 18,00 | 11,91 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1499 | Врезка на Ак.Жук,19 | Врезка на Ак.Жук,21 | 58,00 | 51,07 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1500 | Врезка на Ак.Жук,21 | Ввод на Ак.Жук,21 | 19,00 | 11,52 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | Врезка на Ак.Жук,21 | Бескамерная врезка | 39,00 | 32,95 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,23 |
| 1502 | Бескамерная врезка | Врезка на Роза Люксимбург,34 | 57,00 | 51,25 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | Врезка на Розы Люксимбург,34 | Ввод ЦО Розы Люксимбург,34 | 20,00 | 16,60 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1504 | Врезка на Розы Люксимбург,34 | Ввод ЦО МКД Революционная,31а | 32,00 | 23,18 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1505 | ТК-11/4КВ | Врезка на Ак. Жук ул. д.11 | 79,00 | 68,38 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1506 |  |  |  | 25,54 |  |  | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1507 | Врезка на Ак.Жук,9 | Ввод Ак. Жук,9 | 29,00 | 18,36 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1508 | Врезка на Ак.Жук,11 | Ввод Стр.Проезд,7 | 21,00 | 14,84 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1509 | Врезка на Стр.Проезд,7 | Ввод Стр.Проезд,7 | 9,00 | 9,76 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | Ввод Стр.Проезд,7 | ТК-14/4КВ | 42,00 | 38,66 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1511 | ТК-14/4КВ | Врезка на Ак.Жук,9 | 29,00 | 19,45 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1512 | ТК-14/4КВ | Ввод Стр.Проезд,10 | 20,00 | 20,39 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1513 | Врезка на Ак.Жук,9 | Врезка на Ак.Жук,7 | 27,00 | 18,16 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1514 | Врезка на Ак.Жук,7 | Ввод Ак.Жук,7 | 10,00 | 10,30 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1515 | Врезка на Ак.Жук,7 | Врезка на Ак.Жук,5 | 44,00 | 35,06 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1516 | Врезка на Ак.Жук,5 | Ввод Ак.Жук,5 | 21,00 | 11,34 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1517 | Ввод Ак.Жук,5 | Ввод Чапаева,3 | 39,00 | 31,45 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518 | ТК-1/4КВ | ТК-2/4КВ | 169,00 | 157,90 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1519 | ТК-2/4КВ | Врезка Революционная, 48а | 31,00 | 27,57 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1520 | Врезка Революционная, 48а | Ввод Революционная, 48а | 14,00 | 9,19 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1521 | Врезка Революционная, 48а | Врезка Революционная, 48 | 36,00 | 29,92 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1522 | Врезка Революционная, 48 | Ввод Революционная, 48 | 14,00 | 10,30 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1523 | Врезка Революционная, 48 | ТК-5/4КВ | 35,00 | 29,09 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1524 | ТК-5/4КВ | Врезка Революционная, 27,29 | 19,00 | 12,01 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1525 | Врезка Революционная, 27,29 | Ввод Революционная, 27 | 19,00 | 12,49 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1526 | Врезка Революционная, 27,29 | Ввод Революционная, 29 | 38,00 | 33,84 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1527 | ТК-5/4КВ | Врезка на дома по Револ-ю,, | 26,73 | 26,73 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1528 | Врезка на дома по Револ-ю,, | Врезка Красноарм., 22 | 25,00 | 19,50 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1529 | Врезка Красноарм., 22 | Ввод Красноарм., 22 | 4,55 | 4,55 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1530 | Врезка Красноарм., 22 | Ввод Красноарм., 20 | 53,00 | 51,40 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 |  |  |  |  |
| 1531 | ТК-2/4КВ | Врезка Стр.Проезд,3А | 22,00 | 15,34 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1532 | Врезка Стр.Проезд,3А | Ввод Стр.Проезд,3А | 12,00 | 8,58 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1533 | Врезка Стр.Проезд,3А | Врезка Стр.Проезд,3 | 54,00 | 45,69 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1534 | Врезка Стр.Проезд,3 | ввод Стр.Проезд,3 | 20,00 | 10,95 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1535 | Врезка Стр.Проезд,3 | ТК-3/4КВ | 31,00 | 30,52 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1536 | ТК-3/4КВ | Врезка Красноарм,14.16.18 | 23,93 | 23,93 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1537 | Врезка Красноарм,14 | Ввод Красноарм,14 | 28,00 | 28,65 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 | Врезка Красноарм,14. | Врезка Красноарм,16 | 22,00 | 22,37 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 | Врезка Красноарм,16 | Ввод Красноарм,16 | 11,00 | 11,29 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | Врезка Красноарм,16 | Ввод Красноарм,18 | 62,00 | 60,67 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1541 | ТК-3/4КВ | ТК-4/4КВ | 70,00 | 70,02 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1542 | ТК-4/4КВ | Врезка на Чапаева,143 | 12,00 | 12,09 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1543 | Врезка на Чапаева,143 | ввод Чапаева,143 | 17,00 | 15,55 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1544 | Врезка на Чапаева,143 | Ввод Стр.Проезд Чапаева,12 | 15,00 | 13,44 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545 | ТК-3/4КВ | Врезка на Стр.Проезд,4 | 34,00 | 33,40 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1546 | Врезка на Стр.Проезд,4 | Ввод Стр.Проезд,6 | 41,00 | 37,03 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1547 | Врезка на Стр.Проезд,4 | Ввод Стр.Проезд,4 | 18,00 | 10,90 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1548 | Тройник на МКД Красн-я,20, 22,24,26 | Врезка Красноармейская,24 | 34,00 | 25,81 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1549 | Врезка Красноармейская,24 | Ввод Красноармейская,24 | 5,49 | 5,49 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1550 | Врезка Красноармейская,24 | Врезка Красноармейская,26 | 49,00 | 44,93 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1551 | Врезка Красноармейская,26 | Ввод Красноармейская,26 | 5,35 | 5,35 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1552 | Врезка Р.Люксимбург,26 | Врезка Р.Люксимбург,30 | 33,71 | 33,71 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1553 | Врезка Р.Люксимбург,30 | Ввод Р.Люксимбург,30 | 4,27 | 4,27 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1554 | Врезка Р.Люксимбург,30 | Врезка Р.Люксимбург,32а | 44,00 | 34,53 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1555 | Врезка Р.Люксимбург,32а | Ввод ЦО Р.Люксимбург,32 | 8,30 | 8,30 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1556 | Врезка на Красноарм.,32а | Ввод Красноарм., д.32а | 34,00 | 24,04 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1557 | ТК-8/4 | ТК-21/6КВ | 54,50 | 54,98 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,06 | 0,08 | 1146,17 | 63,02 |
| 1558 | ТК-21/6КВ | Ввод ЦО Ленина,124-1 | 23,00 | 23,37 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 26,79 |
| 1559 | ТК-21/6КВ | ТК-22/6КВ | 50,00 | 50,70 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 58,11 |
| 1560 | ТК-22/6КВ | Ввод Ленина,124а | 42,00 | 42,35 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 48,54 |
| 1561 | ТК-8/6 | Ввод Ленина,122 | 38,00 | 39,80 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 45,62 |
| 1562 | Врезка в ТК-8/6 | Ввод ЦО МКД Ленина,120 | 60,00 | 61,00 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 69,92 |
| 1563 | Ввод Ленина,120 | Ввод Ак.Жук,32 | 6,00 | 6,62 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 7,59 |
| 1564 | ТК-7/15 | Ввод ЦО Титова ул. д.2 | 12,40 | 3,14 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,60 |
| 1565 | ТК-7/17 | Ввод ЦО Ленина ул.д.133 | 37,00 | 84,29 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 96,61 |
| 1566 | ТК-7/21 | Задвижки в ТК-7/21 | 1,00 | 2,37 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 2,72 |
| 1567 | ТК-1/7КВ | Врезка на Титова,53 | 18,00 | 16,89 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 19,36 |
| 1568 | Врезка на Титова,53 | Ввод ЦО Титова,53 | 5,00 | 5,05 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,79 |
| 1569 | Врезка на Титова,53 | ТК-2/7КВ | 35,00 | 33,64 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 38,56 |
| 1570 | ТК-2/7КВ | Ввод ЦО Титова, д.55 | 5,00 | 5,53 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 6,34 |
| 1571 | ТК-2/7КВ | Ввод ЦО Титова,51а | 52,00 | 50,39 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 57,76 |
| 1572 | ТК-2/7КВ | ТК-23/7КВ | 17,00 | 15,38 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 17,63 |
| 1573 | ТК-23/7КВ | Ввод Титова,37а | 85,00 | 83,91 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 96,18 |
| 1574 | ТК-23/7КВ | Врезка на Титова,57 | 75,00 | 73,67 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 84,44 |
| 1575 | Врезка на Титова,57 | Ввод Титова,57 | 3,00 | 3,30 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 3,78 |
| 1576 | Врезка на Титова,57 | ТК-3/7КВ | 3,00 | 25,70 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 29,46 |
| 1577 | ТК-3/7КВ | Ввод Титова,57а | 27,00 | 9,63 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 11,04 |
| 1578 | ТК-3/7КВ | Ввод Титова,55а | 34,00 | 32,41 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 37,15 |
| 1579 | ТК-3/7КВ | ТК-4/7КВ | 95,00 | 93,11 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 106,72 |
| 1580 | ТК-4/7КВ | Ввод ЦО+ГВС Титова,59 | 33,00 | 31,69 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 36,32 |
| 1581 | ТК-4/7КВ | ТК-5/7КВ | 155,00 | 153,48 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 175,91 |
| 1582 | ТК-5/7КВ | ТК-7/7КВ | 43,00 | 41,42 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 47,47 |
| 1583 | ТК-7/7КВ | СЭС Гаражи | 8,00 | 3,68 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 4,22 |
| 1584 | ТК-5/7КВ | ТК-8/7КВ | 38,00 | 36,46 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 41,79 |
| 1585 | ТК-8/7КВ | Ввод Ак.Жук,56а | 10,00 | 10,66 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 12,22 |
| 1586 | ТК-8/7КВ | Тройник Ак. Жук,56-58 | 19,00 | 17,07 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 19,57 |
| 1587 | ТК-8/7КВ | ТК-9/7КВ | 58,40 | 56,59 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,01 | 0,08 | 1146,17 | 64,86 |
| 1588 | ТК-9/7КВ | Ввод Ак.Жук,54а | 12,00 | 11,39 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 13,05 |
| 1589 | Тройник Ак.Жук,56-58 | Ввод Академика Жук,56 | 5,00 | 6,27 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 7,19 |
| 1590 | ТК-9/7КВ | ТК10/7КВ | 26,00 | 24,06 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,01 | 0,08 | 1146,17 | 27,58 |
| 1591 | ТК-9/7КВ | Ввод Ак.Жук,54 | 20,00 | 18,00 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 20,63 |
| 1592 | Выход ЦО Ак.Жук, д.54а | Ввод Ак.Жук,48а | 102,00 | 100,97 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 115,73 |
| 1593 | ТК10/7КВ | ТК-11/7КВ | 26,00 | 24,56 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,01 | 0,08 | 1146,17 | 28,15 |
| 1594 | ТК-11/7КВ | Задвижки ТК-11/7КВ | 1,00 | 2,94 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 3,37 |
| 1595 | Врезка на Ак.Жук 50.52 | Ввод ЦОАк.Жук52 | 21,00 | 19,05 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 21,83 |
| 1596 | Врезка на Ак.Жук 50.52 | Ввод ЦОАк.Жук50 | 7,00 | 7,56 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 8,67 |
| 1597 | ТК-11/7КВ | Ввод Ак.Жук,50а | 13,00 | 10,99 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 12,60 |
| 1598 | Задвижка 2Ду200 в ТК-11/7КВ в сторону ТК-12/7КВ | ТК-12/7КВ | 69,00 | 67,47 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,05 | 0,08 | 1146,17 | 77,33 |
| 1599 | ТК-12/7КВ | Ввод Ак.Жук,48 | 7,00 | 7,71 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 8,84 |
| 1600 | ТК-12/7КВ | ТК-13/7КВ | 97,90 | 95,27 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,00 | 0,11 | 1146,17 | 109,20 |
| 1601 | ТК-13/7КВ | Ввод Ак.Жук,46 | 31,00 | 29,22 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 33,49 |
| 1602 | ТК-13/7КВ | ТК-14/7КВ | 65,00 | 64,81 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,00 | 0,11 | 1146,17 | 74,28 |
| 1603 | ТК-14/7КВ | Ввод Ак.Жук,42а | 4,00 | 4,67 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,35 |
| 1604 | ТК-14/7КВ | Врезка Ак,Жук,42, 44 | 21,00 | 19,91 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 22,82 |
| 1605 | Врезка на Ак. Жук ул. д.42,,44 | Ввод Ак.Жук,44 | 11,00 | 9,32 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 10,68 |
| 1606 | Врезка на Ак. Жук ул. д.42,,44 | Ввод Ак.Жук,42 | 17,00 | 15,72 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 18,02 |
| 1607 | ТК-14/7КВ | ТК-15/7КВ | 43,00 | 41,87 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,00 | 0,11 | 1146,17 | 47,99 |
| 1608 | ТК-15/7КВ | Ввод Ак.Жук,40 | 32,00 | 30,25 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 34,67 |
| 1609 | ТК-15/7КВ | ТК-16/7КВ | 72,30 | 70,21 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,00 | 0,11 | 1146,17 | 80,47 |
| 1610 | ТК-16/7КВ | Ввод Ак.Жук,36а | 6,00 | 6,97 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,99 |
| 1611 | ТК-16/7КВ | Врезка на Ак. Жук ул. д.36,38 | 22,00 | 20,42 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 23,40 |
| 1612 | Врезка на Ак. Жук ул. д.36,38 | Ввод Ак.Жук,38 | 14,00 | 12,96 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 14,85 |
| 1613 | Врезка на Ак. Жук ул. д.36,38 | Ввод Ак.Жук,36 | 12,00 | 10,70 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 12,26 |
| 1614 | ТК-1/7КВ | ТК-17/7КВ | 61,00 | 59,36 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 68,04 |
| 1615 | ТК-17/7КВ | Ввод ЦО Титова,51 | 27,00 | 25,53 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 29,26 |
| 1616 | ТК-17/7КВ | ТК-б/н | 23,00 | 21,93 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 25,14 |
| 1617 | ТК-17/7КВ | ТК-18/7КВ | 61,00 | 57,95 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 66,42 |
| 1618 | ТК-18/7КВ | Врезка на Титова,45.47 | 31,00 | 24,66 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 28,26 |
| 1619 | Врезка на Титова,45.47 | Ввод Титова,47 | 23,00 | 14,93 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 17,11 |
| 1620 | Врезка на Титова,45.47 | Ввод Титова,45 | 23,00 | 19,76 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 22,65 |
| 1621 | ТК-18/7КВ | Врезка на Титова,45а.47а | 40,00 | 38,44 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 44,06 |
| 1622 | Врезка на Титова,45а.47а | Ввод Титова,47а | 27,00 | 20,47 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 23,46 |
| 1623 | Врезка на Титова,45а.47а | Ввод Титова,45а | 28,00 | 20,32 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 23,29 |
| 1624 | ТК-18/7КВ | ТК-19/7КВ | 111,00 | 109,50 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2031 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 125,51 |
| 1625 | ТК-19/7КВ | Врезка на Титова,41.43 | 31,00 | 29,13 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 33,39 |
| 1626 | Врезка Титова,41.43 | Ввод Титова.43 | 25,00 | 23,82 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 27,30 |
| 1627 | Врезка на Титова,41.43 | Ввод Титова.41 | 18,00 | 16,27 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 18,65 |
| 1628 | ТК-19/7КВ | Врезка на Титова,41а.43а | 29,00 | 26,88 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 30,81 |
| 1629 | Врезка на МКД Титова,41а,43А | Ввод Титова.43а | 29,00 | 26,70 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 30,60 |
| 1630 | Врезка на МКД Титова,41а,43А | Ввод ЦО МКД Титова,41а | 18,00 | 16,80 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 19,26 |
| 1631 | ТК-19/7КВ | ТК-20/7КВ | 71,00 | 69,07 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 79,17 |
| 1632 | ТК-20/7КВ | Ввод Титова.39 | 15,00 | 13,13 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 15,05 |
| 1633 | ТК-20/7КВ | ТК-21/7КВ | 18,00 | 16,16 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 18,52 |
| 1634 | ТК-21/7КВ | Ввод Титова.39а | 35,00 | 33,90 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 38,86 |
| 1635 | ТК-21/7КВ | ТК-б/н | 41,00 | 82,09 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,89 | 0,13 | 1146,17 | 94,09 |
| 1636 | ТК-б/н | ТК-22/7КВ | 52,00 | 30,47 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 34,92 |
| 1637 | ТК-22/7КВ | Ввод ЦО Ленина,129 | 14,00 | 12,47 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 14,29 |
| 1638 | ТК-22/7КВ | Врезка на Ленина,127 | 47,00 | 45,33 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,07 | 0,08 | 1146,17 | 51,96 |
| 1639 | Врезка на Ленина,127 | Ввод на Ленина,127 | 8,00 | 8,23 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 9,43 |
| 1640 | Врезка Ленина,127 и Ак.Жук,34 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,34 | 68,00 | 66,21 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 75,89 |
| 1641 | ТК-б/н | Врезка на, Ленина,131 ТК-21/7КВ | 16,00 | 20,05 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 22,98 |
| 1642 | Врезка на Ленина,131, Титова,3 | Ввод ЦО Ленина,131 | 7,00 | 7,37 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 8,45 |
| 1643 | Врезка на Ленина,131, Титова,3 | Ввод ЦО Титова,37 | 36,00 | 49,24 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 56,44 |
| 1644 | ТК-12/11КВ | Врезка Ленина,125, Ак. Жук,37 | 53,00 | 53,30 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,05 | 0,11 | 1146,17 | 61,09 |
| 1645 | ТК-12/11КВ | Ввод ЦО Ленина,123 | 15,00 | 20,76 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 23,79 |
| 1646 | Врезка на Радищева,36 | Ввод ЦО Радищева,36 | 31,00 | 31,42 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 36,01 |
| 1647 | ТК-10/11КВ | Врезка на Радищева,36 | 57,00 | 57,44 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,05 | 0,11 | 1146,17 | 65,84 |
| 1648 | ТК-10/11КВ | Врезка на Ак.Жук,41а | 27,00 | 11,45 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1649 | Ввод Ак.Жук,41а | Ак.Жук,41а | 10,00 | 8,42 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1650 | Врезка на Ак.Жук,41а | Врезка на Ак.Жук,41 | 23,00 | 38,75 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1651 |  |  |  | 3,75 |  |  | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1652 | Врезка ЦО Ак.на Жук,41 | ЦО Ак.Жук,39 | 41,00 | 29,91 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1653 | Выход ЦО Механизаторов,8б | ТК-10/11КВ | 60,00 | 65,96 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,05 | 0,11 | 1146,17 | 75,60 |
| 1654 | ТК-1/11КВ | ТК-2/11КВ | 97,00 | 80,60 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 11,92 | 0,08 | 1146,17 | 92,38 |
| 1655 | ТК-2/11КВ | ТК-3/11КВ | 24,00 | 8,01 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 11,92 | 0,08 | 1146,17 | 9,18 |
| 1656 | ТК-3/11КВ | Врезка на Механизаторов,8а | 73,00 | 87,94 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 11,92 | 0,08 | 1146,17 | 100,79 |
| 1657 | Врезка на Мех-в,8а | Ввод ЦО Механизаторов,8 | 7,00 | 6,61 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 7,58 |
| 1658 | Врезка на Механизаторов,8а | ТК-смотровая | 18,00 | 17,70 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 11,92 | 0,08 | 1146,17 | 20,29 |
| 1659 | ТК-1/12КВ | ТК-2/12КВ | 41,00 | 57,29 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,09 | 0,11 | 1146,17 | 65,66 |
| 1660 | ТК-2/12КВ | Врезка на Радищева,50 | 21,00 | 32,07 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 36,76 |
| 1661 | Врезка на Радищева,50 | Ввод ЦО на Радищева,50 | 15,00 | 12,18 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 13,96 |
| 1662 | Врезка на Ввод ЦО на Радищева,50 | Ввод ЦО на Радищева,50 | 15,00 | 14,05 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,70 | 0,15 | 1146,17 | 16,10 |
| 1663 | Врезка на Механизаторов,3 | Ввод ЦО Механ-в,3 | 5,00 | 8,06 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 9,24 |
| 1664 | Врезка на Механизаторов,3 | Врезка на Механизаторов,5 | 44,00 | 56,93 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,70 | 0,15 | 1146,17 | 65,25 |
| 1665 | Врезка на Механизаторов,5 | Ввод ЦО Механизаторов,5 | 5,00 | 9,73 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 11,15 |
| 1666 | Врезка на Механизаторов,5 | ТК-7/12КВ | 30,00 | 27,12 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,70 | 0,15 | 1146,17 | 31,08 |
| 1667 | ТК-7/12КВ | Ввод ЦО Академика Жук,51 | 5,00 | 7,31 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 8,38 |
| 1668 | ТК-7/12КВ | ТК-8/12КВ | 49,00 | 48,23 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,70 | 0,15 | 1146,17 | 55,28 |
| 1669 | ТК-8/12КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,53 | 5,00 | 6,01 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,89 |
| 1670 | ТК-8/12КВ | Врезка ЦО на Ак.Жук,55 | 47,00 | 46,45 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,33 | 0,19 | 1146,17 | 53,24 |
| 1671 | Врезка ЦО на Ак.Жук,55 | Ввод ЦО на Ак.Жук,55 | 11,00 | 6,03 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,91 |
| 1672 | Врезка ЦО на Ак.Жук,55 | ТК-9/12КВ | 49,00 | 48,05 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,33 | 0,19 | 1146,17 | 55,07 |
| 1673 | ТК-9/12КВ | Ввод ЦО на Ак.Жук,57 | 11,00 | 4,67 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,35 |
| 1674 | ТК-9/12КВ | Врезка ЦО на Ак.Жук,59 | 47,00 | 46,14 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,33 | 0,19 | 1146,17 | 52,88 |
| 1675 | Врезка ЦО на Ак.Жук,59 | Ввод ЦО на Ак.Жук,59 | 11,00 | 5,86 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,72 |
| 1676 | Врезка ЦО на Ак.Жук,59 | Ввод ЦО на Ак.Жук,61 | 60,00 | 49,57 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,33 | 0,19 | 1146,17 | 56,82 |
| 1677 | ТК-2/12КВ | Врезка на Радищева,52 | 16,00 | 15,77 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,09 | 0,08 | 1146,17 | 18,08 |
| 1678 | Врезка на Радищева,52 | Ввод ЦО на Радищева,52 | 14,00 | 11,60 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 13,30 |
| 1679 | Врезка на Радищева,52 | Врезка на Радищева,54 | 47,20 | 42,69 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 48,93 |
| 1680 | Врезка на Радищева,54 | Ввод ЦО на Радищева,54 | 16,00 | 11,72 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 13,43 |
| 1681 | Врезка на Радищева,54 | ТК-3/12КВ | 47,20 | 32,01 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 36,69 |
| 1682 | ТК-3/12КВ | ТК-4/12КВ | 16,00 | 18,59 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 21,31 |
| 1683 | ТК-4/12КВ | Ввод ЦО на Радищева,56 | 16,00 | 13,25 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 15,19 |
| 1684 | ТК-4/12КВ | ТК-4/12КВ | 30,00 | 29,58 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 33,90 |
| 1685 | ТК-4/12КВ | Врезка на Радищева,58 | 15,00 | 14,78 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 16,94 |
| 1686 | Врезка на Радищева,58 | Ввод ЦО на Радищева,58 | 18,00 | 13,17 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 15,10 |
| 1687 | Врезка на Радищева,58 | Врезка на Радищева,60 | 45,00 | 44,75 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 51,29 |
| 1688 | Врезка на Радищева,60 | Ввод ЦО на Радищева,60 | 19,00 | 13,50 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 15,47 |
| 1689 | Врезка на Радищева,60 | ТК-6/12КВ | 38,00 | 37,83 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 43,36 |
| 1690 | ТК-6/12КВ | Ввод Ак.Жук.62, ЦО | 13,00 | 13,62 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 15,61 |
| 1691 | ТК-6/12КВ | Врезка на Радищева,61а | 58,00 | 57,04 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 65,38 |
| 1692 | ТК-2/11КВ | ТК-5/11КВ | 38,00 | 29,31 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,09 | 0,11 | 1146,17 | 33,59 |
| 1693 | ТК-5/11КВ | Врезка на Механизаторов,12б | 27,00 | 28,71 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1694 | Врезка на Механизаторов,12б | Ввод ЦО на Механизаторов,12б | 12,00 | 10,61 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1695 | Ввод ЦО на Механизаторов,12б | Ввод ЦО на Механизаторов,12а | 21,00 | 28,13 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1696 | ТК-6/11КВ | Врезка ЦО на Механизаторов,12а | 25,00 | 17,65 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1697 | Врезка Механизаторов,12б | Ввод ЦО Механизаторов,12б | 13,00 | 12,02 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1698 | Врезка ЦО на Механизаторов,12а | Ввод ЦО Механизаторов,12 | 20,00 | 18,38 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1699 | ТК-5/11КВ | ТК-7/11КВ | 50,00 | 53,89 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,09 | 0,11 | 1146,17 | 61,77 |
| 1700 | ТК-7/11КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,45 | 6,38 | 6,38 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1701 | ТК-7/11КВ | ТК-8/11КВ | 31,00 | 29,87 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,09 | 0,11 | 1146,17 | 34,24 |
| 1702 | ТК-8/11КВ | Задвижка Ду100 в ТК-8/11КВ | 21,00 | 2,79 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 3,20 |
| 1703 |  |  |  | 4,70 |  |  | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1704 | ТК-9/11КВ | Ввод ЦО Академика Жук,43 | 25,00 | 36,77 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 42,14 |
| 1705 | ТК-8/11КВ | Задвижка Ду150 вТК-8/11КВ | 15,00 | 2,85 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1706 | Врезка на Академика Жук,47 | Ввод ЦО Академика Жук,47 | 10,00 | 5,66 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1707 | Врезка ЦО Ак. Жук,45 | Врезка ЦО Ак. Жук,49 | 37,00 | 36,45 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1708 | Врезка на Ак. Жук,49 | Ввод ЦО Академика Жук,49 | 10,00 | 6,42 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1709 | Врезка на Ак. Жук,49 | Ввод ЦО Механизаторов,14 | 25,00 | 46,81 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710 | ТК-2/11КВ | Задвижки Ду100 в ТК-2/11КВ | 1,00 | 2,94 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 3,37 |
| 1711 | Врезка на Механизаторов,4а | Ввод Механизаторов,4а | 56,00 | 35,25 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1712 | Врезка на Механизаторов,4а | Врезка ЦО на Механизаторов,6А | 20,00 | 14,77 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713 | Врезка ЦО на Механизаторов,6А | Ввод Механизаторов,6а | 8,00 | 15,40 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1714 | Врезка ЦО на Механизаторов,6А | ТК-4/11КВ | 39,00 | 31,43 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1715 | ТК-4/11КВ | Ввод ЦО Механизаторов,6 | 14,00 | 12,45 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1716 | ТК-4/11КВ | Разветвление | 28,00 | 24,38 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1717 | Ввод Механизаторов,4 | Ввод Механизаторов,4 | 13,00 | 10,67 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1718 | Ввод Механизаторов,4а | Ввод Механизаторов,2 | 32,00 | 27,18 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1719 | ТК-1-6/1 | ТК-1-6/2 | 47,00 | 28,28 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,05 | 0,08 | 1146,17 | 32,41 |
| 1720 | ТК-1-6/2 | Задвижи Ду150 в ТК-1-6/2 | 1,00 | 1,99 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 2,28 |
| 1721 | ТК-1-7/7 | ТК-1-7/17 | 42,00 | 46,54 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 11,98 | 0,08 | 1146,17 | 53,34 |
| 1722 | ТК-1-7/17 | Ввод ЦО Комсомольская,26 | 17,00 | 24,99 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 28,64 |
| 1723 | ТК-1-7/17 | ГБ Ленина ул.д.117 | 131,00 | 91,71 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 11,98 | 0,08 | 1146,17 | 105,12 |
| 1724 | Выход ЦО Ленина ул.д.117 | ТК-1-7/8 | 16,00 | 20,81 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 23,85 |
| 1725 | ТК-1-7/8 | Ввод ЦО Ленина ул.д.117а | 35,00 | 49,75 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 57,02 |
| 1726 | ТК-1-7/8 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | 22,00 | 26,79 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 30,71 |
| 1727 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 14,00 | 33,94 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 38,90 |
| 1728 | Ввод ЦО Чапаева,16А | ЦО ИП Граф О.В. | 1,00 | 9,53 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 10,92 |
| 1729 | Задвижка Ду 100 | ЦО МКД Свободы пл.5 | 6,00 | 4,04 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 4,63 |
| 1730 | ТК-Пл.Св.-5а | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | 1,00 | 2,73 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 3,13 |
| 1731 | ТК-4-1 | ТК-5-1 | 6,00 | 17,36 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 19,90 |
| 1732 | ТК-6/28 | ТК-Горсеть-2 | 437,50 | 401,59 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 8,85 | 0,11 | 1146,17 | 460,29 |
| 1733 | ТК-Горсеть-2 | ТК-б/н | 86,10 | 96,97 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 8,85 | 0,11 | 1146,17 | 111,14 |
| 1734 | ТК-Горсеть-2 | Задвижки ТК-Горсеть-2 | 1,00 | 2,83 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1735 | ТК-Горсеть-1 | Ввод ЦО Советская,66 | 136,00 | 132,94 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1736 | Врезка с Ду200/100 | ТК-6/4КВ | 64,00 | 64,22 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 73,61 |
| 1737 | Врезка с Ду200/100 | ТК-7/4КВ | 33,00 | 33,05 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 37,88 |
| 1738 | ТК-7/4КВ | Врезка ЦО Пионерская,52а | 20,00 | 19,06 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1739 | Врезка ЦО Пионерская,52а | Ввод ЦО Пионерская,52а | 15,00 | 15,05 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1740 | Врезка ЦО Пионерская,52а | Врезка Розы Люксембург,41 | 37,00 | 36,97 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1741 | Врезка Розы Люксембург,41 | Ввод Розы Люксембург,41 | 5,10 | 5,10 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1742 | Врезка Розы Люксембург,41 | Врезка Розы Люксембург,43 | 30,87 | 30,87 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1743 | Врезка Розы Люксембург,43 | Ввод ЦО Розы Люксембург,43 | 15,00 | 10,78 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1744 | Врезка ЦО Розы Люксембург,43 | Врезка ЦО Розы Люксембург,43а | 22,00 | 21,83 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1745 | Врезка ЦО Розы Люксимбург,43а | Ввод ЦО Розы Люксимбург,43а | 10,00 | 8,35 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1746 | Врезка ЦО Розы Люксимбург,43а | Ввод ЦО Розы Люксимбург,43а | 35,00 | 29,11 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1747 | Врезка ЦО Розы Люксимбург,45 | Ввод ЦО Розы Люксимбург,45 | 12,00 | 10,49 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1748 | Врезка ЦО Розы Люксимбург,45 | Ввод ЦО Ак.Жук,23 | 19,00 | 16,89 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1749 | ТК-7/4КВ | Врезка Пионерская ул. д.52, Ак.Жук,27 | 48,00 | 26,08 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 29,89 |
| 1750 | Врезка Пионерская ул. д.52, Ак.Жук,27 | Врезка ЦО Ак.Жук,27, Пионерск-я,52 | 20,00 | 17,31 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 19,84 |
| 1751 | Врезка Пионерская ул. д.52, Ак.Жук,27 | Врезка ЦО на Ак.Жук,25 | 59,00 | 59,36 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1752 | Врезка с Ду200/100 | Врезка на Пионерская,50 | 40,00 | 33,10 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 37,94 |
| 1753 | Врезка наПионерскую,50 | Ввод ЦО Пионерская,50 | 4,90 | 11,47 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1754 | Врезка наПионерскую,50 | Врезка на Пионерскую,48А,48 | 50,00 | 49,39 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 56,61 |
| 1755 | Врезка на Пионерскую,48А | Б/в на МКД Пионерскую,48А | 25,00 | 23,39 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | Врезка на Пионерскую,48А, | Ввод на Пионерскую,48А, | 4,63 | 4,63 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1757 | Врезка на Пионерскую,48А, | Ввод Розы Люксембург ул. д.37 | 42,00 | 34,61 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1758 | Врезка Розы Люксембург,37 | Ввод Розы Люксембург,37 | 10,00 | 10,60 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1759 | Врезка Розы Люксембург,37 | Врезка Розы Люксембург,35 | 27,00 | 21,01 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1760 | Врезка Розы Люксембург,35 | Ввод Розы Люксембург,35 | 12,00 | 7,56 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1761 | Врезка Розы Люксембург,35 | Врезка Розы Люксембург,33а | 28,00 | 27,54 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1762 | Врезка Розы Люксембург,33а | Ввод Розы Люксембург,33а | 13,00 | 13,48 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1763 | Врезка на Розы Люксимбург,33А | Ввод ЦО Розы Люксембург, 33 | 25,00 | 24,26 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1764 | Ввод ЦО Красноармейская,28 | ЦО Красноармейская,28 | 48,00 | 48,53 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1765 | Врезка на Пионерская,32 | Ввод ЦО Красноармейская,-30 | 49,00 | 49,62 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1766 | Ввод ЦО в ДЮСШ №2 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.25/2 | 1,50 | 2,34 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 2,68 |
| 1767 | Ввод ЦО Академика Жук,25/1 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.25/1 | 9,00 | 2,76 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,16 |
| 1768 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20А | ЦО МКД | 3,00 | 6,30 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,22 |
| 1769 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,22 | ЦО МКД | 1,50 | 6,83 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 7,83 |
| 1770 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.20 | 1,50 | 5,92 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,79 |
| 1771 | Ввод ЦО Академика Жук,24 | ЦО Академика Жук,24 | 3,00 | 6,52 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,47 |
| 1772 | Ввод ЦО Академика Жук,26 | ЦО Академика Жук,24 | 3,00 | 6,11 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,00 |
| 1773 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,24А | ЦО МКД | 3,00 | 4,97 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,70 |
| 1774 | Ввод ЦО Академика Жук,28 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.28 | 1,50 | 2,81 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,22 |
| 1775 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,30 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.30 | 1,50 | 3,92 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,49 |
| 1776 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,28А | ЦО МКД | 5,00 | 6,32 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,24 |
| 1777 | Ввод ЦО Ленина,120 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.120 | 1,00 | 5,28 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 6,05 |
| 1778 | Ввод ЦО Ленина,122а | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.122 | 1,50 | 3,21 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 3,68 |
| 1779 | Ввод ЦО Ленина,32 | ЦО МКД | 6,00 | 5,79 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 6,64 |
| 1780 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,34 | ЦО МКД | 1,00 | 5,56 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 6,37 |
| 1781 | Ввод ЦО МКД Ленина 127 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.127 | 1,00 | 12,46 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 14,28 |
| 1782 | Ввод ЦО Академика Жук,36 | ЦО Академика Жук,36 | 1,00 | 5,86 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,72 |
| 1783 | Ввод ЦО Академика Жук,36а | ЦО Академика Жук,36а | 1,00 | 4,77 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,47 |
| 1784 | Ввод ЦО Академика Жук,38 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.38 | 1,00 | 1,63 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 1,87 |
| 1785 | Ввод ЦО Академика Жук,40 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.40 | 1,00 | 1,99 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 2,28 |
| 1786 | Ввод ЦО Академика Жук,42 | ЦО Академика Жук,42 | 1,00 | 5,40 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,19 |
| 1787 | Ввод ЦО Академика Жук,44 | ЦО Академика Жук,44 | 1,00 | 5,47 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,27 |
| 1788 | Ввод ЦО Академика Жук,42а | ЦО Академика Жук,42а | 1,00 | 6,19 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,09 |
| 1789 | Ввод ЦО Академика Жук,46 | ЦО МКД Академика Жук,46 | 1,50 | 2,66 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 3,05 |
| 1790 | Ввод ЦО Академика Жук,48 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.48 | 1,00 | 2,48 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,84 |
| 1791 | Ввод ЦО Академика Жук,49 | ЦО МКД Академика Жук,49 | 1,50 | 4,94 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1792 | Ввод ЦО Академика Жук,47 | ЦО МКД Академика Жук,47 | 1,50 | 6,83 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1793 | КП-МЕХ-14 | Узел ввода отопления | 1,50 | 4,06 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1794 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.43 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.43 | 10,00 | 2,99 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,43 |
| 1795 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.41а | ЦО МКД Ак.Жук, д.41а | 1,00 | 4,92 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1796 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.39 | ЦО МКД Ак.Жук, д.39 | 1,00 | 5,94 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1797 | Ввод ЦО Ленина,125 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.125 | 1,00 | 2,98 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,42 |
| 1798 | Ввод ЦО Ленина,118 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.118 | 1,00 | 3,03 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 3,47 |
| 1799 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.33 | ЦО МКД Ак.Жук, д.33 | 6,00 | 4,93 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800 | КП-П-ка №2 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.29 | 0,10 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 2,10 |
| 1801 | Ввод ЦО Радищева,30 | УУ-1 ЦО на вводе в Радищева ул. д.30 | 1,50 | 3,26 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,74 |
| 1802 | Ввод Ленина, д.116 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.116 | 1,50 | 2,20 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 2,52 |
| 1803 | Ввод ЦО Ленина,123 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.123 | 1,00 | 2,91 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 3,34 |
| 1804 | Ввод ЦО Радищева,36 | УУ-1 ЦО на вводе в Радищева ул. д.36 | 1,00 | 2,77 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,17 |
| 1805 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.48а | ЦО МКД Ак.Жук, д.48а | 6,00 | 5,56 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1806 | Ввод Радищева, д.37 | МКД Радищева, д.37 | 6,00 | 4,61 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1807 | Ввод Радищева, д.35 | МКД Радищева, д.35 | 1,50 | 6,14 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1808 | Ввод Пионерская, д.52а | МКД Пионерская, д.52а | 1,00 | 6,94 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1809 | Ввод Радищева, д.41 | МКД Радищева, д.41 | 1,00 | 5,77 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1810 | Ввод Радищева, д.43 | МКД Радищева, д.43 | 1,50 | 5,25 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1811 | Ввод Радищева, д.43а | МКД Радищева, д.43а | 1,50 | 6,79 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1812 | Ввод ЦО МКД Революционная,31а | ЦО МКД Революционная,31а | 2,00 | 4,40 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1813 | Ввод МКД Розы Люксембург, 45 | МКД Розы Люксембург, 45 | 1,50 | 4,06 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1814 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.23 | МКД Ак.Жук,23 | 1,50 | 4,38 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1815 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.25 | МКД Ак.Жук, д.25 | 1,50 | 4,68 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1816 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.21 | МКД Ак.Жук, д.21 | 1,50 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1817 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.19 | МКД Ак.Жук, д.19 | 1,50 | 5,43 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1818 | Ввод Революционная,33 | Революционная,33 | 1,50 | 6,76 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1819 | Ввод Ак.Жук, д.17а | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.17а | 1,50 | 2,57 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,85 | 0,17 | 1146,17 | 2,95 |
| 1820 | Ввод Революционная,31 | Ввод Революционная,31 | 1,50 | 6,26 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1821 | Ввод ЦО Ак.Жук, д.27 | ЦО Ак.Жук, д.27 | 8,00 | 12,83 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1822 | Ввод ЦО Механизаторов,6А | ЦО МКД Механизаторов,6А | 1,00 | 5,48 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1823 | Ввод ЦО Механизаторов,6 | ЦО МКД Механизаторов,6 | 1,00 | 4,93 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1824 | Ввод ЦО в здание нар. суда | ЦО нар. суд при УВД | 7,00 | 5,69 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 6,52 |
| 1825 | ТК-3/11КВ | Задвижки в ТК-3/11КВ | 8,00 | 3,25 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 3,73 |
| 1826 | Ввод ЦО Механизаторов,4 | ЦО МКД Механизаторов,4 | 1,00 | 4,81 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1827 | Ввод ЦО Ленина ул.д.113 | УУ ЦО на выходе в Ленина ул. д.113 | 1,00 | 2,40 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 2,75 |
| 1828 | Ввод ЦО Ленина ул.д.117а | УУ ЦО на выходе в Ленина ул. д.117а | 1,00 | 4,54 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 5,20 |
| 1829 | Выход с ГБ Ленина ул.д.117 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.117 | 1,00 | 11,81 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 13,54 |
| 1830 | Ввод ЦО Ленина,26 | ЦО УФСБ РОССИИ | 1,00 | 8,80 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 10,09 |
| 1831 | ввод Красноармейская,28 | МКД Красноармейская,28 | 1,50 | 4,31 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1832 | ввод Красноармейская,30 | МКД Красноармейская,30 | 5,00 | 7,58 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1833 | Ввод Розы Люксембург,33 | МКД Розы Люксембург,33 | 1,50 | 5,87 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1834 | Ввод Розы Люксембург,33а | МКД Розы Люксембург,33а | 1,50 | 5,54 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1835 | Ввод Розы Люксембург,30 | МКД Розы Люксембург,30 | 1,50 | 5,34 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1836 | Ввод ЦО Красноармейская, 26 | ЦО МКД Красноармейская, 26 | 1,50 | 4,84 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1837 | Ввод ЦО Революционная,27 | ЦО МКД Революционная,27 | 1,00 | 6,07 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1838 | КП-КрЯ-32а | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,10 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1839 | КП-ЧП-145 | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,51 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1840 | Ввод ЦО Чапаева, д.147 | ЦО МКД Чапаева, д.147 | 1,00 | 5,80 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1841 | КП-СтПр-6а | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,67 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1842 | Ввод Чапаева,149 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.149 | 1,00 | 2,84 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 3,26 |
| 1843 | Вво Чапаева,151 | МКД Чапаева,151 | 1,00 | 9,72 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1844 | Ввод ЦО Чапаева,153 | ЦО Чапаева,153 | 1,00 | 4,69 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1845 | КП-СтПр-5 | Узел ввода отопления | 1,50 | 5,38 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1846 | Ввод ЦО МКД Чапаева,3 | ЦО МКД Чапаева,3 | 1,50 | 6,13 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1847 | Ввод ЦО Академика Жук,5 | ЦО Академика Жук,5 | 1,50 | 4,66 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1848 | Ввод Ак.Жук, д.9 | МКД Ак.Жук, д.9 | 1,50 | 5,51 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1849 | Ввод Титова,33А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.33 | 1,00 | 3,40 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 3,90 |
| 1850 | Ввод ЦО МКД Титова,35а | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.35а | 1,00 | 2,35 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 2,69 |
| 1851 | Ввод Титова,27А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.27а | 1,00 | 3,34 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 3,83 |
| 1852 | Ввод ЦО Ленина,126 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.126 | 1,00 | 2,71 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,70 | 0,15 | 1146,17 | 3,11 |
| 1853 | Ввод ЦО МКД Титова,31 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.31 | 1,00 | 3,57 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 4,09 |
| 1854 | Ввод ЦО МКД Титова,33 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.33 | 1,00 | 3,68 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 4,22 |
| 1855 | Ввод ЦО Титова,35 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.35 | 1,00 | 2,39 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 2,74 |
| 1856 | Ввод ЦО Титова,23А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.23а | 1,50 | 3,86 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 4,42 |
| 1857 | Ввод ЦО Титова,19А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.19а | 1,50 | 2,23 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 2,56 |
| 1858 | Ввод ЦО Титова,19 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.19 | 1,00 | 2,08 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 8,89 | 0,11 | 1146,17 | 2,38 |
| 1859 | Ввод ЦО Титова,17 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.17 | 1,00 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 2,29 |
| 1860 | Ввод ЦО Титова,17А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.17а | 1,50 | 2,60 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 2,98 |
| 1861 | Ввод ЦО Титова,13 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.13 | 1,50 | 1,94 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 2,22 |
| 1862 | Ввод ЦО Титова,11 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.11 | 1,50 | 2,24 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 2,57 |
| 1863 | Ввод ЦО Титова,9 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.2 | 1,50 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 3,44 |
| 1864 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.15 | Ввод ЦО Титова,15 | 1,00 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 2,29 |
| 1865 | Ввод ЦО Титова,25А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.23а | 1,50 | 2,56 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 2,93 |
| 1866 | Ввод ЦО МКД Ленина,124А | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.124а | 1,50 | 3,78 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 4,33 |
| 1867 | ТК-22/6кв | Ввод ЦО Ленина,124б | 40,00 | 42,83 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 49,09 |
| 1868 | Ввод ЦО Титова,37 | УУ ЦО на вводе в Титова ул. д.37 | 4,00 | 15,48 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 17,74 |
| 1869 | Ввод ЦО Титова,39 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.39 | 14,00 | 3,31 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 3,79 |
| 1870 | Ввод ЦО Титова,39а | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.39а | 1,50 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,81 |
| 1871 | Ввод ЦО МКД Титова,41а | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.41а | 1,50 | 2,92 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,35 |
| 1872 | ввод ЦО МКД Ленина 129 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.129 | 1,00 | 2,20 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,52 |
| 1873 | Ввод ЦО Титова,43а | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.43а | 1,00 | 2,27 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 2,60 |
| 1874 | Ввод ЦО Титова. д.45А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.45а | 1,00 | 2,12 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 2,43 |
| 1875 | Ввод ЦО Титова,41 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.41 | 1,00 | 2,27 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,60 |
| 1876 | Ввод ЦО Титова,43 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.43 | 1,00 | 2,57 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 2,95 |
| 1877 | Ввод ЦО Титова,45 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.45 | 1,00 | 3,13 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,59 |
| 1878 | Ввод ЦО Титова,49 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.47 | 1,00 | 2,31 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 2,65 |
| 1879 | Ввод ЦО Титова, д.51 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.51 | 1,00 | 2,95 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 3,38 |
| 1880 | Ввод ЦО Титова,49 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.49 | 1,00 | 3,12 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 3,58 |
| 1881 | Ввод ЦО Титова, д.51а | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.51а | 1,00 | 3,73 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 4,28 |
| 1882 | Ввод ЦО Титова, д.55 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.55 | 1,00 | 2,25 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 2,58 |
| 1883 | Ввод ЦО Титова, д.53 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.53 | 1,00 | 2,97 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,40 |
| 1884 | КП-ТИ-57 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.57 | 1,00 | 1,96 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 2,25 |
| 1885 | Ввод ЦО Титова,57А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.57а | 1,00 | 4,32 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 4,95 |
| 1886 | КП-ТИ-55а | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.55а | 1,00 | 2,43 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 2,79 |
| 1887 | ЦО МОУ Титова ул. д.59 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.59 | 17,00 | 3,22 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,69 |
| 1888 | Узел ЦО в Титова,37А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.37а | 2,00 | 4,88 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 5,59 |
| 1889 | Ввод ЦО Титова, д.47А | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.47а | 1,00 | 3,29 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,77 |
| 1890 | Ввод ЦО ак.Жук, ул. д.48А | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.48а | 2,00 | 2,07 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 2,37 |
| 1891 | Ввод ЦО Академика Жук 50а | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.50а | 1,50 | 2,52 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,89 |
| 1892 | Ввод ЦО Академика Жук,50 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.50 | 1,50 | 2,10 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 2,41 |
| 1893 | Ввод ЦО Ак.Жук,52 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.52 | 2,00 | 2,55 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 2,92 |
| 1894 | Ввод ЦО Ак.Жук,54 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.54 | 1,50 | 2,02 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,32 |
| 1895 | Ввод ЦО Академика Жук 54а | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.54а | 1,50 | 6,30 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 7,22 |
| 1896 | Ввод ЦО Ак. Жук,56 | ЦО МКД | 1,00 | 6,08 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 6,97 |
| 1897 | КП-АК-58 | Узел ввода отопления | 1,50 | 1,85 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,12 |
| 1898 | Ввод ТЭ админ. здание Роспотребнадзор | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.58а | 0,10 | 16,79 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 19,24 |
| 1899 | Ввод ЦО Ак.Жук,61 | ЦО МКД Ак.Жук,61 | 1,50 | 7,23 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 8,29 |
| 1900 | Ввод ЦО Ак.Жук,59 | ЦО МКД Ак.Жук,59 | 1,50 | 8,23 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 9,43 |
| 1901 | Ввод ЦО Ак.Жук,57 | ЦО МКД Ак.Жук,57 | 1,50 | 7,90 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 9,05 |
| 1902 | Ввод ЦО Ак.Жук,61а | ЦО МКД Ак.Жук,61а | 1,50 | 6,88 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 7,89 |
| 1903 | Ввод ЦО Ак.Жук,55 | ЦО МКД Ак.Жук,55 | 1,50 | 8,47 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 9,71 |
| 1904 | Ввод ЦО Ак.Жук, ул.,д.53 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.53 | 1,50 | 3,29 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,77 |
| 1905 | Ввод ЦО Академика Жук,51 | ЦО МКД Академика Жук,51 | 1,50 | 5,78 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 6,62 |
| 1906 | Ввод ЦО Механизаторов,5 | УУ-1 ЦО на вводе в Механизаторов ул. д.5 | 1,50 | 2,37 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 2,72 |
| 1907 | Ввод ЦО Механизаторов,5 | ЦО МКД Механизаторов,5 | 1,50 | 4,97 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,70 |
| 1908 | Врезка на Механизаторов,12а | ЦО МКД Механизаторов,12а | 1,00 | 4,23 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1909 | Врезка на Механизаторов,12б | ЦО МКД Механизаторов,12б | 12,00 | 6,25 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1910 | Ввод ЦО Радищева,50 | ЦО МКД Радищева,50 | 1,50 | 6,25 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,16 |
| 1911 | Ввод ЦО Радищева, д.52 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.52 | 1,50 | 2,48 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 2,84 |
| 1912 | Ввод ЦО Радищева, д.54 | ЦО МКД Радищева, д.54 | 1,50 | 7,49 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 8,58 |
| 1913 | Ввод ЦО Радищева, д.56 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.56 | 1,50 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,46 |
| 1914 | Ввод ЦО Радищева, д.58 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.58 | 1,50 | 2,62 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,00 |
| 1915 | Ввод ЦО Радищева, д.60 | ЦО МКД Радищева, д.60 | 1,50 | 6,20 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,11 |
| 1916 | Ввод ЦО Ак.Жук,62 | МКД Ак.Жук,62 | 1,50 | 5,19 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 5,95 |
| 1917 | Ввод ЦО Ленина ул.д.119 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.119 | 1,00 | 2,30 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 2,64 |
| 1918 | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Ленина ул.д. 107 Контур 2 ЦО | ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | 1,00 | 2,56 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 2,93 |
| 1919 | КП-КрЯ-22 | Узел ввода отопления | 1,50 | 5,59 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920 | Задвижки у НО-5 на СК"Албатрос" | УУ ТЭ у Н.О.-5 на Чапаева, ул., д.114 | 2,00 | 5,93 | 0,25 | 0,25 | 1973 | 2031 | 14,03 | 0,07 | 1146,17 | 6,80 |
| 1921 | ТК-19/6КВ | Узел ввода отопления | 9,00 | 9,74 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,05 | 0,11 | 1146,17 | 11,16 |
| 1922 | Ввод ЦО Розы Люксимбург,34а | УУ-1 ЦО на вводе в Розы Люксембург ул. д.34а | 1,50 | 3,27 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,75 |
| 1923 | КП-РЛ-32 | Узел ввода отопления | 1,00 | 7,36 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1924 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.6 | 1,00 | 5,19 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,95 |
| 1925 | Ввод ЦО Редкова-52 | УУ ЦО на вводе в Редкова ул. д.52 | 1,00 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 3,45 |
| 1926 | ТК-Пл.Св.-5а | УУ ЦО на вводе в Свободы пл. д.5а | 1,00 | 2,83 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,24 |
| 1927 | Ввод ЦО Свободы пл.5 | УУ ЦО на вводе в Свободы пл. д.5 | 1,00 | 2,53 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,90 |
| 1928 | Ввод ЦО Титова,2 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.2 | 6,00 | 6,43 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 7,37 |
| 1929 | Ввод ЦО Ленина ул.д.133 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.133 | 1,00 | 2,13 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2031 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,44 |
| 1930 | Ввод ЦО Минская ул. д.8а | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.8а | 1,00 | 3,20 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 3,67 |
| 1931 | Ввод ЦО Волжская,69 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.69 | 1,00 | 3,78 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 4,33 |
| 1932 | КП-ВО-67а | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.67а | 6,00 | 1,70 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 1,95 |
| 1933 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26а | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.26а | 1,00 | 3,11 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,56 |
| 1934 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29 | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.29а | 1,00 | 2,52 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 2,89 |
| 1935 | КП-ВО-39 | МОУ СОШ №3 | 1,00 | 6,95 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 7,97 |
| 1936 | Ввод Нб.Леонова,31А | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.31а | 1,00 | 3,50 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 4,01 |
| 1937 | П-2 | П-2" | 21,00 | 10,15 | 0,90 | 0,90 | 1973 | 2031 | 49,35 | 0,02 | 1146,17 | 11,63 |
| 1938 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 2,56 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2031 | 24,02 | 0,04 | 573,09 | 1,47 |
| 1939 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 3,91 | 0,80 | 0,80 | 1973 | 2031 | 49,71 | 0,02 | 573,09 | 2,24 |
| 1940 | Врезка байпаса в ПНС-3 | Задвижка на байпасе в ПНС-3 | 8,04 | 8,12 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 34,08 | 0,03 | 573,09 | 4,65 |
| 1941 | Байпас на н/с в ПНС-3 | Врезка байпаса в ПНС-3 | 8,09 | 7,32 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 34,08 | 0,03 | 573,09 | 4,19 |
| 1942 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 1,84 | 1,84 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1943 | Задвижка на напоре насоса на ОСВ в ПНС-3 | Общий напор н/с с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | 1,77 | 1,77 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 36,43 | 0,03 | 1146,17 | 2,03 |
| 1944 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 3,09 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1945 | Врезка на н/с обратки Ду600 в ПНС-3 | Задвижка на всасе насоса на ОСВ в ПНС-3 |  | 3,46 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 34,13 | 0,03 | 573,09 | 1,98 |
| 1946 | УУТЭ на выходе Ду600 с ПП-1 1-й мкр. Контур 1 ТС | ТК-3/21 | 1,50 | 9,10 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 36,31 | 0,03 | 1146,17 | 10,43 |
| 1947 | ПП-1 | Задвижки Ду600 в ПП-1 | 0,50 | 2,05 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 36,29 | 0,03 | 1146,17 | 2,35 |
| 1948 | Врезка с Ду800/600 IIоч. | Врезка на Вокзальную,111/1 | 42,00 | 40,83 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 36,69 | 0,03 | 1146,17 | 46,80 |
| 1949 | Шахта опуска (мост) | П-Линёво | 145,00 | 140,19 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 34,13 | 0,03 | 1146,17 | 160,68 |
| 1950 | Выход с ГБ Ленина ул.д.117 Контур 2 ЦО | Выход ЦО Ленина ул.д.117 | 40,00 | 29,84 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2031 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 34,20 |
| 1951 | Взезка на перемычке Ду600 | Задвижка 21Б | 19,20 | 26,91 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2031 | 35,67 | 0,03 | 1146,17 | 30,84 |
| 1952 | Ввод ЦО Титова,37А | Узел ЦО в Титова,37А | 13,00 | 5,15 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 5,90 |
| 1953 | ТК-1-8/2 | ТК-1-8/3 | 96,00 | 105,53 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 11,46 | 0,09 | 1146,17 | 120,96 |
| 1954 | Ввод ЦО Чапаева,157А | Выход ЦО МКД Чапаева,157А | 18,50 | 30,02 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 34,41 |
| 1955 | Бескамерная врезка | Задвижки в ТК-7/4КВ | 79,00 | 67,57 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 | 12,05 | 0,08 | 1146,17 | 77,45 |
| 1956 | ТК-6/4КВ | Ввод ЦО Розы Люксембург,39 | 1,00 | 2,66 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2031 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,05 |
| 1957 | Ввод ЦО Розы Люксимбург,39 | УУ-1 ЦО на вводе в Розы Люксембург ул. д.39 | 2,00 | 2,03 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 2,33 |
| 1958 | Задвижка Ду 50 | ООО "ЕВА" | 110,00 | 114,88 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2031 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 131,67 |
| 1959 | ТК-смотровая | Переход Ду125/100 мм | 265,00 | 102,89 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2031 | 7,88 | 0,13 | 1146,17 | 117,93 |
| 1960 | ТК-б/н | УУ ЦО+ГВС Хоз. двор БРГСиС | 6,00 | 11,75 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2031 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 13,47 |
| 1961 | Шахматный клуб | ТК-1/кп | 15,00 | 36,57 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1962 | Ввод Автошкола "РОСТО" | Ввод ЦО ИП Монин А.С. | 457,70 | 1370,56 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2031 |  |  |  |  |
| 1963 | Отвлетвление | Автошкола "РОСТО" | 20,70 | 52,29 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 1964 | Врезка ЦО на ИП Монин | Переход с Ду200/125 | 111,90 | 75,95 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 1965 | Н.О.-6 | Н.О.-10 | 674,79 | 601,54 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 31,12 | 0,03 | 1146,17 | 689,47 |
| 1966 | Задвижка Ду 200 в ТК-4/11 | Врезка на управ мусульман (Мечеть) | 1,00 | 3,50 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,10 | 0,08 | 1146,17 | 4,01 |
| 1967 | Врезка на управ мусульман | Врезка на ТК-ГС-О-Зенит | 598,50 | 607,60 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1968 | Задвижка Ду 50 | УУ ЦО на вводе в 1 мкр-он Мечеть | 24,00 | 29,90 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 34,27 |
| 1969 | Выход сТП-4 | Бескамерная врезка с ТП-4 | 29,00 | 20,81 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,08 | 0,08 | 1146,17 | 23,85 |
| 1970 | Бескамерная врезка с ТП-4 | ТК-1/4КВ | 58,00 | 47,25 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,03 | 0,11 | 1146,17 | 54,16 |
| 1971 | ТП-4 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.13 | 6,00 | 3,44 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,94 |
| 1972 | ТК-3/53 | ТК-3/54 | 54,40 | 49,40 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,03 | 0,08 | 1146,17 | 56,62 |
| 1973 | ТК-3/40 | УУ ЦО на ввде в Минская ул. д.10 | 4,00 | 11,24 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 12,88 |
| 1974 | Врезка с Ду100 на Ду80 | На Пионерскую,48, Красноарм,32 | 20,00 | 18,13 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 20,78 |
| 1975 | Врезка на Красн.- ю,32, Пионер-я,48 | Ввод на Красноармейскую,32 | 7,00 | 5,25 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1976 | Врезка на Пионерскую,48,46 | Узел ЦО Пионерская,48 | 10,00 | 8,22 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 9,42 |
| 1977 | ТК-6/1 тройник на врезке | Ввод ЦО Чапаева,16А | 27,00 | 23,78 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 27,26 |
| 1978 | Сарат.ш.33 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.33 | 1,00 | 5,77 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 6,61 |
| 1979 | ТК-3/56 | ТК-3/57 | 1,90 | 3,07 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 1980 | ТК-17/4КВ | ТП-4 | 24,00 | 17,07 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,61 | 0,09 | 1146,17 | 19,57 |
| 1981 | Ввод вТП-4 | насос в ТП-4 | 17,00 | 10,56 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 12,10 |
| 1982 | ТК-1/11КВ | Задвижки Ду200 вТК-1/5КВ | 185,00 | 184,68 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1983 | Задвижка Ду200 | ТК-1/4КВ | 1,00 | 2,74 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,02 | 0,08 | 1146,17 | 3,14 |
| 1984 | Насос ОСВ в ЦТП-55 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-55 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,44 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,10 | 0,08 | 1146,17 | 2,80 |
| 1985 | На выходе после насоса ТП-11 РТС-1 | Выход ЦО Механизаторов,8б | 20,00 | 5,45 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,88 | 0,08 | 1146,17 | 6,25 |
| 1986 | ТП-4 | Узел ЦО | 14,00 | 7,19 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,08 | 0,08 | 1146,17 | 8,24 |
| 1987 | ТК-2-3/6 | ТК-б/н | 17,50 | 14,92 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2032 | 14,36 | 0,07 | 1146,17 | 17,10 |
| 1988 | ТК-б/н | Ввод ЦО ИП Венедиктова Ю.А. | 50,00 | 55,30 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1989 | Ввод ЦО Ленина,127/1 | ООО "КРАСС" | 1,00 | 5,51 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 6,32 |
| 1990 | ТК-22/7КВ | Ввод ЦО Ленина,127/1 | 7,00 | 8,25 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 9,46 |
| 1991 | ТК-7 | Пионерская ул. д.52 | 8,00 | 7,36 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 8,44 |
| 1992 | ТК-б/н | ТК-1/3КВ | 60,00 | 47,91 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1993 | ТК-б/н | Ввод ЦО Титова,49 | 29,00 | 27,92 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 32,00 |
| 1994 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 в ТК-б/н | 1,00 | 5,17 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 5,93 |
| 1995 | Задвижки Ду40 в ТК-б/н | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. КНС Космос | 75,00 | 82,34 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 94,38 |
| 1996 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | Ввод ЦО Ленина ул.д.119 | 31,00 | 96,34 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 110,42 |
| 1997 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | Ввод ЦО Ленина ул.д.113 | 5,00 | 2,95 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 3,38 |
| 1998 | ТК-2-9/4 | Задвижка Ду50 | 1,00 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,57 | 0,22 | 1146,17 | 1,94 |
| 1999 | Задвижка Ду50 | УУ ЦО на выходе в Шевченко ул. КНС 4В мкр | 0,50 | 3,60 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,13 |
| 2000 | ТК-8/33 | Задвижка Ду70 в ТК-8/33 | 1,00 | 4,17 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,78 |
| 2001 | ТК-7/7КВ | Задвижка Ду 76 | 1,00 | 2,12 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 2,43 |
| 2002 | ТК-7/7кв | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.61 | 5,00 | 4,02 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,61 |
| 2003 | ТК-3/56 | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 3,44 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,94 |
| 2004 | ТК-5/14 | Задвижка Ду 50 | 1,00 | 4,72 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2005 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.61 | Врезка на шиномонтаж | 1,00 | 6,55 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 7,51 |
| 2006 | П-Линёво | Задвижка Ду 125 | 1,00 | 2,60 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,98 |
| 2007 | УУ ЦО+ГВС Хоз. двор БРГСиС в П-Линево | ТК-смотровая | 6,00 | 14,15 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,88 | 0,13 | 1146,17 | 16,22 |
| 2008 | Переход Ду125/100 мм | ТК-б/н | 35,00 | 45,69 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 52,37 |
| 2009 | ТК-б/н | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 2,12 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 2,43 |
| 2010 | ТК-б/н | Задвижка Ду 50 | 1,00 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 3,01 |
| 2011 | ТК-7/7КВ | Задвижка Ду 80 | 1,00 | 2,11 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 2,42 |
| 2012 | СЭС Гаражи | Ввод ЦО СЭС админ. здание | 13,00 | 8,77 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 10,05 |
| 2013 | СЭС Гаражи | Ввод ЦО СЭС Гаражи | 1,00 | 20,26 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | Врезка на Механизаторов,4а | 25,00 | 32,08 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | Задвижки 1,2 | 1,00 | 3,56 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 4,08 |
| 2016 | Врезка на мечеть, управ мусульман | Задвижка Ду50 в ТК-4/11 | 1,00 | 4,73 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,42 |
| 2017 | Ввод ЦО Академика Жук 56 | ФГУП "Почта России" | 3,00 | 19,34 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 22,17 |
| 2018 | ТК-9/7КВ | Задвижка Ду 80 в ТК-9/7КВ | 1,00 | 2,80 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 3,21 |
| 2019 | УВД | Задвижки Ду50 | 5,00 | 126,56 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,56 | 0,22 | 1146,17 | 145,06 |
| 2020 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО Прокуратура | 5,00 | 1,89 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 2,17 |
| 2021 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д. 6 | ЦО Ф. Социализма ул.д. 8 | 60,00 | 55,18 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 63,25 |
| 2022 | Ввод ЦО МКД Ленина 131 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.131 | 1,00 | 3,04 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 3,48 |
| 2023 | ТК-6/28 | УУ ЦО на вводе в Почтовая ул. д.2 | 114,50 | 123,05 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,56 | 0,22 | 1146,17 | 141,04 |
| 2024 | Ввод ЦО МКД Титова 1 ул.д. | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.1 | 1,00 | 2,65 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,04 |
| 2025 | Ввод ЦО Следст. упр. СК РФ | ЦО Следст. упр. СК РФ | 1,50 | 4,05 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,64 |
| 2026 | Ввод ЦО СЭС админ. здание | ЦО Роспотребнадзор | 0,10 | 7,71 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | Ввод ЦО Пионерская,48 | ЦО Пионерская,48 | 1,00 | 6,14 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 7,04 |
| 2028 | Ввод -1ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.107 | 1,00 | 2,96 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 3,39 |
| 2029 | ТК-1/11КВ | Задвижки в ТК-1/11КВ | 1,00 | 1,51 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,19 | 0,24 | 1146,17 | 1,73 |
| 2030 | Переход с Ду200/125 | ТП | 22,00 | 74,67 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2031 | Ввод ЦО Ленина,124 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.124 | 1,00 | 3,38 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 3,87 |
| 2032 | Ввод ЦО МКД Ленина 127 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.127 | 1,00 | 8,67 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 9,94 |
| 2033 | Бескамерная врезка | Чапаева,126 | 12,20 | 12,34 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2034 | ТК-3/11КВ | УУ ЦО на вводе в Механизаторов ул. д.8б | 1,00 | 7,31 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 8,38 |
| 2035 | Тройник Академика Жук,56-58 | Ввод Академика Жук,58 | 21,00 | 19,15 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 21,95 |
| 2036 | ТК-2/11КВ | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | 64,00 | 71,20 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 81,61 |
| 2037 | ТК-б/н | ЦО ИП Сёмина Т.В. | 3,00 | 6,64 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 7,61 |
| 2038 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.109/1 | 1,00 | 1,86 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 2,13 |
| 2039 | Задвижка Ду100 | Врезка на Прокуратуру | 4,00 | 4,08 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 4,68 |
| 2040 | ТК-2/11КВ | Задвижка Ду100 | 110,00 | 110,46 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 126,61 |
| 2041 | Задвижки 21А | УУТЭ Ду600 II очередь по ул.М.Вокзальная | 2,79 | 2,79 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 35,67 | 0,03 | 1146,17 | 3,20 |
| 2042 | Задвижка 24-23 | Врезка перемычки Ду600 | 7,50 | 8,42 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,69 | 0,03 | 1146,17 | 9,65 |
| 2043 | П-2 | Врезка перемычки Ду600 | 2,50 | 6,72 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,73 | 0,03 | 1146,17 | 7,70 |
| 2044 | Шахта опуска Ду600 IIоч. П-2,2` | Переход с Ду600/500 | 100,00 | 100,64 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,61 | 0,03 | 1146,17 | 115,35 |
| 2045 | УУТЭ на вводе в Павильон -Линёво Ду600 Контур 1ТС | Н.О.-5 | 970,00 | 1053,07 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 31,12 | 0,03 | 1146,17 | 1207,00 |
| 2046 | ТК-2-7/9 | ТК-2-3/8 | 25,50 | 25,55 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2032 | 14,36 | 0,07 | 1146,17 | 29,28 |
| 2047 | Врезка на МКД Свободы пл.,5 | ТК-8/33 | 11,00 | 9,13 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 10,46 |
| 2048 | Задвижки на вводе Lу150 | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | 64,00 | 64,88 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 74,36 |
| 2049 | Выход на насос ЦО | Насос ЦО на МКД Ленина,122а | 16,00 | 19,80 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,89 | 0,13 | 1146,17 | 22,69 |
| 2050 | Выход на насос ЦО Ленина,122а | Насос ЦО на МКД Ленина,122а | 18,00 | 18,85 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,89 | 0,13 | 1146,17 | 21,61 |
| 2051 | Задвижка на вводе в ПП-1 Ду600 | ПП-1 Ду600 II оч. | 4,00 | 3,97 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 29,37 | 0,03 | 1146,17 | 4,55 |
| 2052 | УУТЭ на вводе с ПП-1 1-й мкр. Контур 1ТС | Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 145,00 | 141,59 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,48 | 0,03 | 1146,17 | 162,29 |
| 2053 | ПП-1 Задвижка Ду600 в ПП-1 | Выход из ПП-1 Ду800 | 1,00 | 1,89 | 0,80 | 0,80 | 1973 | 2032 | 49,68 | 0,02 | 1146,17 | 2,17 |
| 2054 | Врезка на Вокзальную,111/1 | Шахта опуска Ду600 IIоч. П-2,2` | 3,00 | 1,60 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,37 | 0,03 | 1146,17 | 1,83 |
| 2055 | Врезка на Прокуратуру | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | 12,00 | 6,99 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 8,01 |
| 2056 | ТК-8/20 | ТК-6/6 | 2,05 | 2,05 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2057 | Задвижка ТК-8/20 | Задвижка ТК-6/6 | 59,00 | 44,32 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2058 | Ввод ЦО Ленина,124б | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.124 | 1,50 | 2,57 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 2,95 |
| 2059 | Выход тр. ЦО МКД Свободы пл,5а | Ввод ЦО Редкова-52 | 40,00 | 41,78 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 47,89 |
| 2060 | Переход с Ду600/500 | ТК-4/1 | 20,00 | 20,24 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2032 | 30,30 | 0,03 | 1146,17 | 23,20 |
| 2061 | Ввод ЦО Красноармейская,30 | МКД Красноармейская,30 | 1,00 | 4,53 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | Ввод ЦО Красноармейская,32 | УУ ЦО на вводе в Красноармейская ул. д.32 | 1,00 | 2,85 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | ТК-8/11КВ | Врезка на МКД Ак.Жук,47 | 24,16 | 24,16 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | Задвижка в ТК-8/11КВ | ТК-9/11КВ | 21,00 | 17,87 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 20,48 |
| 2065 |  |  |  | 24,03 |  |  | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2066 |  |  |  | 75,50 |  |  | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2067 | ТК-7/15 | Ввод ЦО Титова ул. д.2 | 12,40 | 38,82 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 44,49 |
| 2068 |  |  |  | 2,69 |  |  | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2069 | ТК-б/н | ТК-7/4КВ | 39,00 | 33,18 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,02 | 0,08 | 1146,17 | 38,03 |
| 2070 | ТК-б/н | Врезка на Ак.Жук,31,33 | 89,00 | 80,37 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | ТК-2-3/3 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26а | 35,00 | 28,95 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 33,18 |
| 2072 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д. 6 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.8 | 1,00 | 2,68 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 3,07 |
| 2073 | Ввод ЦО Титова,35 | Ввод ЦО Титова,35/1 | 1,00 | 13,75 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 15,76 |
| 2074 | Ввод ЦО Титова,35/1 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.35/1 | 1,00 | 4,07 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2032 | 3,93 | 0,25 | 1146,17 | 4,66 |
| 2075 | СЭС Гаражи | Ввод ЦО СЭС админ. здание | 25,00 | 19,33 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 22,16 |
| 2076 | Врезка на шиномонтаж | ЦО Гаражи, шиномонтаж | 12,00 | 29,58 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2032 | 3,71 | 0,27 | 1146,17 | 33,90 |
| 2077 | Врезка с Ду100 на Ду80 | Врезка на Пионерскую,48А | 65,00 | 34,58 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 39,63 |
| 2078 | ТК-6/4КВ | Задвижки в ТК-7/4КВ | 1,00 | 2,19 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,05 | 0,08 | 1146,17 | 2,51 |
| 2079 | Врезка на Радищева,36 | ТК-12/11КВ | 14,00 | 15,46 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,05 | 0,11 | 1146,17 | 17,72 |
| 2080 | Задвижка Ду100 в П-Линёво | УУ ЦО+ГВС Хоз. двор БРГСиС | 1,00 | 3,35 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,84 |
| 2081 | Задвижка Ду 50 | УУ ЦО на вводе в Дорожная ул. д.20/2 | 1,00 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 4,53 |
| 2082 | Задвижка Ду 50 | ООО "ЕВА" | 70,00 | 102,70 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 117,71 |
| 2083 | Задвижки в ТК-1/11КВ | Врезка на ВНИ Магамедова | 19,00 | 1,93 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 2,21 |
| 2084 | Врезка на ВНИ Магамедова | Ввод ЦО ИП Андрианов Е.Б. | 32,00 | 18,88 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 21,64 |
| 2085 | Врезка на ВНИ Магамедова | Ввод ЦО ВНИ Магамедова | 18,00 | 48,50 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 55,59 |
| 2086 | Врезка на ВНИ Магамедова | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. за д.121 | 1,00 | 3,40 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 3,90 |
| 2087 | Ввод ЦО ул. Волжская,45 | ЦО МАУ ГПМЦ "Ровесник" | 1,00 | 4,96 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,69 |
| 2088 | Врезка на Волжская,45 Ровесник | Ввод Волжская,45 | 14,00 | 17,33 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 19,86 |
| 2089 | ТК-3/11КВ | Задвижки в ТК-3/11КВ | 8,00 | 10,44 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 11,97 |
| 2090 | Ввод ГБ Ленина ул.д.107 Контур 1ТС | Задвижки Ду150 на вводе в ГБ Ленина,107 Контур 1ТС | 1,00 | 3,33 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 3,82 |
| 2091 | Задвижки в Ду150 в ТК-6/6 | Ввод транз.ЦО в МКД Свободы пл.,5 | 17,00 | 26,11 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 29,93 |
| 2092 | Врезка на МКД Свободы пл.,5 | ТК-8/33 | 6,00 | 7,62 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 8,73 |
| 2093 | ТК-15/4КВ | Ввод Ак.Жук,15 | 27,00 | 15,87 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2094 | УУТЭ на выходе с ТК-7/13 Ду500 Контур 1ТС | ТК-8/1 | 76,00 | 77,31 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2032 | 27,88 | 0,04 | 1146,17 | 88,61 |
| 2095 | Задвижки в ТК-11/7КВ | Врезка на Ак.Жук 50.52 | 17,00 | 15,01 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 17,20 |
| 2096 | Задвижки в ТК-2-3/8 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29а | 9,00 | 30,71 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 35,20 |
| 2097 | Задвижки в ТК-2-7/9 | Ввод ЦО Наб.Леонова,31А | 19,00 | 18,18 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 20,84 |
| 2098 | Ввод Минская ул. д.8а | Выход ЦО из гл.корпус больницы | 45,00 | 46,10 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2099 | Выход ЦО из гл.корпус больницы | Ввод ЦО гараж №1 дет.больницы | 40,00 | 31,01 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2100 | Ввод ЦО гараж №1 дет.больницы | Выход ЦО гараж №1 дет.больницы | 15,00 | 14,83 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101 | Выход ЦО гараж №1 дет.больницы | Ввод ЦО гараж №12 дет.больницы | 15,00 | 18,76 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2102 | Ввод ЦО Механизаторов,8б | На вводе насоса в ТП-11 РТС-1 | 5,00 | 5,43 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,88 | 0,08 | 1146,17 | 6,22 |
| 2103 | Выход ЦО Механизаторов,8б | ТК-1/11КВ | 39,00 | 22,72 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,88 | 0,08 | 1146,17 | 26,04 |
| 2104 | УУ Контур 2. ЦО+ГВС хоз.нужды Механизаторов,8б | ИТП Механизаторов,8б | 2,00 | 3,19 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,66 |
| 2105 |  |  |  | 83,24 |  |  | 1973 | 2032 |  |  |  |  |
| 2106 | Ввод ЦО 20 лет ВЛКСМ,38 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ, ул.,д.38 | 1,00 | 2,90 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 8,85 | 0,11 | 1146,17 | 3,32 |
| 2107 | Ввод ЦО 20 лет ВЛКСМ,38 | Выход ЦО 20 лет ВЛКСМ,38 | 19,00 | 36,83 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2108 | Задвижки в ТК-6/4КВ | Ввод ЦО Розы Люксембург,39 | 12,00 | 10,28 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 11,78 |
| 2109 | Задвижки в ТК-10/4КВ | Врезка на МКД пр.Строителей,6, Чапаева,145,147 | 94,00 | 81,20 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Врезка на Волжскую ул. д.69 | Ввод Волжская ул. д.67а | 98,00 | 99,25 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 113,76 |
| 2111 | УУТЭ на выходе с ТК-7/21 Ду500 Контур 1ТС | ТК-1/7КВ | 68,00 | 63,10 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2032 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 72,32 |
| 2112 | Задвижки вТК-7/8 | ТК-20/6КВ | 112,00 | 114,62 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,46 | 0,09 | 1146,17 | 131,37 |
| 2113 | Врезка на Вокзальную,111/1 | Шахта опуска Ду600 IIоч. П-2,2` | 3,00 | 3,21 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,61 | 0,03 | 1146,17 | 3,68 |
| 2114 | УУТЭ на выходе с ТК-8/5 Ду500 Контур 1ТС | ТК-28/6КВ | 167,00 | 216,36 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,61 | 0,09 | 1146,17 | 247,99 |
| 2115 | Задвижки ТК-Горсеть-2 | ТК-Горсеть-1 | 161,00 | 155,78 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Врезка на Отель"Линёво" | Перемычка Ду250 НО-13 | 80,10 | 95,90 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 31,12 | 0,03 | 1146,17 | 109,92 |
| 2117 | Врезка на Ленина,131,Титова,37 | Ввод ЦО Титова,37 | 31,00 | 29,96 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 34,34 |
| 2118 | Врезка на Ленина,131, Титова,37 | Ввод №2 ЦО Ленина,131 | 6,00 | 7,70 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | Врезка на Дорожная,20/1 | УУ ЦО на вводе в Дорожная ул. д.20/1 | 1,00 | 4,53 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 5,19 |
| 2120 | Ввод в ГБ Ленина 117 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе ГБ Ленина 117 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,66 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,97 | 0,08 | 1146,17 | 3,05 |
| 2121 | Задвижки Ду200 на вводе ГБ Ленина 117 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Ленина 117 Контур 1ТС | 1,00 | 3,13 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,09 | 0,08 | 1146,17 | 3,59 |
| 2122 | УУТЭ на вводе в ГБ Ленина 117 Контур 1ТС | ГБ Ленина 117 | 4,00 | 12,39 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,09 | 0,08 | 1146,17 | 14,20 |
| 2123 | ГБ Ленина ул.д.117 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ГБ Ленина 117 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 3,62 |
| 2124 | УУТЭ на выходе с ГБ Ленина 117 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе с ГБ Ленина 117 Контур 2 | 1,00 | 2,40 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 2,75 |
| 2125 | Задвижки Ду150 на выходе с ГБ Ленина 117 Контур 2 | Выход с ГБ Ленина ул.д.117 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,02 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 2,32 |
| 2126 | Задвижки Ду150 на вводе в ГБ Ленина,107 Контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Ленина.107 Контур 1ТС | 1,00 | 2,39 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 2,74 |
| 2127 | УУТЭ на вводе в ГБ Ленина.107 Контур 1ТС | ГБ Ленина.107 | 3,00 | 5,49 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 6,29 |
| 2128 | Выход из ПП-1 Ду800 | УУТЭ на выходе с ПП-1 1-й мкр. Контур 1ТС | 4,17 | 4,17 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,48 | 0,03 | 1146,17 | 4,78 |
| 2129 | Задвижки Ду600 в ПП-1 Контур 1 ТС | УУТЭ на выходе Ду600 с ПП-1 1-й мкр. Контур 1 ТС | 1,00 | 2,84 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,31 | 0,03 | 1146,17 | 3,26 |
| 2130 | Задвижки 1-2 | УУТЭ на вводе в Павильон -Линёво Ду600 Контур 1ТС | 1,00 | 2,62 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 28,33 | 0,04 | 1146,17 | 3,00 |
| 2131 | Врезка с Ду800/600 IIоч. | Врезка на Вокзальную,111/1 | 0,50 | 3,09 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,69 | 0,03 | 1146,17 | 3,54 |
| 2132 | ТК-б/н | Ввод ИТП 20 лет ВЛКСМ,38 | 45,60 | 46,01 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 8,85 | 0,11 | 1146,17 | 52,74 |
| 2133 | Задвижка Ду 50 в ТК-2-9/4 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. КНС 4В мкр | 63,00 | 50,62 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 58,02 |
| 2134 | Задвижки в ТК-7/13 | УУТЭ на выходе с ТК-7/13 Ду500 Контур 1ТС | 1,00 | 2,30 | 0,52 | 0,52 | 1973 | 2032 | 27,88 | 0,04 | 1146,17 | 2,64 |
| 2135 | Задвижки в ТК-8/5 | УУТЭ на выходе с ТК-8/5 Ду500 Контур 1ТС | 1,00 | 2,74 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,61 | 0,09 | 1146,17 | 3,14 |
| 2136 | Задвижки в ТК-7/21 | УУТЭ на выходе с ТК-7/21 Ду500 Контур 1ТС | 1,00 | 2,37 | 0,26 | 0,26 | 1973 | 2032 | 14,09 | 0,07 | 1146,17 | 2,72 |
| 2137 | ТК-8/9 | Задвижки вТК-8/9 | 1,00 | 2,29 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,88 | 0,08 | 1146,17 | 2,62 |
| 2138 | Задвижки вТК-8/9 | УУТЭ на выходе с ТК-8/9 Ду500 Контур 1ТС | 1,00 | 2,25 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,88 | 0,08 | 1146,17 | 2,58 |
| 2139 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.119 | ЦО Ленина ул.д.119 | 1,00 | 4,83 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 5,54 |
| 2140 | УУ ЦО на выходе в Ленина ул. д.117а | ЦО Ленина,117а | 1,00 | 7,66 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 8,78 |
| 2141 | УУ ЦО на выходе в Ленина ул. д.113 | ЦО Ленина ул.д.113 | 1,00 | 4,63 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,68 | 0,15 | 1146,17 | 5,31 |
| 2142 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.117 | ЦО МКД Ленина ул.д.117 | 1,00 | 4,21 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,12 | 0,11 | 1146,17 | 4,83 |
| 2143 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.107 | ЦО-1 Ленина ул.д.107 | 1,00 | 3,98 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 4,56 |
| 2144 | УУТЭ на выходе с ГБ Ленина ул.д. 107 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Ленина ул.д. 107 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,52 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 2,89 |
| 2145 | ГБ Ленина ул.д. 107 | УУТЭ на выходе с ГБ Ленина ул.д. 107 Контур 2 ЦО | 1,00 | 5,12 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 5,87 |
| 2146 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.26а | ЦО МКД Леонова наб.,26а | 1,00 | 4,50 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,16 |
| 2147 | УУ ЦО на ввде в Минская ул. д.10 | ТК-3/54 | 4,00 | 4,02 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,61 |
| 2148 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.67а | Узел ввода отопления | 3,00 | 2,93 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 3,36 |
| 2149 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.69 | ЦО МКД Волжская,69 | 1,00 | 4,10 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,90 | 0,17 | 1146,17 | 4,70 |
| 2150 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.8а | ЦО+ГВС ГУЗ СО ДГБ г.Балаково | 1,00 | 4,13 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 4,73 |
| 2151 | УУ ЦО на вводе в Дорожная ул. д.20/1 | ЦО на здание ИП Рыжова И.Ю. | 1,00 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 11,46 |
| 2152 | УУ ЦО на вводе в Дорожная ул. д.20/2 | ООО "ЕВА" | 1,00 | 4,74 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,55 | 0,22 | 1146,17 | 5,43 |
| 2153 | УУ ЦО на вводе в Чапаева, ул., д.114 | МАУ УСК "Альбатрос" | 3,00 | 6,03 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,09 | 0,08 | 1146,17 | 6,91 |
| 2154 | УУ ЦО на вводе в Почтовая ул. д.2 | ЦО ООО "Волгаэлектромонтаж" | 3,00 | 3,26 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,56 | 0,22 | 1146,17 | 3,74 |
| 2155 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ, ул.,д.38 | ГБОУ Школа-интернат VIII вида | 1,00 | 6,38 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 8,85 | 0,11 | 1146,17 | 7,31 |
| 2156 | УУ ЦО на вводе в Свободы пл. д.5а | Ввод ЦО Пл.Св.-5а | 1,00 | 4,69 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,38 |
| 2157 | УУ ЦО на вводе в Редкова ул. д.52 | ЦО+ГВС МОУЗ Мед колледж | 1,00 | 4,92 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 5,64 |
| 2158 | УУ ЦО на вводе в Свободы пл. д.5 | ЦО МКД Свободы пл.5 | 1,00 | 4,37 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 5,01 |
| 2159 | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.29а | ЦО+ГВС МКД Леонова,29а | 1,00 | 5,55 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 6,36 |
| 2160 | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.31а | ЦО+ГВС МКД Леонова наб.,31а | 1,00 | 4,96 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 5,69 |
| 2161 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. КНС 4В мкр | КНС "4В" Балаково-водоканал | 1,00 | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,11 |
| 2162 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.33 | ИТП ЦО+ГВС Техникум Сар. шоссе,33 | 1,00 | 4,19 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 4,80 |
| 2163 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.38 | ЦО Академика Жук,36 | 1,00 | 4,16 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,77 |
| 2164 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.40 | ЦО Академика Жук,40 | 1,00 | 3,86 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,42 |
| 2165 | Ввод ЦО Академика Жук,46 | ЦО МКД Академика Жук,46 | 1,50 | 4,15 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 4,76 |
| 2166 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.48 | Ввод ЦО Академика Жук,48 | 1,00 | 4,64 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 5,32 |
| 2167 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.52 | ЦО МКД Ак.Жук,52 | 2,00 | 5,12 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 5,87 |
| 2168 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.50 | ЦО МКД Академика Жук,50 | 1,50 | 3,61 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 4,14 |
| 2169 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.50а | ЦО ТСЖ "Остров" | 1,50 | 3,63 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,16 |
| 2170 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.48а | ЦО МКД Ак.Жук, ул. д.48А | 2,00 | 4,53 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,71 | 0,15 | 1146,17 | 5,19 |
| 2171 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.54а | ЦО Мед центр "Андромед" | 1,50 | 3,18 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 3,64 |
| 2172 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.54 | потребитель | 1,50 | 3,78 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,33 |
| 2173 | КП-АК-58 | Узел ввода отопления | 1,50 | 4,03 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,62 |
| 2174 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.58а | ТЭ Роспотребнадзор | 0,10 | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,15 |
| 2175 | Врезка на шиномонтаж | ЦО Автошкола "РОСТО" | 1,00 | 3,81 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,37 |
| 2176 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.59 | Ввод ЦО Титова,59 СОШ №12 | 1,00 | 5,56 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 6,37 |
| 2177 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.57а | ЦО МКД Титова, 57А | 1,00 | 6,23 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 7,14 |
| 2178 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.57 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,43 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,94 | 0,17 | 1146,17 | 3,93 |
| 2179 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.55а | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,85 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 4,41 |
| 2180 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.37а | ЦО Д/сад №13 | 2,00 | 4,80 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,91 | 0,17 | 1146,17 | 5,50 |
| 2181 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.51а | ЦО МКД Титова, д.51а | 1,00 | 4,29 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 4,92 |
| 2182 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.55 | ЦО МКД Титова, д.55 | 1,00 | 3,42 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 3,92 |
| 2183 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.53 | ЦО МКД Титова, д.53 | 1,00 | 4,58 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,25 |
| 2184 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.127 | ЦО-2 МКД Ленина 127 | 1,00 | 5,97 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 6,84 |
| 2185 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.127 | ЦО-1 МКД Ленина 127 | 1,00 | 5,01 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,13 | 0,11 | 1146,17 | 5,74 |
| 2186 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.129 | ЦО МКД Ленина 129 | 1,00 | 4,25 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,87 |
| 2187 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.131 | ЦО МКД Ленина 131 | 1,00 | 5,61 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 6,43 |
| 2188 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.131 | ЦО МКД Ленина, д.131 | 1,50 | 7,18 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2189 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.37 | Афанасьева О.С. | 1,00 | 7,56 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 8,67 |
| 2190 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.39а | МКД ЦО Титова,39а | 1,50 | 3,75 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 4,30 |
| 2191 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.39 | МКД Титова,39 | 1,00 | 4,96 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,10 | 0,11 | 1146,17 | 5,69 |
| 2192 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.43а | ЦО МКДТитова,43а | 1,00 | 4,70 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 5,39 |
| 2193 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.43 | ЦО МКД Титова,43 | 1,00 | 3,99 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 4,57 |
| 2194 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.41 | ЦО МКД Титова,41 | 1,00 | 5,08 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,82 |
| 2195 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.41а | ЦО МКД Титова,41а | 1,50 | 4,64 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 5,32 |
| 2196 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.47а | ЦО МКД Титова, д.47А | 1,00 | 5,85 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 6,71 |
| 2197 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.47 | ЦО МКД Титова,49 | 1,00 | 5,71 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 6,54 |
| 2198 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.45а | ЦО МКД Титова,45а | 1,00 | 3,41 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 3,91 |
| 2199 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.45 | ЦО МКД Титова,45 | 1,00 | 5,51 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 6,32 |
| 2200 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. КНС Космос | КНС "Космос", МУП БВ | 1,00 | 6,40 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 7,34 |
| 2201 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.49 | ЦО МКД Титова,49 | 1,00 | 6,09 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 6,98 |
| 2202 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.51 | ЦО МКД Титова, д.51 | 1,00 | 4,79 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,74 | 0,15 | 1146,17 | 5,49 |
| 2203 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.133 | ЦО ИП Слеповичев А.В. | 1,00 | 4,45 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 5,10 |
| 2204 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.2 | ЦО ДрамТеатр ООО Трастсервис | 6,00 | 3,61 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 4,14 |
| 2205 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.8 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д. 8 | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 1,15 |
| 2206 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.6 | ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 1,00 | 5,83 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 6,68 |
| 2207 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.17а | Ак.Жук, д.17а | 1,50 | 4,81 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,85 | 0,17 | 1146,17 | 5,51 |
| 2208 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.53 | ЦО МКД Ак.Жук, ул.,д.53 | 1,50 | 4,60 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,27 |
| 2209 | УУ-1 ЦО на вводе в Механизаторов ул. д.5 | ЦО МКД Механизаторов,5 | 1,50 | 3,59 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,11 |
| 2210 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.58 | ЦО МКД Радищева, д.58 | 1,50 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,58 |
| 2211 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.56 | ЦО МКД Радищева, д.56 | 1,50 | 3,33 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 3,82 |
| 2212 | УУ ЦО на вводе в Радищева ул. д.52 | ЦО МКД Радищева, д.52 | 1,50 | 4,65 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,33 |
| 2213 | УУ ЦО на вводе в Механизаторов ул. д.8б | Ввод ЦО Механизаторов,8б | 1,00 | 5,24 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 6,01 |
| 2214 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.109/1 | ЦО ИП Сёмина Т.В. | 1,00 | 4,18 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,72 | 0,15 | 1146,17 | 4,79 |
| 2215 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.43 | Детская поликлиника №31 | 1,00 | 6,39 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 7,32 |
| 2216 | УУ-1 ЦО на вводе в Розы Люксембург ул. д.39 | ЦО+ГВС Д/сад №10 "Подсолнушек" | 2,00 | 4,59 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,26 |
| 2217 | УУ ЦО на вводе в Красноармейская ул. д.32 | МКД Красноармейская,32 | 1,00 | 5,51 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2218 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.118 | ЦО МКД Ленина,118 | 1,00 | 5,47 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,69 | 0,15 | 1146,17 | 6,27 |
| 2219 | УУ-1 ЦО на вводе в Радищева ул. д.30 | ЦО МКД Радищева,30 | 1,50 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,31 |
| 2220 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.116 | МКД Ленина, д.116 | 1,50 | 4,58 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 5,25 |
| 2221 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.125 | ЦО МКД Ленина,125 | 1,00 | 5,61 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 6,43 |
| 2222 | УУ-1 ЦО на вводе в Радищева ул. д.36 | ЦО МКД Радищева,36 | 1,00 | 4,95 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 5,67 |
| 2223 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.123 | ЦО МКД Ленина,123 | 1,00 | 5,23 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 5,99 |
| 2224 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. за д.121 | Ввод ЦО ВНИ Магамедова | 1,00 | 5,35 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 4,18 | 0,24 | 1146,17 | 6,13 |
| 2225 | ГБ Механизаторов,8б | ЦО на здание РТС-1 | 3,00 | 6,39 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 7,32 |
| 2226 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.29 | ЦО Поликлиника №2 | 0,10 | 4,53 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,19 |
| 2227 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.20 | ЦО МКД | 1,50 | 3,64 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,17 |
| 2228 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.30 | ЦО МКД Ак.Жук,30 | 1,50 | 4,94 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 5,66 |
| 2229 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.28 | ЦО Академика Жук,28 | 1,50 | 5,79 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 6,64 |
| 2230 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.120 | ЦО МКД | 1,00 | 4,22 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,90 | 0,13 | 1146,17 | 4,84 |
| 2231 | УУ-1 ЦО на вводе в Розы Люксембург ул. д.34а | ЦО Школа исскуств | 1,50 | 4,29 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,73 | 0,15 | 1146,17 | 4,92 |
| 2232 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.149 | МАДОУ Детсад №4 | 1,00 | 5,89 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 6,75 |
| 2233 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.13 | Ввод ЦО ООО "Красс" | 6,00 | 7,55 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 8,65 |
| 2234 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.25/2 | ЦО ДЮСШ №2 | 1,50 | 5,52 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,36 | 0,19 | 1146,17 | 6,33 |
| 2235 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.25/1 | ЦО ДЮСШ №1 "Олимпик" | 9,00 | 5,98 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 1146,17 | 6,85 |
| 2236 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.122 | ЦО МКД | 1,50 | 4,15 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 4,76 |
| 2237 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.124а | ЦО МКД | 1,50 | 4,25 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 4,87 |
| 2238 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.124 | ЦО Ленина,124 (1под.) | 1,00 | 5,84 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,92 | 0,13 | 1146,17 | 6,69 |
| 2239 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.2 | ЦО МКД Титова,9 | 1,50 | 4,99 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 5,72 |
| 2240 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.11 | ЦО МКД Титова 11 | 1,50 | 4,94 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 5,66 |
| 2241 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.17а | ЦО МКД Титова, 17а | 1,50 | 4,03 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 4,62 |
| 2242 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.17 | ЦО МКД Титова 17 | 1,00 | 4,44 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 5,09 |
| 2243 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.13 | ЦО МКД Титова 13 | 1,50 | 4,75 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 5,44 |
| 2244 | Ввод ЦО Титова,15 | ЦО МКД Титова,15 | 1,00 | 5,03 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,67 | 0,15 | 1146,17 | 5,77 |
| 2245 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.23а | ЦО МКД Титова 23а | 1,50 | 3,86 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 4,42 |
| 2246 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.19 | ЦО МКД Титова,19 | 1,00 | 5,27 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 8,89 | 0,11 | 1146,17 | 6,04 |
| 2247 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.19а | ЦО МКД Титова 19а | 1,50 | 4,42 | 0,13 | 0,13 | 1973 | 2032 | 7,91 | 0,13 | 1146,17 | 5,07 |
| 2248 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.23а | ЦО здание дома творчества | 1,50 | 5,91 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 6,77 |
| 2249 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.29 | ЦО МКД Титова,29 | 1,50 | 5,54 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,66 | 0,15 | 1146,17 | 6,35 |
| 2250 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.21 | ЦО МКД Титова,21 | 1,50 | 4,96 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,66 | 0,15 | 1146,17 | 5,69 |
| 2251 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.27 | ЦО МКД Титова,27 | 1,00 | 4,16 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,66 | 0,15 | 1146,17 | 4,77 |
| 2252 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.23 | Ввод ЦО МКДТитова,23 | 1,00 | 4,45 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,66 | 0,15 | 1146,17 | 5,10 |
| 2253 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.25 | ЦО ООО "Любава" | 1,50 | 3,88 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,66 | 0,15 | 1146,17 | 4,45 |
| 2254 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.33 | ЦО МКД Титова,33 | 1,00 | 4,28 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 4,91 |
| 2255 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.31 | ЦО МКД Титова,31 | 1,00 | 4,28 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 4,91 |
| 2256 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.35а | ЦО МКД Титова,35а | 1,00 | 4,72 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 5,41 |
| 2257 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.33 | МКД Титова,33А | 1,00 | 4,05 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 4,64 |
| 2258 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.27а | ЦО МКД Титова,27А | 1,00 | 5,66 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,63 | 0,15 | 1146,17 | 6,49 |
| 2259 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.126 | ЦО Ленина,126 | 1,00 | 6,44 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,70 | 0,15 | 1146,17 | 7,38 |
| 2260 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.35/1 | ЦО ООО "Альфа" | 1,00 | 3,54 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2032 | 3,93 | 0,25 | 1146,17 | 4,06 |
| 2261 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.35 | ЦО МКД Титова,35 | 1,00 | 3,87 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,44 |
| 2262 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.165 | ЦО МКД Чапаева,165 | 1,00 | 5,20 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 5,96 |
| 2263 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.163 | ЦО МКД Чапаева,163 | 1,50 | 5,74 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,35 | 0,19 | 1146,17 | 6,58 |
| 2264 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.7 | ЦО МКД Титова,7 | 1,50 | 4,04 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 4,63 |
| 2265 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.5 | ЦО МКД Титова 5 | 1,00 | 3,42 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 3,92 |
| 2266 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.3 | ЦО МКД Титова,3 | 1,50 | 4,16 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,15 | 0,11 | 1146,17 | 4,77 |
| 2267 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.1 | ЦО ЗАО "Оригинал" | 0,10 | 3,02 | 0,03 | 0,03 | 1973 | 2032 | 3,93 | 0,25 | 1146,17 | 3,46 |
| 2268 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.1 | ЦО МКД Титова 1 ул.д. | 1,00 | 3,29 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 3,77 |
| 2269 | УУ ЦО на вводе в 1 мкр-он Мечеть | Управление мусульман | 24,00 | 3,88 | 0,05 | 0,05 | 1973 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 1146,17 | 4,45 |
| 2270 | УУ-1 ЦО на вводе в Ленина ул. д.124 | ЦО Ленина,124б | 1,50 | 4,34 | 0,08 | 0,08 | 1973 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 1146,17 | 4,97 |
| 2271 | Задвижка Ду 200 в ТК-4/11 | Врезка на управ мусульман (Мечеть) | 1,00 | 3,02 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,10 | 0,08 | 1146,17 | 3,46 |
| 2272 | УУ-1 на вводе здание РТС-1 Механизаторов,8б | Ввод на ИТП ТП-11 Механизаторов,8б, РТС-1 | 2,00 | 1,97 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,88 | 0,08 | 1146,17 | 2,26 |
| 2273 | Ввод на ИТП ТП-11 Механизаторов,8б, РТС-1 | УУ Контур 2. ЦО+ГВС хоз.нужды Механизаторов,8б | 3,00 | 4,57 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 5,24 |
| 2274 | ШО-5 | Регулятор расхода на Ду600 | 6,00 | 6,78 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 35,85 | 0,03 | 1146,17 | 7,77 |
| 2275 | ТК-11/7КВ | Задвижка 2Ду200 в ТК-11/7КВ в сторону ТК-12/7КВ | 1,00 | 2,11 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,96 | 0,08 | 1146,17 | 2,42 |
| 2276 | ТК-2/11КВ | Задвижки Ду100 в ТК-5/11КВ | 2,00 | 2,28 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | ТК-2/11КВ | Задвижки Ду150 в ТК-2/11КВ | 1,00 | 3,01 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,09 | 0,11 | 1146,17 | 3,45 |
| 2278 | ТК-2/11КВ | Задвижки Ду200 в ТК-1/11КВ | 1,00 | 2,41 | 0,20 | 0,20 | 1973 | 2032 | 11,73 | 0,09 | 1146,17 | 2,76 |
| 2279 | Вход в ПНС-3 Ду600-2 | Врезка в обратку Ду600-2 очередь в ПНС-3 | 2,52 | 2,52 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | Врезка на н/с обратки Ду600-2 очередь в ПНС-3 | Выход из ПНС-3 Ду600-2 очередь |  | 3,89 | 0,80 | 0,80 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | Задвижки на №23А-24А II очередь на вхходе в ПНС-3 | Врезка в обратку Ду600-2 очередь в ПНС-3 |  | 1,92 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2282 | Врезка в подачу Ду600-2 очередь в ПНС-3 | Врезка в обратку Ду600-2 очередь в ПНС-3 | 1,78 | 1,78 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2032 | 24,01 | 0,04 | 573,09 | 1,02 |
| 2283 | Опуск | Врезка на Стр.Проезд,5а | 39,00 | 30,47 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,03 | 0,11 | 1146,17 | 34,92 |
| 2284 | ТК-1/5КВ | Задвижки Ду200 в ТК-1/5КВ | 4,00 | 3,29 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | ТК-1/11КВ | Задвижки Ду200 вТК-1/11КВ | 1,00 | 2,01 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2286 | Ввод ЦО Титова,37 | УУ ЦО на вводе в Титова ул. д.37 | 3,00 | 7,91 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 9,07 |
| 2287 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. д.37 | ЦО "Центр реструктуризации" | 1,00 | 3,67 | 0,07 | 0,07 | 1973 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 1146,17 | 4,21 |
| 2288 | ТК-2-3/8 | Задвижки 2Ду100 вТК-2-3/8 | 1,00 | 2,22 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,54 |
| 2289 | ТК-2-3/8 | Задвижки 2Ду100 вТК-2-3/8 | 1,00 | 1,87 | 0,10 | 0,10 | 1973 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 1146,17 | 2,14 |
| 2290 | ТК-смотровая | Задвижки 2Ду150 надземная прокладка | 23,33 | 22,80 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 11,92 | 0,08 | 1146,17 | 26,13 |
| 2291 | Задвижки 2Ду150 надземная прокладка | ТК-1/12КВ | 65,79 | 65,06 | 0,15 | 0,15 | 1973 | 2032 | 9,09 | 0,11 | 1146,17 | 74,57 |
| 2292 | Врезка на н/с обратки Ду600 в ПНС-3 | Врезка в подачу Ду600-2 очередь в ПНС-3 | 2,50 | 2,50 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2,48 | 2,48 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,88 | 0,03 | 573,09 | 1,42 |
| 2294 | Н.О.-10 | Врезка на Отель"Линёво" | 162,30 | 143,24 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 31,12 | 0,03 | 1146,17 | 164,18 |
| 2295 | Регулятор расхода на ПСВ Ду600 | Регулятор расхода на ОСВ Ду600 | 5,08 | 6,78 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 35,85 | 0,03 | 1146,17 | 7,77 |
| 2296 | Регулятор расхода на ОСВ Ду600 | УУТЭ Ду600 II очередь по ул.М.Вокзальная | 5,08 | 6,78 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 35,85 | 0,03 | 1146,17 | 7,77 |
| 2297 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2,09 | 2,09 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2032 | 24,01 | 0,04 | 573,09 | 1,20 |
| 2298 | Насос на ОСВ в ПНС-3 | Напорная задвижка | 2,38 | 2,38 | 0,41 | 0,41 | 1973 | 2032 | 24,01 | 0,04 | 573,09 | 1,36 |
| 2299 | Шахта опуска (мост) | П-Линёво | 5,07 | 5,07 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 34,13 | 0,03 | 1146,17 | 5,81 |
| 2300 | Шахта опуска (мост) | П-Линёво | 3,26 | 3,26 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 34,13 | 0,03 | 1146,17 | 3,74 |
| 2301 | Задвижка на напоре насоса на ОСВ в ПНС-3 | Общий напор н/с с обратки Ду600-1-2 очередь в ПНС-3 | 3,79 | 1,51 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,43 | 0,03 | 1146,17 | 1,73 |
| 2302 | Ду600 врезка перемычки | Врезка на Ду600 II очередь | 0,50 | 4,42 | 0,62 | 0,62 | 1973 | 2032 | 36,69 | 0,03 | 1146,17 | 5,07 |
| 2303 | ТК-3/40 | Задвижки вТК-3/40 | 2,26 | 2,26 | 0,21 | 0,21 | 1973 | 2032 | 12,03 | 0,08 | 1146,17 | 2,59 |
| 2304 | ТК-5/11КВ | Задвижки Ду40 в ТК-5/11КВ | 2,00 | 2,28 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2305 | ТК-5/11КВ | Ввод ЦО гаражи РТС-1 ул.Механизаторов | 11,00 | 10,90 | 0,04 | 0,04 | 1973 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2306 | ТК-6/52 | ТК-1-10/1 (ТК б/н) | 120,00 | 112,69 | 0,31 | 0,31 | 1974 | 2032 | 17,62 | 0,06 | 365,45 | 41,18 |
| 2307 | ТК-3/9 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | 1,00 | 2,92 | 0,52 | 0,52 | 1974 | 2032 | 30,34 | 0,03 | 365,45 | 1,07 |
| 2308 | ТК-3/30 | ТК-3/31 | 199,40 | 195,38 | 0,52 | 0,52 | 1974 | 2032 | 28,43 | 0,04 | 365,45 | 71,40 |
| 2309 | ТК-3/31 | ТК-3/32 | 110,60 | 107,27 | 0,52 | 0,52 | 1974 | 2032 | 28,43 | 0,04 | 365,45 | 39,20 |
| 2310 | ТК-3/32 | ТК-3/33 | 104,80 | 116,65 | 0,52 | 0,52 | 1974 | 2032 | 28,43 | 0,04 | 365,45 | 42,63 |
| 2311 | ТК-3/7 | Задвижки Ду200 вТК-3/7 | 1,00 | 3,93 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2032 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 1,44 |
| 2312 | Ввод Вокзальная ул.д.6а Контур 1ТС | Ввод в ЦТП-32 Контур 1 ТС | 41,00 | 44,51 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2032 | 12,05 | 0,08 | 365,45 | 16,27 |
| 2313 | Выход Ф.Социализма,1а | Задвижки на ЦО в МКД ф.Социализма,1А | 45,00 | 2,30 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 0,84 |
| 2314 | ТК-1-1/9 | ТК-1-1/8 | 116,00 | 70,33 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2032 | 9,05 | 0,11 | 365,45 | 25,70 |
| 2315 | ТК-8/15 | ТК-1-1/10 | 53,00 | 59,82 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2032 | 9,05 | 0,11 | 365,45 | 21,86 |
| 2316 | Задвижки в ТК-6/31 на Заовражную,13 | УУ ЦО на вводе в Заовражная ул. д.13 | 24,00 | 41,74 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2032 | 7,91 | 0,13 | 365,45 | 15,25 |
| 2317 | ТК-6/31 | ТК-1-9/17 | 2,00 | 14,66 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2032 | 8,98 | 0,11 | 365,45 | 5,36 |
| 2318 | ТК-б/н | Ввод ЦО Советская,13 | 18,00 | 9,34 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2032 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 3,41 |
| 2319 | ТК-б/н врезка на Советскую, д.13 | ТК-1-9/19 | 88,53 | 88,53 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2032 | 8,98 | 0,11 | 365,45 | 32,35 |
| 2320 | ТК-1-9/19 | Задвижки в ТК-1-9/19 | 1,00 | 2,71 | 0,07 | 0,05 | 1974 | 2032 |  |  |  |  |
| 2321 | ТК-1-9/19 | ТК-1-9/20 | 40,30 | 40,30 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2032 | 7,88 | 0,13 | 365,45 | 14,73 |
| 2322 | ТК-1-9/20 | ТК-1-9/21 | 28,00 | 39,19 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2032 | 7,88 | 0,13 | 365,45 | 14,32 |
| 2323 | ТК-1-9/20 | ТК-1-9/22 | 12,00 | 11,66 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2032 | 7,88 | 0,13 | 365,45 | 4,26 |
| 2324 | ТК-1-9/22 | Ввод ЦО Советская, 37 | 13,00 | 24,75 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2032 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 9,04 |
| 2325 | ТК-1-9/22 | ТК-1-9/23 | 210,00 | 192,86 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2032 | 6,68 | 0,15 | 365,45 | 70,48 |
| 2326 | ТК-1-9/23 | ТК-1-9/26 | 110,00 | 41,08 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2032 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 15,01 |
| 2327 | ТК-1-9/23 | ТК-1-9/24 | 15,00 | 37,73 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2032 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 13,79 |
| 2328 | ТК-6/32 | ТК-б/н | 41,00 | 50,13 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 18,32 |
| 2329 | ТК-б/н | ТК-1-9/10 | 8,00 | 7,38 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2032 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 2,70 |
| 2330 | ТК-1-9/10 врезка на Топоринская,4 | Ввод Топоринская,4 | 4,00 | 21,59 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2032 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 7,89 |
| 2331 | ТК-1-9/10 | Ввод ЦОКоммунистическая,7 | 31,41 | 31,41 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2032 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 11,48 |
| 2332 | ТК-1-9/27 | Ввод ЦО Топоринская,4а | 18,00 | 15,13 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2032 |  |  |  |  |
| 2333 | ТК-6/42 | Задвижки 1, 2 в ТК-6/42 | 1,00 | 3,20 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2032 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,17 |
| 2334 | ТК-6/41 | ТК-б/н на здание Военкомата | 102,00 | 116,81 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2032 | 6,71 | 0,15 | 365,45 | 42,69 |
| 2335 | ТК-6/20 | Задвижки в ТК-6/20 | 0,50 | 3,70 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2032 | 14,92 | 0,07 | 365,45 | 1,35 |
| 2336 | Выход с ПНС на Урицкого ул. | ТК-1-10/9 | 50,00 | 62,48 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2032 | 14,77 | 0,07 | 365,45 | 22,83 |
| 2337 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/16 | 47,00 | 57,18 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 20,90 |
| 2338 | ТК-1-10/16 | Ввод коммунист-я,106 | 26,00 | 22,27 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2032 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 8,14 |
| 2339 | ТК-1-10/16 | Ввод ЦО МКД Коммунистическая,108а | 60,00 | 63,59 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2032 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 23,24 |
| 2340 | ТК-1-10/20 | ЦО МКД Коммун.,110а | 65,00 | 73,54 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2032 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 26,88 |
| 2341 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/15 | 33,00 | 39,41 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2032 | 14,77 | 0,07 | 365,45 | 14,40 |
| 2342 | ТК-8/21 | ТК-8/16 | 80,80 | 85,50 | 0,41 | 0,41 | 1976 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2343 | ТК-6/28 | ТК-6/29 | 115,50 | 108,53 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 21,59 | 0,05 | 124,04 | 13,46 |
| 2344 | ТК-6/29 | ТК-6/30 | 1,00 | 3,33 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 21,18 | 0,05 | 124,04 | 0,41 |
| 2345 | ТК-6/30 | ТК-6/31 | 106,80 | 127,72 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 23,03 | 0,04 | 124,04 | 15,84 |
| 2346 | ТК-6/31 | ТК-6/32 | 86,70 | 89,78 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 23,03 | 0,04 | 124,04 | 11,14 |
| 2347 | ТК-6/32 | ТК-6/33 | 123,70 | 120,08 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 23,03 | 0,04 | 124,04 | 14,89 |
| 2348 | ТК-6/33 | Задвижки в ТК-6/34 | 103,40 | 117,95 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 23,02 | 0,04 | 124,04 | 14,63 |
| 2349 | ГБ Леонова наб,43 | УУТЭ на выходе с ГБ Леонова наб.43 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,88 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,48 |
| 2350 | Выход с ГБ Леонова наб,43 Контур 2 ЦО | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | 18,00 | 10,96 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 1,36 |
| 2351 | Выход с ГБ Леонова наб,43 Контур 2 ЦО | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | 80,00 | 92,28 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 11,45 |
| 2352 | ЦТП-44 | Насос на ОСВ в ЦТП-44 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,37 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,54 |
| 2353 | Выход-2 с ЦТП-44 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО Трнавская,5 | 25,00 | 16,82 | 0,13 | 0,10 | 1975 | 2033 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 2,09 |
| 2354 | Выход-1 с ЦТП-44 Контур 2 ЦО | ТК-3-1/9 | 17,00 | 17,94 | 0,13 | 0,10 | 1975 | 2033 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 2,23 |
| 2355 | ТК-3-1/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,16 | 9,00 | 8,70 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 1,08 |
| 2356 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,16 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы,16 | 85,00 | 65,64 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 8,14 |
| 2357 | Выход ЦО 30 лет Победы,16 | ТК-3-1/11 | 7,00 | 20,35 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 2,52 |
| 2358 | ТК-3-1/11 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,20 | 25,00 | 34,46 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 4,27 |
| 2359 | ТК-3-1/11 | ТК-3-1/12 | 45,00 | 52,14 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 6,47 |
| 2360 | ТК-3-1/12 | Ввод ЦО 30 лет Победы,18 | 30,00 | 23,36 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 2,90 |
| 2361 | ТК-3-1/12 | ТК-3-1/13 | 35,00 | 29,45 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 3,65 |
| 2362 | ТК-3-1/13 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,12 | 18,00 | 19,38 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 2,40 |
| 2363 | ТК-3-1/13 | Ввод ЦО Детский сад №5 | 33,00 | 45,15 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 5,60 |
| 2364 | Задвижки 2Ду250 ПСВ/ОСВ вТК-1/38 | Ввод в ЦТП-43 Контур 1 ТС | 104,00 | 105,47 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,54 | 0,07 | 124,04 | 13,08 |
| 2365 | ЦТП-43 | Насос на ПСВ/ОСВ в ЦТП-43 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,89 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,09 | 0,08 | 124,04 | 0,61 |
| 2366 | Выход с ЦТП-43 | ТК-3-1/1 | 27,00 | 34,84 | 0,15 | 0,10 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 4,32 |
| 2367 | Выход-2 с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | ТК-3-1/2 | 50,00 | 46,03 | 0,15 | 0,13 | 1975 | 2033 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 5,71 |
| 2368 | ТК-3-1/1 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,10 | 25,00 | 18,93 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 2,35 |
| 2369 | ТК-3-1/2 | Ввод ЦО 30 лет Победы,6 | 11,00 | 16,49 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,90 | 0,13 | 124,04 | 2,05 |
| 2370 | ТК-3-1/1 | Ввод ЦО 30 лет Победы 4а | 92,00 | 87,73 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 10,88 |
| 2371 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4а | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4б | 23,00 | 17,81 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 2,21 |
| 2372 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4а П1 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4а П2 | 30,00 | 73,22 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 9,08 |
| 2373 | Ввод ЦО 30 лет Победы,6 | Выход транз. ЦО 30 лет Победы,6 | 84,00 | 69,00 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,11 | 0,11 | 124,04 | 8,56 |
| 2374 | Выход ЦО 30 лет Победы,6 | ТК-3-1/4 | 56,00 | 61,93 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,86 | 0,13 | 124,04 | 7,68 |
| 2375 | ТК-3-1/4 | ТК-3-1/5 | 86,00 | 100,37 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,86 | 0,13 | 124,04 | 12,45 |
| 2376 | ТК-3-1/5 | Ввод ЦО 30 лет Победы,6а | 40,00 | 40,39 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 5,01 |
| 2377 | ТК-3-1/5 | ТК-3-1/6 | 53,00 | 55,84 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,73 | 0,15 | 124,04 | 6,93 |
| 2378 | ТК-3-1/6 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.50 | 30,00 | 27,67 | 0,08 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 3,43 |
| 2379 | ТК-3-1/6 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,48 | 8,00 | 10,66 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 1,32 |
| 2380 | Ввод ЦО 30 лет Победы,6 | ТК-3-1/3 | 42,00 | 55,13 | 0,07 | 0,05 | 1975 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 124,04 | 6,84 |
| 2381 | ТК-3-1/3 | Ввод ЦО 30 лет Победы,8 | 10,00 | 13,43 | 0,07 | 0,05 | 1975 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 124,04 | 1,67 |
| 2382 | Задвижки Ду250 в ТК-1/41 Контур 1 ТС | ЦТП-46 | 53,00 | 56,17 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,48 | 0,07 | 124,04 | 6,97 |
| 2383 | ЦТП-46 | Насос ПСВ в ЦТП-46 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,37 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,42 |
| 2384 | Выход-2 из ЦТП-46 Контур 2 ЦО | ТК-3-1/23 | 29,00 | 34,45 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 4,27 |
| 2385 | ТК-3-1/23 | Ввод ЦО Проспект Героев,6 | 29,00 | 19,55 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 2,42 |
| 2386 | Ввод ЦО Проспект Героев,6 | Врезка ЦО на выходе Пр. Героев,6 | 76,00 | 77,99 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 9,67 |
| 2387 | Врезка ЦО на выходе Пр. Героев,6 | Врезка ЦО на МКД Леонова наб.51а | 32,00 | 33,34 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 4,14 |
| 2388 | Врезка ЦО МКД Наб.Леонова,51а | Ввод ЦО МКД Пр.Героев,10 | 22,00 | 27,59 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 3,42 |
| 2389 | Бескамерная врезка | Набережная Леонова,51а | 8,00 | 8,13 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 1,01 |
| 2390 | Выход-2 из ЦТП-46 Контур 2 ЦО | ТК-3-1/22 | 8,00 | 7,63 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 0,95 |
| 2391 | ТК-3-1/22 | Ввод ЦО Проспект Героев,12 | 30,00 | 15,59 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 1,93 |
| 2392 | ТК-3-1/23 | Ввод ЦО Проспект Героев, 4 | 28,00 | 28,87 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 3,58 |
| 2393 | Пр. Героев, 4 транзит ЦО | Ввод ЦО Проспект Героев, 2а | 34,20 | 32,55 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 4,04 |
| 2394 | Транз.ЦО Проспект Героев, 2а | Транз. ЦО Проспект Героев, 2 а | 59,00 | 69,11 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,90 | 0,13 | 124,04 | 8,57 |
| 2395 | Пр. Героев, 2 транзит ЦО | Ввод ЦО Проспект Героев,2 транз. | 93,00 | 138,13 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,86 | 0,13 | 124,04 | 17,13 |
| 2396 | ТК-8/14 | Задвижки в ТК-8/14 | 1,00 | 2,99 | 0,26 | 0,26 | 1976 | 2033 | 14,61 | 0,07 | 44,67 | 0,13 |
| 2397 | ТК-8/14а | ЦТП - 24 | 142,10 | 107,91 | 0,26 | 0,26 | 1976 | 2033 | 14,61 | 0,07 | 44,67 | 4,82 |
| 2398 | ТК-1-7/19 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 1,97 | 0,10 | 0,10 | 1976 | 2033 | 6,71 | 0,15 | 44,67 | 0,09 |
| 2399 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | Задвижка Ду 150 | 1,00 | 6,50 | 0,15 | 0,15 | 1976 | 2033 | 9,08 | 0,11 | 44,67 | 0,29 |
| 2400 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | 1976 | 2033 | 9,03 | 0,11 | 44,67 | 0,18 |
| 2401 | Задвижки Ду200 в ТК-8/24 | Ввод в ЦТП-21 Контур 1 ТС | 79,00 | 79,27 | 0,21 | 0,21 | 1976 | 2033 | 12,03 | 0,08 | 44,67 | 3,54 |
| 2402 | Врезка на Отель"Линёво" | ТК-смотровая | 3,00 | 3,90 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,48 |
| 2403 | ТК-6/34 | ТК-б/н-3а | 80,07 | 95,67 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,04 | 0,11 | 124,04 | 11,87 |
| 2404 | ТК-б/н-3а | МОУ Детдом №4 | 250,00 | 112,43 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,04 | 0,11 | 124,04 | 13,95 |
| 2405 | ТК-1-10/15 | Задвижки в Ду50 ТК-1-10/15 | 1,00 | 2,44 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2406 | ТК-1-10/15 | ТК-1-10/17 | 80,00 | 52,90 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,77 | 0,07 | 365,45 | 19,33 |
| 2407 | ТК-1-10/17 | Ввод Коммунист-я,121 | 14,00 | 14,50 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 5,30 |
| 2408 | ТК-1-10/17 | ТК-1-10/18 | 30,40 | 17,91 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,02 | 0,08 | 365,45 | 6,55 |
| 2409 | ТК-1-10/18 | ТК-1-10/19 | 25,00 | 25,11 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 9,18 |
| 2410 | ТК-1-10/18 | ТК-1-10/19 | 37,00 | 23,17 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,02 | 0,08 | 365,45 | 8,47 |
| 2411 | ТК-1-10/20 | ТК-1-10/27 | 66,00 | 63,39 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,02 | 0,08 | 365,45 | 23,17 |
| 2412 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду250 в ТК-1-10/27 | ТК-1-10/28 | 18,00 | 49,01 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,01 | 0,08 | 365,45 | 17,91 |
| 2413 | ТК-1-10/28 | Ввод Коммунист.-я,125-1 | 7,50 | 9,46 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 3,46 |
| 2414 | ТК-1-10/28 | ТК-1-10/29 | 62,00 | 37,96 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,01 | 0,08 | 365,45 | 13,87 |
| 2415 | ТК-1-10/29 | Ввод Коммунистическая,125 | 9,00 | 14,57 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 5,32 |
| 2416 | ТК-1-10/29 | ТК-1-10/30 | 11,00 | 20,23 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,01 | 0,08 | 365,45 | 7,39 |
| 2417 | ТК-1-10/30 | ТК-10/31 | 16,00 | 19,59 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 365,45 | 7,16 |
| 2418 | ТК-10/31 | ТК-10/32 | 42,00 | 39,52 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,68 | 0,07 | 365,45 | 14,44 |
| 2419 | ТК--10/33 | Ввод ЦО МКД Коммун-я 127 | 18,00 | 11,80 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 4,31 |
| 2420 | ТК-1-10/33 | ТК-1-10/34 | 57,00 | 47,02 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,68 | 0,07 | 365,45 | 17,18 |
| 2421 | ТК-1-10/34 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | 26,00 | 28,32 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 10,35 |
| 2422 | ТК-10/34 | ТК-10/35 | 57,00 | 95,22 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,68 | 0,07 | 365,45 | 34,80 |
| 2423 | ТК-1-10/35 | ТК-1-10/40 | 20,00 | 24,00 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,68 | 0,07 | 365,45 | 8,77 |
| 2424 | ТК-1-10/41 | ТК-1-10/42 | 89,00 | 34,16 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,87 | 0,17 | 365,45 | 12,48 |
| 2425 | ТК-1-10/43 | ТК-1-10/44 | 58,00 | 102,27 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,87 | 0,17 | 365,45 | 37,37 |
| 2426 | ТК-1-10/26 | Ввод Коммунист.-я,123 | 49,00 | 24,08 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 8,80 |
| 2427 | ТК-1-10/26 | ТК-1-10/24 | 78,00 | 56,33 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2033 | 7,90 | 0,13 | 365,45 | 20,59 |
| 2428 | ТК-1-10/24 | ТК-1-10/25 | 78,00 | 68,90 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,34 | 0,19 | 365,45 | 25,18 |
| 2429 | ТК-1-10/25 | Ввод ЦО Коммунист.-я,125 | 23,00 | 6,56 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,34 | 0,19 | 365,45 | 2,40 |
| 2430 | ТК-1-10/24 | ТК-1-10/21 | 41,00 | 29,81 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,34 | 0,19 | 365,45 | 10,89 |
| 2431 | Тройник на проходе | Ввод ЦО Коммунист.-я,123а | 16,00 | 8,12 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,97 |
| 2432 | Тройник на проходе | Ввод ЦО Коммунист.-я,123б | 27,00 | 20,24 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 7,40 |
| 2433 | ТК-1-10/21 | Ввод Коммунист.-я,121б | 70,00 | 33,29 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,34 | 0,19 | 365,45 | 12,17 |
| 2434 | ТК-1-10/31 | Ввод Коммунист.-я,125-3 | 9,00 | 5,56 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 365,45 | 2,03 |
| 2435 | Ввод ЦО Коммунист.-я,125б | ЦО Коммунист.-я,125б | 102,00 | 64,93 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 365,45 | 23,73 |
| 2436 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/10 | 41,00 | 34,48 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 365,45 | 12,60 |
| 2437 | ТК-1-10/10 | ТК-1-10/11 | 51,00 | 51,62 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 365,45 | 18,86 |
| 2438 | ТК-1-10/11 | ТК-1-10/12 | 55,00 | 46,53 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 365,45 | 17,00 |
| 2439 | ТК-1-10/12 | ТК-1-10/14 | 49,00 | 30,71 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 11,22 |
| 2440 | ТК-1-10/14 | Ввод ЦО Коммунистическая,121а | 10,00 | 22,21 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 8,12 |
| 2441 | ТК-1-10/14 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ 3 пл. | 75,00 | 50,60 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 18,49 |
| 2442 | ТК-1-10/12 | ТК-1-10/13 | 37,00 | 46,48 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 365,45 | 16,99 |
| 2443 | ТК-6/52 | ТК-б/н | 83,00 | 94,26 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,70 | 0,15 | 365,45 | 34,45 |
| 2444 | ТК-1-4/4 | Узел ввода отопления | 26,00 | 12,15 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 4,44 |
| 2445 | Ввод ЦО МКД Комсомольская, 33 | Задвижка Ду80 | 38,49 | 38,49 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 14,07 |
| 2446 | Ввод ЦО Комсомольская,29 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.29 | 1,00 | 2,87 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,36 |
| 2447 | ТК-1-1/8 | Ввод ЦО Комсомольская,29 | 17,00 | 7,87 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 2,88 |
| 2448 | Ввод ЦО Московская,12 | ЦО Московская,12 | 1,00 | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,85 |
| 2449 | Ввод ЦО Советская,13 | УУ ЦО на вводе в Советская ул. д.13 | 1,00 | 2,72 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,99 |
| 2450 | КП-ЧП-12 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.12 | 1,00 | 4,37 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2033 | 7,93 | 0,13 | 365,45 | 1,60 |
| 2451 | Задвижки Ду50 от транз. в МКД Чапаева,12 | Ввод СО Советская,35 | 17,00 | 14,74 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 5,39 |
| 2452 | КП-СОВ-37 | Узел ввода отопления | 1,00 | 6,81 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,49 |
| 2453 | КОМ-22 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.22 | 1,00 | 1,62 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 0,59 |
| 2454 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая,30 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.30 | 1,00 | 2,36 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 0,86 |
| 2455 | ТК-1-9/11 | Узел ввода ЦО Коммун.15 | 4,00 | 11,76 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2456 | ТК-1-9/14 | Ввод ЦО Коммунистическая,25 | 2,00 | 10,01 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 3,66 |
| 2457 | Ввод ЦО Коммунистическая,25 | Ввод ЦО Коммунистическая,21а | 5,00 | 7,18 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 2,62 |
| 2458 | Разветвление | Узел ввода отопления | 1,00 | 8,20 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 3,00 |
| 2459 | Ввод ЦО Коммунистическая,21а | ЦО Коммунистическая,21б,21в | 8,00 | 14,15 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 5,17 |
| 2460 | Ввод ЦО Коммунистическая,21б, 21в | ЦО Коммунистическая,21б | 1,00 | 7,95 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 2,91 |
| 2461 | Ввод ЦО Коммунистическая,21в | ЦО Коммунистическая,21б,21в | 1,00 | 11,19 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 4,09 |
| 2462 | Ввод ЦО Коммунистическая,25 | ЦО Коммунистическая,25 | 1,00 | 5,76 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 2,11 |
| 2463 | ТК-1-9/16 | Узел ввода ЦО Коммунистич. 23 | 4,00 | 33,02 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 12,07 |
| 2464 | КП-ТОП-4 | УУ ЦО на вводе в Топоринская ул. д.4 | 1,00 | 2,85 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 1,04 |
| 2465 | КП-КОМ-7 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,20 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 1,17 |
| 2466 | Вход ЦО МОУ Детдом №4 | Насос на ЦО МОУ Детдом №4 | 1,00 | 5,77 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,72 |
| 2467 | ТК-б/н на здание Военкомата | Коммунистическая 93 | 20,00 | 16,13 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 5,89 |
| 2468 | КП-КОМ-121 | Узел ввода отопления | 1,00 | 6,62 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 2,42 |
| 2469 | Ввод ЦО МКД Коммунистическая,108а | ЦО МКД Коммунистическая,108а | 1,00 | 4,46 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,94 | 0,17 | 365,45 | 1,63 |
| 2470 | КП-КОМ-106 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,41 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 1,61 |
| 2471 | КП-КОМ-121/5 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.121/5 | 1,00 | 2,26 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 0,83 |
| 2472 | Ввод ЦО Коммунист.-я,121б | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.121б | 1,00 | 3,77 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,34 | 0,19 | 365,45 | 1,38 |
| 2473 | Ввод ЦО Коммунист.- я,123а | ЦО Коммунист.- я,123а | 1,00 | 5,32 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,94 |
| 2474 | КП-КОМ-123 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.123 | 1,00 | 5,46 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 2,00 |
| 2475 | КП-КОМ-121а | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.121а | 1,00 | 2,48 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,91 |
| 2476 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ 3 пл. | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ пл. д.3 | 1,00 | 2,01 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 0,73 |
| 2477 | Ввод ЦО Коммунист.-я,123б | ЦО Коммунист.-я,123б | 1,00 | 7,07 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,58 |
| 2478 | Ввод ЦО Коммунист-я,125 | ЦО Коммунист-я,125 | 1,00 | 5,12 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,34 | 0,19 | 365,45 | 1,87 |
| 2479 | КП-КОМ-125-3 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125 | 1,00 | 4,07 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,49 |
| 2480 | КП-КОМ-125б | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125б | 1,00 | 2,85 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 365,45 | 1,04 |
| 2481 | КП-КОМ-125-2 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125 | 1,00 | 2,40 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 0,88 |
| 2482 | Ввод ЦО МКД Коммун-я 127 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.127 | 1,00 | 7,64 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 2,79 |
| 2483 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.129 | 1,00 | 5,57 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 2,04 |
| 2484 | Ввод ЦО Коммунист-я,133 | ЦО Коммунист-я,133 | 1,00 | 5,92 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,16 |
| 2485 | ТК-1-10/35 | ТК-1-10/36 | 10,00 | 9,58 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 3,50 |
| 2486 | Ввод ЦО-1 | Ввод ЦО-2 | 1,00 | 42,77 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,87 | 0,17 | 365,45 | 15,63 |
| 2487 | КП-КОМ-137а | УУ ЦО на вводе с Коммунистическая ул.д.137А | 1,00 | 3,68 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,34 |
| 2488 | Выход с ГБ Леонова наб,43 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.43 | 1,00 | 7,68 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,95 |
| 2489 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.7а | 1,00 | 2,08 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 0,76 |
| 2490 | КП-ТР-5 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.5 | 1,00 | 1,99 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,25 |
| 2491 | 2КП-30-16 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.16 | 1,00 | 3,70 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,46 |
| 2492 | Ввод транз.МКД 30 лет Победы, д.20 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.20 | 1,00 | 1,59 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 0,20 |
| 2493 | Ввод транзита Трнавска,3 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.3 | 13,00 | 12,11 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 1,50 |
| 2494 | Ввод ЦО 30 лет Победы,18 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.18 | 1,00 | 1,57 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,19 |
| 2495 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,12 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.12 | 1,00 | 1,91 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,24 |
| 2496 | Ввод ЦО Трнавская ул. д.5а | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.5а | 1,00 | 1,74 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,22 |
| 2497 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.10 | Узел ввода отопления | 1,00 | 2,27 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,90 | 0,13 | 124,04 | 0,28 |
| 2498 | Ввод ЦО 30 лет Победы,6 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.6 | 1,00 | 8,18 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,11 | 0,11 | 124,04 | 1,01 |
| 2499 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4б | УУ ЦО на выходе в 30 лет Победы ул. д.4б | 1,00 | 2,36 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,29 |
| 2500 | КП-30-10 | УУ ЦО на выходе в 30 лет Победы ул. д.8а | 1,00 | 2,28 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,28 |
| 2501 | ТК-3-1/1 | Ввод ЦО 30 лет Победы,10А | 28,00 | 31,82 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 3,95 |
| 2502 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.4а П1 | 1,00 | 4,74 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,59 |
| 2503 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.4 | 1,00 | 2,07 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,26 |
| 2504 | Ввод ЦО 30 лет Победы,6 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.6а Вх.1 | 1,00 | 1,88 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,23 |
| 2505 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,48 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.48 | 1,00 | 2,34 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,29 |
| 2506 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.50 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.50 | 1,00 | 1,76 | 0,08 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 0,22 |
| 2507 | Ввод ЦО МКД Леонова наб. д.49 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.49 | 1,00 | 2,01 | 0,08 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,25 |
| 2508 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова,51а | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.51а | 1,00 | 1,66 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,21 |
| 2509 | Ввод ЦО МКД Пр.Героев,10 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.10 | 1,00 | 1,93 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,24 |
| 2510 | Ввод ЦО Проспект Героев, 8 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.8 | 1,00 | 1,75 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,22 |
| 2511 | Ввод ЦО МКД Героев пр.,12 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.12 | 1,00 | 2,03 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,25 |
| 2512 | Ввод ЦО Пр.Героев,6 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.6 | 1,00 | 4,06 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,50 |
| 2513 | Проспект Героев, 4 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.4 | 1,00 | 2,56 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,32 |
| 2514 | Ввод ЦО Пр.Героев,2а | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.2а | 1,00 | 1,56 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,19 |
| 2515 | Вход тр. ЦО Пр. Героев, 2 | ЦО МКД Пр.Героев,2 | 1,00 | 7,95 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,86 | 0,13 | 124,04 | 0,99 |
| 2516 | Ввод ЦО 30 лет Победы, д.8 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.8 | 1,00 | 4,24 | 0,07 | 0,05 | 1975 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 124,04 | 0,53 |
| 2517 | Ввод ЦО пр.Энргетиков,2 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.2 | 1,00 | 2,62 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,72 | 0,15 | 124,04 | 0,32 |
| 2518 | ТК-8/23 | Задвижка Ду250 | 1,00 | 5,69 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,77 | 0,07 | 124,04 | 0,71 |
| 2519 | ТК-6/33 | Задвижки 2Ду100 в ТК-6/33 | 1,00 | 2,41 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,73 | 0,15 | 365,45 | 0,88 |
| 2520 | ТК-1-9/11 | ТК-1-9/12 | 27,00 | 37,42 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 13,68 |
| 2521 | ТК-1-9/12 | ТК-1-9/13 | 90,00 | 43,81 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 16,01 |
| 2522 | ТК-1-9/14 | ТК-1-9/15 | 39,07 | 39,07 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 14,28 |
| 2523 | ТК-1-9/13 | ТК-1-9/14 | 22,00 | 21,80 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 7,97 |
| 2524 | ТК-1-9/15 | ТК-1-9/16 | 16,00 | 26,33 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 9,62 |
| 2525 | ТК-3-1/1 | Ввод ГВС в м-н"Магнит" | 25,00 | 17,51 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2526 | ввод ЦО Леонова наб. д48А | Узел ввода отопление | 23,00 | 37,31 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 4,63 |
| 2527 | Врезка с транз Пр.Героев,6 | ТК-3-1/25 | 16,00 | 11,60 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 1,44 |
| 2528 | ТК-3-1/25 | Проспект Героев, 8 | 15,00 | 9,87 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 1,22 |
| 2529 | ТК-1/23 | Задвижки вТК-1/23 | 1,00 | 2,72 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,34 |
| 2530 | ТК-1/24 | Задвижки вТК-1/24 | 1,00 | 3,02 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 11,97 | 0,08 | 124,04 | 0,37 |
| 2531 | Насос на ПСВ/ОСВ в ЦТП-43 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-43Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,20 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,09 | 0,08 | 124,04 | 0,27 |
| 2532 | Насос на ОСВ в ЦТП-44 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-44 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,14 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,27 |
| 2533 | Насос ПСВ в ЦТП-46 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-46 Контур 2 ЦО | 3,00 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,50 |
| 2534 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду150 в ТК-1-10/27 | ТК-1-10/26 | 40,00 | 30,26 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 365,45 | 11,06 |
| 2535 | ТК-1-1/3 | Отопление Гаража | 33,00 | 49,27 | 0,10 | 0,10 | 1976 | 2033 | 6,71 | 0,15 | 44,67 | 2,20 |
| 2536 | ТК-1-1/3 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.118/1 | 72,00 | 63,64 | 0,08 | 0,08 | 1976 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 2,84 |
| 2537 | ТК-6/34 | ТК-б/н | 35,50 | 47,48 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,02 | 0,08 | 124,04 | 5,89 |
| 2538 | ТК-6/1 ТМС-2Ду700 | Кафе-бар "Берлин" Ду50 | 1,50 | 2,05 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 124,04 | 0,25 |
| 2539 | Ввод ЦО Чапаева,116 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116 | 2,00 | 5,05 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 124,04 | 0,63 |
| 2540 | Корпус 1 | Корпус 2 | 107,50 | 84,71 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 |  |  |  |  |
| 2541 | ТК-б/н | Ввод Чапаева,16 | 74,00 | 71,76 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 124,04 | 8,90 |
| 2542 | ТК-1-9/16 | Узел ввода ЦО Коммунистич. 27 | 4,00 | 22,09 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,31 | 0,19 | 365,45 | 8,07 |
| 2543 | ТК-3-1/2 | Ввод ЦО 30 лет Победы,10 | 19,00 | 34,49 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,90 | 0,13 | 124,04 | 4,28 |
| 2544 | Ввод транзита Трнавска,3 | Выход транзита Трнавска,3 | 16,80 | 16,45 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 2,04 |
| 2545 | ТК-3-1/6 | Ввод ЦО МКД Леонова наб. д.49 | 25,00 | 47,51 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 5,89 |
| 2546 | ТК-3-6/14 | Ввод ЦО Энергетиков пр,2 | 77,00 | 77,79 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,72 | 0,15 | 124,04 | 9,65 |
| 2547 | ТК-1-1/10 | ТК-1-1/9 | 116,00 | 66,10 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 9,05 | 0,11 | 365,45 | 24,16 |
| 2548 | ТК-1-1/10 | Ввоод СО Комсомольская ул. д.3 | 33,00 | 25,66 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 9,38 |
| 2549 | Врезка на Вольскую,1А | Ввод ЦО Красной Звезды,89 | 1,00 | 2,65 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,97 |
| 2550 | ТК-б/н | Ввод ЦО Московская,12 | 10,00 | 6,67 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,44 |
| 2551 | ТК-б/н | ВЧД Московская 13 | 8,20 | 6,38 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,33 |
| 2552 | КП-МОС-13 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,57 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,67 |
| 2553 | ТК-6/52 | Задвижки Ду50 в ТК-6/52 | 1,00 | 3,60 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,32 |
| 2554 | Задвижка Ду50 | УУ ЦО на вводе в Рабочая ул. | 38,00 | 39,88 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 14,57 |
| 2555 | Ввод ЦО МКД Чапаева 113 | Выход ЦО МКД Чапаева 113 | 1,00 | 3,09 | 0,13 | 0,13 | 1976 | 2033 | 7,88 | 0,13 | 44,67 | 0,14 |
| 2556 | Задвижка Ду250 | ТК-1-1/7 | 65,00 | 74,68 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,77 | 0,07 | 124,04 | 9,26 |
| 2557 | Вых ЦО ТранзМКД Комсом-ая,33 | ТК-1-4/4 | 25,00 | 22,86 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 8,35 |
| 2558 | Задвижка Ду100 | Вых ЦО ТранзМКД Комсом-ая,33 | 1,48 | 1,48 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 0,54 |
| 2559 | ТК-б/н | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | 22,00 | 23,65 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 2,93 |
| 2560 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Топоринская, ул., д.2 | 29,00 | 33,26 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 4,13 |
| 2561 | Ввод ГВС м-н Магнит | ГВС м-н Магнит "соб.ИП Шоуров" | 1,00 | 5,86 | 0,03 | 0,03 | 1975 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2562 | ТК-3-1/8 | ЦТП-44 | 41,00 | 38,53 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 11,97 | 0,08 | 124,04 | 4,78 |
| 2563 | Насос на Военкомат | Ввод ЦО Военкомат | 1,00 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,96 |
| 2564 | ТК-б/н-3а | Насос на Спортзал СГЮА | 127,49 | 173,80 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,89 | 0,17 | 124,04 | 21,56 |
| 2565 | Насос на Спортзал СГЮА | УУ ЦО на вводе в Красная Звезда ул. д.8/2 | 1,00 | 2,98 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,89 | 0,17 | 124,04 | 0,37 |
| 2566 | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | УУ ЦО на вводе в Красная Звезда ул. д.8/1 | 2,00 | 2,61 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 0,32 |
| 2567 | Насос на ЦО МОУ Детдом №4 | УУ ЦО на вводе в Набережная ул. д.3а | 1,00 | 3,29 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,41 |
| 2568 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | ЦО ИП Дьяконова Н.В | 1,00 | 18,48 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 6,75 |
| 2569 | Ввод ЦО Военкомат | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.93 | 0,50 | 2,89 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,06 |
| 2570 | Ввод ЦО Военкомат | насос на ЦО Военкомат-2 | 0,50 | 2,68 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 0,98 |
| 2571 | Насос ЦО на военкомат-2 | ЦО Военкомат-2 | 0,50 | 21,64 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2572 | Ввод Коммунистическая,125 п.1- | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125 | 0,10 | 2,87 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 1,05 |
| 2573 | ТК-1-10/44 | ЦО-2 МКД Коммунистическая 139 | 25,00 | 30,01 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,87 | 0,17 | 365,45 | 10,97 |
| 2574 | Ввод ЦО-1 | УУ ЦО-1 на вводе в Коммунистическая ул. д.139 | 1,00 | 3,28 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,87 | 0,17 | 365,45 | 1,20 |
| 2575 | ТК-1-10/40 | ТК-1-10/41 | 40,00 | 35,26 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,68 | 0,07 | 365,45 | 12,89 |
| 2576 | ТК-1-9/16 | ТК-1-9/23 | 96,82 | 96,82 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2577 | Задвижка Ду80 | ТК-1-9/25 | 2,00 | 2,72 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2578 | ТК-1-1/8 | ЦО гаражи | 5,00 | 11,29 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 4,13 |
| 2579 | ТК-1-10/1 | Задвижки 1,2 в ТК-1-10/1 | 1,00 | 2,51 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 11,95 | 0,08 | 365,45 | 0,92 |
| 2580 | Задвижки 1,2 в ТК-1-10/1 | ТК-б/н | 230,00 | 176,49 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 11,95 | 0,08 | 365,45 | 64,50 |
| 2581 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Коммунистичкская,141 | 1,00 | 5,62 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 2,05 |
| 2582 | Задвижки 3,4 в ТК-б/н | Ввод ЦО Коммунистическая,141 | 65,00 | 65,17 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 23,82 |
| 2583 | ТК-1/24 | ТК-3-1/8 | 57,50 | 70,64 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 11,97 | 0,08 | 124,04 | 8,76 |
| 2584 | ТК-8/21 | Задвижки в ТК-8/16 | 117,00 | 123,24 | 0,41 | 0,41 | 1976 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2585 | ТК-1-10/36 | ТК-1-10/37 | 10,00 | 12,46 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 4,55 |
| 2586 | ТК-1-10/37 | Ввод Коммунистическая,133 | 5,00 | 7,12 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,60 |
| 2587 | ТК-1-10/42 | ТК-1-10/43 | 89,00 | 40,80 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,87 | 0,17 | 365,45 | 14,91 |
| 2588 | ТК-1-10/19 | ЦО Коммунистическая 121/5 | 45,00 | 36,97 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 13,51 |
| 2589 | ТК-1-10/19 | ЦО ИП Халилов Р.С. | 3,00 | 7,06 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,58 |
| 2590 | УУТЭ на выходе Ду500 с ТК-3/9 Комарова, ул. Контур | ТК-3/30 | 183,00 | 193,18 | 0,52 | 0,52 | 1974 | 2033 | 28,43 | 0,04 | 365,45 | 70,60 |
| 2591 | ТК-1-9/26 | Ввод ЦО Коммунистиеская 22 | 4,00 | 8,98 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 3,28 |
| 2592 | ТК-1-9/25 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая,30 | 14,00 | 8,44 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 3,08 |
| 2593 | ТК-1-9/24 | ТК-1-9/25 | 110,00 | 110,18 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 40,27 |
| 2594 | Ввод ЦО Коммунистическая,93 | Насос на Военкомат | 1,50 | 2,60 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,95 |
| 2595 | Задвижки вТК-6/42 | Ввод ЦО Красной Звезды,89 | 29,00 | 29,84 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 10,91 |
| 2596 | Ввод ЦО Трнавская. ул. д.1 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.1 | 1,00 | 4,07 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,74 | 0,15 | 124,04 | 0,50 |
| 2597 | Задвижки в ТК-8/16 | ТК-8/16 | 1,00 | 4,13 | 0,41 | 0,41 | 1976 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2598 | Ввод Коммунистическая,93/1 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.93/1 | 1,00 | 2,12 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,77 |
| 2599 | Ввод ЦО Военкомат | насос на ЦО Военкомат-2 | 10,00 | 28,77 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2600 | Ввод ЦО Военкомат | насос на ЦО Военкомат-2 | 10,00 | 44,61 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2601 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.93/1 | Врезка ЦО Коммунистическая,93/1,93/2 | 3,00 | 6,30 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,30 |
| 2602 | ТК-6/42 | Военкомат-2 | 12,00 | 23,02 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 8,41 |
| 2603 | Трнавская 3 | Трнавская 1 | 33,10 | 32,94 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 4,09 |
| 2604 | ТК-1-9/21 | Ввод ЦО Чапаева,12 | 5,00 | 12,15 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 4,44 |
| 2605 | ТК-1-9/18 | Врезка на Советскую, д.13 | 85,00 | 105,38 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 8,98 | 0,11 | 365,45 | 38,51 |
| 2606 | ТК-1-9/17 | ТК-1-9/18 | 22,00 | 48,26 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 8,98 | 0,11 | 365,45 | 17,64 |
| 2607 | ТК-1-9/17 | Ввод ЦО Советская,11 | 41,80 | 56,53 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 20,66 |
| 2608 | ТК-5/кп | ТК-8/кп | 42,00 | 40,55 |  |  | 1975 | 2033 |  |  |  |  |
| 2609 | Выход тр. ЦО Пр. Героев, 2а | Вход тр. ЦО Пр. Героев, 2 | 15,00 | 21,16 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 2,62 |
| 2610 | Ввод Красная Звезда, д.8 | Насос на Спортзал СГЮА | 1,00 | 4,00 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,89 | 0,17 | 124,04 | 0,50 |
| 2611 | Ввод Красная Звезда, д.8А | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | 1,00 | 3,42 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 0,42 |
| 2612 | Ввод ЦО ост. з-д Дзеожинского | ЦО ост. з-д Дзеожинского | 1,00 | 4,95 | 0,01 | 0,01 | 1974 | 2033 | 3,27 | 0,31 | 365,45 | 1,81 |
| 2613 | Ввод ЦО Леонова наб. д48А | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.48а | 1,00 | 6,91 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,86 |
| 2614 | ТК-8/15 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.31 | 1,00 | 2,89 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,06 |
| 2615 | Задвижки в ТК-6/34 | ТК-6/34 | 1,00 | 5,21 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 23,02 | 0,04 | 124,04 | 0,65 |
| 2616 | Ввод ЦО ВНИ Басалай Н.В. | ВНИ Басалай Н.В. | 1,00 | 4,47 | 0,08 | 0,08 | 1976 | 2033 | 5,94 | 0,17 | 44,67 | 0,20 |
| 2617 | УУ ЦО на ВНИ Басалай, СПФ, Карунас в Чапаева ул. д.118 | ЦО на ВНИ Басалай, СПФ, Карунас | 10,00 | 7,56 | 0,10 | 0,10 | 1976 | 2033 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,34 |
| 2618 | Ввод ЦО ВНИ Будникова И.В. | УУ ЦО на Будникова И.В.+ Подошвин А.В. | 20,00 | 18,97 | 0,10 | 0,10 | 1976 | 2033 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,85 |
| 2619 | ТК-б/н | ТК-б/н | 35,50 | 48,40 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,02 | 0,08 | 124,04 | 6,00 |
| 2620 |  | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе, ул., д.16 |  | 1,98 |  |  | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2621 | ТК-1-10/10 | Ввод ЦО Коммунистическая,119б | 8,00 | 8,53 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 3,12 |
| 2622 | Ввод ЦО Коммунистическая,119б | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.119Б | 1,00 | 2,48 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,91 |
| 2623 | Задвижки Ду200 вТК-3/7 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | 11,00 | 19,91 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,05 | 0,08 | 365,45 | 7,28 |
| 2624 | ТК-6/29 | ТК-6/30 | 93,20 | 70,68 | 0,41 | 0,41 | 1975 | 2033 | 23,03 | 0,04 | 124,04 | 8,77 |
| 2625 | Ввод ЦО 30 лет Победы,10А | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.10а | 1,00 | 1,56 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,19 |
| 2626 | Ввод ЦО Советская,11 | УУ ЦО на вводе в Советская ул. д.11 | 1,00 | 2,59 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 0,95 |
| 2627 | Задвижка клиновая Ду250 в ТК-6/20 | ПНС на Урицкого ул. | 29,00 | 11,73 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,92 | 0,07 | 365,45 | 4,29 |
| 2628 | Задвижки вТК-1/24 | ТК-3-1/8 | 57,50 | 46,90 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 11,97 | 0,08 | 124,04 | 5,82 |
| 2629 | Задвижки вТК-1/23 | Ввод ЦО Трнавская,3 | 3,00 | 2,37 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,29 |
| 2630 | Задвижки в ТК-1-9/19 | Ввод ЦО Чапаева,14 | 35,00 | 27,06 | 0,07 | 0,05 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2631 | Задвижки в ТК-8/14 | ТК-8/14а | 193,22 | 192,58 | 0,26 | 0,26 | 1976 | 2033 | 14,61 | 0,07 | 44,67 | 8,60 |
| 2632 | ТК-б/н | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Коммунистическая 137А Контур 1 ТС, ТС1 | 69,50 | 58,41 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 365,45 | 21,35 |
| 2633 | Ввод транз. ЦО Трнавская, ул. д.1 | Выход транз. ЦО Трнавская, ул. д.1 | 20,00 | 10,07 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 |  |  |  |  |
| 2634 | Задвижки 2Ду100 в ТК-6/33 | УУТЭ на выходе в ТК-6/33 ВКС 2Ду100 Контур 1ТС | 63,00 | 43,68 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 15,96 |
| 2635 | Задвижки в Ду50 ТК-1-10/15 | Ввод Коммунист-я,119 | 11,00 | 19,55 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 |  |  |  |  |
| 2636 | ТК-б/н | Задвижки в ТК-б/н | 1,00 | 2,13 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 11,89 | 0,08 | 365,45 | 0,78 |
| 2637 | Врезка ЦО Коммунистическая,93/1,93/2 | ЦО Коммунистическая,93/2 | 1,00 | 13,36 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 4,88 |
| 2638 | Ввод в ЦТП-32 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 в ЦТП-35 Контур 1 ТС | 1,00 | 3,03 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 1,11 |
| 2639 | Задвижки Ду200 в ЦТП-35 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-32 Контур 1ТС | 1,00 | 3,11 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 365,45 | 1,14 |
| 2640 | УУТЭ на вводе в ЦТП-32 Контур 1ТС | ЦТП-32 | 1,00 | 3,62 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,09 | 0,08 | 365,45 | 1,32 |
| 2641 | Ввод в ЦТП-23 Контур 1 ТС | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-24 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,07 | 0,26 | 0,26 | 1976 | 2033 | 14,60 | 0,07 | 44,67 | 0,09 |
| 2642 | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-24 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-24 Контур 1ТС | 1,00 | 2,35 | 0,26 | 0,26 | 1976 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 44,67 | 0,10 |
| 2643 | УУТЭ на вводе в ЦТП-24 Контур 1ТС | ЦТП-24 | 1,00 | 3,73 | 0,26 | 0,26 | 1976 | 2033 | 14,92 | 0,07 | 44,67 | 0,17 |
| 2644 | Ввод в ЦТП-21 Контур 1 ТС | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-21 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,09 | 0,21 | 0,21 | 1976 | 2033 | 12,03 | 0,08 | 44,67 | 0,09 |
| 2645 | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-21 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-21 Контур 1ТС | 1,00 | 2,25 | 0,21 | 0,21 | 1976 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 44,67 | 0,10 |
| 2646 | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-21 Контур 1 ТС | ЦТП-21 | 1,00 | 3,82 | 0,21 | 0,21 | 1976 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 44,67 | 0,17 |
| 2647 | ТК-1-10/27 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду250 в ТК-1-10/27 | 1,00 | 2,36 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,94 | 0,07 | 365,45 | 0,86 |
| 2648 | ТК-1-10/27 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду150 в ТК-1-10/27 | 1,00 | 2,41 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 365,45 | 0,88 |
| 2649 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | УУТЭ на выходе Ду500 с ТК-3/9 Комарова, ул. Контур | 1,00 | 1,98 | 0,52 | 0,52 | 1974 | 2033 | 28,42 | 0,04 | 365,45 | 0,72 |
| 2650 | Задвижки 2Ду100 в ТК-6/33 | УУТЭ на выходе в ТК-6/33 ВКС 2Ду100 Контур 1ТС | 2,58 | 2,58 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,74 | 0,15 | 365,45 | 0,94 |
| 2651 | Ввод в ПНС на Комммунистической | Задвижка клиновая Ду250 на вводе в ПНС на Н/с | 2,00 | 2,89 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,92 | 0,07 | 365,45 | 1,06 |
| 2652 | Задвижка клиновая Ду250 на вводе в ПНС на Н/с | Подкачивающий насос ПНС на Комммунистической | 1,00 | 2,14 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 365,45 | 0,78 |
| 2653 | Подкачивающий насос ПНС на Комммунистической | Задвижка клиновая Ду250 в ПНС после Н/с | 1,00 | 2,89 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 365,45 | 1,06 |
| 2654 | УУТЭ на выходе с ПНС на Комммунистической Контур 2 ТС | Задвижка клиновая Ду250 на выходе с ПНС | 2,00 | 3,01 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,76 | 0,07 | 365,45 | 1,10 |
| 2655 | Задвижка клиновая Ду250 на выходе с ПНС | Выход с ПНС на Комммунистической | 1,00 | 1,63 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,76 | 0,07 | 365,45 | 0,60 |
| 2656 | Задвижка клиновая Ду250 в ПНС после Н/с | УУТЭ на выходе с ПНС на Комммунистической Контур 2 ТС | 2,00 | 3,75 | 0,26 | 0,26 | 1974 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 365,45 | 1,37 |
| 2657 | ТК-1/38 | Задвижки 2Ду250 ПСВ/ОСВ вТК-1/38 | 1,00 | 3,52 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,65 | 0,07 | 124,04 | 0,44 |
| 2658 | Ввод в ЦТП-43 Контур 1 ТС | ЦТП-43 | 1,00 | 1,73 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,81 | 0,07 | 124,04 | 0,21 |
| 2659 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-43 Контур 1 ТС | ЦТП-43 | 4,00 | 5,64 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 124,04 | 0,70 |
| 2660 | УУТЭ на вводе в ЦТП-43Контур 1ТС | ЦТП-43 | 2,00 | 4,05 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 124,04 | 0,50 |
| 2661 | Общий выход с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150/125 на выходе с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,04 | 0,15 | 0,13 | 1975 | 2033 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 0,38 |
| 2662 | Задвижки Ду150/125 на выходе с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,90 | 0,15 | 0,13 | 1975 | 2033 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 0,24 |
| 2663 | Общий выход с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150/100 на выходе с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | 5,00 | 5,36 | 0,15 | 0,10 | 1975 | 2033 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 0,66 |
| 2664 | Общий выход с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150/100 на выходе с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,59 | 0,15 | 0,10 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 0,32 |
| 2665 | УУТЭ на выходе в ЦТП-43Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-43 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,02 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,09 | 0,08 | 124,04 | 0,50 |
| 2666 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-43 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-43 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,01 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,09 | 0,08 | 124,04 | 0,25 |
| 2667 | Ввод в ЦТП-44 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-45 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,71 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 11,97 | 0,08 | 124,04 | 0,21 |
| 2668 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-44 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-44 Контур 1ТС | 1,00 | 2,18 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,27 |
| 2669 | УУТЭ на вводе в ЦТП-44 Контур 1ТС | ЦТП-44 | 3,00 | 5,29 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,66 |
| 2670 | Общий выход с ЦТП-44 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125/100 на выходе с ЦТП-45 Контур 2 ЦО | 6,00 | 6,17 | 0,13 | 0,10 | 1975 | 2033 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 0,77 |
| 2671 | Общий выход с ЦТП-44 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125/100 на выходе с ЦТП-45 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,60 | 0,13 | 0,10 | 1975 | 2033 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 0,32 |
| 2672 | Общий выход с ЦТП-44 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125/100 на выходе с ЦТП-45 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,25 | 0,13 | 0,10 | 1975 | 2033 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 0,28 |
| 2673 | Задвижки Ду125/100 на выходе с ЦТП-45 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-44 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,81 | 0,13 | 0,10 | 1975 | 2033 | 7,92 | 0,13 | 124,04 | 0,22 |
| 2674 | УУТЭ на выходе в ЦТП-44 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе с ЦТП-45 Контур 2 ЦО | 4,00 | 4,21 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,52 |
| 2675 | Задвижки Ду150 на выходе с ЦТП-45 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-44 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,49 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,31 |
| 2676 | Ввод в ЦТП-46 Контур 1 ТС | Задвижки Ду250 в ЦТП-46 Контур 1 ТС | 2,00 | 2,48 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,87 | 0,07 | 124,04 | 0,31 |
| 2677 | Задвижки Ду250 в ЦТП-46 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-46 Контур 1ТС | 2,00 | 3,83 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 124,04 | 0,48 |
| 2678 | Задвижки Ду250 в ЦТП-46 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-46 Контур 1ТС | 2,00 | 5,51 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,93 | 0,07 | 124,04 | 0,68 |
| 2679 | Общий выход с ЦТП-46 Контур 2 ЦО | ТК-3-1/22 | 4,00 | 2,96 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,13 | 0,11 | 124,04 | 0,37 |
| 2680 | Задвижки Ду150 в ЦТП-46 Контур 2 ЦО | Выход-2 из ЦТП-46 Контур 2 ЦО | 4,00 | 1,62 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 0,20 |
| 2681 | Общий выход с ЦТП-46 Контур 2 ЦО | ТК-3-1/22 | 4,00 | 3,26 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 0,40 |
| 2682 | Общий выход с ЦТП-46 Контур 2 ЦО | Выход-1 из ЦТП-46 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,85 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 0,23 |
| 2683 | УУТЭ на выходе в ЦТП-46 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 в ЦТП-46 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,24 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,40 |
| 2684 | Задвижки Ду200 в ЦТП-46 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-46 Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,92 | 0,21 | 0,21 | 1975 | 2033 | 12,10 | 0,08 | 124,04 | 0,49 |
| 2685 | УУТЭ на выходе с ГБ Леонова наб.43 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду100 на выходе с ГБ Леонова наб. 43 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,88 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,68 | 0,15 | 124,04 | 0,48 |
| 2686 | Задвижка Ду100 на выходе с ГБ Леонова наб. 43 Контур 2 ЦО | Выход с ГБ МКД Леонова наб,43 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,83 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,68 | 0,15 | 124,04 | 0,35 |
| 2687 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.2 | ЦО МКД пр.Энргетиков,2 | 1,00 | 6,69 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,72 | 0,15 | 124,04 | 0,83 |
| 2688 | КП-30-10 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.10 | 1,00 | 4,53 | 0,13 | 0,13 | 1975 | 2033 | 7,90 | 0,13 | 124,04 | 0,56 |
| 2689 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.10а | ЦО 30 лет Победы,10А | 1,00 | 4,26 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,53 |
| 2690 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.4 | ЦО МКД 30 лет Победы,4 | 1,00 | 6,73 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,83 |
| 2691 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4а П2 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4 | 30,00 | 38,89 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 4,82 |
| 2692 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,4а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.4а П2 | 1,00 | 3,74 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,46 |
| 2693 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.4а П2 | ЦО МКД 30 лет Победы,4а | 1,00 | 4,89 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,61 |
| 2694 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.4а П1 | ЦО МКД 30 лет Победы,4а | 1,00 | 3,87 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,48 |
| 2695 | УУ ЦО на выходе в 30 лет Победы ул. д.4б | ЦО МКД 30 лет Победы,4б | 1,00 | 7,11 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,88 |
| 2696 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.6 | ЦО МКД 30 лет Победы,6 | 1,00 | 4,92 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,11 | 0,11 | 124,04 | 0,61 |
| 2697 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.6а Вх.1 | ЦО 30 лет Победы,6а | 1,00 | 2,80 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,35 |
| 2698 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.8 | ЦО 30 лет Победы, д.8 | 1,00 | 4,11 | 0,07 | 0,05 | 1975 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 124,04 | 0,51 |
| 2699 | УУ ЦО на выходе в 30 лет Победы ул. д.8а | ЦО м-н Магнит "собс.ИП Шоуров" | 1,00 | 6,22 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,77 |
| 2700 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.48 | ЦО МКД Леонова наб,48 | 1,00 | 4,70 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 124,04 | 0,58 |
| 2701 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.49 | ЦО МКД Леонова наб. д.49 | 1,00 | 6,98 | 0,08 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,87 |
| 2702 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.50 | ЦО МКД Леонова наб.50 | 1,00 | 5,18 | 0,08 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 0,64 |
| 2703 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.12 | ЦО МКД 30 лет Победы,12 | 1,00 | 3,70 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,46 |
| 2704 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.16 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,19 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,40 |
| 2705 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.18 | ЦО МКД 30 лет Победы,18 | 1,00 | 4,95 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,61 |
| 2706 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.20 | ЦО МКД 30 лет Победы, д.20 | 1,00 | 3,80 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 124,04 | 0,47 |
| 2707 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.5 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,40 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,94 | 0,17 | 124,04 | 0,55 |
| 2708 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.5а | ЦО Детский сад №5 | 1,00 | 4,07 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,50 |
| 2709 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.10 | ЦО МКД Пр.Героев,10 | 1,00 | 4,08 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,51 |
| 2710 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.12 | ЦО МКД Героев пр.,12 | 1,00 | 4,98 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,62 |
| 2711 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.2а | ЦО МКД Пр.Героев,2а | 1,00 | 5,37 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,67 |
| 2712 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.4 | ЦО МКД Проспект Героев, 4 | 1,00 | 5,96 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,74 |
| 2713 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.6 | ЦО МКД Пр.Героев,6 | 1,00 | 4,28 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,53 |
| 2714 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.8 | ЦО МКД Проспект Героев, 8 | 1,00 | 4,39 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,66 | 0,15 | 124,04 | 0,54 |
| 2715 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.48а | ФЛ Шингальс Т.А. | 1,00 | 5,39 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,67 |
| 2716 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.51а | ЦО Набережная Леонова,51а | 1,00 | 6,41 | 0,07 | 0,07 | 1975 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 124,04 | 0,80 |
| 2717 | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.7а | ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | 1,00 | 3,39 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,91 | 0,17 | 365,45 | 1,24 |
| 2718 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.43 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.43 | 1,00 | 5,25 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,69 | 0,15 | 124,04 | 0,65 |
| 2719 | Задвижки Ду100 на выходе с ГБ Коммунистическая 137А Контур 1 ТС, ТС1 | УУТЭ на вводе в Коммунистическая ул.д.137А | 1,00 | 2,08 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 0,76 |
| 2720 | УУТЭ на вводе в Коммунистическая ул.д.137А | ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а | 1,00 | 9,58 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 3,50 |
| 2721 | УУ ЦО на вводе с Коммунистическая ул.д.137А | МАОУ ДОД СДЮСШОР "Балаково" | 1,00 | 6,38 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 2,33 |
| 2722 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.118 | ЦО ВНИ Будникова И.В.+ Подошвин А.В. | 1,00 | 4,38 | 0,10 | 0,10 | 1976 | 2033 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,20 |
| 2723 | УУ ЦО на вводе в Советская ул. д.11 | ГОУ СПО "БПТТ" | 1,00 | 3,65 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 1,33 |
| 2724 | УУ ЦО на вводе в Советская ул. д.13 | ЦО МКД Советская,13 | 1,00 | 4,65 | 0,10 | 0,10 | 1974 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 365,45 | 1,70 |
| 2725 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.12 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,75 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2033 | 7,93 | 0,13 | 365,45 | 1,37 |
| 2726 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.22 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,13 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 1,14 |
| 2727 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.30 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,67 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,33 | 0,19 | 365,45 | 1,71 |
| 2728 | УУ ЦО на вводе в Топоринская ул. д.4 | Узел ввода отопления | 6,00 | 6,05 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 365,45 | 2,21 |
| 2729 | УУ ЦО на вводе в Топоринская, ул., д.2 | Ввод ЦО здания ФГБУЗ | 7,00 | 7,66 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 124,04 | 0,95 |
| 2730 | УУ ЦО на вводе в Красная Звезда ул. д.8/1 | Вход ЦО на учебный корпус | 2,00 | 4,94 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,14 | 0,11 | 124,04 | 0,61 |
| 2731 | УУ ЦО на вводе в Красная Звезда ул. д.8/2 | ЦО Спортзал СГЮА | 1,00 | 5,47 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,89 | 0,17 | 124,04 | 0,68 |
| 2732 | УУ ЦО на вводе в Набережная ул. д.3а | ЦО МОУ Детдом №4 | 1,00 | 5,43 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,75 | 0,15 | 124,04 | 0,67 |
| 2733 | Врезка ЦО Коммунистическая,93/1,93/2 | ЦО Коммунистическая,93/1 | 1,00 | 8,60 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 3,14 |
| 2734 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.3 | ЦО МКД Трнавская,3 | 1,00 | 4,17 | 0,08 | 0,08 | 1975 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 124,04 | 0,52 |
| 2735 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.1 | ЦО маг. Ярослав ИП Колосов А.Э | 1,00 | 4,23 | 0,10 | 0,10 | 1975 | 2033 | 6,74 | 0,15 | 124,04 | 0,52 |
| 2736 | УУ ЦО на вводе в Коммунистичкская,141 | ЦО ОАО "БПАК" | 1,00 | 9,02 | 0,21 | 0,21 | 1974 | 2033 | 12,04 | 0,08 | 365,45 | 3,30 |
| 2737 | УУ ЦО на вводе в Рабочая ул. | КНС "Дзержинского" | 1,00 | 3,57 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,30 |
| 2738 | УУ ЦО-1 на вводе в Коммунистическая ул. д.139 | ЦО-1 МКД Коммунистическая 139 | 1,00 | 5,31 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,87 | 0,17 | 365,45 | 1,94 |
| 2739 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.129 | ЦО МКД Коммун-ая 129 | 1,00 | 7,08 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,92 | 0,17 | 365,45 | 2,59 |
| 2740 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.127 | ЦО МКД Коммун-я 127 | 1,00 | 4,58 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,67 |
| 2741 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125б | Узел ввода отопления | 5,00 | 4,53 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,35 | 0,19 | 365,45 | 1,66 |
| 2742 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125 | ЦО Коммунистическая,125 п.1-3 | 0,10 | 6,19 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 2,26 |
| 2743 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,38 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,37 | 0,19 | 365,45 | 1,60 |
| 2744 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.125 | Узел ввода отопления | 5,00 | 5,22 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,91 |
| 2745 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.121б | ЦО Коммунист.-я,121б | 1,00 | 5,23 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,34 | 0,19 | 365,45 | 1,91 |
| 2746 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.123 | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,62 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 2,05 |
| 2747 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.121/5 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,00 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 1,10 |
| 2748 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ пл. д.3 | 20 лет ВЛКСМ пл. д.3 | 1,00 | 7,05 | 0,07 | 0,07 | 1974 | 2033 | 5,36 | 0,19 | 365,45 | 2,58 |
| 2749 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.121а | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,05 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,11 |
| 2750 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.119Б | ЦО Коммунистическая,119б | 1,00 | 5,55 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 2,03 |
| 2751 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.29 | Ввод ЦО Поликлинка, 6 | 1,00 | 4,67 | 0,15 | 0,15 | 1975 | 2033 | 9,15 | 0,11 | 124,04 | 0,58 |
| 2752 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.31 | ЦО+ГВС МАОУ СОШ №7 | 1,00 | 4,27 | 0,08 | 0,08 | 1974 | 2033 | 5,93 | 0,17 | 365,45 | 1,56 |
| 2753 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.116 | ЦО ИП Зотина Н.Н. Отель "Лнёво | 2,00 | 5,69 | 0,05 | 0,05 | 1975 | 2033 | 4,57 | 0,22 | 124,04 | 0,71 |
| 2754 | УУ ЦО на вводе в Коммунистическая ул. д.93 | ЦО Военкомат-1 | 0,50 | 4,57 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 1,67 |
| 2755 | Выход транзита СО из МКД Чапаева,12 | ТК-1-9/22 | 8,00 | 8,18 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2033 | 7,88 | 0,13 | 365,45 | 2,99 |
| 2756 | ТК-1-9/20 | ТК-1-9/22 | 14,00 | 11,72 | 0,13 | 0,13 | 1974 | 2033 | 7,88 | 0,13 | 365,45 | 4,28 |
| 2757 | Ввод транзита в МКД Чапаева,12 | Узел ввода отопления Советск 35 | 1,00 | 2,52 | 0,05 | 0,05 | 1974 | 2033 | 4,58 | 0,22 | 365,45 | 0,92 |
| 2758 | ТК-8/24 | Задвижки Ду200 в ТК-8/24 | 1,00 | 2,15 | 0,21 | 0,21 | 1976 | 2033 | 12,03 | 0,08 | 44,67 | 0,10 |
| 2759 | ТК-8/15 | Задвижки Ду150 в ТК-8/15 | 1,00 | 2,27 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 9,05 | 0,11 | 365,45 | 0,83 |
| 2760 | ТК-6/31 | Задвижки в ТК-6/31 на Заовражную,13 | 0,50 | 57,81 | 0,15 | 0,15 | 1974 | 2033 | 8,98 | 0,11 | 365,45 | 21,13 |
| 2761 | ТК-1/41 | Задвижки Ду250 в ТК-1/41 Контур 1 ТС | 2,00 | 2,38 | 0,26 | 0,26 | 1975 | 2033 | 14,48 | 0,07 | 124,04 | 0,30 |
| 2762 | П-Гагарина | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагар | 2,00 | 2,10 | 0,52 | 0,52 | 1979 | 2034 | 29,25 | 0,03 | 2,89 | 0,01 |
| 2763 | ТК-6/19 | ТК-6/20 | 315,00 | 322,43 | 0,52 | 0,52 | 1979 | 2034 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,93 |
| 2764 | ТК-6/20 | ТК-6/44 | 123,00 | 118,42 | 0,52 | 0,52 | 1979 | 2034 | 27,88 | 0,04 | 2,89 | 0,34 |
| 2765 | ТК-б/н 1-10/1 | ТК-б/н 1-10/2 | 200,00 | 170,50 | 0,26 | 0,26 | 1978 | 2034 | 14,75 | 0,07 | 6,83 | 1,17 |
| 2766 | ТК-1-10/2 | ЦТП-1 ул. Рабочая | 153,00 | 180,90 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 11,76 | 0,09 | 6,83 | 1,24 |
| 2767 | Задвижки Ду300 в ТК-1/19 | ТК-1/53 | 71,60 | 70,48 | 0,31 | 0,31 | 1979 | 2034 | 17,68 | 0,06 | 2,89 | 0,20 |
| 2768 | ТК-1/53 | ТК-1/54 | 101,90 | 101,70 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,53 | 0,07 | 2,89 | 0,29 |
| 2769 | ТК-1/54 | ТК-1/55 | 94,88 | 94,88 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,53 | 0,07 | 2,89 | 0,27 |
| 2770 | ТК-1/55 | ТК-1/56 | 88,80 | 88,34 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,53 | 0,07 | 2,89 | 0,26 |
| 2771 | ТК-1/56 | ТК-1/57 | 88,20 | 88,49 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,53 | 0,07 | 2,89 | 0,26 |
| 2772 | ТК-1/43 | Задвижки ПСВ/ОСВ вТК-1/43 | 1,00 | 4,12 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2773 | ЦТП-47 | Насос на подаче в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,31 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2774 | ЦО ЦТП-47 | ТК-3-3/1 | 48,00 | 39,03 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,10 | 0,11 | 2,89 | 0,11 |
| 2775 | ТК-3-3/1 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.13 | 9,00 | 12,70 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,04 |
| 2776 | ТК-3-3/1 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | 47,00 | 57,19 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,10 | 0,11 | 2,89 | 0,17 |
| 2777 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.17 | 114,00 | 104,12 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,88 | 0,13 | 2,89 | 0,30 |
| 2778 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.17 | ТК-3-3/3 | 9,00 | 4,13 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2779 | ТК-3-3/3 | Вход ЦО МКД Трнавск ул. д.17 | 22,00 | 38,51 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,11 |
| 2780 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | Ввод ЦО ИП Кукушкин Р.В. Трнавская ул. д.21 | 25,00 | 11,55 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,03 |
| 2781 | ТК-3-3/3 | Ввод ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | 8,00 | 37,95 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,11 |
| 2782 | Выход ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | ТК-3-3/4 | 9,00 | 17,30 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,05 |
| 2783 | ТК-1/28 | Задвижки в ТК-1/28 | 1,00 | 2,62 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2784 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.25 | 1,50 | 2,63 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2785 | Выход-2 с ЦТП-47 Контур 2 ЦО | ТК-3-3/2 | 4,00 | 7,60 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,35 | 0,19 | 2,89 | 0,02 |
| 2786 | ТК-3-3/2 | Ввод ЦО Героев пр. д.15 | 41,00 | 33,96 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,35 | 0,19 | 2,89 | 0,10 |
| 2787 | ТК-3-3/2 | Ввод ЦО "Детск.поликлиника №2" | 32,00 | 41,90 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,35 | 0,19 | 2,89 | 0,12 |
| 2788 | ТК-1/57 | ЦТП-53 | 55,10 | 74,80 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,04 | 0,08 | 2,89 | 0,22 |
| 2789 | ЦТП-53 | Насос ОСВ в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | 1,00 | 4,20 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2790 | Выход с ЦТП-53 Контур 2 ЦО | ТК-3-5/19 | 51,00 | 57,76 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,01 | 0,08 | 2,89 | 0,17 |
| 2791 | ТК-3-5/19 | Ввод ЦО МКД Степная,17 | 25,00 | 38,17 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,92 | 0,17 | 2,89 | 0,11 |
| 2792 | ТК-3-5/19 | ТК-3-5/18 | 37,00 | 28,37 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,01 | 0,08 | 2,89 | 0,08 |
| 2793 | ТК-3-5/18 | Ввод ЦО МКД Степная,19 | 7,00 | 21,61 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,06 |
| 2794 | ТК-3-5/18 | ТК-3-5/17 | 32,00 | 28,21 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,01 | 0,08 | 2,89 | 0,08 |
| 2795 | ТК-3-5/17 | Ввод ЦО Пр.Героев,28 | 28,00 | 37,59 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,11 |
| 2796 | Ввод ЦО Героев 28 транз | Выход ЦО Героев 28 транз. | 75,00 | 56,17 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,16 |
| 2797 | Выход ЦО Героев 28 транз. | ТК-3-5/21 | 14,00 | 9,68 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,03 |
| 2798 | ТК-3-5/21 | Ввод ЦО Героев пр.,д.30 | 17,00 | 25,20 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,07 |
| 2799 | Выход ЦО Героев 28 транз. | ТК-3-5/20 | 89,00 | 125,04 | 0,13 | 0,10 | 1979 | 2034 | 7,87 | 0,13 | 2,89 | 0,36 |
| 2800 | ТК-3-5/20 | Ввод ЦО Пр.Героев 22 | 6,00 | 12,35 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,04 |
| 2801 | ТК-3-5/17 | ТК-3-5/16 | 89,00 | 77,78 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,22 |
| 2802 | ТК-3-5/16 | Ввод ЦО Энергетиков пр.,20 | 16,00 | 15,72 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,05 |
| 2803 | ТК-3-5/16 | ТК-3-5/15 | 44,50 | 48,89 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,14 |
| 2804 | ТК-3-5/15 | ТК-3-5/14 | 34,00 | 25,13 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,07 |
| 2805 | ТК-3-5/14 | Ввод ЦО Детский сад №62 | 49,00 | 30,88 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,09 |
| 2806 | ТК-3-5/13 | Ввод ЦО Пр.Героев 24 | 36,00 | 64,92 | 0,13 | 0,10 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,19 |
| 2807 | ТК-3-5/13 | Ввод ЦО Энергетиков пр. д.22 | 6,00 | 10,58 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,03 |
| 2808 | Вых. транзит ЦО МКД Степная 94 | Ввод ЦО МКД Степная 96 | 17,00 | 11,91 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,03 |
| 2809 | ТК-1/45 | Задвижки ПСВ/ОСВ вТК-1/45 | 1,00 | 3,38 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,27 | 0,07 | 2,89 | 0,01 |
| 2810 | ЦТП-48 | Насос ПСВ/ОСВ ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 1,00 | 6,64 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,93 | 0,07 | 2,89 | 0,02 |
| 2811 | Выход-1 с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | ТК-3-3/7 | 4,00 | 7,81 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 2812 | ТК-3-3/7 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | 7,20 | 16,22 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,05 |
| 2813 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | 94,00 | 103,63 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 2,89 | 0,30 |
| 2814 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | ТК-3-3/10 | 27,00 | 6,01 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 2815 | ТК-3-3/10 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.7 | 28,00 | 22,71 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,07 |
| 2816 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.7 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | 42,00 | 51,82 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,15 |
| 2817 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | ТК-3-3/11 | 16,00 | 18,13 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,05 |
| 2818 | ТК-3-3/11 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.9 | 11,00 | 6,33 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 2819 | ЦО ТК-3-3/7 | ЦО ТК-3-3/6 | 62,60 | 62,13 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,18 |
| 2820 | ТК-3-3/6 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.1 | 27,80 | 23,07 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,07 |
| 2821 | ТК-3-3/6 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | 31,00 | 56,77 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,16 |
| 2822 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | Разветвление на Почта России | 49,00 | 50,19 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,14 |
| 2823 | ЦО ЦТП-48 | ТК-3-3/8 | 20,00 | 12,74 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,91 | 0,13 | 2,89 | 0,04 |
| 2824 | ТК-3-3/8 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | 57,00 | 15,11 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,37 | 0,19 | 2,89 | 0,04 |
| 2825 | ТК-3-3/8 | ТК-3-3/9 | 40,00 | 33,38 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,91 | 0,13 | 2,89 | 0,10 |
| 2826 | ТК-3-3/9 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | 16,00 | 65,98 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,19 |
| 2827 | ТК-3-3/9 | Ввод ЦО Наб.Леонова, 53,Дет.Сад №17 | 95,00 | 59,97 | 0,08 | 0,05 | 1979 | 2034 | 5,92 | 0,17 | 2,89 | 0,17 |
| 2828 | ТК-1/49 | Задвижки в ТК-1/49 | 1,00 | 2,91 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 11,66 | 0,09 | 2,89 | 0,01 |
| 2829 | Выход с ЦТП-49 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-49 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,70 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2830 | Выход-1 с ЦТП-49 Контур 2 ЦО | ТК-3-3/12 | 7,00 | 5,24 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,02 |
| 2831 | ТК-3-3/12 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 10,00 | 20,01 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,06 |
| 2832 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 71,00 | 50,51 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,15 |
| 2833 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | ТК-3-3/14 | 40,00 | 43,83 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,13 |
| 2834 | ТК-3-3/14 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | 6,00 | 9,99 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,03 |
| 2835 | ТК-3-3/14 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | 31,00 | 23,65 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,07 |
| 2836 | Выход-2 с ЦТП-49 Контур 2 ЦО | ТК-3-3/13 | 22,00 | 28,39 | 0,15 | 0,13 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,08 |
| 2837 | ТК-3-3/13 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | 16,00 | 28,33 | 0,15 | 0,13 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,08 |
| 2838 | ТК-3-3/13 | 1КП-НЛ-63 | 43,80 | 31,73 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,09 |
| 2839 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | 111,00 | 109,07 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,31 |
| 2840 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | ТК-3-3/15 | 22,00 | 22,49 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,06 |
| 2841 | ТК-3-3/15 | Ввод ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 2,70 | 26,56 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2842 | ТК-6/10 | ТК-1-6/21 | 65,00 | 55,45 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 | 17,21 | 0,06 | 6,83 | 0,38 |
| 2843 | ТК-1-6/21 | ТК-1-6/12 | 45,00 | 29,88 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 | 17,21 | 0,06 | 6,83 | 0,20 |
| 2844 | ТК-1-6/12 | ТК-б/н | 147,00 | 130,62 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 | 17,21 | 0,06 | 6,83 | 0,89 |
| 2845 | ТК-б/н | ТК-1-6/13 | 56,00 | 82,43 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 | 17,21 | 0,06 | 6,83 | 0,56 |
| 2846 | ТК-1-6/13 | Ввод ЦО Ленина,103б | 27,00 | 31,29 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,21 |
| 2847 | ТК-б/н | Задвижка Ду200 | 1,00 | 2,21 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 11,98 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 2848 | ТК-1-6/13 | ТК-1-6/14 | 101,00 | 103,10 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 | 17,21 | 0,06 | 6,83 | 0,70 |
| 2849 | ТК-1-6/14 | ТК-1-6/15 | 45,00 | 24,27 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 | 17,21 | 0,06 | 6,83 | 0,17 |
| 2850 | ТК-1-6/15 | Ввод ЦО Ленина,105б | 20,00 | 31,46 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,22 |
| 2851 | ТК-1-6/15 | Задвижка в ТК-1-7/11 | 82,00 | 139,58 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 |  |  |  |  |
| 2852 | ЦТП-7 | Насос на подаче в ЦТП-7 Контур 2ЦО | 2,00 | 4,56 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2853 | Выход-1 с ЦТП-7 Контур 2ЦО | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | 55,00 | 61,29 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,18 |
| 2854 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 46,00 | 31,08 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,09 |
| 2855 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | 58,00 | 22,57 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,07 |
| 2856 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | Вых ЦО Трназ МКД Свердлова 31 | 200,00 | 185,95 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,54 |
| 2857 | Вых ЦО Трназ МКД Свердлова 31 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 2,55 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 8,97 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2858 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | Вых ЦО Трназ МКД 20летВЛКСМ,58 | 75,00 | 69,18 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,09 | 0,11 | 2,89 | 0,20 |
| 2859 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | 65,00 | 71,62 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,21 |
| 2860 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,54 | 49,00 | 41,79 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,92 | 0,17 | 2,89 | 0,12 |
| 2861 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 10,74 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,03 |
| 2862 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | 30,00 | 13,34 | 0,13 | 0,10 | 1979 | 2034 | 7,89 | 0,13 | 2,89 | 0,04 |
| 2863 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | 42,00 | 49,47 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,14 |
| 2864 | Выход-2 с ЦТП-7 Контур 2ЦО | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | 102,00 | 93,12 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,27 |
| 2865 | Выход-3 с ЦТП-7 Контур 2ЦО | Ввод ЦО Сверд-а ул.д.25 | 55,00 | 48,18 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,14 |
| 2866 | ТК-6/9 | Задвижки Ду200 в ТК-6/9 | 1,50 | 3,95 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,02 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2867 | ТК-1/1 | ТК-2-СВ | 65,00 | 88,77 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,26 |
| 2868 | ТК-2-СВ | ТК-3-1 | 34,00 | 38,20 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,91 | 0,13 | 2,89 | 0,11 |
| 2869 | ТК-2 | ТК-4 | 78,00 | 62,25 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,18 |
| 2870 | Задвижки Ду150 в ТК-7/48 на ГБ Харьковская,30 | ГБ- Харьковская,30 | 47,00 | 62,95 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,43 |
| 2871 | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Харьковская, ул. д.30 Контур 2 ЦО | Выход ЦО МКД Харьковская,30 | 14,00 | 10,62 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,07 |
| 2872 | Выход ЦО МКД Харьковская,30 | ТК-10/22 | 14,00 | 16,88 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,12 |
| 2873 | ТК-1-10/13 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ 2 пл. | 25,00 | 54,75 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,37 |
| 2874 | ТК-1-10/2 | ТК-б/н на СОШ№4 | 39,00 | 32,82 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 11,76 | 0,09 | 6,83 | 0,22 |
| 2875 | ТК-б/н | Задвижки в ТК-б/н | 0,50 | 2,52 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 2876 | ТК-б/н | Ввод в ЦТП-2 Контур 1 ТС | 212,00 | 201,25 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 11,76 | 0,09 | 6,83 | 1,38 |
| 2877 | Выход-1 с ЦТП-1 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО Детский сад № 16 | 40,00 | 49,65 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,34 |
| 2878 | Ввод ЦО Ленина,105б | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.105б | 1,00 | 3,60 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 2879 | ТК-3-1 | Ввод ЦО МКД Редкова,49 | 24,00 | 37,52 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,11 |
| 2880 | ТК-3-1 | Ввод ЦО МКД Редкова,51 | 3,00 | 8,82 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,03 |
| 2881 | ТК-5-1 | Узел ввода отопления | 120,00 | 98,62 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,35 | 0,19 | 2,89 | 0,28 |
| 2882 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.58 | 1,00 | 2,46 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,09 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2883 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.56 | 1,00 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2884 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 | 1,00 | 1,81 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,92 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2885 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.50 | 1,00 | 5,15 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2886 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.31 | 1,00 | 5,69 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 2887 | ВводЦО Д/сад11 Сверд-а ул.д.25 | УУ ЦО на вводе Свердлова ул. д.25 | 1,00 | 1,80 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,01 |
| 2888 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.27 | 1,00 | 3,06 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2889 | КП-СВ-27а | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.27а | 1,00 | 3,45 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2890 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.29 | 1,00 | 1,28 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,00 |
| 2891 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | УУ ЦО на вводе Свердлова ул. д.19 | 1,00 | 3,41 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2892 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | УУ ЦО на вводе Свердлова ул. д.21 | 1,00 | 7,36 | 0,13 | 0,10 | 1979 | 2034 | 7,89 | 0,13 | 2,89 | 0,02 |
| 2893 | КП-ХА-30 | УУ ЦО на вводе в Харьковская, ул. д.30 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,38 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 2894 | Ввод ЦО пл. 20 лет ВЛКСМ,2 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ пл. д.2 | 1,00 | 2,77 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 2895 | Ввод СО Рабочая 21 ( Школа №4 ) | Насос Рабочая 21 ( Школа №4 ) | 5,00 | 2,69 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 2896 | Ввод ЦО Детский сад № 16 | УУ ЦО на вводе Рабочая 43 | 1,00 | 4,28 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,03 |
| 2897 | Ввод ЦО Ленина,103б | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.103б | 1,00 | 3,39 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 2898 | 2КП-СТ-94 | ЦО МКД Степная,94 контур 1ТС | 1,00 | 4,86 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2899 | ввод ЦО МКД Степная 96 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.96 | 1,00 | 2,12 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 2900 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.23 | 2,50 | 1,60 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,00 |
| 2901 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.21 | 1,00 | 4,08 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 2902 | Выход ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.19 | 1,00 | 5,14 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 2903 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.17 | 1,00 | 4,60 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,88 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 2904 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.13 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.13 | 1,00 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 2905 | Вход ЦО МКД Героев пр. д.3а | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3а | 1,00 | 2,48 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2906 | Ввод ЦО Героев пр. д.15 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.15 | 1,00 | 2,53 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,35 | 0,19 | 2,89 | 0,01 |
| 2907 | Ввод ЦО "Детск.поликлиника №2" | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.29а | 6,35 | 1,42 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,00 |
| 2908 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.9 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.9 | 1,00 | 11,59 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,03 |
| 2909 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.7 | 1,00 | 8,80 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,03 |
| 2910 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.5 | 1,00 | 2,30 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2911 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3 | 1,00 | 5,02 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2912 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.1 | ЦО МКД Героев пр. д.1 | 1,00 | 7,78 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 2913 | Ввод ЦО Дет.Сад №17 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.53 | 1,00 | 2,99 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,37 | 0,19 | 2,89 | 0,01 |
| 2914 | Ввод транз.ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.61 | 175,00 | 145,30 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,42 |
| 2915 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.60 | 1,00 | 1,60 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,00 |
| 2916 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.62 | 1,00 | 5,14 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 2917 | Ввод ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.63/1 | 1,00 | 2,46 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 2918 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.58 | 1,00 | 2,26 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2919 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.57 | 1,00 | 1,79 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,75 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2920 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.63 | 1,00 | 4,00 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2921 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.64 | 1,00 | 6,40 | 0,15 | 0,13 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 2922 | Ввод ЦО МКД Степная,17 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.17 | 1,00 | 3,02 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,92 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2923 | Ввод ЦО Степная,19 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.19 | 1,00 | 15,51 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,04 |
| 2924 | Ввод ЦО Героев пр.,д.30 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.30 | 1,00 | 2,74 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2925 | Ввод ЦО Пр.Героев,28 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.28 | 1,00 | 7,32 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 2926 | Ввод ЦО Энергетиков пр.,20 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.20 | 1,00 | 1,88 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2927 | Ввод ЦО Энергетиков проезд д.22а | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.22а | 1,00 | 2,79 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2928 | Ввод ЦО Пр.Энергетиков | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.22 | 1,00 | 2,90 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2929 | Ввод ЦО Пр.Героев,22 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.22 | 1,00 | 2,31 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 2930 | Ввод ЦО Пр.Героев,24 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.24 | 1,00 | 2,00 | 0,13 | 0,10 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 2931 | Ввод ГВС Свердлова,27а | ГВС Свердлова,27а абонент | 5,00 | 7,59 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2932 | ТК-3-3/4 | Ввод ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | 63,50 | 51,80 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,15 |
| 2933 | Ввод ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.29 | 1,00 | 2,11 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 2934 | Ввод ЦО КП-Д-6а | Ф.Социализма, 6А | 3,00 | 8,12 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 6,83 | 0,06 |
| 2935 | Насос на подаче в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,88 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2936 | Насос ПСВ/ОСВ ЦТП-48 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,35 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,93 | 0,07 | 2,89 | 0,01 |
| 2937 | Насос ОСВ в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,01 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2938 | Общий выход в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.63/2 | 5,00 | 5,91 | 0,05 | 0,05 | 1978 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,04 |
| 2939 | Насос на ОСВ вЦТП-49 Контур 1 ТС | ЦТП-49 | 3,00 | 4,03 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2940 | ТК-3-3/15 | Ввод ГВ Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 54,00 | 25,49 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2941 | ТК-5-1 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.47 | 76,00 | 41,44 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,12 |
| 2942 | ТК-3-3/8 | Ввод ЦО Леонова наб.,56/1 | 173,90 | 165,34 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,56 | 0,22 | 2,89 | 0,48 |
| 2943 | Ввод ЦО Леонова наб.,56/1 | Ввод ЦО Озд.Комплекс | 1,00 | 5,37 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,56 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 2944 | Врезка с Ду80/32 | разветвление ГУ МЧС | 40,00 | 77,47 | 0,08 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,89 | 0,17 | 2,89 | 0,22 |
| 2945 | Врезка на УКС | Задвижка 15,16 | 2,00 | 3,33 | 0,08 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,87 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2946 | Врезка на транз. ЦО МКД Октяб-я,50 | Ввод ЦО Школа исскуств Октябрьская, 50/1 | 9,00 | 7,73 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,57 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 2947 | Ввод ЦО МКД Рабочая,53 | ИП Литвякова Т.А | 90,00 | 96,03 | 0,05 | 0,05 | 1978 | 2034 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,66 |
| 2948 | Ответвление | Ответвление | 6,00 | 6,80 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 2949 | Ответвление | Ответвление | 18,00 | 12,68 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,04 |
| 2950 | ТК-6 | Свердлова пл. д.7 | 15,00 | 14,05 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,04 |
| 2951 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Свердлова пл. д.7/1 | 41,00 | 40,80 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,12 |
| 2952 | Врезка б/к | ТК-б/н | 3,00 | 9,99 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,03 |
| 2953 | ТК-б/н | ТК-б/н | 23,00 | 8,49 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 2954 | Ответвление | Ответвление | 12,00 | 12,82 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,04 |
| 2955 | Врезка ЦО пл.Свердлова,7/5 | Ввод ЦО пл.Свердлова,7/5 | 22,00 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,06 |
| 2956 | Ответвление | пл.Свердлова,7/5 | 3,00 | 25,16 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,07 |
| 2957 | Ответвление | УУ ЦО на вводе в Свердлова пл. д.7 | 3,00 | 4,98 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 2958 | Выход с ЦТП-53 к абоненту Контур 2 ЦО | УУ МКД на вводе в Степная ул. д.17/2 | 11,00 | 17,66 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,05 |
| 2959 |  |  |  | 55,17 |  |  | 1978 | 2034 |  |  |  |  |
| 2960 | ТК-б/н на СОШ№4 | Врезка в котельную Рабочая 21 ( Школа №4 ) | 13,00 | 15,98 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 6,83 | 0,11 |
| 2961 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | 95,00 | 67,59 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,89 | 0,13 | 2,89 | 0,20 |
| 2962 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | 25,00 | 20,80 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,06 |
| 2963 | Задвижка Ду100 | Задвижка Ду100 | 69,00 | 46,44 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,13 |
| 2964 | Задвижки Ду100/80 на транз.ЦО МКД Октяб-я,50 | Врезка на выходе транз. ЦО МКД Октяб-я,50 | 1,00 | 7,83 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 2965 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | 42,00 | 40,68 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 8,97 | 0,11 | 2,89 | 0,12 |
| 2966 | Вых ЦО Трназ МКД 20летВЛКСМ,58 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | 30,00 | 26,20 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,92 | 0,13 | 2,89 | 0,08 |
| 2967 | Задвижка Ду200 в ТК-б/н | ЦТП 19 | 130,00 | 137,95 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 11,98 | 0,08 | 6,83 | 0,94 |
| 2968 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | Задвижка Ду80 | 17,00 | 22,08 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,90 | 0,17 | 2,89 | 0,06 |
| 2969 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | 1,00 | 2,81 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,90 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2970 | Врезка на выходе транз. ЦО МКД Октяб-я,50 | Вход Транз. ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | 40,00 | 83,75 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,57 | 0,22 | 2,89 | 0,24 |
| 2971 | Разветвление на Почта России | ООО "Палладиум"(Ладья) Паршиков ВМ | 50,00 | 45,24 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,13 |
| 2972 | Разветвление на ПОчта России | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3 | 5,00 | 6,85 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 2973 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.56 | 10,00 | 2,71 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2974 | Насос на подаче в ЦТП-7 Контур 2ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-7 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,43 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 2975 | Врезка ЦО на Вяхирев В.М. | УУ ЦО на выходе с Свердлова ул. д.29 | 1,00 | 4,22 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,01 |
| 2976 | Ввод ЦО МКД Свердлова,29 (п.1) | Врезка с транз.ЦО МКД Свердлова,29 (п.2) | 20,00 | 15,97 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,05 |
| 2977 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | 6,00 | 19,04 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,05 |
| 2978 | Ввод ЦО-1 МКД Харьковская,28 | УУ ЦО на вводе в Харьковская ул. д.28 | 1,00 | 2,28 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 2979 | Ввод ЦО стоянка ИП Сафонов | ЦО стоянка ИП Сафонов | 1,50 | 3,81 | 0,03 | 0,03 | 1979 | 2034 | 3,91 | 0,26 | 2,89 | 0,01 |
| 2980 | ТК-б/н | Ввод ЦО стоянка ИП Сафонов | 58,00 | 67,99 | 0,03 | 0,03 | 1979 | 2034 | 3,91 | 0,26 | 2,89 | 0,20 |
| 2981 | ТК-1-7/11 | Задвижка Ду 150 | 1,00 | 2,15 | 0,31 | 0,31 | 1978 | 2034 |  |  |  |  |
| 2982 | ТК-1-10/22 | Ввод транз. ЦО МКД Харьковская,28 | 27,00 | 24,08 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,16 |
| 2983 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Свердлова пл. д.4 | 10,00 | 10,55 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,03 |
| 2984 | УУТЭ на выходе П-Гагарина Ду500 на Ком-ческую Контур 2 ТС | ТК-6/14 | 150,20 | 154,10 | 0,52 | 0,52 | 1979 | 2034 | 29,26 | 0,03 | 2,89 | 0,45 |
| 2985 | ТК-4-1 | ЦО Свердлова,69 | 16,00 | 21,74 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2986 | Задвижка Ду500 в 6/44 | ТК-6/44 | 1,00 | 3,20 | 0,52 | 0,52 | 1979 | 2034 | 30,34 | 0,03 | 2,89 | 0,01 |
| 2987 | Ввод ЦО МКД Редкова,49 | ЦО МКД Редкова,49 | 1,00 | 5,32 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,02 |
| 2988 | Ввод ЦО МКД Редкова,51 | ЦО МКД Редкова,51 | 3,00 | 5,90 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,02 |
| 2989 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.19 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.19 | 84,00 | 64,30 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,19 |
| 2990 | Ввод ЦО МКД Харьковская,30 | Задвижки Ду150 на вводе в Харьковская, ул. д.30 Контур 1ТС | 3,00 | 1,40 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 2991 | Насос Рабочая 21 ( Школа №4 ) | УУ ЦО на вводе в Рабочая ул. д.21а | 5,00 | 2,38 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 2992 | ЦО ЦТП-48 | Героев пр. д.5А | 3,00 | 3,55 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,01 |
| 2993 | УУТЭ Ду200 от Ду700 в сторону парка Октябрь | ТК-1 | 95,00 | 94,53 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,02 | 0,08 | 2,89 | 0,27 |
| 2994 | Врезка на котельную СОШ №4 | Рабочая 21 ( Школа №4 ) | 123,00 | 99,25 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 6,83 | 0,68 |
| 2995 | ТК-1/28 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | 13,50 | 2,03 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 2996 | Задвижки в ТК-1/49 | ЦТП-49 | 88,00 | 105,97 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,01 | 0,08 | 2,89 | 0,31 |
| 2997 | Задвижки ПСВ/ОСВ вТК-1/43 | Ввод в ЦТП-47 Контур 1ТС | 93,00 | 93,06 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,02 | 0,08 | 2,89 | 0,27 |
| 2998 | Задвижки ПСВ/ОСВ вТК-1/45 | ЦТП-48 | 125,00 | 142,53 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,78 | 0,07 | 2,89 | 0,41 |
| 2999 | ВыхГВСТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | Вход ГВС МКД Октяб-я ул.д.50 | 2,00 | 9,91 | 0,03 | 0,03 | 1979 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | Вых ЦО Транз МКД Октяб-я,50 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.50/1 | 2,00 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,57 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 3001 | ВыхГВСТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | Вход ГВС МКД Октяб-я ул.д.50 | 9,00 | 6,93 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | Ввод в ЦТП-1 Рабочая,41/1 контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-1 контур 1 ТС | 1,00 | 2,37 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 11,75 | 0,09 | 6,83 | 0,02 |
| 3003 | Задвижкина Ду200 на вводе в ЦТП-1 контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-1 Контур 1ТС | 1,00 | 2,28 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3004 | УУТЭ на вводе в ЦТП-1 Контур 1ТС | ЦТП-1 ул. Рабочая | 1,00 | 3,17 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3005 | Ввод в ЦТП-2 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-1 контур 1 ТС | 0,50 | 2,80 | 0,15 | 0,15 | 1978 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3006 | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-1 контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-2 Контур 1ТС | 0,50 | 3,22 | 0,15 | 0,15 | 1978 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3007 | УУТЭ на вводе в ЦТП-2 Контур 1ТС | ЦТП-2 | 0,50 | 4,14 | 0,15 | 0,15 | 1978 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,03 |
| 3008 | Ввод в ЦТП-19 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-17 Контур 1 ТС | 4,00 | 6,20 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 11,98 | 0,08 | 6,83 | 0,04 |
| 3009 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-17 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-19 Контур 1ТС | 1,00 | 3,80 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 6,83 | 0,03 |
| 3010 | УУТЭ на вводе в ЦТП-19 Контур 1ТС | ЦТП-19 | 0,50 | 2,83 | 0,21 | 0,21 | 1978 | 2034 | 12,08 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3011 | ТК-1/19 | Задвижки Ду300 в ТК-1/19 | 1,00 | 3,60 | 0,31 | 0,31 | 1979 | 2034 | 17,77 | 0,06 | 2,89 | 0,01 |
| 3012 | УУТЭ на выходе с ЦТП-7 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-7 Контур 2ЦО | 1,00 | 3,83 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3013 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-7 Контур 2ЦО | Общий выход в ЦТП-7 Контур 2ЦО | 1,00 | 1,67 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,00 |
| 3014 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Задвижки Ду80 на выходе в ЦТП-7 Контур 2ЦО | 4,00 | 5,57 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,85 | 0,17 | 2,89 | 0,02 |
| 3015 | Задвижки Ду80 на выходе в ЦТП-7 Контур 2ЦО | Выход-3 с ЦТП-7 Контур 2ЦО | 1,00 | 1,39 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,85 | 0,17 | 2,89 | 0,00 |
| 3016 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Задвижки Ду150 на выходе в ЦТП-7 Контур 2ЦО | 1,00 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,00 |
| 3017 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Выход-1 с ЦТП-7 Контур 2ЦО | 1,50 | 2,70 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3018 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Задвижки Ду150 на выходе в ЦТП-7 Контур 2ЦО | 1,00 | 8,71 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,06 | 0,11 | 2,89 | 0,03 |
| 3019 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Задвижки Ду150 на выходе в ЦТП-7 Контур 2ЦО | 1,00 | 2,45 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,06 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3020 | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагарина | УУТЭ на выходе П-Гагарина Ду500 на Ком-ческую 2 ТС | 1,00 | 2,49 | 0,52 | 0,52 | 1979 | 2034 | 29,26 | 0,03 | 2,89 | 0,01 |
| 3021 | УУТЭ Ду1000 на центральную часть города Контур 1Т | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | 3,00 | 4,69 | 1,00 | 1,00 | 1979 | 2034 | 62,92 | 0,02 | 2,89 | 0,01 |
| 3022 | Общий выход с ЦТП-1 Контур 2 ЦО | Задвижкина Ду80 на выходе в ЦТП-1 контур 2 ЦО | 2,00 | 3,15 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3023 | Задвижкина Ду80 на выходе в ЦТП-1 контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-1 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,72 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3024 | Ввод в ЦТП-47 Контур 1ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-47 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,81 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,02 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3025 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-47 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-47 Контур 1ТС | 1,00 | 2,67 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,02 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3026 | УУТЭ на вводе в ЦТП-47 Контур 1ТС | ЦТП-47 | 1,00 | 3,05 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3027 | УУТЭ на выходе в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,16 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3028 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,43 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,00 |
| 3029 | Общий выход с ЦТП-47 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду80 на выходе-2 в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 3,00 | 4,08 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,37 | 0,19 | 2,89 | 0,01 |
| 3030 | Задвижки Ду80 на выходе-2 в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,63 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,35 | 0,19 | 2,89 | 0,01 |
| 3031 | Общий выход с ЦТП-47 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе-2 в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 5,00 | 5,73 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3032 | Задвижки Ду150 на выходе-1 в ЦТП-47 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-47 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,02 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,10 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3033 | Ввод в ЦТП-49 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-49 Контур 1 ТС | 3,00 | 3,36 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,01 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3034 | УУТЭ на вводе в ЦТП-49 Контур 1ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-49 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,13 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3035 | УУТЭ на вводе в ЦТП-49 Контур 1ТС | Насос на ОСВ вЦТП-49 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,25 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3036 | Общий выход в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150/125 на вводе в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,04 | 0,15 | 0,13 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3037 | Задвижки Ду150/125 на вводе в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-49 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,09 | 0,15 | 0,13 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3038 | Общий выход в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на вводе в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | 7,00 | 6,06 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,02 |
| 3039 | Задвижки Ду125 на вводе в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-49 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,91 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3040 | УУТЭ на выходе с ЦТП-49 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,92 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3041 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | Общий выход в ЦТП-49 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,41 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3042 | Ввод в ЦТП-48 Контур 1ТС | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-48 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,73 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,77 | 0,07 | 2,89 | 0,00 |
| 3043 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-48 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-48 Контур 1ТС | 2,00 | 4,01 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,93 | 0,07 | 2,89 | 0,01 |
| 3044 | УУТЭ на вводе в ЦТП-48 Контур 1ТС | ЦТП-48 | 2,00 | 3,41 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,93 | 0,07 | 2,89 | 0,01 |
| 3045 | УУТЭ на выходе в ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе-2 с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,20 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,92 | 0,07 | 2,89 | 0,01 |
| 3046 | Задвижки Ду250 на выходе с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,60 | 0,26 | 0,26 | 1979 | 2034 | 14,94 | 0,07 | 2,89 | 0,00 |
| 3047 | Общий выход с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе-1 с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 6,00 | 8,52 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,06 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3048 | Общий выход с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе-1 с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 4,00 | 5,68 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,06 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3049 | Общий выход с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе-2 с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 6,00 | 6,78 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,91 | 0,13 | 2,89 | 0,02 |
| 3050 | Задвижки Ду125 на выходе-2 с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,87 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,91 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3051 | Общий выход с ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду40 к абоненту в ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 4,00 | 3,38 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3052 | Задвижки Ду40 к абоненту в ЦТП-48 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду40 к абоненту в ЦТП-48 Контур 2 ЦО | 4,00 | 1,72 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,00 |
| 3053 | Ввод в ЦТП-53 Контур 1 ТС | Задвижки 2Ду200 на вводе в ЦТП-53 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,66 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,03 | 0,08 | 2,89 | 0,00 |
| 3054 | Задвижки 2Ду200 на вводе в ЦТП-53 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-53 Контур 1ТС | 1,00 | 2,37 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3055 | УУТЭ на вводе в ЦТП-53 Контур 1ТС | ЦТП-53 | 1,00 | 3,46 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3056 | УУТЭ на выходе в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду200 на выходе в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,09 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,00 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3057 | Задвижки 2Ду200 на выходе в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-53 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,56 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,00 | 0,08 | 2,89 | 0,00 |
| 3058 | Выход с ЦТП-53 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду40 на выходе в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | 17,00 | 17,59 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,05 |
| 3059 | Задвижки 2Ду40 на выходе в ЦТП-53 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-53 к абоненту Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,44 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,01 |
| 3060 | УУ ЦО на вводе Рабочая 43 | ЦО Детский сад № 16 | 1,00 | 5,65 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,04 |
| 3061 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | 1,00 | 3,62 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,92 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3062 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.56 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | 1,00 | 4,73 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3063 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.56 | ФГУП "Почта России" | 1,00 | 4,37 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3064 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.58 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | 1,00 | 2,46 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,09 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3065 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.50 | ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | 1,00 | 3,44 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3066 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.50/1 | ЦО Школа Октябрьская, 50/1 | 2,00 | 9,36 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,57 | 0,22 | 2,89 | 0,03 |
| 3067 | УУ ЦО на вводе Свердлова ул. д.19 | ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | 1,00 | 4,83 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3068 | УУ ЦО на вводе Свердлова ул. д.21 | ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | 1,00 | 5,87 | 0,13 | 0,10 | 1979 | 2034 | 7,89 | 0,13 | 2,89 | 0,02 |
| 3069 | УУ ЦО на вводе Свердлова ул. д.25 | ЦО Д/сад 11 Сверд-а ул.д.25 | 1,00 | 3,26 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,01 |
| 3070 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.27 | ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 1,00 | 6,03 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3071 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.27а | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,25 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3072 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.31 | ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | 1,00 | 3,67 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3073 | Врезка с транз.ЦО МКД Свердлова,29 (п.2) | Врезка с транз.ЦО МКД Свердлова,29 (п.3) | 20,00 | 19,46 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,06 |
| 3074 | Врезка с транз.ЦО МКД Свердлова,29 (п.3) | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 20,00 | 14,10 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,04 |
| 3075 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.29 | 1,00 | 2,39 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3076 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.29 | ЦО МКД 2 Свердлова ул.д. 29 | 1,00 | 3,09 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3077 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.29 | 1,00 | 2,36 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3078 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.29 | ЦО МКД 2 Свердлова ул.д. 29 | 1,00 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3079 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.29 | ЦО МКД 2 Свердлова ул.д. 29 | 1,00 | 3,81 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,08 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3080 | УУ ЦО на выходе с Свердлова ул. д.29 | ЦО Вяхирев В.М. | 1,00 | 5,84 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,02 |
| 3081 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.15 | ЦО ДШИ №4 | 1,00 | 7,06 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,35 | 0,19 | 2,89 | 0,02 |
| 3082 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.17 | ЦО МКД Героев пр. д.17 | 1,00 | 6,37 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,88 | 0,13 | 2,89 | 0,02 |
| 3083 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.19 | ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | 1,00 | 5,78 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,02 |
| 3084 | Ввод ЦО ИП Кукушкин Р.В. Трнавская ул. д.21 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | 30,00 | 27,99 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,08 |
| 3085 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.21 | 1,00 | 3,17 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3086 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.21 | ЦО ИП Кукушкин Р.В. | 1,00 | 2,73 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3087 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.21 | ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | 1,00 | 3,84 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,85 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3088 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.23 | ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | 2,50 | 3,23 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3089 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.29 | ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | 1,00 | 4,78 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3090 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.29а | ЦО "Детск.поликлиника №2" | 5,00 | 5,62 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,02 |
| 3091 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3 | ЦО МКД Героев пр. д.3 | 1,00 | 5,83 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,07 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3092 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3 | Вход ЦО ФГУП "Почта России" | 5,00 | 3,75 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3093 | ООО "Палладиум"(Ладья) Паршиков ВМ | Вход ЦО МКД Героев пр. д.3а | 50,00 | 36,27 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,10 |
| 3094 | Разветвление на Палладиум"(Ладья) Паршиков ВМ | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3 | 5,00 | 6,17 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3095 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3 | ООО "Палладиум"(Ладья) Паршиков ВМ | 1,00 | 3,16 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,15 | 0,11 | 2,89 | 0,01 |
| 3096 | Вход ЦО МКД Героев пр. д.3а | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3а | 1,00 | 17,08 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,05 |
| 3097 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3а | ЦО МКД Героев пр. д.3а | 1,00 | 3,80 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3098 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.3а | ЦО МКД Героев пр. д.3а | 1,00 | 4,58 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,69 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3099 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.5 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | 1,00 | 5,98 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3100 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.7 | ЦО МКД Героев пр. д.7 | 1,00 | 3,55 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3101 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.9 | ЦО МКД Героев пр. д.9 | 1,00 | 5,83 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 3102 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.53 | ЦО Дет.Сад №17 | 1,00 | 10,14 | 0,07 | 0,07 | 1979 | 2034 | 5,37 | 0,19 | 2,89 | 0,03 |
| 3103 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.57 | ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | 1,00 | 5,04 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,75 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3104 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.58 | ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | 1,00 | 5,18 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3105 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.60 | ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | 1,00 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 3106 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.61 | ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | 1,00 | 7,60 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3107 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.62 | ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 1,00 | 4,80 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3108 | УУ ЦО на выходе в Леонова наб. д.63 | ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | 1,00 | 5,13 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3109 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.63/1 | ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 1,00 | 3,75 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 3110 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.64 | ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | 1,00 | 6,35 | 0,15 | 0,13 | 1979 | 2034 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3111 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.22 | ЦО МКД Пр.Героев,22 | 1,00 | 4,64 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3112 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.28 | ЦО МКД Пр.Героев,28 | 1,00 | 7,92 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,02 |
| 3113 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.30 | ЦО МКД Героев пр.,д.30 | 1,00 | 8,96 | 0,15 | 0,15 | 1979 | 2034 | 9,03 | 0,11 | 2,89 | 0,03 |
| 3114 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.17 | ЦО МКД Степная,17 | 1,00 | 8,30 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,92 | 0,17 | 2,89 | 0,02 |
| 3115 | УУ МКД на вводе в Степная ул. д.17/2 | ЦО Степная 17/2 Буянова | 11,00 | 6,59 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,02 |
| 3116 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.19 | Ввод ЦО МКД Степная,19 | 1,00 | 5,16 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3117 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.20 | ЦО МКД Энергетиков пр.,20 | 1,00 | 4,03 | 0,10 | 0,08 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3118 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.22 | ЦО МКД Пр. Энергетиков,22 | 1,00 | 5,34 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,02 |
| 3119 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.22а | ЦО Детский сад №62 | 1,00 | 3,43 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3120 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.24 | ЦО МКД Пр.Героев,24 | 1,00 | 3,74 | 0,13 | 0,10 | 1979 | 2034 | 7,86 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3121 | Задвижки Ду200 в ТК-6/9 | УУТЭ Ду200 от Ду700 в сторону парка Октябрь | 1,00 | 2,44 | 0,21 | 0,21 | 1979 | 2034 | 12,02 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3122 | 2КП-СТ-94 | ЦО МКД Степная,94 контур 2ТС | 1,00 | 6,23 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3123 | ЦО МКД Степная,94 контур 2ТС | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,36 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3124 | ЦО МКД Степная,94 контур 1ТС | Узел ввода отопления | 1,00 | 8,16 | 0,10 | 0,10 | 1979 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3125 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.96 | ЦО МКД Степная 96 | 1,00 | 2,97 | 0,13 | 0,13 | 1979 | 2034 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 3126 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.63/2 | Станция скорой помощи ЦО | 5,00 | 4,31 | 0,05 | 0,05 | 1978 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3127 | ТК-3-3/15 | Ввод ЦО Н.Леон д.63/1 | 2,70 | 6,40 | 0,04 | 0,04 | 1979 | 2034 | 4,19 | 0,24 | 2,89 | 0,02 |
| 3128 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.105б | ЦО МКД Ленина,105б | 1,00 | 6,85 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,05 |
| 3129 | УУТЭ на выходе с ГБ Харьковская, ул. д.30 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на вводе ГБ Харьковская, ул. д.30 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,77 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 3130 | ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 | УУТЭ на выходе с ГБ Харьковская, ул. д.30 Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,34 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3131 | Задвижки Ду150 на вводе в Харьковская, ул. д.30 Контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Харьковская, ул. д.30 Контур 1ТС | 4,89 | 4,89 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3132 | УУТЭ на вводе в ГБ Харьковская, ул. д.30 Контур 1ТС | ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 | 3,00 | 4,64 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3133 | УУ ЦО на вводе в Харьковская, ул. д.30 Контур 2 ЦО | Узел ввода отопления | 5,00 | 3,17 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3134 | УУ ЦО на вводе в Харьковская ул. д.28 | ЦО-1 МКД Харьковская,28 | 1,00 | 6,09 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 3135 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.25 | ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | 1,50 | 3,83 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3136 | УУ ЦО на вводе в Рабочая ул. д.21а | СОШ №4 | 5,00 | 3,51 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,71 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3137 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ пл. д.2 | ЦО МКД пл.20 лет ВЛКСМ,2 | 5,00 | 5,56 | 0,07 | 0,07 | 1978 | 2034 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,04 |
| 3138 | УУ ЦО на вводе в Свердлова пл. д.7 | МАУДО"Музыкальная школа №1" | 3,00 | 5,68 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 3139 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.103б | ЦО МКД Ленина,103б | 1,00 | 5,13 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 3140 | УУ ЦО на вводе в Свердлова пл. д.4 | Бывший кинотеатр "Октябрь" | 5,00 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | 1979 | 2034 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3141 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.47 | ООО "Финанс-Кансалтинг" | 76,00 | 5,23 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 3142 | УУ ЦО на вводе в Свердлова пл. д.7/1 | пл.Свердлова,7/1 | 1,00 | 5,77 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 3143 | ТК-б/н | Ввод ЦО гараж ИП Сафонов | 5,00 | 8,26 | 0,03 | 0,03 | 1979 | 2034 | 3,71 | 0,27 | 2,89 | 0,02 |
| 3144 | ТК-7/48 | Задвижки Ду150 в ТК-7/48 на ГБ Харьковская,30 | 2,36 | 2,36 | 0,10 | 0,10 | 1978 | 2034 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3145 | Врезка ЦО на Свердлова пл. д.7/4 | Врезка ЦО пл.Свердлова,7/5 | 10,00 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 4,55 | 0,22 | 2,89 | 0,03 |
| 3146 | УУ ЦО на вводе в Свердлова пл. д.7/4 | ЦО Комбинат благоуустройства | 3,00 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | 1979 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3147 | ТК-6/44 | ТК-6/45 | 1,00 | 2,99 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,77 | 0,06 | 17,01 | 0,05 |
| 3148 | ТК-6/45 | ТК-6/46 | 38,70 | 53,98 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,60 | 0,06 | 17,01 | 0,92 |
| 3149 | ТК-6/46 | Задвижки в ТК-6/46 | 1,00 | 3,41 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 16,71 | 0,06 | 17,01 | 0,06 |
| 3150 | ТК-6/47 | ТК-6/48 | 101,20 | 74,43 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 16,88 | 0,06 | 17,01 | 1,27 |
| 3151 | ТК-6/48 | ТК-6/49 | 92,50 | 96,73 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 16,88 | 0,06 | 17,01 | 1,65 |
| 3152 | ТК-6/49 | ТК-6/50 | 92,50 | 101,68 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 16,88 | 0,06 | 17,01 | 1,73 |
| 3153 | ТК-6/50 | ТК-6/51 | 99,60 | 83,15 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 16,88 | 0,06 | 17,01 | 1,41 |
| 3154 | ТК-6/51 | УУТЭ на входе перед ТК-6/52 Контур 1ТС | 94,60 | 93,53 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 16,88 | 0,06 | 17,01 | 1,59 |
| 3155 | ТК-6/34 | ТК-6/35 | 2,00 | 5,52 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,46 | 0,06 | 17,01 | 0,09 |
| 3156 | ТК-6/35 | ТК-6/36 | 90,90 | 95,84 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,46 | 0,06 | 17,01 | 1,63 |
| 3157 | ТК-6/36 | ТК-6/37 | 81,30 | 53,36 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,46 | 0,06 | 17,01 | 0,91 |
| 3158 | ТК-6/37 | ТК-6/38 | 92,20 | 146,33 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3159 | ТК-6/38 | ТК-6/39 | 182,00 | 134,53 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3160 | ТК-6/39 | ТК-6/40 | 192,00 | 160,41 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3161 | Главный корпус ТЭЦ-4 | Коллектор ТЭЦ-4 | 8,00 | 33,44 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2035 | 63,20 | 0,02 | 0,59 | 0,02 |
| 3162 | Врезка с Ду1000 на Ду600 | Тройник на Ду1000 | 107,40 | 94,27 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2035 | 54,00 | 0,02 | 0,59 | 0,06 |
| 3163 | Ответвление на Ду1000 | Задвижки в П-1А | 12,70 | 18,13 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2035 |  |  |  |  |
| 3164 | ТК-1/7 | Врезка на ИП Филипов | 1,00 | 3,58 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2035 | 17,55 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 3165 | ТК-1/31 | Задвижки вТК-1/31 | 1,00 | 2,84 | 0,52 | 0,52 | 1981 | 2035 | 29,15 | 0,03 | 0,59 | 0,00 |
| 3166 | ТК-1/50 | ТК-1/51 | 200,83 | 200,83 | 0,52 | 0,52 | 1981 | 2035 | 29,35 | 0,03 | 0,59 | 0,12 |
| 3167 | ТК-1/51 | ТК-1/52 | 104,76 | 104,76 | 0,52 | 0,52 | 1981 | 2035 | 29,35 | 0,03 | 0,59 | 0,06 |
| 3168 | ТК-1/26 | Задвижки Ду250 в ТК-1/26 | 1,00 | 3,10 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,54 | 0,07 | 0,59 | 0,00 |
| 3169 | ТК-1/39 | ТК-1/40 | 201,50 | 174,64 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,55 | 0,07 | 0,59 | 0,10 |
| 3170 | ТК-1/40 | ТК-1/41 | 108,90 | 93,78 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,55 | 0,07 | 0,59 | 0,06 |
| 3171 | П-2/3 | Задвижка в П-2/3 | 1,00 | 3,31 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,65 | 0,07 | 0,59 | 0,00 |
| 3172 | ТК-1/37 | ТК-1/38 | 76,70 | 74,28 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,65 | 0,07 | 0,59 | 0,04 |
| 3173 | ТК-3/5 | Задвижки в ТК-3/5 | 0,50 | 3,82 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,76 | 0,07 | 0,59 | 0,00 |
| 3174 | ТК-2-1/7 | Ввод в ЦТП-34 Контур 1 ТС | 71,00 | 62,62 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,76 | 0,07 | 0,59 | 0,04 |
| 3175 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 9а | Задвижка ЦО Вокзальная 8а | 7,00 | 7,74 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,94 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3176 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 9а | 45,00 | 50,17 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,87 | 0,13 | 0,59 | 0,03 |
| 3177 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 16а | 6,00 | 15,07 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3178 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | 1,00 | 2,62 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3179 | Выход из ЦТП-34 Контур 2 ЦО | ТК-2-1/8 | 32,00 | 42,48 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 12,07 | 0,08 | 0,59 | 0,03 |
| 3180 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 71,00 | 66,54 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,87 | 0,13 | 0,59 | 0,04 |
| 3181 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | 1,00 | 3,51 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3182 | Транзит ЦО Вокзальная 18 | Транзит ЦО Вокзальная 18 | 80,00 | 68,27 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 0,59 | 0,04 |
| 3183 | ТК-б/н | Выход ЦО Вокзальная 19 | 5,00 | 5,56 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3184 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 18,00 | 11,29 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,87 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 3185 | Ввод Шевченко,99 Контур 1 ТС | Задвижки Ду100 Шевченко,99 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,44 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3186 | Задвижки Ду150 в ТК-3/25 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | 40,00 | 34,94 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,13 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 3187 | Ввод Шевченко ул.д.87 контур 1 ТС | Задвижка Ду100 на входе Шевченко,87 контур 1 ТС | 1,00 | 2,93 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3188 | ТК-3/29 | ЦО Бизнес- инкубатор | 19,50 | 32,73 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,02 |
| 3189 | ЦТП-51 | Насос ОСВ в ЦТП-51 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,12 | 0,21 | 0,21 | 1980 | 2035 | 12,10 | 0,08 | 1,28 | 0,01 |
| 3190 | Выход-1 с ЦТП-53 Контур 2 ЦО | ТК-3-5/1 | 40,00 | 35,55 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,05 |
| 3191 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/2 | 14,50 | 18,72 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,02 |
| 3192 | ТК-3-5/2 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.28 | 6,00 | 8,11 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 3193 | ТК-3-5/2 | ТК-3-5/3 | 61,00 | 64,83 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,08 |
| 3194 | ТК-3-5/3 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.26 | 11,00 | 8,51 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 3195 | ТК-3-5/3 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.22 | 53,00 | 55,20 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,07 |
| 3196 | КП-ПрЭ-8 | ТК-3/54 | 50,00 | 11,94 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,02 |
| 3197 | ТК-3-5/5 | Вход ЦО пр.Энергетиков,8 | 20,00 | 21,32 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 3198 | ТК-3-5/5 | Ввод ЦО МКД пр.Энергетиков,10 | 21,00 | 23,91 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,03 |
| 3199 | ТК-3-5/8 | ТК-3-5/5 | 152,00 | 151,25 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,19 |
| 3200 | ТК-3-5/7 | ТК-3-5/8 | 26,00 | 25,23 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,03 |
| 3201 | ТК-3-5/7 | Ввод ЦО Степная,7 | 4,00 | 14,65 | 0,07 | 0,07 | 1980 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 1,28 | 0,02 |
| 3202 | ТК-3-5/6 | ТК-3-5/7 | 65,00 | 68,88 | 0,16 | 0,16 | 1980 | 2035 | 9,57 | 0,10 | 1,28 | 0,09 |
| 3203 | Выход-2 с ЦТП-53 Контур 2 ЦО | ТК-3-5/6 | 50,00 | 61,54 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,12 | 0,11 | 1,28 | 0,08 |
| 3204 | ТК-3-5/6 | Ввод ЦО 30 лет Победы,24 | 34,00 | 20,13 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 3205 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/1А | 8,00 | 23,85 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 3206 | ТК-3-5/1А | 30 лет Победы 30 | 7,00 | 8,61 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 3207 | ТК-3-5/1А | Ввод ЦО Степная,5 | 95,10 | 82,80 | 0,10 | 0,08 | 1980 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,11 |
| 3208 | ВводЦО Полик-ка№2 Минскаая,65 | Вых ЦО Трназ Минская,65 | 52,00 | 26,87 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,87 | 0,17 | 0,59 | 0,02 |
| 3209 | Задвижки Ду150 в ТК-3/24 | Ввод ЦО Шевченко,ГБ-93 | 14,00 | 10,04 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 3210 | ГБ Шевченко 93 | УУТЭ на выходе с ГБ Шевченко,93 Контур 2 ЦО | 8,00 | 8,39 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 3211 | ЦО Шевченко,ГБ-93 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,93 | 40,00 | 32,96 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,14 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 3212 | Ввод ЦО МКД Шевченко,95 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,95 | 61,00 | 72,65 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,04 |
| 3213 | Выход ЦО МКД Шевченко,95 | Ввод ЦО МКД Шевченко,97 | 34,00 | 17,71 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3214 | ТК-1/21 | Задвижки в ТК-1/21 | 1,00 | 3,57 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2035 | 17,63 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 3215 | ТК-3-6/28 | Задвижки в ТК-3-6/28 | 1,00 | 4,45 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2035 | 17,53 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 3216 | ТК-3-6/29 | Задвижки в ТК-3-6/29 | 1,00 | 2,85 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 11,96 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 3217 | ТК-3-6/30 | ТК-б/н | 41,50 | 45,61 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 11,96 | 0,08 | 0,59 | 0,03 |
| 3218 | ТК-3-6/28 | ТК-3-6/27 | 1,00 | 3,70 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2035 | 17,17 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 3219 | ТК-3-6/27 | ТК-3-6/26 | 54,00 | 51,30 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2035 | 17,31 | 0,06 | 0,59 | 0,03 |
| 3220 | ТК-3-6/26 | ТК-3-6/24 | 130,00 | 130,04 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2035 | 17,31 | 0,06 | 0,59 | 0,08 |
| 3221 | Выход-2 с ЦТП-41 Контур 2 ЦО | ТК-3-6/14 | 8,00 | 7,85 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 3222 | Выход-1 с ЦТП-41 Контур 2 ЦО | ТК-3-6/15 | 4,00 | 6,95 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3223 | ТК-3-6/15 | ЦО 30 лет Победы,21А | 49,80 | 43,83 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,03 |
| 3224 | ТК-3-6/24 | Ввод ЦО 30 лет Победы,29 | 17,00 | 26,45 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,08 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 3225 | Ввод ЦО 30 лет Побед,29 | ТК-3-6/23 | 75,00 | 62,80 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,08 | 0,11 | 0,59 | 0,04 |
| 3226 | Ввод ЦО 30 лет Победы,27 | Выход ЦО 30 лет Победы,27 | 50,00 | 36,07 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 3227 | ТК-3-6/21 (демонтирована) | Ввод ЦО 30 лет Победы,25 | 11,00 | 11,00 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3228 | ТК-3-6/20 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 | 9,00 | 17,76 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,88 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 3229 | Вркзка ЦО на 30 лет Победы,35 | ТК-3-6/17 | 9,00 | 10,12 | 0,10 | 0,08 | 1981 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3230 | ТК-3-6/17 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы, 33 | 21,00 | 21,01 | 0,10 | 0,08 | 1981 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3231 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы, 33 П1 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы, 33 П2 | 24,50 | 27,08 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,02 |
| 3232 | Выход ЦО 30 лет Победы,33 | ТК-3-6/18 | 9,00 | 7,73 | 0,08 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3233 | ТК-3-6/18 | Ввод ЦО 30 лет Победы,31 | 10,00 | 13,62 | 0,08 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3234 | Врезка на ТК-3-6/17 | Выход (тр.) 30 лет Победы,35 | 24,00 | 7,01 | 0,07 | 0,05 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3235 | ТК-3-6/24 | Ввод ЦО 30 лет Победы,21 | 71,00 | 71,59 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 11,95 | 0,08 | 0,59 | 0,04 |
| 3236 | Ввод 30 лет Победы 21 транзит ЦО | Выход 30 лет Победы 21 транзит ЦО | 25,00 | 9,85 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,14 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 3237 | ТК-3-6/25 | Ввод ЦО 30 лет Победы,19 | 31,00 | 24,62 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3238 | ТК-3-6/25 | Ввод ЦО 30 лет Победы,23 | 36,00 | 40,39 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,91 | 0,13 | 0,59 | 0,02 |
| 3239 | Ввод ЦО 30 лет Победы,23 | Выход ЦО 30 лет Победы,23 | 50,00 | 48,80 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,13 | 0,11 | 0,59 | 0,03 |
| 3240 | Выход (тр-та) ЦО 30 лет Победы,23 | Ввод ЦО МКД пр.Энергетиков,4 | 13,00 | 13,00 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,92 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 3241 | ТК-3-6/29 | Задвижки ТК-3-6/29 | 1,00 | 3,02 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 11,81 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 3242 | ЦО ЦТП-58 | ТК-3-10/8 | 54,00 | 54,28 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,07 |
| 3243 | ТК-3-10/8 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.16 | 10,00 | 9,52 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3244 | ТК-3-10/8 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | 12,30 | 16,57 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3245 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.12 | 43,00 | 63,67 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,08 |
| 3246 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.12 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.12 | 59,00 | 68,60 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,09 |
| 3247 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.12 | ТК-3-10/6 | 9,45 | 7,07 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3248 | ЦО ЦТП-58 | ТК-3-11/4 | 49,00 | 51,82 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 8,99 | 0,11 | 1,28 | 0,07 |
| 3249 | ТК-3-11/4 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | 31,00 | 21,49 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 3250 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | 59,00 | 71,89 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,09 |
| 3251 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе 57 | 85,00 | 78,64 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,91 | 0,17 | 1,28 | 0,10 |
| 3252 | ТК-3-11/4 | ТК-3-11/5 | 38,00 | 40,75 | 0,07 | 0,07 | 1980 | 2035 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,05 |
| 3253 | ТК-3-11/5 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №65 | 45,00 | 53,60 | 0,05 | 0,05 | 1980 | 2035 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,07 |
| 3254 | ТК-3-11/4 | ЦО МКД Степная ул. д.22/24 | 39,00 | 45,31 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 8,99 | 0,11 | 1,28 | 0,06 |
| 3255 | Ввод ЦО МКД Степная д.22/24 | Выход ЦО МКД Степная д.22/24 | 150,00 | 144,47 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 8,99 | 0,11 | 1,28 | 0,18 |
| 3256 | Выход ЦО МКД Степная д.22/24 | ТК-3-11/7 | 22,00 | 21,47 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 8,99 | 0,11 | 1,28 | 0,03 |
| 3257 | ТК-3-11/7 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | 34,00 | 34,65 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 8,99 | 0,11 | 1,28 | 0,04 |
| 3258 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.26 | 50,00 | 39,24 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,05 |
| 3259 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.26 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | 13,00 | 14,97 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3260 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28/1 | 50,00 | 98,65 | 0,05 | 0,05 | 1980 | 2035 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,13 |
| 3261 | ЦО ЦТП-59 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | 74,80 | 100,36 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,10 | 0,11 | 1,28 | 0,13 |
| 3262 | ТК-1/46 | Задвижки в ТК-1/46 | 1,00 | 2,88 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 11,75 | 0,09 | 0,59 | 0,00 |
| 3263 | Выход с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | 15,00 | 20,54 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3264 | Выход-2 с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | ТК-3-3/17 | 29,00 | 22,08 | 0,15 | 0,13 | 1981 | 2035 | 9,14 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 3265 | ТК-3-3/17 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | 7,00 | 6,32 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3266 | ТК-3-3/17 | Ввод ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | 8,00 | 9,84 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,93 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 3267 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | Вход ЦО Д.Сад №57 | 32,50 | 47,09 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,03 |
| 3268 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/18 | 16,00 | 20,36 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 3269 | ТК-3-3/18 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | 13,00 | 20,96 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 3270 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/19 | 40,00 | 63,67 | 0,15 | 0,13 | 1981 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 0,59 | 0,04 |
| 3271 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/20 | 21,00 | 24,60 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3272 | ТК-3-3/20 | Ввод ЦО Трнавская,49 | 40,00 | 48,53 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,03 |
| 3273 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/21 | 114,80 | 110,25 | 0,15 | 0,13 | 1981 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 0,59 | 0,07 |
| 3274 | ТК-3-3/21 | ТК-3-3/22 | 24,00 | 27,37 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,02 |
| 3275 | ТК-3-3/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 5,00 | 4,85 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3276 | ТК-3-3/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 8,00 | 7,71 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3277 | ТК-3-3/21 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 22,00 | 17,47 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,01 |
| 3278 | ЦТП-16 | Насос на подаче в ЦТП-16 Контур 2 ЦО | 1,50 | 4,60 | 0,21 | 0,21 | 1977 | 2035 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,08 |
| 3279 | ЦТП 16 | Вход ЦОФ.Социализма ул. д.19 | 40,00 | 24,89 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 7,92 | 0,13 | 17,01 | 0,42 |
| 3280 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.19 | Выход ЦО Ф.Социализма ул. д.19 | 20,00 | 43,25 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,74 |
| 3281 | ТК-1-6/11 | Ввод ЦОФ.Социализма ул.д.23 | 18,00 | 45,35 | 0,07 | 0,07 | 1977 | 2035 | 5,35 | 0,19 | 17,01 | 0,77 |
| 3282 | ТК-1-6/11 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.21 | 20,00 | 23,87 | 0,07 | 0,07 | 1977 | 2035 | 5,35 | 0,19 | 17,01 | 0,41 |
| 3283 | ЦТП-16 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.19а | 57,00 | 61,34 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 1,04 |
| 3284 | ЦТП-16 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.29 | 15,00 | 13,12 | 0,16 | 0,16 | 1977 | 2035 | 9,60 | 0,10 | 17,01 | 0,22 |
| 3285 | Вых ЦО Ф.Социализма ул. д.29 | Ввод ЦО Комсомольская 51 | 30,00 | 27,29 | 0,09 | 0,09 | 1977 | 2035 | 6,24 | 0,16 | 17,01 | 0,46 |
| 3286 | ТК-6/12 | Задвижки ТК-6/12 | 2,01 | 2,01 | 0,21 | 0,21 | 1980 | 2035 | 11,90 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 3287 | ЦТП-17 | Насос на подаче в ЦТП-17 Контур 2 ЦО | 1,50 | 6,02 | 0,21 | 0,21 | 1980 | 2035 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,01 |
| 3288 | Врезка с транз.ЦО на Ф. Социализма ул.д.31 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | 10,00 | 10,79 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3289 | ТК-1-6/17 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 1,95 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3290 | ЦТП 17 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.37 | 42,00 | 39,88 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,05 |
| 3291 | ЦТП 17 ЦО | Ф. Социализма ул.д.33 | 15,00 | 12,07 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,04 | 0,11 | 1,28 | 0,02 |
| 3292 | Ввод ЦОФ.Социализма ул.д.33 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | 100,00 | 79,92 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,04 | 0,11 | 1,28 | 0,10 |
| 3293 | Разветвление ЦО | Задвижка Ду100 | 1,00 | 4,78 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3294 | Задвижка Ду 150 ЦО | Разветвление ЦО | 60,00 | 58,54 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,04 | 0,11 | 1,28 | 0,07 |
| 3295 | ТК-1-6/14 | Задвижка Ду250 | 1,00 | 2,42 | 0,26 | 0,26 | 1980 | 2035 | 14,91 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 3296 | Выход с ЦТП 23 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.37 | 38,90 | 34,92 | 0,13 | 0,13 | 1980 | 2035 | 7,87 | 0,13 | 1,28 | 0,04 |
| 3297 | ТК-1-2/7 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипрохим | 0,50 | 2,11 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3298 | ТК-1-2/7 | Ввод в ЦТП-13 Контур 1ТС | 34,00 | 33,44 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,08 | 0,11 | 1,28 | 0,04 |
| 3299 | ТК-1-2/8 | ТК-1-2/9 | 54,50 | 73,49 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,09 |
| 3300 | Врезка на Чапаева , д.103 | Ввод ЦО Чапаева,103 | 5,00 | 4,92 | 0,05 | 0,05 | 1980 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,01 |
| 3301 | ТК-1-2/9 | Ввод ЦО Чапаева,107а | 40,40 | 44,08 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,06 |
| 3302 | ТК-6/3 | Ш.П. | 40,00 | 56,48 | 0,31 | 0,31 | 1980 | 2035 | 17,35 | 0,06 | 1,28 | 0,07 |
| 3303 | УУТЭ в ТК-6/5 Ду300 на ул. 20 лет ВЛКСМ 2 ТС | ТК-1-5/1 | 40,00 | 27,01 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,73 | 0,06 | 17,01 | 0,46 |
| 3304 | ТК-1-5/1 | Задвижки Ду200 вТК-1-5/1 | 1,00 | 2,02 | 0,21 | 0,21 | 1977 | 2035 | 12,03 | 0,08 | 17,01 | 0,03 |
| 3305 | ЦТП-14 | Насос на подаче в ЦТП-14 Контур 2 ЦО | 1,50 | 3,91 | 0,21 | 0,21 | 1977 | 2035 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,07 |
| 3306 | Выход-1 с ЦТП-14 Контур 2 ЦО | ТК-1-5/4 | 35,00 | 26,07 | 0,21 | 0,21 | 1977 | 2035 | 12,08 | 0,08 | 17,01 | 0,44 |
| 3307 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,55 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3308 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 2,70 | 0,15 | 0,15 | 1977 | 2035 | 9,13 | 0,11 | 17,01 | 0,05 |
| 3309 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | 58,00 | 65,37 | 0,15 | 0,15 | 1977 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 17,01 | 1,11 |
| 3310 | Выход ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | ТК-1-5/5 | 10,00 | 10,07 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,17 |
| 3311 | Выход-2 с ЦТП-14 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | 16,00 | 29,94 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 17,01 | 0,51 |
| 3312 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | ВыодТранз.ЦОМКД Ф.Соц-а ул.д.4 | 58,00 | 63,31 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 17,01 | 1,08 |
| 3313 | ТК-1-5/1 | Задвижка Ду300 | 1,00 | 2,43 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,40 | 0,06 | 17,01 | 0,04 |
| 3314 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-1-5/2 | Ввод в ЦТП-10 Контур 1ТС | 23,00 | 10,62 | 0,21 | 0,21 | 1977 | 2035 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,18 |
| 3315 | ЦТП-10 | УУТЭ на выходе с ЦТП-10 Контур 2 ЦО | 6,00 | 4,80 | 0,21 | 0,21 | 1977 | 2035 | 12,10 | 0,08 | 17,01 | 0,08 |
| 3316 | ЦТП-10 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.43 | 30,00 | 32,98 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 7,91 | 0,13 | 17,01 | 0,56 |
| 3317 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.43 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,43 | 14,00 | 11,06 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 7,91 | 0,13 | 17,01 | 0,19 |
| 3318 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.45 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,45 | 14,00 | 10,49 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 17,01 | 0,18 |
| 3319 | ЦТП-10 | ТК-1-5/3 | 5,00 | 5,21 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,09 |
| 3320 | ТК-1-5/2 | Задвижка Ду300 | 1,00 | 2,10 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,26 | 0,06 | 17,01 | 0,04 |
| 3321 | ТК-1-5/1 | Ввод б.Захаровых,6а | 42,00 | 52,25 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,89 |
| 3322 | КП-Д-6а | Ввод ЦО ИП Шокуров | 63,00 | 4,33 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,07 |
| 3323 | Ввод ЦО ИП Шокуров | Ввод ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 22,00 | 100,89 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 1,72 |
| 3324 | УУ ТЭ в ТК-6/41 от Ду300 на санаторий Изумруд | ТК-1б/н | 88,00 | 108,88 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 17,01 | 1,85 |
| 3325 | ТК-1б/н | Задвижки в ТК-1б/н | 1,00 | 2,34 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,67 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3326 | Задвижки Ду50 в ТК-2б/н | ТК-3б/н | 48,00 | 68,13 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3327 | ТК-б/н | Задвижки вТК-б/н | 1,50 | 2,08 | 0,08 | 0,08 | 1977 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3328 |  |  |  | 9,35 |  |  | 1977 | 2035 |  |  |  |  |
| 3329 | ТК-3-11/2 | ТК-3-11/3 | 126,00 | 40,04 | 0,26 | 0,26 | 1980 | 2035 | 14,62 | 0,07 | 1,28 | 0,05 |
| 3330 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49 | 20,00 | 14,50 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3331 | Разветвление ЦО | УУ ЦО на вводе с Комсомольская ул. д.47а | 1,00 | 5,77 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3332 | КП-ФС-29 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.29 | 1,00 | 6,16 | 0,08 | 0,08 | 1977 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,10 |
| 3333 | Разветвление ЦО | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.19 | 1,00 | 1,81 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 3334 | Разветвление ЦО | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.31 | 5,00 | 5,04 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,94 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 3335 | узел ЦО МКД Ф.Соц-ма ул. д.25 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.25 | 1,00 | 2,22 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3336 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.33 | 8,00 | 4,82 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3337 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.23 | УУ ЦО на выходе с Факел Социализма ул. д.23 | 1,00 | 7,38 | 0,07 | 0,07 | 1977 | 2035 | 5,35 | 0,19 | 17,01 | 0,13 |
| 3338 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.2а | 1,00 | 1,42 | 0,15 | 0,15 | 1977 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 17,01 | 0,02 |
| 3339 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.2 | 1,00 | 1,44 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,02 |
| 3340 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.4 | 1,00 | 3,53 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 17,01 | 0,06 |
| 3341 | КП-Д-6а | Ввод ЦО КП-Д-6а | 1,00 | 6,56 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,11 |
| 3342 | ТК-П-М | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.6Б | 1,00 | 4,01 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,07 |
| 3343 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.47 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.47 | 1,00 | 1,58 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 3344 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.45 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.45 | 1,00 | 2,10 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3345 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.43 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.43 | 1,00 | 2,03 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 7,91 | 0,13 | 17,01 | 0,03 |
| 3346 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | УУ ЦО на вводе с 20 лет ВЛКСМ ул. д.55 | 1,00 | 2,58 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3347 | Ввод ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.58 | 1,00 | 1,67 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 3348 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.4а | 1,00 | 2,41 | 0,15 | 0,15 | 1977 | 2035 | 9,06 | 0,11 | 17,01 | 0,04 |
| 3349 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | УУ ЦО на вводе с Свердлова ул. д.54 | 1,00 | 2,12 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3350 | Ввод ЦО Чапаева 103 | УУ ЦО на вводе с Чапаева ул. д.103 | 1,00 | 1,75 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3351 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипрохим | УУ ЦО на вводе с Чапаева ул. д.107 | 1,00 | 2,47 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3352 | КП-ЧП-107а | УУ ЦО на вводе с Чапаева ул. д.107а | 1,00 | 1,29 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3353 | КП-Н-1 | Насос на Храм | 1,00 | 2,42 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3354 | Ввод ЦО Вольская,2 | Насос МУДО ДЮСШ РОСТО | 1,00 | 3,03 | 0,08 | 0,08 | 1977 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3355 | Ввод ЦО ГУЗ СО Терапия | УУ ЦО на вводе в 1 Мая ул. д.2а | 2,00 | 3,27 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,65 | 0,15 | 17,01 | 0,06 |
| 3356 | Ввод ЦО Минская, ул. д.63а | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.63а | 3,00 | 6,06 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 3357 | Ввод ЦО БПНД Минская,71 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.71 | 1,00 | 3,55 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,87 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3358 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | 1,00 | 2,65 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3359 | ВыхЦОТранз МКД Шевченко,87 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.87 | 1,00 | 5,77 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3360 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.89 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.89 | 1,00 | 2,63 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3361 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.91 | 1,00 | 3,17 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3362 | ВыхЦО Трназ МКД Шевченко,83 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 1,47 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3363 | ГБ Шевченко,83 | УУТЭ на выходе с ГБ Шевченко,83 Контур 2 ЦО | 1,00 | 4,18 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3364 | Выход с ГБ Шевченко,83 контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.83 | 1,00 | 4,92 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3365 | 2КП-Ш-93 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.93 | 11,00 | 2,96 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3366 | Ввод ЦО МКД Шевченко,95 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.95 | 1,00 | 7,84 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3367 | Ввод ЦО МКД Шевченко,97 | УУ ЦО на вводе с Шевченко ул. д.97 | 8,00 | 3,13 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3368 | Вход ЦО МКД Вокзальная 10а | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.10а | 1,00 | 3,48 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3369 | Ввод ЦО Вокзальная 19 | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.19 | 1,00 | 1,54 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,94 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3370 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.18 | 1,00 | 2,48 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3371 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | ЦО МКД Вокзальная 9а | 1,00 | 5,63 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3372 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.18а | 1,00 | 1,87 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3373 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 16а | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.16а | 1,00 | 2,89 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3374 | Ваод ЦО Вокзальная,8а | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.8а | 1,00 | 1,90 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,93 | 0,07 | 0,59 | 0,00 |
| 3375 | Ввод ЦО Вокзальная,16 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.16 | 2,00 | 2,05 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,85 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 3376 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе 57 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.57 | 1,00 | 2,97 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,91 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3377 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.18 | 1,00 | 3,28 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,91 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3378 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.20 | 1,00 | 2,90 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3379 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.16 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.16 | 1,70 | 1,89 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3380 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.14 | 1,00 | 8,13 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3381 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.12 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.12 | 1,00 | 2,05 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3382 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.10 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.10 | 1,00 | 1,90 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3383 | Ввод ЦО МКД Степная д.22/24 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.22/24 | 1,00 | 4,44 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3384 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.26 | 1,00 | 2,89 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3385 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.28 | 1,00 | 1,96 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3386 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28/1 | ЦО м-н "На Степной" | 1,50 | 8,99 | 0,05 | 0,05 | 1980 | 2035 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,01 |
| 3387 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №65 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.46Б | 1,00 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | 1980 | 2035 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 3388 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.54 | 1,00 | 8,11 | 0,13 | 0,13 | 1980 | 2035 | 7,89 | 0,13 | 1,28 | 0,01 |
| 3389 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.33 | 1,00 | 6,52 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3390 | Ввод ЦО МКД Трнавск ул. д.27 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27а | 12,00 | 34,89 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,02 |
| 3391 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.27 | 1,00 | 5,35 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3392 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.35 | 1,00 | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 3393 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.31 | 1,00 | 1,82 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3394 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.31 | 1,00 | 1,80 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3395 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.31 | 1,00 | 2,45 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3396 | ТК-3-3/20 | ЦО СОШ №22 Гараж | 6,00 | 10,19 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 3397 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.43 | 1,00 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 3398 | Ввод ЦО СОШ №22 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.49а | 1,00 | 1,58 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3399 | КП-ТР-12 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.12 | 1,00 | 8,65 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3400 | ТК-3-6/14 | 30 лет Победы ул. д.15 | 16,00 | 11,93 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3401 | ЦО 30 лет Победы,21А | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.21а | 1,00 | 2,07 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3402 | Выход транз.ЦО 30лет Победы,35 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35 П1 | 1,00 | 1,87 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3403 | Ввод ЦО Гиппократ | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35а | 1,00 | 2,45 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3404 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,33 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.33 П1 | 1,00 | 2,11 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3405 | КП-30-31 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.31 | 1,00 | 1,48 | 0,08 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3406 | КП-30-27 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.27 | 1,00 | 1,60 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3407 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,25 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.25 | 1,00 | 2,17 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3408 | Ввод транз.ЦО 30 летПобеды, д.29 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.29 | 1,00 | 1,59 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,08 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 3409 | Ввод ЦО 30 лет Победы,21 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.21 | 1,00 | 1,89 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,14 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 3410 | 1КП-30-23 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.23 | 1,00 | 1,91 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,91 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 3411 | КП-30-19 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.19 | 1,00 | 3,92 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3412 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.26 | Врезка ЦО на пристр. 30 лет Победы ул. д.26/1 | 1,00 | 2,64 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3413 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.28 | Врезка ЦО ФГУП " Почта России" | 1,00 | 2,39 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3414 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | УУ ЦО на выходе в 30 лет Победы ул. д.30 | 1,00 | 1,62 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3415 | КП-СТ-5 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.5 | 1,00 | 1,93 | 0,10 | 0,08 | 1980 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3416 | Ввод ЦО 30 лет Победы,24 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.24 | 1,00 | 1,98 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,94 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3417 | КП-СТ-7 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.7 | 1,00 | 1,65 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,94 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3418 | Вход ЦО пр.Энергетиков,8 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.8 | 1,00 | 3,16 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3419 | Ввод ЦО МКД Энергетиков. пр.,1 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.10 | 1,00 | 2,74 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 3420 | Ввод ЦО Энегетиков.пр.,6 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.6 | 1,00 | 2,63 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3421 | Ввод ЦО 30 лет Победы,22 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.22 | 1,00 | 3,21 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 3422 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы,27 | ТК-б/н | 14,00 | 9,65 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,88 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 3423 | ТК-3/54 | Ввод ЦО Энегетиков.пр.,6 | 15,00 | 15,86 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3424 | Врезка на м-н "Романтик" | ИП Балахнина и ИП Осипова | 10,00 | 11,70 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,01 |
| 3425 | ТК-1/53 | Врезка на м-н "Романтик" | 1,00 | 3,47 | 0,21 | 0,21 | 1980 | 2035 | 11,98 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 3426 | ТК-3-6/14 | ТК-3-6/24 | 120,00 | 112,58 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 11,95 | 0,08 | 0,59 | 0,07 |
| 3427 | ЦТП-41 | Насос на ОСВ в ЦТП-41 контур 2 ЦО | 2,00 | 4,56 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 3428 | Насос на ПСВ в ЦТП-50 Контур 2 ЦО | УУТЭ на вводе в ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,11 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 3429 | ЦТП-58 | Насос ОСВ в ЦТП-58 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,71 | 0,26 | 0,26 | 1980 | 2035 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 3430 | Насос ОСВ в ЦТП-51 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-51 Контур2 ЦО | 1,00 | 2,31 | 0,21 | 0,21 | 1980 | 2035 | 12,10 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 3431 | Насос на ОСВ в ЦТП-41 контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-41 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,43 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 3432 | ТК-1/36 | ТК-1/37 | 146,00 | 138,65 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,65 | 0,07 | 0,59 | 0,08 |
| 3433 | Ввод Шевченко,83 контур 1 ТС | Задвижка Ду100 на входе Шевченко,83 контур 1 ТС | 1,00 | 2,61 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3434 | Задвижки 2Ду150 вТК-6/21 | ТК-1-2/7 | 85,00 | 102,00 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,08 | 0,11 | 1,28 | 0,13 |
| 3435 | Ввод ЦО ст.Юного техника | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.17 | 1,00 | 1,52 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 3436 | П-1А | Задвижки Ду1000 | 3,00 | 3,05 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2035 |  |  |  |  |
| 3437 | Источник ТЭЦ-4 | Ответвление с Ду1000 на Ду800 | 30,00 | 22,00 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2035 | 63,20 | 0,02 | 0,59 | 0,01 |
| 3438 | Коллетор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО Ду800 на Ду1000 | 44,00 | 45,45 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2035 | 53,45 | 0,02 | 0,59 | 0,03 |
| 3439 | ЦТП-13 | УУТЭ на выходе с ЦТП-13 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,17 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 3440 | УУТЭ на выходе ЦТП-50 Контур 1 ТС | ЦТП-50 | 3,00 | 6,65 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2035 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 3441 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.51 | УУ ЦО на вводе с Комсомольская ул. д.51 | 1,00 | 1,70 | 0,08 | 0,08 | 1977 | 2035 | 5,94 | 0,17 | 17,01 | 0,03 |
| 3442 | 30 лет Победы,31 | 30 лет Победы,31а | 5,00 | 52,31 | 0,04 | 0,04 | 1981 | 2035 | 4,18 | 0,24 | 0,59 | 0,03 |
| 3443 | ТК-б/н | Задвижки в ТК-б/н | 1,00 | 2,58 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2035 |  |  |  |  |
| 3444 | ТК-1-6/17 | Задвижка ДУ 50 | 1,00 | 2,76 | 0,05 | 0,05 | 1980 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 3445 | ТК-6/10 | Задвижки вТК-6/10 | 1,00 | 2,08 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3446 | Выход ЦО из ЦТП-13 | Задвижки Ду40 на выходе в ЦТП-13 на абонента | 11,00 | 4,57 | 0,04 | 0,04 | 1980 | 2035 | 4,18 | 0,24 | 1,28 | 0,01 |
| 3447 | ТК-6/37 | Задвижки Ду100 в ТК-6/37 | 1,00 | 6,01 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 7,89 | 0,13 | 17,01 | 0,10 |
| 3448 | Задвижка Ду100 | УУ ЦО на вводе в Набережная, ул., д.1 | 115,00 | 70,34 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 7,89 | 0,13 | 17,01 | 1,20 |
| 3449 | Задвижка Ду40 | УУ ЦО на вводе в Набережная ул. ЦО КНС "Профилакторий" Харьков | 15,00 | 5,68 | 0,04 | 0,04 | 1977 | 2035 | 4,19 | 0,24 | 17,01 | 0,10 |
| 3450 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1,00 | 2,28 | 0,04 | 0,04 | 1977 | 2035 | 4,17 | 0,24 | 17,01 | 0,04 |
| 3451 | Выход ЦО пр.Энергетиков,8 | ТК-3/54 | 17,00 | 18,25 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3452 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д. 29 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.29 | 87,62 | 84,76 | 0,20 | 0,20 | 1977 | 2035 | 11,66 | 0,09 | 17,01 | 1,44 |
| 3453 | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д. 19 | ТК-1-6/11 | 43,00 | 18,34 | 0,13 | 0,13 | 1977 | 2035 | 7,92 | 0,13 | 17,01 | 0,31 |
| 3454 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.25 | ЦО м-н"Волга" в доме | 5,00 | 16,17 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3455 | ТК-1-6/17 Задвижка Ду50 | Ввод ЦО Ф.Социализма 25/1 | 16,00 | 8,35 | 0,05 | 0,05 | 1980 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,01 |
| 3456 | ТК-1-6/17 Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.25 | 18,00 | 33,04 | 0,08 | 0,08 | 1980 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,04 |
| 3457 | ТК-б/н | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.47а | 60,00 | 25,39 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,04 | 0,11 | 1,28 | 0,03 |
| 3458 | Задвижка Ду100 Комсомольская ул.д.47а | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.35 | 21,00 | 24,86 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 3459 | Задвижка Ду 150 ЦО | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | 1,00 | 12,69 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3460 | Выход ЦОФ.Социализма ул.д.33 | ТК-б/н ГВС | 31,00 | 22,45 | 0,15 | 0,15 | 1980 | 2035 | 9,04 | 0,11 | 1,28 | 0,03 |
| 3461 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | Врезка с транз.ЦО на Ф. Социализма, д.31 | 20,00 | 17,03 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 3462 | Выход Цо Ф. Социализма ул.д.31 | ТК-1-6/17 | 35,00 | 31,76 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,04 |
| 3463 | ТК-1-6/14 Задвижка Ду250 | ЦТП-23 | 35,00 | 25,99 | 0,26 | 0,26 | 1980 | 2035 | 14,91 | 0,07 | 1,28 | 0,03 |
| 3464 | Задвижки Ду200 в ТК-1-5/1 | Ввод в ЦТП-14 Контур 1 ТС | 70,00 | 77,86 | 0,21 | 0,21 | 1977 | 2035 | 12,04 | 0,08 | 17,01 | 1,32 |
| 3465 | ВыодТранз.ЦОМКД Ф.Соц-а ул.д.4 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,28 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3466 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | 69,00 | 62,32 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 1,06 |
| 3467 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | 34,00 | 24,47 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,42 |
| 3468 | Задвижка Ду150 | Задвижка Ду150 | 36,00 | 40,72 | 0,15 | 0,15 | 1977 | 2035 | 9,03 | 0,11 | 17,01 | 0,69 |
| 3469 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | 1,00 | 4,14 | 0,15 | 0,15 | 1977 | 2035 | 9,03 | 0,11 | 17,01 | 0,07 |
| 3470 | ТК-3-10/6 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.10 | 8,25 | 9,06 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,66 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3471 | ТК-3-11/3 | ЦТП-58 | 84,00 | 170,06 | 0,26 | 0,26 | 1980 | 2035 | 14,62 | 0,07 | 1,28 | 0,22 |
| 3472 | ТК-1-5/5 | Ввод ЦО Сверд-а ул.д.54 | 13,00 | 17,28 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,29 |
| 3473 | Ввод Транзит Вокзальная,8а | Выход Транзит Вокзальная,8а | 14,00 | 12,16 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,76 | 0,07 | 0,59 | 0,01 |
| 3474 | Вокзальная 8а | Вокзальная 16а | 38,00 | 43,59 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,76 | 0,07 | 0,59 | 0,03 |
| 3475 | Транзит Вокзальная 16а | Транзит Вокзальная 16а | 14,00 | 10,89 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,76 | 0,07 | 0,59 | 0,01 |
| 3476 | Вокзальная 16а | ТК-2-1/7 | 21,00 | 24,91 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,76 | 0,07 | 0,59 | 0,01 |
| 3477 | Выход транз. Волжская,9а | Вход транз.Волжская,8а | 15,00 | 16,51 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3478 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Вход ЦО МКД Вокзальная 10а | 10,00 | 10,75 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3479 | Выход ЦО Вокзальная 18 | ТК-б/н | 15,00 | 13,82 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3480 | Задвижка Ду300 в ТК-1-5/1 | ТК-1-5/2 | 181,00 | 246,21 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,44 | 0,06 | 17,01 | 4,19 |
| 3481 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | 16,50 | 16,38 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3482 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,43 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.45 | 30,00 | 71,18 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 17,01 | 1,21 |
| 3483 | Транзит ЦО Вокзальная 9а-8а | Транзит ЦО Вокзальная 9а-8а | 7,00 | 6,08 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3484 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,45 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.47 | 39,00 | 42,17 | 0,10 | 0,10 | 1977 | 2035 | 6,70 | 0,15 | 17,01 | 0,72 |
| 3485 | Задвижка Ду300 в ТК-1/52 | ТК-1-2/1 | 152,00 | 134,05 | 0,31 | 0,31 | 1977 | 2035 | 17,26 | 0,06 | 17,01 | 2,28 |
| 3486 | Задвижки СП-СО Ду900 | Система "Гиперфолоу" Ду1000 | 17,00 | 17,48 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2035 | 54,00 | 0,02 | 0,59 | 0,01 |
| 3487 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | 18,00 | 19,30 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,71 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3488 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 0,50 | 3,18 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2035 | 7,87 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 3489 | Врезка ЦО ФГУП " Почта России" | Ввод ЦО ФГУП "Почта России" | 1,00 | 33,36 | 0,03 | 0,03 | 1980 | 2035 | 3,71 | 0,27 | 1,28 | 0,04 |
| 3490 | Ввод ЦО ФГУП "Почта России" | ФГУП "Почта России" | 1,00 | 4,06 | 0,03 | 0,03 | 1980 | 2035 | 3,71 | 0,27 | 1,28 | 0,01 |
| 3491 | ТК-1-2/7 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипрохим | 8,00 | 5,44 | 0,10 | 0,10 | 1980 | 2035 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 3492 | Ш.П. | Ш.О. | 80,00 | 88,62 | 0,31 | 0,31 | 1980 | 2035 | 17,35 | 0,06 | 1,28 | 0,11 |
| 3493 | Ш.О. | ТК-6/53 | 34,40 | 56,00 | 0,31 | 0,31 | 1980 | 2035 | 17,35 | 0,06 | 1,28 | 0,07 |
| 3494 | ТК-6/53 | ТК-6/54 | 105,50 | 110,32 | 0,31 | 0,31 | 1980 | 2035 | 17,35 | 0,06 | 1,28 | 0,14 |
| 3495 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду300 в ТК-6/54 | ЦТП-7 | 105,00 | 65,00 | 0,31 | 0,31 | 1980 | 2035 | 17,26 | 0,06 | 1,28 | 0,08 |
| 3496 | ТК-3-6/24 | ЦТП-41 | 120,00 | 120,24 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2035 | 17,31 | 0,06 | 0,59 | 0,07 |
| 3497 | ТК-3-6/14 | ЦТП-41 | 8,00 | 6,38 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2035 | 14,93 | 0,07 | 0,59 | 0,00 |
| 3498 | Ввод ЦО пр.Энргетиков,2 | Задвижка Ду50 | 34,00 | 33,61 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,02 |
| 3499 | Задвижка Ду50 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.2а | 15,00 | 2,61 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2035 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 3500 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы,29 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,27 | 9,00 | 18,69 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2035 | 9,08 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 3501 | разветвление | ТК-3-6/21 (демонтирована) | 10,00 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3502 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | 34,08 | 34,08 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 3503 | Бескамерная врезка ЦО | Задвижка Ду100 | 55,00 | 56,75 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2035 | 6,72 | 0,15 | 0,59 | 0,03 |
| 3504 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | 37,25 | 67,73 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2035 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,04 |
| 3505 | ТК-6/33 | Задвижки 2Ду200 в ТК-6/33 | 1,00 | 2,69 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3506 | ТК-6/33 | Врезка на Коммунст.- ю,7,9,4а | 1,00 | 3,22 | 0,07 | 0,07 | 1982 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 17,01 | 0,05 |
| 3507 | Задвижки Ду250 в ТК-1/19 | ТК-3-6/1 | 20,00 | 54,28 | 0,26 | 0,26 | 1983 | 2036 | 14,68 | 0,07 | 6,83 | 0,37 |
| 3508 | ТК-3-6/1 | ТК-3-6/2 | 55,00 | 45,06 | 0,26 | 0,26 | 1983 | 2036 | 14,68 | 0,07 | 6,83 | 0,31 |
| 3509 | ТК-3-6/2 | ТК-3-6/3 | 148,00 | 140,05 | 0,26 | 0,26 | 1983 | 2036 | 14,68 | 0,07 | 6,83 | 0,96 |
| 3510 | ТК-3-6/3 | Задвижки в ТК-3-6/3 | 1,00 | 2,26 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,88 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3511 | ТК-3-6/4 | ТК-3-6/5 | 62,00 | 61,26 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 6,83 | 0,42 |
| 3512 | ТК-3-6/5 | ТК-3-6/6 | 40,80 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 6,83 | 0,27 |
| 3513 | ТК-3-6/6 | Ввод ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 11,00 | 15,63 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 6,83 | 0,11 |
| 3514 | ТК-3-6/3 | ТК-3-6/8 | 133,80 | 139,57 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,96 | 0,08 | 6,83 | 0,95 |
| 3515 | ТК-3-6/8 | ЦТП-42 | 22,00 | 31,71 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,96 | 0,08 | 6,83 | 0,22 |
| 3516 | ЦТП-42 | Насос на ОСВ в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,62 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3517 | ЦТП-42 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | 24,00 | 23,87 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,16 |
| 3518 | Ввод 30 лет Победы,47 | Ввод 30 лет Победы,41 | 33,00 | 35,79 | 0,08 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,24 |
| 3519 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,47 | 24,00 | 32,19 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,22 |
| 3520 | ТК-3-6/7 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 3п | 10,00 | 7,05 | 0,07 | 0,05 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,05 |
| 3521 | ЦТП-42 | ТК-3-6/9 | 37,00 | 29,17 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,20 |
| 3522 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | 76,00 | 98,04 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,67 |
| 3523 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | 74,00 | 36,81 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,25 |
| 3524 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,53 | 75,00 | 73,16 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,50 |
| 3525 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,53 | ТК-3-6/11 | 13,00 | 19,98 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,14 |
| 3526 | ТК-3-6/11 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | 22,00 | 18,31 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,13 |
| 3527 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,57 | 39,00 | 30,28 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,21 |
| 3528 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,57 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,57 | 75,00 | 73,73 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,73 | 0,15 | 6,83 | 0,50 |
| 3529 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО детский сад №14 | 48,00 | 59,77 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,41 |
| 3530 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | 43,00 | 29,05 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,20 |
| 3531 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | 50,00 | 47,36 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,32 |
| 3532 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | 9,00 | 19,19 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,13 |
| 3533 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | ТК-3-6/10 | 13,00 | 23,74 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,16 |
| 3534 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П1 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П2 | 24,00 | 33,61 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,23 |
| 3535 | НО-20 | Задвижка Ду125 у НО-20 | 1,00 | 3,43 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,89 | 0,13 | 6,83 | 0,02 |
| 3536 | Ввод ТН в насосную Сар.Шоссе,39а | Задвижки Ду125 на вводе в насосную Сар.Шоссе,39а | 1,00 | 3,00 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,88 | 0,13 | 6,83 | 0,02 |
| 3537 | Задвижки Ду200 в ТК-1/62 на ЦТП-61 | ЦТП-61 | 100,00 | 87,84 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,02 | 0,08 | 6,83 | 0,60 |
| 3538 | ЦО ЦТП-61 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | 100,00 | 100,80 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,69 |
| 3539 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | разветвление ИП Демина | 36,00 | 46,49 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,32 |
| 3540 | Задвижки Ду200 в ТК-1/62 на ЦТП-62 | Шахта подъёма | 100,00 | 105,69 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 6,83 | 0,72 |
| 3541 | Ввод транз. ЦО Пр.Героев,31 | Выход транз. ЦО Пр.Героев,31 | 50,00 | 40,94 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,28 |
| 3542 | Ввод транз. ЦО Пр.Героев,27 | Ввод ЦО ИКС недвижимость | 16,00 | 18,21 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,12 |
| 3543 | Задвижки Ду200 вТК-1/55 на ЦТП-52 | ЦТП-52 | 30,00 | 31,49 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,08 | 0,08 | 17,01 | 0,54 |
| 3544 | ЦТП-52 | Насос ОСВ в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 1,00 | 4,89 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,08 |
| 3545 | Выход-2 с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | ТК-3-5/22 | 20,00 | 14,92 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,09 | 0,11 | 17,01 | 0,25 |
| 3546 | ТК-3-5/22 | 1КП-СТ-11 | 30,00 | 26,23 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,09 | 0,11 | 17,01 | 0,45 |
| 3547 | Ввод транзита ЦО Степная,11 | Выход транзита ЦО Степная,11 | 90,00 | 71,99 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,09 | 0,11 | 17,01 | 1,22 |
| 3548 | Выход транзита ЦО Степная,11 | ТК-3-5/9 | 8,00 | 9,78 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,86 | 0,13 | 17,01 | 0,17 |
| 3549 | ТК-3-5/9 | Ввод ЦО Степная,13 | 23,00 | 22,08 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,86 | 0,13 | 17,01 | 0,38 |
| 3550 | Выход-1 с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | Ввод транз. ЦО МКД Степная,9 | 50,00 | 60,07 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 1,02 |
| 3551 | ТК-3-5/10 | Ввод ЦО МКД Степная,15 | 10,00 | 12,78 | 0,08 | 0,05 | 1982 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,22 |
| 3552 | ТК-3-5/10 | ТК-3-5/11 | 111,30 | 112,53 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,09 | 0,11 | 17,01 | 1,91 |
| 3553 | ТК-3-5/11 | Ввод ЦО Энергетиков пр. 18 | 7,00 | 9,43 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 17,01 | 0,16 |
| 3554 | Ввод транз. ЦО Энергетиков пр.18 | Вых. транз. Энергетиков пр.18 | 89,00 | 72,24 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 17,01 | 1,23 |
| 3555 | Вых. транз. Энергетиков пр.18 | ТК-3-5/12 | 16,00 | 14,71 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,25 |
| 3556 | ТК-3-5/12 | Ввод ЦО Энергетиков пр. д.14 | 7,00 | 9,91 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,17 |
| 3557 | ТК-3-5/11 | Ввод ЦО Детский сад № 50 | 43,00 | 50,72 | 0,05 | 0,05 | 1982 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 17,01 | 0,86 |
| 3558 | ТК-1/52 | ТК-б/н | 360,00 | 428,51 | 0,26 | 0,26 | 1982 | 2036 | 13,86 | 0,07 | 17,01 | 7,29 |
| 3559 | ТК-б/н | ТК-б/н | 505,00 | 548,74 | 0,26 | 0,26 | 1982 | 2036 | 13,86 | 0,07 | 17,01 | 9,34 |
| 3560 | Задвижки 2Ду125 вТК-8/5 | Ввод Ленина,122А | 29,00 | 23,44 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,91 | 0,13 | 17,01 | 0,40 |
| 3561 | ТК-8/12 | Задвижки 2. 1 | 1,00 | 3,12 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,08 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3562 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО в гараж | 6,00 | 8,47 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,14 |
| 3563 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | 1,00 | 2,47 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3564 | ТК-7/29 | ЦТП-18 | 1,00 | 3,34 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,04 | 0,08 | 17,01 | 0,06 |
| 3565 | Выход на абонента в ЦТП-15 Контур 2 ЦО | УУ ЦО Ленина ул. д.91 ГУП "Сартех. инвент."+МФЦ | 44,00 | 29,94 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,51 |
| 3566 | ТК-1-6/8 | Задвижки Ду100 ТК-1-6/8 | 1,00 | 2,31 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,71 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3567 | ТК-6/24 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-6/24 | 1,00 | 3,42 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,77 | 0,06 | 6,83 | 0,02 |
| 3568 | ЦТП-8 | Насос на подаче в ЦТП-8 Контур 2ЦО | 1,50 | 3,82 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,76 | 0,06 | 6,83 | 0,03 |
| 3569 | Выход-1 с ЦТП-8 Контур 2ЦО | ТК-1-3/4 | 46,00 | 24,75 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,17 |
| 3570 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1,00 | 2,65 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3571 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1,00 | 2,33 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3572 | Выход-3 с ЦТП-8 Контур 2ЦО | Ввод ЦО МКД Свердлова 5а | 76,00 | 62,53 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,43 |
| 3573 | Выход-2 с ЦТП-8 Контур 2ЦО | ТК-1-3/5 | 95,00 | 79,21 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,11 | 0,11 | 6,83 | 0,54 |
| 3574 | ТК-1-3/5 | Ввод ЦО МКД 60 лет СССР,32 | 15,00 | 22,29 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,15 |
| 3575 | Выход 60 лет СССР,32 | Выход 60 лет СССР,31 | 116,00 | 52,33 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,36 |
| 3576 | ТК-1-3/5 | Задвижка Ду 125 | 1,00 | 2,39 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,84 | 0,13 | 6,83 | 0,02 |
| 3577 | ТК-1-3/6 | Октябрьская 40 | 1,00 | 2,51 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,34 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3578 | ТК-1-3/6 | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 2,87 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3579 | Ввод 60 лет СССР,29 | Ввод 60 лет СССР,30 | 47,00 | 21,55 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,15 |
| 3580 | ТК-1-3/6 | Ввод ЦО 60 лет СССР,28 | 44,72 | 44,42 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,30 |
| 3581 | ТК-6/38 | Ввод ЦО ПЧ-15+МКД ПАО РусГидро | 25,00 | 10,14 | 0,07 | 0,07 | 1982 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 17,01 | 0,17 |
| 3582 | ТК-б/н | НО-7 | 286,63 | 256,48 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 8,74 | 0,11 | 17,01 | 4,36 |
| 3583 | Ввод ЦО Ленина ул. д.114 | УУ ЦО на вводе с Ленина ул. д.114 | 1,00 | 2,54 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,04 |
| 3584 | Ввод Цо Дом быта | УУ ЦО на выходе с Ленина ул. д.91 | 1,00 | 1,57 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 3585 | Ввод ЦО Октябрьская,40 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.40 | 1,00 | 2,24 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3586 | Ввод ЦО МКД Свердлова 5 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.5 | 1,00 | 1,75 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,01 |
| 3587 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.3 | 1,00 | 1,42 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,01 |
| 3588 | КП-60-32 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.32 | 1,00 | 2,71 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3589 | Ввод ЦО Свердлова 5а | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.5а | 1,00 | 3,32 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3590 | Ввод ЦО 60 лет СССР,31 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.31 | 1,00 | 1,41 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 3591 | Ввод ЦО МКД 60 лет СССР, д.30 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.30 | 1,00 | 4,24 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3592 | 60 лет СССР 29 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.29 | 1,00 | 3,55 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3593 | Ввод ЦО 60 лет СССР,28 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.28 | 1,00 | 2,14 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,01 |
| 3594 | Ввод ЦО Коммун.-я,1 | УУ ЦО на вводе Саратовская ГЭС_ПЧ-15 | 1,00 | 2,99 | 0,07 | 0,07 | 1982 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 17,01 | 0,05 |
| 3595 | Насос ЦО на Сар.Шоссе,39а | Задвижки Ду100 Сар.Шоссе,39а | 1,00 | 2,67 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3596 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,39а | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.37 | 1,00 | 5,82 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,04 |
| 3597 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе,39 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.39 | 1,00 | 2,43 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3598 | Разветвление ИП Демина | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.34 | 5,00 | 10,91 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,07 |
| 3599 | Ввод ЦО ИКС недвижимость | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.36А | 1,00 | 3,02 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,02 |
| 3600 | Врезка ЦО на Пр.Героев,29 | Задвижки Ду 50 | 1,00 | 1,99 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,01 |
| 3601 | ТК-б/н | Ввод ЦО Пр.Героев,31А | 6,00 | 4,72 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3602 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.24а | 1,00 | 3,20 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3603 | Ввод ЦО Трнавская,1 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.1 | 1,00 | 5,14 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,04 |
| 3604 | ТК-Проф | АЭС | 8,50 | 2,84 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,16 | 0,11 | 17,01 | 0,05 |
| 3605 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 5б | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5б | 1,00 | 1,33 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,91 | 0,17 | 17,01 | 0,02 |
| 3606 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.45 | 1,00 | 5,38 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 3607 | Ввод ЦО Атомнадзор Победы57А | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.57А | 1,00 | 2,45 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,02 |
| 3608 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,57 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.57 | 1,00 | 4,68 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,03 |
| 3609 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.55 | 1,00 | 7,00 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,05 |
| 3610 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.53 | 1,00 | 3,71 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,03 |
| 3611 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.51 | 1,00 | 1,76 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 3612 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 3п | ЦО МКД 30 лет Победы,47 3п | 1,00 | 5,41 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,04 |
| 3613 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.47 | 1,00 | 2,36 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3614 | Ввод 30 лет Победы, 41 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.41 | 1,00 | 8,50 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,06 |
| 3615 | Ввод ЦО Детский сад №14 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.49 | 1,00 | 2,15 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,01 |
| 3616 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.43 | 1,00 | 1,99 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 3617 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,39 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.39 | 1,00 | 3,09 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3618 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.39а | 1,00 | 2,86 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3619 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П1 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37 П1 | 1,00 | 4,63 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3620 | 2КП-СТ-11 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.11 | 1,00 | 3,99 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,94 | 0,17 | 17,01 | 0,07 |
| 3621 | КП-СТ-13 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.13 | 1,00 | 4,45 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 17,01 | 0,08 |
| 3622 | Ввод ЦО Степная,15 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.15 | 1,00 | 2,74 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,05 |
| 3623 | Ввод ЦО пр.Энергетиков,18 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.18 | 1,00 | 11,77 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 17,01 | 0,20 |
| 3624 | Ввод ЦО Энергетиков пр. д.14 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.14 | 1,00 | 1,99 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,03 |
| 3625 | Ввод ЦО Детский сад № 50 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.10а | 1,00 | 3,20 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3626 | Узел ввод-2 ЦО Лицей№1 (бассейн) | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А бассейн | 1,00 | 11,30 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3627 | ТК-3-6/12 | Ввод ЦО Атомнадзор Победы57А | 20,00 | 33,75 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,23 |
| 3628 | ТК-3-6/10 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 | 24,00 | 24,50 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,17 |
| 3629 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,39 | 1,00 | 2,91 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3630 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37А | 1,00 | 14,55 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,10 |
| 3631 | Насос ОСВ в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | УУТЭ на вводе в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,30 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,04 |
| 3632 | Насос на ОСВ в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | УУТЭ на вводе в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,26 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3633 | ГБ н/с Сар.шоссе,39а | УУ ЦО на выходе с ГБ н/с Саратовское шоссе д.39а | 1,00 | 5,00 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,03 |
| 3634 | Врезка на ресторан | Задвижки, 3,4 | 1,50 | 11,52 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3635 | ТК-б/н | Рябкина В.Г."Ресторан" | 59,80 | 43,19 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | ТК-б/н | Рябкина В.Г. "Автомойка" | 34,90 | 18,85 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3637 | ТК-б/н | Врезка на гараж | 28,00 | 20,99 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,14 |
| 3638 | Ответвление | АО "Концерн Росэнергоатом" | 11,00 | 11,85 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,08 |
| 3639 | Задвижка Ду50 | МУП "Балаково-Водоканал" | 120,00 | 124,38 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,56 | 0,22 | 6,83 | 0,85 |
| 3640 | Общий выход с БГВС в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.11А | 5,00 | 2,57 | 0,03 | 0,03 | 1982 | 2036 | 3,71 | 0,27 | 17,01 | 0,04 |
| 3641 | Общий выход с БГВС в ЦТП-52 Контур 2 ГВС | ГВС ООО "Лада" | 5,00 | 6,61 | 0,01 | 0,01 | 1982 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3642 | ТК-3-6/2 | Задвижка Ду50 | 1,00 | 2,49 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,56 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3643 | Выход Степная,13 | ТК-3-5/10 | 49,60 | 50,91 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,86 | 0,13 | 17,01 | 0,87 |
| 3644 | Врезка на гараж | Ввод ЦО Пр.Героев,58 | 22,00 | 11,52 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,08 |
| 3645 | Врезка на ТП-10 МУП"БЭТ" | Шахта опуска | 80,00 | 67,31 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 6,83 | 0,46 |
| 3646 | Разветвление на КП-ПрГ-29 | Разветвление на ТП-10 МУП"БЭТ" | 5,00 | 9,90 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 6,83 | 0,07 |
| 3647 | Врезка на ТП-10 МУП"БЭТ" | Задвижки Ду 50 | 1,00 | 2,18 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,01 |
| 3648 | Задвижка Ду 50 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.29В | 1,00 | 14,15 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,10 |
| 3649 | ТК-1-6/8 | Дом Быта | 4,00 | 4,83 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,71 | 0,15 | 17,01 | 0,08 |
| 3650 | ТК б/н больница водников | Задвижка Ду 70 | 1,00 | 3,35 | 0,07 | 0,07 | 1982 | 2036 | 5,35 | 0,19 | 17,01 | 0,06 |
| 3651 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | 26,00 | 14,22 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,10 |
| 3652 | Задвижка Ду 70 | Ввод ЦО МКД Свердлова 5 | 16,00 | 31,21 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,21 |
| 3653 | Задвижка Ду 125 | ТК-1-3/6 | 176,00 | 190,27 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,84 | 0,13 | 6,83 | 1,30 |
| 3654 | Выход ЦО МКД 60 лет СССР, 32 | Ввод ЦО МКД 60 лет СССР, 31 | 3,00 | 3,54 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3655 | ТК-1-3/6 | Ввод ЦО МКД 60 лет СССР 29 | 35,00 | 55,06 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,38 |
| 3656 | ТК-1-3/6 | ТК-б/н | 85,00 | 85,00 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,58 |
| 3657 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | 43,00 | 56,17 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,96 |
| 3658 | Задвижки в Ду200 вТК-7/29 | Ввод в ЦТП-18 Контур 1 ТС | 81,50 | 72,75 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,04 | 0,08 | 17,01 | 1,24 |
| 3659 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,47 | ТК-3-6/7 | 9,00 | 7,92 | 0,07 | 0,05 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,05 |
| 3660 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,57 | ТК-3-6/12 | 22,00 | 33,54 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,23 |
| 3661 | Вход ЦО "Балаково-Водоканал" | УУ ЦО на вводе в Степная ул. | 1,00 | 2,23 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,56 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3662 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО Гиппократ | 10,00 | 11,78 | 0,07 | 0,05 | 1981 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,53 |
| 3663 | ТК-3-6/31 | Задвижки в ТК-3-6/31 | 1,00 | 1,66 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,07 |
| 3664 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 П1 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 П2 | 17,00 | 24,38 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,88 | 0,13 | 44,67 | 1,09 |
| 3665 | ТК-3-6/25 | ТК-3-6/25 | 15,00 | 15,83 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,14 | 0,11 | 44,67 | 0,71 |
| 3666 | Ввод транзита ЦО 30 лет Победы,27 | Выход транзита ЦО 30 лет Победы,27 | 12,00 | 11,40 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 44,67 | 0,51 |
| 3667 | Вых ЦО Трназ Минская,65 | Ввод ЦО БПНД Минская,71 | 76,00 | 77,33 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,87 | 0,17 | 44,67 | 3,45 |
| 3668 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | ЦО Спицы А.И. | 1,00 | 18,33 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,13 |
| 3669 | Ввод ЦО МКД Трнавская,1 | Ввод ЦО маг. Ярослав Колосов | 17,00 | 22,93 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,16 |
| 3670 | ТК-3-8/23 | Задвижка Ду 40 | 0,60 | 2,51 | 0,04 | 0,04 | 1983 | 2036 | 4,19 | 0,24 | 6,83 | 0,02 |
| 3671 | Задвижка Ду 40 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.23а | 6,60 | 7,60 | 0,04 | 0,04 | 1983 | 2036 | 4,19 | 0,24 | 6,83 | 0,05 |
| 3672 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО Сар.шоссе,39а | 1,50 | 3,61 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,89 | 0,13 | 6,83 | 0,02 |
| 3673 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе,39 | 23,00 | 32,52 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,22 |
| 3674 | Разветвление ИП Демина | ЦО Универмаг ИП Рыпалова | 1,00 | 14,76 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,10 |
| 3675 | Насос на подаче в ЦТП-8 Контур 2ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-8 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,97 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,76 | 0,06 | 6,83 | 0,01 |
| 3676 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | ЦО Балаково-Банк | 1,00 | 11,38 | 0,02 | 0,02 | 1983 | 2036 | 3,50 | 0,29 | 6,83 | 0,08 |
| 3677 | Ввод ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 1,00 | 6,32 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 6,83 | 0,04 |
| 3678 | Узел ввод-1 ЦО Лицей№1 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.41а | 1,00 | 2,43 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3679 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.39/2 | ЦО+ГВС Рябкина В.Г. ресторан | 1,00 | 8,77 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3680 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО Сар.шоссе,39а | 68,50 | 86,25 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,89 | 0,13 | 6,83 | 0,59 |
| 3681 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н | 9,40 | 26,17 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3682 | ТК-б/н | Ввод в"Автомойку"Земскова | 1,00 | 5,34 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3683 | Ввод (2-п )ЦО МКД Ленина,122а | ЦО МКД и абоненты | 1,00 | 5,19 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,89 | 0,13 | 17,01 | 0,09 |
| 3684 | Тк-б/н | Тк-б/н врезка на ПЧ-15 | 172,47 | 142,47 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 17,01 | 2,42 |
| 3685 | Ввод Ленина,122а | ИТП-124 | 14,00 | 14,20 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,91 | 0,13 | 17,01 | 0,24 |
| 3686 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Насос ЦО МКД Ленина,122а | 5,00 | 15,71 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,89 | 0,13 | 17,01 | 0,27 |
| 3687 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Выход на насос ЦО МКД Ленина,1 | 3,00 | 7,92 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,89 | 0,13 | 17,01 | 0,13 |
| 3688 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Насос ЦО МКД Ленина,122а | 11,00 | 11,05 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,88 | 0,13 | 17,01 | 0,19 |
| 3689 | Тройник на врезки байпаса ЦО | Задвижка на байпасе ЦО | 2,50 | 6,75 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3690 | Задвижка на байпасе ЦО | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | 2,50 | 3,68 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3691 | Перемычка в ТК-1/35 | ТК-1/35 | 1,00 | 3,91 | 0,41 | 0,41 | 1981 | 2036 | 23,17 | 0,04 | 44,67 | 0,17 |
| 3692 | Задвижка в П-2/3 | ТК-1/36 | 55,70 | 49,14 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,65 | 0,07 | 44,67 | 2,19 |
| 3693 | Задвижки на Ду1000 В П-1А | Врезка Ду1000 в Ду900 | 9,50 | 11,98 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 |  |  |  |  |
| 3694 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-6/24 | ЦТП-8 | 41,80 | 50,00 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,71 | 0,06 | 6,83 | 0,34 |
| 3695 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО Гиппократ | 8,00 | 8,84 | 0,07 | 0,05 | 1981 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,39 |
| 3696 | Ввод ЦО Леонова, наб,67а | Выход ЦО Леонова, наб,67а | 30,00 | 41,12 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,68 | 0,15 | 44,67 | 1,84 |
| 3697 | Вход ЦО 30 лет Победы,17 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.4 | 1,00 | 5,91 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 44,67 | 0,26 |
| 3698 | Выход ЦО Проспект Героев,31 | ТК-б/н | 9,00 | 16,54 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,11 |
| 3699 | Выход ЦО Проспект Героев,31А | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.31а | 1,00 | 2,26 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3700 | Ввод ЦО Пр.Героев,58 | ЦО лаборатория АО "Концерн Росэнергоатом" | 1,00 | 2,65 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3701 | Ввод ЦО Пр.Героев,58А | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.58а | 5,50 | 1,83 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,01 |
| 3702 | Шахта подъёма ТС | Врезка на с Ду1000/600 на П-3 | 798,00 | 813,89 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 36,35 |
| 3703 | Шахта опуска ТС | Шахта подъёма ТС | 28,60 | 27,90 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 1,25 |
| 3704 | ТК-б/н | ТК-3-6/31 | 41,50 | 53,18 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 11,96 | 0,08 | 44,67 | 2,38 |
| 3705 | Задвижки вТК-1/21 | ТК-3-6/28 | 114,10 | 97,84 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2036 | 17,63 | 0,06 | 44,67 | 4,37 |
| 3706 | Задвижки в ТК-3-6/28 | ТК-3-6/29 | 80,00 | 81,63 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2036 | 17,53 | 0,06 | 44,67 | 3,65 |
| 3707 | Задвижки вТК-3-6/28 | ТК-3-6/27 | 49,00 | 48,67 | 0,31 | 0,31 | 1981 | 2036 | 17,31 | 0,06 | 44,67 | 2,17 |
| 3708 | Задвижки в ТК-3-6/29 | ТК-3-6/30 | 29,00 | 68,85 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 11,96 | 0,08 | 44,67 | 3,08 |
| 3709 | ТК-3-6/29 | Задвижки в ТК-3-6/29 | 131,00 | 113,46 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 11,82 | 0,08 | 44,67 | 5,07 |
| 3710 | Задвижки в ТК-3-6/31 | Ввод Трнавская,12 БМО | 107,00 | 64,27 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 2,87 |
| 3711 | УУ ЦО Ленина ул. д.91 ГУП "Сартех. инвент."+МФЦ | ЦО ГУП "Сартех. инвент."+МФЦ | 4,00 | 10,46 | 0,05 | 0,05 | 1982 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,18 |
| 3712 | Шахта опуска | Шахта подъёма | 17,50 | 21,97 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 0,98 |
| 3713 | Шахта подъёма | Шахта опуска | 347,00 | 346,65 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 15,48 |
| 3714 | Шахта опуска | Шахта подъёма | 17,50 | 21,02 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 63,63 | 0,02 | 44,67 | 0,94 |
| 3715 | Шахта подъёма | Шахта опуска | 369,28 | 369,28 | 0,90 | 0,90 | 1981 | 2036 | 49,78 | 0,02 | 44,67 | 16,49 |
| 3716 | Шахта опуска ТС | Шахта подъёма ТС | 64,50 | 49,82 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 2,23 |
| 3717 | Шахта подъёма ТС | Врезка на с Ду1000/600 на П-3 | 93,70 | 93,77 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 4,19 |
| 3718 | Шахта опуска ТС | Шахта подъёма ТС | 53,70 | 40,70 | 0,90 | 0,90 | 1981 | 2036 | 49,78 | 0,02 | 44,67 | 1,82 |
| 3719 | Шахта подъёма ТС | П-1 | 174,00 | 180,96 | 0,90 | 0,90 | 1981 | 2036 | 49,78 | 0,02 | 44,67 | 8,08 |
| 3720 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.27 | 1,00 | 5,71 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,26 |
| 3721 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | ЦО ЗАО "Тандер" м-н "МАГНИТ" | 1,00 | 31,61 | 0,04 | 0,04 | 1983 | 2036 | 4,19 | 0,24 | 6,83 | 0,22 |
| 3722 | Выход-2 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | ЦО Эластик (в ЦТП-42) | 3,00 | 4,72 | 0,04 | 0,04 | 1983 | 2036 | 4,19 | 0,24 | 6,83 | 0,03 |
| 3723 | ТК-8/12 Задвижки 2.1 | Ввод в ЦТП-25 Контур 1 ТС | 18,00 | 25,24 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,08 | 0,08 | 17,01 | 0,43 |
| 3724 | Выход на абонента в ЦТП-15 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО Ленина,91/1,здание автомойки | 10,72 | 3,69 | 0,05 | 0,05 | 1982 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 17,01 | 0,06 |
| 3725 | Саратовское шоссе д.69/11 | ЦО УК "Содружество" | 1,50 | 4,24 | 0,03 | 0,03 | 1981 | 2036 | 3,71 | 0,27 | 44,67 | 0,19 |
| 3726 | Ввод ЦО МКД Трнавск ул. д.27А | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.27а | 1,00 | 1,63 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 44,67 | 0,07 |
| 3727 | УУТЭ на выходе в ТК-6/33 ТМС 2Ду200 Контур 1ТС | Тк-б/н Врезка на Коммунст.- ю,7,9,4а | 113,00 | 71,57 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 17,01 | 1,22 |
| 3728 | ТК-3-6/23 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,27 | 21,00 | 10,46 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 44,67 | 0,47 |
| 3729 | ТК-б/н | ТК-б/н | 352,30 | 392,00 | 0,26 | 0,26 | 1982 | 2036 | 13,86 | 0,07 | 17,01 | 6,67 |
| 3730 | Задвижки Ду150 в ТК-б/н | Ввод Наб.Леонова,90 | 32,50 | 118,33 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,06 | 0,11 | 17,01 | 2,01 |
| 3731 |  |  |  | 3,01 |  |  | 1982 | 2036 |  |  |  |  |
| 3732 | Задвижки в ТК-б/н | Ввод ЦО Вокзальная, 65 | 52,00 | 51,21 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 |  |  |  |  |
| 3733 | Ввод в ЦТП-62 Контур 1ТС | Задвижки Ду200 на вводе с ЦТП-62 Контур 1 ТС | 5,00 | 2,73 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3734 | Задвижки Ду250 в ТК-1/26 | ТК-1/39 | 53,80 | 92,42 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,55 | 0,07 | 44,67 | 4,13 |
| 3735 | Задвижки вТК-1/31 | ТК-1/50 | 105,20 | 100,35 | 0,52 | 0,52 | 1981 | 2036 | 29,15 | 0,03 | 44,67 | 4,48 |
| 3736 | Задвижки в ТК-3-6/3 | ТК-3-6/4 | 95,00 | 96,97 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,88 | 0,08 | 6,83 | 0,66 |
| 3737 | ТК-б/н | ТК-3-6/20 | 14,00 | 14,23 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,88 | 0,13 | 44,67 | 0,64 |
| 3738 | Задвижки в ТК-1/46 | ЦТП-50 | 100,00 | 119,57 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 12,00 | 0,08 | 44,67 | 5,34 |
| 3739 | УУ ЦО на вводе с Ленина ул. д.114 | УУ ЦО на вводе с Ленина ул. д.114 | 25,00 | 22,59 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,38 |
| 3740 | Выход ЦО Сар.шоссе,39а | Насос ЦО на Сар.Шоссе,39а | 5,00 | 3,93 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,03 |
| 3741 | Система "Гиперфолоу" Ду1000 | Точка учёта БТС Ду1000 | 269,00 | 269,75 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 12,05 |
| 3742 | Ввод транз.ЦО на Пр.Героев,27 | Врезка на транз. ГВС на Пр.Героев,36А | 10,00 | 11,75 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3743 | Ввод транз.ЦО на Пр.Героев,27 | Врезка на транз.ЦО на Пр.Героев,36А | 10,00 | 10,67 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,07 |
| 3744 | Выход транз. ЦО МКД 60 лет СССР, д.29 | Ввод ЦО МКД 60 лет СССР, д.30 | 3,00 | 3,18 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3745 | Задвижки Ду 50 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29 | 5,00 | 5,83 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,04 |
| 3746 | Точка учёта БТС Ду1000 | Шахта опуска Ду1000 | 36,00 | 37,57 | 1,00 | 1,00 | 1981 | 2036 | 54,00 | 0,02 | 44,67 | 1,68 |
| 3747 | Задвижки Ду100 в ТК-3/23 | Ввод ЦО Шевченко,99 | 14,00 | 16,52 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 44,67 | 0,74 |
| 3748 | Ввод Шевченко, д.93 контур 1 ТС | Задвижки Ду100 Шевченко,93 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,36 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,11 |
| 3749 | Ввод в ЦТП-34 Контур 1 ТС | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-34 Контур 1ТС | 1,00 | 3,79 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,75 | 0,07 | 44,67 | 0,17 |
| 3750 | Задвижки Ду250 в ЦТП-34 Контур 1 ТС | ЦТП-34 | 1,00 | 2,64 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,93 | 0,07 | 44,67 | 0,12 |
| 3751 | УУТЭ на вводе в ЦТП-34 Контур 1ТС | ЦТП-34 ввод Контур 1ТС | 1,00 | 5,11 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,93 | 0,07 | 44,67 | 0,23 |
| 3752 | Ввод Вокзальная ул.д.6а | Задвижки Ду80 в ЦТП-32 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,30 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,94 | 0,17 | 44,67 | 0,10 |
| 3753 | Задвижки Ду100 Шевченко,99 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,99 Контур 1ТС | 1,00 | 3,62 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,16 |
| 3754 | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,99 Контур 1ТС | ГБ Шевченко 99 | 1,00 | 3,74 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,17 |
| 3755 | Задвижки Ду80 в ЦТП-32 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе Вокзальная,6а Контур 1ТС | 1,00 | 2,22 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,94 | 0,17 | 44,67 | 0,10 |
| 3756 | УУТЭ на вводе Вокзальная,6а Контур 1ТС | ГБ-Вокзальная,6А | 1,00 | 4,19 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,19 |
| 3757 | Задвижки Ду100 Шевченко,93 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,93 Контур 1ТС | 1,00 | 2,25 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,10 |
| 3758 | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,93 Контур 1ТС | ГБ Шевченко 93 | 1,00 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,16 |
| 3759 | Ввод в ЦТП-18 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-18 Контур 1 ТС | 0,50 | 2,95 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,03 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3760 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-18 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-18 Контур 1ТС | 0,50 | 3,40 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,03 | 0,08 | 17,01 | 0,06 |
| 3761 | УУТЭ на вводе в ЦТП-18 Контур 1ТС | ЦТП-18 | 0,50 | 4,17 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,07 |
| 3762 | Ввод в ЦТП-15 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-16 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,15 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 11,94 | 0,08 | 17,01 | 0,04 |
| 3763 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-16 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-15 Контур 1ТС | 1,00 | 2,93 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3764 | УУТЭ на вводе в ЦТП-15 Контур 1ТС | ЦТП-15 | 1,00 | 2,90 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3765 | Выход-1 из ЦТП-15 Контур 2 ЦО | Выход на абонента в ЦТП-15 Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,22 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 3766 | Выход-1 из ЦТП-15 Контур 2 ЦО | Выход на абонента в ЦТП-15 Контур 2 ЦО | 0,50 | 1,95 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 3767 | Выход-1 из ЦТП-15 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе в ЦТП-15 к абоненту | 0,50 | 1,80 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 3768 | Задвижки Ду50 на выходе в ЦТП-16 к абоненту | Выход на абонента в ЦТП-15 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,50 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,03 |
| 3769 | Ввод в ЦТП-25 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-25 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,49 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,07 | 0,08 | 17,01 | 0,03 |
| 3770 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-25 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-25 Контур 1ТС | 1,00 | 2,09 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 17,01 | 0,04 |
| 3771 | УУТЭ на вводе в ЦТП-25 Контур 1ТС | ЦТП-25 | 1,00 | 5,55 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 17,01 | 0,09 |
| 3772 | ТК-1/19 | Задвижки Ду250 в ТК-1/19 | 1,00 | 3,43 | 0,26 | 0,26 | 1983 | 2036 | 14,68 | 0,07 | 6,83 | 0,02 |
| 3773 | Ввод в ЦТП-8 Контур 1ТС | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-8 Контур 1ТС | 1,00 | 1,53 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,70 | 0,06 | 6,83 | 0,01 |
| 3774 | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-8 Контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-8 Контур 1ТС | 1,00 | 1,63 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,77 | 0,06 | 6,83 | 0,01 |
| 3775 | УУТЭ на вводе в ЦТП-8 Контур 1ТС | ЦТП-8 | 1,00 | 3,33 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,77 | 0,06 | 6,83 | 0,02 |
| 3776 | УУТЭ на выходе с ЦТП-8 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду300 на выходе в ЦТП-8 Контур 2ЦО | 1,00 | 3,35 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,76 | 0,06 | 6,83 | 0,02 |
| 3777 | Задвижки Ду300 на выходе в ЦТП-8 Контур 2ЦО | Общий выход с ЦТП-8 Контур 2ЦО | 3,00 | 2,68 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,76 | 0,06 | 6,83 | 0,02 |
| 3778 | Общий выход с ЦТП-8 Контур 2ЦО | Задвижки Ду150 на выходе-2 в ЦТП-8 Контур 2ЦО | 2,00 | 3,44 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,11 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3779 | Задвижки Ду150 на выходе-2 в ЦТП-8 Контур 2ЦО | Выход-2 с ЦТП-8 Контур 2ЦО | 1,00 | 2,25 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,11 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3780 | Общий выход с ЦТП-8 Контур 2ЦО | Задвижки Ду80 на выходе-3 в ЦТП-8 Контур 2ЦО | 3,00 | 4,73 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,03 |
| 3781 | Задвижки Ду80 на выходе-3 в ЦТП-8 Контур 2ЦО | Выход-3 с ЦТП-8 Контур 2ЦО | 3,00 | 3,04 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3782 | Общий выход с ЦТП-8 Контур 2ЦО | Задвижки Ду100 на выходе-2 в ЦТП-8 Контур 2ЦО | 2,00 | 2,27 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3783 | Задвижки Ду100 на выходе-2 в ЦТП-8 Контур 2ЦО | Выход-1 с ЦТП-8 Контур 2ЦО | 1,00 | 2,85 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3784 | Ввод в ЦТП-7 Контур 1ТС | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-8 Контур 1ТС | 1,00 | 3,29 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,68 | 0,06 | 6,83 | 0,02 |
| 3785 | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-7 Контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-7 Контур 1ТС | 1,00 | 2,26 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,76 | 0,06 | 6,83 | 0,02 |
| 3786 | УУТЭ на вводе в ЦТП-7 Контур 1ТС | ЦТП-7 | 1,00 | 6,74 | 0,31 | 0,31 | 1983 | 2036 | 17,76 | 0,06 | 6,83 | 0,05 |
| 3787 | Задвижки Ду200 на вводе с ЦТП-62 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-62 Контур 1ТС | 5,00 | 3,40 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3788 | УУТЭ на вводе в ЦТП-62 Контур 1ТС | ЦТП-62 | 5,00 | 3,80 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 6,83 | 0,03 |
| 3789 | Ввод в ЦТП-61 Контур 1ТС | Задвижки Ду200 на вводе с ЦТП-61 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,49 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,02 | 0,08 | 6,83 | 0,01 |
| 3790 | Задвижки Ду200 на вводе с ЦТП-61 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-61 Контур 1ТС | 2,00 | 3,51 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3791 | УУТЭ на вводе в ЦТП-61 Контур 1ТС | ЦТП-61 | 4,00 | 8,76 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 6,83 | 0,06 |
| 3792 | Общий выход с ЦТП-61 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе-3 с ЦТП-61 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,40 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3793 | Задвижки Ду50 на выходе-3 с ЦТП-61 Контур 2 ЦО | Выход-3 с ЦТП-61 Контур 2 ЦО | 2,00 | 1,69 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,01 |
| 3794 | Задвижки 2Ду200 в ТК-6/33 | УУТЭ на выходе в ТК-6/33 ТМС 2Ду200 Контур 1ТС | 1,00 | 4,79 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 17,01 | 0,08 |
| 3795 | Ввод в ЦТП-50 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-50 Контур 1 ТС | 2,00 | 2,44 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 11,99 | 0,08 | 44,67 | 0,11 |
| 3796 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-50 Контур 1 ТС | УУТЭ на выходе в ЦТП-50 Контур 1 ТС | 3,00 | 3,72 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 44,67 | 0,17 |
| 3797 | ЦТП-50 | Насос на ОСВ в ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 3,00 | 2,92 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 44,67 | 0,13 |
| 3798 | УУТЭ на вводе в ЦТП-50 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,86 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 44,67 | 0,08 |
| 3799 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-50 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 3,00 | 5,52 | 0,21 | 0,21 | 1981 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 44,67 | 0,25 |
| 3800 | Общий выход с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду80 на выходе с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 9,00 | 11,18 | 0,15 | 0,13 | 1981 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,50 |
| 3801 | Задвижки Ду80 на выходе с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,70 | 0,15 | 0,13 | 1981 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 44,67 | 0,08 |
| 3802 | Общий выход с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150/125 на выходе с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 4,00 | 3,70 | 0,15 | 0,13 | 1981 | 2036 | 9,14 | 0,11 | 44,67 | 0,17 |
| 3803 | Выход-2 с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150/125 на выходе с ЦТП-50 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,52 | 0,15 | 0,13 | 1981 | 2036 | 9,14 | 0,11 | 44,67 | 0,07 |
| 3804 | Ввод в ЦТП-42 Контур 1 ТС | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-42 Контур 1 ТС | 1,00 | 3,20 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,96 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3805 | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-42 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-42 Контур 1 ТС | 4,00 | 4,03 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 6,83 | 0,03 |
| 3806 | УУТЭ на вводе в ЦТП-42 Контур 1 ТС | ЦТП-42 | 4,00 | 6,04 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 6,83 | 0,04 |
| 3807 | УУТЭ на вводе в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду150 на выходе-1 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,36 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3808 | Задвижка Ду150 на выходе-1 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | Общий выход с БГВС в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,59 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,16 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3809 | Задвижка Ду125 на выходе-1 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | Общий выход с БГВС в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 10,00 | 22,91 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,91 | 0,13 | 6,83 | 0,16 |
| 3810 | Задвижка Ду125 на вводе в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,15 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,91 | 0,13 | 6,83 | 0,01 |
| 3811 | Задвижка Ду100 на выходе-1 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | Общий выход с БГВС в ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 1,50 | 2,65 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3812 | Задвижка Ду100 на выходе-1 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-42 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,22 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3813 | Ввод в ЦТП-41 Контур 1 ТС | Задвижка Ду250 на вводе в ЦТП-41 Контур 1 ТС | 1,50 | 3,29 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,92 | 0,07 | 44,67 | 0,15 |
| 3814 | Задвижка Ду250 на вводе в ЦТП-41 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-41 Контур 1ТС | 2,00 | 4,34 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,93 | 0,07 | 44,67 | 0,19 |
| 3815 | УУТЭ на вводе в ЦТП-41 Контур 1ТС | ЦТП-41 | 2,00 | 4,24 | 0,26 | 0,26 | 1981 | 2036 | 14,93 | 0,07 | 44,67 | 0,19 |
| 3816 | Общий выход с БГВС в ЦТП-41 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду50/40 на выходе в ЦТП-41 Контур 2 ЦО | 10,00 | 4,91 | 0,05 | 0,04 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,22 |
| 3817 | Задвижка Ду50/40 на выходе в ЦТП-41 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-41 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,64 | 0,05 | 0,04 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,12 |
| 3818 | Ввод в ЦТП-53 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе с ЦТП-52 Контур 1 ТС | 1,65 | 1,65 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,07 | 0,08 | 17,01 | 0,03 |
| 3819 | Задвижки Ду200 на вводе с ЦТП-52 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-52 Контур1 ТС | 2,00 | 2,76 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3820 | УУТЭ на вводе в ЦТП-52 Контур1 ТС | ЦТП-52 | 7,00 | 7,59 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,13 |
| 3821 | УУТЭ на вводе в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 3,00 | 2,98 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,09 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3822 | УУТЭ на вводе в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,65 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 17,01 | 0,05 |
| 3823 | Общий выход с БГВС в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,18 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,05 |
| 3824 | Задвижки Ду100 на выходе с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 6,00 | 6,02 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,69 | 0,15 | 17,01 | 0,10 |
| 3825 | Общий выход с БГВС в ЦТП-52 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,56 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,16 | 0,11 | 17,01 | 0,04 |
| 3826 | Задвижки Ду150 на выходе с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-52 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,12 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,09 | 0,11 | 17,01 | 0,05 |
| 3827 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.28 | ЦО МКД 60 лет СССР,28 | 1,00 | 5,53 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,04 |
| 3828 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.29 | ЦО МКД 60 лет СССР, ул. д.29 | 1,00 | 4,92 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3829 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.30 | ЦО МКД 60 лет СССР ул. д.30 | 1,00 | 4,49 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3830 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.31 | ЦО 60 лет СССР,31 | 1,00 | 3,25 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3831 | УУ ЦО на вводе в 60 лет СССР ул. д.32 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,07 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3832 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.40 | ЦО МКД Октябрьская,40 | 1,00 | 4,85 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,03 |
| 3833 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.3 | ЦО МКД Свердлова 3 | 1,00 | 4,05 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,03 |
| 3834 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.5 | ЦО МКД Свердлова 5 | 1,00 | 3,45 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3835 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.5а | ЦО Свердлова 5а | 1,00 | 6,39 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,04 |
| 3836 | УУ ЦО на выходе с Ленина ул. д.91 | ЦО Дом Быта | 1,00 | 4,95 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 17,01 | 0,08 |
| 3837 | Ввод ЦО Ленина ул. д.114 | ЦО МКУ ОМЦ и ПАО Сбербанк России | 1,00 | 3,55 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,73 | 0,15 | 17,01 | 0,06 |
| 3838 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5б | ЦО МКД 30 лет Победы 5б | 1,00 | 4,33 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,91 | 0,17 | 17,01 | 0,07 |
| 3839 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.17 | 30 лет Победы 17 | 1,00 | 8,65 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,39 |
| 3840 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.19 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,97 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,22 |
| 3841 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.21а | ЦО Детский сад №8 | 1,00 | 3,67 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 44,67 | 0,16 |
| 3842 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.23 | Узел ввода отопления | 1,00 | 6,02 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,91 | 0,13 | 44,67 | 0,27 |
| 3843 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.25 | ЦО МКД 30 лет Победы,25 | 1,00 | 4,91 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,22 |
| 3844 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.27 | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,52 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,25 |
| 3845 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.29 | ЦО МКД 30 лет Победы, 29 | 1,00 | 3,43 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 44,67 | 0,15 |
| 3846 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.31 | Узел ввода отопления | 1,00 | 6,52 | 0,08 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,29 |
| 3847 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.33 П1 | ЦО МКД 30 лет Победы,33 | 1,00 | 3,69 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,16 |
| 3848 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35 П1 | ЦО МКД 30лет Победы,35 | 1,00 | 9,53 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,43 |
| 3849 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35а | ЦО Гиппократ ВНИ "Панту Е.Г." | 1,00 | 7,81 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,35 |
| 3850 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.2а | ЦО МАУ ДОД ДХШ | 15,00 | 10,48 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,47 |
| 3851 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.4 | Вход ЦО пр.Энергетиков,4 | 1,00 | 6,07 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 44,67 | 0,27 |
| 3852 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37А | ЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | 1,00 | 4,00 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3853 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы, 33 П2 | Выход тр.ЦО МКД 30 лет Победы, 33 | 24,50 | 16,49 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,74 |
| 3854 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,33 П2 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.33 П2 | 1,00 | 1,44 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,06 |
| 3855 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.33 П2 | ЦО МКД 30 лет Победы,33 П2 | 1,00 | 2,62 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,12 |
| 3856 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 П2 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 П3 | 17,00 | 20,17 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,88 | 0,13 | 44,67 | 0,90 |
| 3857 | Выход транз.ЦО 30лет Победы,35 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35 П2 | 1,00 | 1,38 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,06 |
| 3858 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35 П2 | ЦО МКД 30лет Победы,35 | 1,00 | 2,49 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,11 |
| 3859 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 П3 | Врезка на ТК-3/176 | 17,00 | 14,80 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,88 | 0,13 | 44,67 | 0,66 |
| 3860 | Выход транз.ЦО 30лет Победы,35 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35 П3 | 1,00 | 1,80 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,08 |
| 3861 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.35 П3 | ЦО МКД 30лет Победы,35 | 1,00 | 2,79 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 44,67 | 0,12 |
| 3862 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37 П1 | ЦО МКД 30 лет Победы,37 П1 | 1,00 | 6,49 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,04 |
| 3863 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П2 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37 П2 | 1,00 | 1,80 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 3864 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37 П2 | ЦО МКД 30 лет Победы,37 П2 | 1,00 | 2,51 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3865 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П2 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П3 | 24,00 | 24,25 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,17 |
| 3866 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П3 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37 | 26,00 | 14,59 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,10 |
| 3867 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 П3 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37 П3 | 1,00 | 1,81 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,01 |
| 3868 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.37 П3 | ЦО МКД 30 лет Победы,37 П3 | 1,00 | 2,43 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,02 |
| 3869 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.39 | ЦО МКД 30 лет Победы,39 | 1,00 | 8,45 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,06 |
| 3870 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.39а | ЦО Фитнес лайф Победы,39а | 1,00 | 6,62 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,05 |
| 3871 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.41 | ЦО 30 лет Победы, 41 | 1,00 | 5,85 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,04 |
| 3872 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.43 | ЦО МКД 30 лет Победы,43 | 1,00 | 4,70 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3873 | УУ ГВС на вводе в 30 лет Победы ул. д.43 | ГВС МКД 30 лет Победы,43 | 1,00 | 4,41 | 0,10 | 0,08 | 1983 | 2036 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3874 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.45 | ЦО МКД 30 лет Победы,45 | 9,00 | 16,03 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,11 |
| 3875 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.47 | ЦО МКД 30 лет Победы,47 | 1,00 | 4,81 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3876 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.49 | ЦО Детский сад №14 | 1,00 | 7,03 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 6,83 | 0,05 |
| 3877 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.51 | ЦО МКД 30 лет Победы,51 | 1,00 | 4,87 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3878 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.53 | ЦО МКД 30летПобеды,53 | 1,00 | 5,42 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 6,83 | 0,04 |
| 3879 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.55 | ЦО МКД 30летПобеды,55 | 1,00 | 4,45 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,55 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3880 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.57 | ЦО МКД 30 лет Победы,57 | 1,00 | 4,05 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,03 |
| 3881 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.57А | ЦО Атомнадзор Победы57А | 1,00 | 4,69 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 6,83 | 0,03 |
| 3882 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.27 | 1,00 | 3,80 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 44,67 | 0,17 |
| 3883 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.27а | ЦО МКД Трнавская ул. д.27А | 1,00 | 3,49 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,36 | 0,19 | 44,67 | 0,16 |
| 3884 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.27 | ЦО ТД "Эластик" | 1,00 | 4,58 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,20 |
| 3885 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1,00 | 3,86 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,17 |
| 3886 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1,00 | 4,83 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,22 |
| 3887 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1,00 | 5,70 | 0,07 | 0,07 | 1981 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 44,67 | 0,25 |
| 3888 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.33 | ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | 1,00 | 5,69 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 44,67 | 0,25 |
| 3889 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.35 | ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | 1,00 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,12 |
| 3890 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.43 | ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | 1,00 | 7,36 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,33 |
| 3891 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.49а | ЦО СОШ №22 | 1,00 | 3,36 | 0,10 | 0,10 | 1981 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 44,67 | 0,15 |
| 3892 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.11А | ЦО ООО "Лада" | 5,00 | 4,21 | 0,03 | 0,03 | 1982 | 2036 | 3,71 | 0,27 | 17,01 | 0,07 |
| 3893 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.11 | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,14 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,94 | 0,17 | 17,01 | 0,09 |
| 3894 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.13 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,47 | 0,15 | 0,15 | 1982 | 2036 | 9,15 | 0,11 | 17,01 | 0,06 |
| 3895 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.15 | ЦО МКД Степная,15 | 1,00 | 5,04 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,09 |
| 3896 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.10а | ЦО Детский сад № 50 | 1,00 | 5,67 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,04 |
| 3897 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.14 | ЦО Энергетиков пр. д.14 | 1,00 | 4,77 | 0,08 | 0,08 | 1982 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 17,01 | 0,08 |
| 3898 | УУ ЦО на вводе в Энергетиков проезд д.18 | ЦО ПКД пр.Энергетиков,18 | 1,00 | 4,19 | 0,10 | 0,10 | 1982 | 2036 | 6,72 | 0,15 | 17,01 | 0,07 |
| 3899 | Шахта подъёма | Врезка на героев пр., д.29 | 20,00 | 20,89 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 6,83 | 0,14 |
| 3900 | Шахта опуска | ЦТП-62 | 13,00 | 11,16 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 6,83 | 0,08 |
| 3901 | ТК-1/62 | Задвижки Ду200 в ТК-1/62 на ЦТП-61 | 1,00 | 3,10 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 12,02 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3902 | ТК-1/62 | Задвижки Ду200 в ТК-1/62 на ЦТП-62 | 1,00 | 3,26 | 0,21 | 0,21 | 1983 | 2036 | 11,92 | 0,08 | 6,83 | 0,02 |
| 3903 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.34 | ЦО Унвермаг ИП Демина | 5,00 | 5,01 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,03 |
| 3904 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.24а | ЦО ЗАО "ВУТК" | 1,00 | 4,10 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3905 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.31а | ЦО молод. инициатива | 1,00 | 5,65 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,04 |
| 3906 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.36А | ЦО ИКС 5 недвижимость | 1,00 | 5,20 | 0,08 | 0,08 | 1983 | 2036 | 5,93 | 0,17 | 6,83 | 0,04 |
| 3907 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.58а | Гараж АО "Концерн Росэнергоато | 5,50 | 3,79 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3908 | ЦО лаборатория АО "Концерн Росэнергоатом" | ЦО АО "Концерн Росэнергоатом" | 1,00 | 3,67 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,57 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3909 | ТК-8/5 | Задвижки 2Ду125 вТК-8/5 | 1,00 | 3,87 | 0,13 | 0,13 | 1982 | 2036 | 7,93 | 0,13 | 17,01 | 0,07 |
| 3910 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.63а | ЦО Бизнес- инкубатор | 3,00 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 1981 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 44,67 | 0,29 |
| 3911 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.71 | ЦО БПНД Минская,71 | 1,00 | 5,15 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,87 | 0,17 | 44,67 | 0,23 |
| 3912 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.16 | ЦО СОШ №18 | 2,00 | 4,30 | 0,13 | 0,13 | 1981 | 2036 | 7,85 | 0,13 | 44,67 | 0,19 |
| 3913 | Ввод ЦО Коммун.-я,1 | Ввод ЦО ПЧ-15+МКД ПАО РусГидро | 4,00 | 4,04 | 0,07 | 0,07 | 1982 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 17,01 | 0,07 |
| 3914 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.23а | ЦО маг. Ярослав Колосов | 4,00 | 4,47 | 0,04 | 0,04 | 1983 | 2036 | 4,19 | 0,24 | 6,83 | 0,03 |
| 3915 | Врезка на СК"Юность" | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29 | 1,00 | 4,70 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3916 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29 | ЦО+ГВС Спорт школа "Юность" | 1,00 | 3,35 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,02 |
| 3917 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.29В | ТП №10 МУП"БЭТ" | 1,00 | 3,76 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,58 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3918 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.1 | ЦО МКД Трнавская,1 | 1,00 | 3,46 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,37 | 0,19 | 6,83 | 0,02 |
| 3919 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.12 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,32 | 0,08 | 0,08 | 1981 | 2036 | 5,92 | 0,17 | 44,67 | 0,19 |
| 3920 | УУ ИБ на вводе в 30 лет Победы ул. д.41а | ИБ Лицей№1 30летПобеды41А | 1,00 | 3,51 | 0,15 | 0,15 | 1983 | 2036 | 9,08 | 0,11 | 6,83 | 0,02 |
| 3921 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. | ЦО МУП "Балаково-Водоканал" | 1,00 | 4,41 | 0,05 | 0,05 | 1983 | 2036 | 4,56 | 0,22 | 6,83 | 0,03 |
| 3922 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.39 | ЦО МКД Сар.шоссе,39 | 1,00 | 6,84 | 0,10 | 0,10 | 1983 | 2036 | 6,74 | 0,15 | 6,83 | 0,05 |
| 3923 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.37 | Саратовское шоссе д.37 | 1,00 | 4,25 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,03 |
| 3924 | УУ СО на вводе в насосную Сар.Шоссе д.39а | ГБ в насосной, ул.Саратовское шоссе 39а | 10,00 | 10,76 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,07 |
| 3925 | УУ ЦО на выходе с ГБ н/с Саратовское шоссе д.39а | Выход ЦО с ГБ н/с Сар.шоссе,39а | 1,00 | 2,77 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,02 |
| 3926 | УУ СО на вводе в насосную Сар.Шоссе д.39а | Задвижки Ду125 на вводе в насосную Сар.Шоссе,39а | 1,00 | 3,42 | 0,13 | 0,13 | 1983 | 2036 | 7,92 | 0,13 | 6,83 | 0,02 |
| 3927 | ТК-3/25 | Задвижки Ду150 в ТК-3/25 | 4,03 | 4,03 | 0,15 | 0,15 | 1981 | 2036 | 9,13 | 0,11 | 44,67 | 0,18 |
| 3928 | ТК-1/55 | Задвижки Ду200 вТК-1/55 на ЦТП-52 | 2,00 | 1,98 | 0,21 | 0,21 | 1982 | 2036 | 12,10 | 0,08 | 17,01 | 0,03 |
| 3929 | ТК-б/н | Ввод ЦО Октябрьская 40 | 27,00 | 27,00 | 0,07 | 0,07 | 1983 | 2036 | 5,35 | 0,19 | 6,83 | 0,18 |
| 3930 | ТК-1/30 | ТК-1/30 врезка на ост.пав. | 1,50 | 2,44 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 3931 | ТК-1/46 | ТК-1/47 | 76,50 | 90,68 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 11,75 | 0,09 | 0,59 | 0,05 |
| 3932 | ТК-1/47 | ТК-1/48 | 154,80 | 156,07 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 11,75 | 0,09 | 0,59 | 0,09 |
| 3933 | ТК-1/48 | ТК-1/49 | 151,80 | 143,08 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 11,75 | 0,09 | 0,59 | 0,08 |
| 3934 | ТК-1/27 | Задвижки в ТК-1/27 | 1,00 | 3,16 | 0,26 | 0,26 | 1986 | 2037 | 14,43 | 0,07 | 0,59 | 0,00 |
| 3935 | ТК-1/42 | ТК-1/43 | 89,70 | 96,52 | 0,26 | 0,26 | 1986 | 2037 | 14,43 | 0,07 | 0,59 | 0,06 |
| 3936 | ТК-1/43 | ТК-1/44 | 78,90 | 120,92 | 0,26 | 0,26 | 1986 | 2037 | 14,43 | 0,07 | 0,59 | 0,07 |
| 3937 | ТК-1/44 | ТК-1/45 | 162,30 | 126,63 | 0,26 | 0,26 | 1986 | 2037 | 14,43 | 0,07 | 0,59 | 0,08 |
| 3938 | УУТЭ на вводе в ТК-3/51 Контур 1 ТС | Врезка на МКД Комарова,128 | 72,00 | 64,74 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,05 | 0,11 | 0,59 | 0,04 |
| 3939 | Врезка на МКД Комарова,128 | Ввод СО Комарова,128 | 32,00 | 25,86 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,02 |
| 3940 | Врезка на МКД Комарова,128 | ТК-2-4/6 | 50,00 | 36,25 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,05 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 3941 | ТК-2-4/6 | Задвижки в ТК-2-4/6 | 1,00 | 2,38 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 3942 | Ввод МКД Комарова,130а | ТК-2-6/16 | 13,00 | 33,97 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,05 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 3943 | ТК-2-6/16 | Ввод ЦО Комарова,134 | 13,50 | 23,53 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3944 | ТК-2-6/16 | Ввод ЦО Комарова,132 | 23,95 | 23,95 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3945 | Ввод транз. ЦО Комарова,132 | Выход транз. ЦО Комарова,132 | 40,00 | 40,57 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 3946 | Выход ЦО Комарова,132 | Ввод ЦО Комарова,132/1 | 31,50 | 70,34 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 0,59 | 0,04 |
| 3947 | Ввод ЦО Комарова,134 | Выход транзита Комарова,134 | 70,00 | 55,79 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 0,59 | 0,03 |
| 3948 | Ввод ЦО Комарова,134 | Ввод ЦО Комарова,134А | 37,50 | 43,75 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,03 |
| 3949 | ТК-3/26 | ТК-2-1/1 | 170,00 | 166,93 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 8,95 | 0,11 | 0,59 | 0,10 |
| 3950 | Задвижки Ду125 в ТК-3/27 на ГБ Шевченко,79 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | 90,00 | 54,14 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,90 | 0,13 | 0,59 | 0,03 |
| 3951 | Ввод ГБ Шевченко,79 Контур 1 ТС | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Шевченко,79 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,79 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,90 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 3952 | Задвижки 2Ду125 в ТК-2-1/1 | Ввод в ГБ МКД Шевченко 75 | 12,00 | 41,95 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 0,59 | 0,02 |
| 3953 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | 19,00 | 10,16 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 3954 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | 121,00 | 164,51 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,10 |
| 3955 | Ввод ГБ Минская ул.д.67 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 на вводе в ГБ Шевченко,67 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,69 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 3956 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9 П1 | 1,00 | 7,34 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3957 | ТК-3-2/7 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.3Б | 37,30 | 26,48 | 0,07 | 0,07 | 1984 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 2,89 | 0,08 |
| 3958 | ТК-3-2/3 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | 6,00 | 2,85 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 3959 | ТК-3-2/4 | Задвижки в ТК-3-2/4 | 1,00 | 1,96 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 3960 | Задвижка Ду 100 | Ввод ЦО ООО "Новый мир" | 142,40 | 112,23 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,71 | 0,15 | 2,89 | 0,32 |
| 3961 | ТК-3-2/4 | ЦТП-40 | 41,00 | 63,04 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 11,82 | 0,08 | 2,89 | 0,18 |
| 3962 | ЦТП-40 | УУТЭ на выходе с ЦТП-40 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,47 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 3963 | Задвижки Ду80 на выходе в ЦТП-40 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО Муз.шк 30 лет Поб 9б | 20,00 | 26,12 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,08 |
| 3964 | ЦО ЦТП-40 | ТК-3-2/5 | 18,00 | 16,26 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,03 | 0,08 | 2,89 | 0,05 |
| 3965 | ТК-3-2/6 | Ввод ЦО МДОУ Дет.сад №61 | 10,30 | 13,53 | 0,07 | 0,07 | 1984 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 2,89 | 0,04 |
| 3966 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/12 | 48,00 | 52,49 | 0,15 | 0,15 | 1984 | 2037 | 9,13 | 0,11 | 2,89 | 0,15 |
| 3967 | ТК-3-2/12 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 6,80 | 9,26 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,03 |
| 3968 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 П1 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 П2 | 34,50 | 36,19 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,10 |
| 3969 | ТК-3-2/13 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 5б | 36,00 | 42,09 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,12 |
| 3970 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | ТК-3-2/13 | 17,00 | 45,58 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,91 | 0,17 | 2,89 | 0,13 |
| 3971 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а П1 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а П2 | 20,00 | 21,82 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,06 |
| 3972 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | ТК-3-2/15 | 13,00 | 12,53 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,04 |
| 3973 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 48,00 | 74,12 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,21 |
| 3974 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 3 | Ввод ЦО Стоматолог.пол-ка №2 | 7,50 | 12,57 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,04 |
| 3975 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/6 | 23,10 | 24,32 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,03 | 0,08 | 2,89 | 0,07 |
| 3976 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | 49,00 | 32,15 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 2,89 | 0,09 |
| 3977 | Выход тр.ЦО 30 лет Победы,9а | ТК-3-2/9 | 20,00 | 24,49 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,88 | 0,13 | 2,89 | 0,07 |
| 3978 | ТК-3-5/10а | Ввод ЦО 30лет Победы,1 | 9,40 | 8,26 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3979 | ТК-3-5/11 | Ввод ЦО 30 лет Победы,1а | 34,30 | 27,26 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 2,89 | 0,08 |
| 3980 | ТК-3-5/11а | Ввод ЦО 30лет Победы,1б | 60,00 | 58,67 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 2,89 | 0,17 |
| 3981 | ТК-3-2/12 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | 18,00 | 17,41 | 0,13 | 0,10 | 1984 | 2037 | 7,92 | 0,13 | 2,89 | 0,05 |
| 3982 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7а | 40,00 | 26,30 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,08 |
| 3983 | ТК-3-2/16 ЦО | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 11,10 | 7,46 | 0,10 | 0,08 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3984 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы,7 | ТК-3-2/17 | 8,00 | 24,39 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,07 |
| 3985 | ТК-3-2/17 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д,7б | 39,00 | 34,50 | 0,07 | 0,06 | 1984 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 2,89 | 0,10 |
| 3986 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1,00 | 6,12 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 3987 | ТК-3/51 | ЦТП-29 | 135,00 | 134,96 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,08 | 0,11 | 0,59 | 0,08 |
| 3988 | ТК-3/52 | Ввод ЦО Комарова,124 | 33,00 | 27,56 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,02 |
| 3989 | ТК-3/51 | ТК-2-4/4 | 32,25 | 52,25 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 0,59 | 0,03 |
| 3990 | ТК-2-4/4 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.122 | 11,75 | 13,39 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 3991 | ТК-2-4/4 | ИБ-122а | 26,00 | 15,83 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,01 |
| 3992 | ТК-1/52 | Задвижки в ТК-1/52 | 1,00 | 3,77 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,02 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 3993 | ЦТП-71 | ТК-3-4/12 | 25,00 | 18,57 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 3994 | ТК-3-4/12 | ВводЦО Наб.Леонова,66 | 20,00 | 15,34 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 3995 | ВводЦО Наб.Леонова,66 транз. | Вых ЦО Наб.Леонова,66 транз. | 150,00 | 80,34 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,05 |
| 3996 | ТК-3-4/11 | Ввод ЦО Бульвар Роз,1 | 7,00 | 5,77 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 3997 | Выход с ЦТП-71ЦО | ТК-3-4/10 | 20,00 | 17,26 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,92 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 3998 | ТК-3-4/10 | Ввод ЦО МКД Бульвар Роз 3 | 9,00 | 9,12 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 3999 | ТК-3-4/10 | Ввод ЦО Леонова, наб,66а | 33,00 | 41,91 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 4000 | Выход ЦО Леонова, наб,66а | ТК-3-4/9 | 5,00 | 9,33 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 4001 | ТК-3-4/9 | Вход ЦО Леонова, наб,66а | 9,00 | 10,95 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 4002 | Выход ЦО Леонова, наб,67а | ТК-3-4/8 | 28,00 | 35,90 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 4003 | ТК-3-4/8 | Ввод ЦО Леонова, наб,67б | 10,00 | 6,10 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4004 | ТК-3-4/8 | Ввод ЦО Бульвар Роз 5а | 26,00 | 30,42 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,02 |
| 4005 | ТК-1/33 | Задвижки в ТК-1/33 | 1,00 | 2,92 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,08 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4006 | Выход-1 с ЦТП-70 Контур 2 ЦО | ТК-3-4/2 | 27,00 | 23,55 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,03 |
| 4007 | ТК-3-4/2 | Ввод ЦО МКД Трнавская,61 | 17,00 | 25,09 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,03 |
| 4008 | Выход-3 с ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО Трнавская,63 | 21,20 | 26,83 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 1,28 | 0,03 |
| 4009 | Вход ЦО Трнавская,63а | Вход ЦО Трнавская,63 П2 | 26,00 | 26,30 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 4010 | Вход ЦО Трнавская,63а | Выход (тр-т) ЦО Трнавская,63а | 85,00 | 71,62 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,09 |
| 4011 | Выход ЦТП-70 ЦО | Ввод ЦО Трнавская,55 | 17,50 | 23,80 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,85 | 0,13 | 1,28 | 0,03 |
| 4012 | Ввод ЦО МКД Трнавская,55 | Выход ЦО МКД Трнавская,55 | 119,00 | 62,18 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,85 | 0,13 | 1,28 | 0,08 |
| 4013 | 2КП-ТР-55 | ТК-3-4/3 | 16,00 | 21,11 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,85 | 0,13 | 1,28 | 0,03 |
| 4014 | ТК-3-4/3 | Ввод ЦО Бульвар Роз,13 | 66,00 | 86,93 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,91 | 0,17 | 1,28 | 0,11 |
| 4015 | ТК-3-4/3 | Ввод ЦО Бульвар Роз,11 транз. | 58,00 | 65,22 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,85 | 0,13 | 1,28 | 0,08 |
| 4016 | Выход тр. ЦО Бульвар Роз,11 | ТК-3-4/4 | 9,00 | 12,34 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,02 |
| 4017 | ТК-1/50 | Ввод ЦО Бульвар Роз,7 | 10,00 | 12,30 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,02 |
| 4018 | ТК-1/34 | Задвижки ЦО вТК-1/34 на ЦТП-73 | 1,00 | 3,44 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,02 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4019 | ЦТП-73 | Насос ОСВ в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 3,00 | 7,02 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,01 |
| 4020 | ЦТП-73 выход ЦО | ТК-3-4/27 | 28,00 | 30,69 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,04 |
| 4021 | ТК-3-4/27 | Ввод ЦО МКД Трнавская,67 | 5,00 | 13,61 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,02 |
| 4022 | ТК-3-4/27 | Ввод ЦО МКД Трнавская,57 | 36,00 | 37,31 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,05 |
| 4023 | ЦТП-73 | ТК-3-4/28 | 30,00 | 26,60 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,90 | 0,13 | 1,28 | 0,03 |
| 4024 | ТК-3-4/28 | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 2,29 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4025 | ТК-3-4/28 | Ввод ЦО МКД Трнавская,73 | 40,00 | 45,65 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,84 | 0,13 | 1,28 | 0,06 |
| 4026 | Ввод ЦО МКД Трнавская,73 | Выход ЦО МКД Трнавская,73 | 150,00 | 121,73 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 1,28 | 0,16 |
| 4027 | Выход ЦО МКД Трнавская,73 | ТК-3-4/26 | 1,00 | 2,11 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4028 | ТК-3-4/26 | Ввод ЦО МКД Трнавская,65 | 57,00 | 57,86 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,07 |
| 4029 | Ввод ЦО МКД Трнавская,65 | Выход тр. ЦО Трнавская,65 | 19,00 | 5,45 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4030 | ТК-3-4/26 | ТК-3-4/25 | 1,50 | 2,91 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,71 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4031 | ТК-3-4/25 | ТК-3-4/24 | 18,00 | 36,41 | 0,08 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,05 |
| 4032 | ТК-3-4/24 | Ввод ЦО МКД Трнавская,79 | 15,00 | 14,24 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,02 |
| 4033 | Выход тр. ЦО Трнавская,65 | ТК-б/н | 38,00 | 37,99 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,05 |
| 4034 | ТК-3-4/24 | Ввод ЦО Трнавская,77 | 12,00 | 10,11 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,01 |
| 4035 | Ввод ЦО МКД Трнавская,73 | Задвижка Ду100 вТК-3-4/28 | 13,00 | 12,60 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 4036 | ТК-1/35 | ТК-3-4/21 | 1,50 | 3,00 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,26 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4037 | ТК-1-3/3 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 1,00 | 4,70 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4038 | ТК-1-3/2 | ТК-1-3/3 | 150,00 | 101,99 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 8,92 | 0,11 | 1,28 | 0,13 |
| 4039 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду250 вТК-6/23 | ТК смотровая | 6,00 | 6,22 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,86 | 0,07 | 1,28 | 0,01 |
| 4040 | Выход-1 с ЦТП-6 Контур 2ЦО | ТК1-3/11 | 55,00 | 39,40 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,05 |
| 4041 | Выход-4 с ЦТП-6 Контур 2ЦО | ЦО МАДОУ Детсад №54 | 53,00 | 39,12 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,05 |
| 4042 | Выход-2 с ЦТП-6 Контур 2ЦО | ТК-1-3/9 | 202,00 | 199,37 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 8,92 | 0,11 | 1,28 | 0,26 |
| 4043 | Выход-3 с ЦТП-6 Контур 2ЦО | ТК-1-3/1 | 42,00 | 30,87 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,11 | 0,11 | 1,28 | 0,04 |
| 4044 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | 1,00 | 2,52 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4045 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 61,00 | 57,59 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,10 | 0,11 | 1,28 | 0,07 |
| 4046 | Задвижки Ду100 на транз. ЦО МКД Свердлова, 9 | Врезка на транз. ЦО МКД Свердлова, 9 п.2 | 24,60 | 23,60 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 4047 | ЦТП-11 | УУТЭ на выходе с ЦТП-11 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,76 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4048 | ТК-6/26 | Задвижки вТК-6/26 | 1,00 | 3,18 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,91 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4049 | ЦТП-4 | Насос на подаче в ЦТП-4 Контур 2 ЦО | 2,50 | 5,07 | 0,15 | 0,13 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4050 | ТК-6/50 | Задвижка клиновая Ду200 в ТК-6/50 | 1,00 | 3,05 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,05 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4051 | ЦТП-3 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-3 Контур 2 ЦО | 1,00 | 4,03 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4052 | Выход-1 с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | ТК-3-10/38 | 5,00 | 13,14 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,92 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 4053 | ТК-3-10/38 | Ввод ЦО Харьковская 32 | 21,00 | 21,65 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,01 |
| 4054 | ТК-3-10/38 | Харьковская 34 | 27,00 | 25,43 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,02 |
| 4055 | Узел ЦО ЦТП-3 | ТК-б/н -смотровая ЦО | 50,00 | 35,13 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,34 | 0,19 | 0,59 | 0,02 |
| 4056 | ввод ЦО гаражи Прокуратуры | ЦО гаражи Прокуратура | 4,00 | 3,31 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4057 | Ввод ЦО Механизаторов,6б | ЦО Прокуратура | 1,00 | 5,71 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4058 | ТК-ЛЕН-60 | УУ ЦО на вводе с Ленина ул. д.60(1-4п) | 1,00 | 4,13 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4059 | Ввод ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | УУ ЦО на вводе в МКД 20 лет ВЛКСМ 52 | 1,00 | 1,75 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4060 | Ввод ЦО МАДОУ Детсад №54 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.23 | 1,00 | 1,97 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4061 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.15 | 1,00 | 1,36 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4062 | Ввод ЦО МКД Свердлова 17 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.17 | 1,00 | 1,45 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4063 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.42 | 1,00 | 1,45 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4064 | Ввод ЦО Харьковская,36 | УУ ЦО на вводе в МКД Харьковская,36 | 1,00 | 2,78 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,34 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4065 | Ввод ЦО Харьковская 34 | УУ ЦО на вводе в МКД Харьковская,34 | 1,00 | 3,15 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4066 | Ввод ЦО Харьковская 32 | УУ ЦО на вводе в МКД Харьковская,32 | 1,00 | 2,32 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4067 | Ввод ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.126 | 1,00 | 1,77 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4068 | КП-КО-128 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.128 | 1,00 | 4,85 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4069 | КП-КО-132/1 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.132/1 | 2,00 | 2,73 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4070 | 2КП-КО-132 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.132 | 1,00 | 7,58 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4071 | КП-КО-130а | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.130а | 8,00 | 6,53 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,05 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4072 | 2КП-КО-134 | Узел ввода отопления | 1,00 | 8,06 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4073 | Ввод ЦО Комарова,134а | ЦО МКД Комарова,134а | 1,00 | 6,66 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4074 | Узел ЦО | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.122а | 1,00 | 7,28 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4075 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.122 | ЦО МКД Комарова ул.д.122 | 1,00 | 6,06 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4076 | КП-КО-124 | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,97 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4077 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ИБ Шевченко,79а | 1,50 | 16,35 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 4078 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.13 | ЦО МКД с встроенными неж.п. | 1,00 | 2,00 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,91 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4079 | Ввод ЦО Бульвар Роз,7 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.7 | 1,00 | 2,08 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4080 | Врезка на ЦО ООО ВУТК-2003 | ЦО ООО ВУТК-2003 | 0,50 | 8,74 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,01 |
| 4081 | Ввод ЦО Трнавская,55 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.55 | 1,00 | 1,96 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,85 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4082 | Ввод ЦО Трнавская,61 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.55 | 1,00 | 1,51 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4083 | Ввод ЦО Трнавская,63 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63 П1 | 1,00 | 2,28 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4084 | Ввод ЦО Трнавская,57 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.57 | 1,00 | 3,23 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4085 | КП-ТР-67 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.67 | 1,00 | 2,27 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4086 | Ввод ЦО Трнавская,75 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.75 | 1,00 | 2,41 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4087 | Вход ЦО Трнавская,63а | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63а | 1,00 | 2,09 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4088 | Врезка с тр. ЦО Трнавская,65 на Трнавскую, д.65А | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.65 | 1,00 | 2,65 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4089 | ТК-б/н | ЦО Трнавская,65а | 5,00 | 26,53 | 0,04 | 0,04 | 1985 | 2037 | 4,19 | 0,24 | 1,28 | 0,03 |
| 4090 | Ввод ЦО Трнавская,73 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.73 | 1,00 | 2,26 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4091 | Ввод ЦО Трнавская,77 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.77 | 1,00 | 2,18 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4092 | Ввод ЦО Трнавская,79 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.79 | 1,00 | 2,09 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4093 | Ввод ЦО Трнавская,74 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.74 | 1,00 | 2,60 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 4094 | Ввод ЦО Леонова, наб,67б | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.67б | 1,00 | 1,85 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4095 | Выход ЦО Леонова, наб,67а | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.67а П1-3 | 1,00 | 2,75 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4096 | КП-НЛ-66а | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.66а | 1,00 | 4,01 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4097 | Ввод ЦО Бульвар Роз,3 | УУ ЦО на вводе в Бульвар Роз ул. д.3 | 1,00 | 2,55 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4098 | Ввод ЦО Бульвар Роз 5 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.5а | 1,00 | 2,36 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4099 | Ввод ЦО Бульвар Роз,1 | УУ ЦО на вводе в Бульвар Роз ул. д.1 | 1,00 | 1,92 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4100 | 2КП-НЛ-66 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.66 | 1,00 | 4,71 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4101 | Ввод ЦО 30 лет Победы,1б | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.1б | 1,00 | 2,08 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 4102 | Ввод ЦО 30 лет Победы,1а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.1а | 1,00 | 1,56 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,00 |
| 4103 | Ввод ЦО 30лет Победы,1 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.1 | 1,00 | 1,51 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,00 |
| 4104 | КП-30-9а | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П1 | 1,00 | 1,47 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 2,89 | 0,00 |
| 4105 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.3 | 1,00 | 1,60 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,00 |
| 4106 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.3а | 1,00 | 1,51 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,00 |
| 4107 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5а П1 | 1,00 | 2,04 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4108 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 П1 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5 П1 | 1,00 | 1,90 | 0,10 | 0,13 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4109 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.7а | 1,00 | 1,72 | 0,08 | 0,10 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,00 |
| 4110 | Ввод ЦО Муз.шк 30 лет Поб 9б | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9б | 1,00 | 1,47 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,00 |
| 4111 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.7б | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.7б | 1,00 | 1,75 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4112 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.7 | 1,00 | 1,79 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4113 | Ввод ЦО Трнавская, 3а | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.3а | 1,00 | 3,70 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4114 | Узел ввода ЦО ООО "Новый мир" | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.1а | 1,00 | 3,84 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,71 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4115 | ТК-б/н | Ввод ЦО Трнавская,3 | 6,00 | 4,32 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 4116 | Ввод ЦО МДОУ Дет.сад №61 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9/1 | 1,00 | 1,95 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 4117 | Выход-4 с ЦТП-6 Контур 2ГВС | ГВС МАДОУ Детсад №54 | 53,00 | 41,50 | 0,07 | 0,05 | 1985 | 2037 |  |  |  |  |
| 4118 | ТК-3-2/15 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 9,70 | 11,38 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,03 |
| 4119 | ТК-3-2/14 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а | 4,00 | 8,00 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 4120 | ТК-3-4/6 | Ввод ЦО Бульвар Роз,9 | 24,00 | 13,19 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,02 |
| 4121 | ТК-3-4/29 | Ввод ЦО Трнавская,75 | 15,00 | 14,77 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 4122 | ТК-3-4/8 | ГВС Леонова 67Б | 10,00 | 8,34 | 0,07 | 0,05 | 1986 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 | ТК-3-2/6 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 64,60 | 45,82 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,03 | 0,08 | 2,89 | 0,13 |
| 4124 | ТК-3-2/8 | Ввод Трнавская.3а | 8,00 | 15,61 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,05 |
| 4125 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,49 | Ввод ГВС МКД Леонова наб.,48а | 19,00 | 27,52 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,04 |
| 4126 | Насос ПСВ в ЦТП-40 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-40 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,39 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 4127 | Насос ОСВ в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 1,50 | 2,66 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4128 | ЦТП-71 | УУТЭ на выходе с ЦТП-71 Контур 2 ЦО | 5,00 | 10,16 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,01 |
| 4129 | ТК-1-3/3 | ЦО ПЧ-12 | 1,00 | 2,62 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,89 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4130 | ТК-3/51 | ТК-3/52 | 60,10 | 61,58 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,04 |
| 4131 | ТК-б/н-смотровая | Ввод ЦО Харьковская,36 | 70,00 | 91,86 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,34 | 0,19 | 0,59 | 0,05 |
| 4132 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/4 | 125,00 | 145,48 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 11,82 | 0,08 | 2,89 | 0,42 |
| 4133 | ТК-6/6 | ТК-б/н | 1,50 | 2,78 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,65 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4134 | Ввод Комарова 122а | ИБ-Комарова,122а | 3,00 | 6,04 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4135 | ТК-б/н | Ввода ЦО Трнавская,74 | 51,00 | 42,67 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,05 |
| 4136 | ЦТП-70 | УУТЭ на выходе в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,81 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4137 | ТК-1-3/9 ЦО | ТК-1-3/2 ЦО | 134,00 | 119,75 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 8,92 | 0,11 | 1,28 | 0,15 |
| 4138 | ООО УК Зодчий | ЦО ООО УК Зодчий | 5,00 | 3,54 | 0,04 | 0,04 | 1984 | 2037 |  |  |  |  |
| 4139 | Задвижка Ду50 | ввод ЦО МУП "Балак-Водокан" | 110,00 | 133,25 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,56 | 0,22 | 0,59 | 0,08 |
| 4140 | КП-КО-КНС МУП "Балак-Водокан" | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. КНС 4 мкр | 1,00 | 2,55 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,56 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4141 | Выход -2 с ЦТП-72 Контур 2 ЦО в ЦТП-72 | УК "Зодчий" | 5,00 | 9,82 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 4142 | Общий выход в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.67/1 | 5,00 | 3,33 | 0,04 | 0,04 | 1985 | 2037 | 4,19 | 0,24 | 1,28 | 0,00 |
| 4143 | Общий выход в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.61/1 | 2,00 | 4,32 | 0,02 | 0,02 | 1985 | 2037 | 3,50 | 0,29 | 1,28 | 0,01 |
| 4144 | Свердлова,15 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.15 | 5,00 | 35,74 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,05 |
| 4145 | Ввод ЦО Героев Пр. ул. д.26/6 | ООО "Променад" | 58,00 | 59,95 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,08 |
| 4146 | Насос ОСВ в ЦТП-71 Контур 1 ТС | ЦТП-71 | 5,00 | 3,23 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4147 | ТК-3/52 | Задвижки Ду 50 в ТК3/52 | 1,00 | 3,68 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4148 | Задвижка клиновая Ду200 в ТК-6/50 | ЦТП-3 | 52,50 | 58,83 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,05 | 0,08 | 0,59 | 0,03 |
| 4149 | Ввод транз. ГВС Бр. Захаровых,12 | Ввод ГВС Бр. Захаровых,12А | 10,00 | 6,27 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4150 | Ввод ГВС Бр. Захаровых,12А | АО "Россельхозбанк", Евр общ. | 1,00 | 5,61 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4151 | Задвижки ЦО на вводе в МКД Бр.Захаровых,8 | Врезка с Транзит на МКД Бр. Захаровых 8 | 8,00 | 8,81 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,02 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4152 | Врезка ЦО на МКД Бр.Захаровых,8 (1 под.) | УУ ЦО на вводе в МКД Бр. Захаровых 8 (1 под.) | 1,00 | 4,80 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4153 | Врезка ЦО на МКД Бр.Захаровых,8 (1 подъезд) | Врезка на транз. ЦО Бр.Захаровых,8 (2 подъезд) | 130,00 | 126,83 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,16 |
| 4154 | Выход транз. ЦО Бр.Захаровых,8 | Ввод транз. ЦО Бр.Захаровых,10 | 20,00 | 19,99 | 0,15 | 0,13 | 1985 | 2037 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,03 |
| 4155 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 0,50 | 2,71 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,11 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4156 | ТК-1-3/8 | Ввод транз.ЦО МКД Бр. Захаровых 8 | 15,00 | 16,65 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,12 | 0,11 | 1,28 | 0,02 |
| 4157 | ТК-1-3/8 | Бр. Захаровых 6 | 0,50 | 2,14 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4158 | ТК-1-3/8 | Ввод ЦО МКД Бр Захаровых,6 | 20,00 | 19,89 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 4159 | Задвижки по ЦО в ТК-4-2 | ТК-4-3 | 73,00 | 52,38 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,11 | 0,11 | 1,28 | 0,07 |
| 4160 | ТК-4-2 | Задвижки по ЦО в ТК-4-2 | 0,50 | 2,47 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4161 | Задвижки по ЦО в ТК-4-2 | Ввод ЦО Бр. Захаровых 4 | 62,00 | 68,42 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,09 |
| 4162 | Ввод ЦО Бр. Захаровых 4 | УУ ЦО на вводе в МКД Бр. Захаровых 4 | 1,00 | 3,69 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4163 | Выход-1 с ЦТП-4 Контур 2 ЦО | ЦО ТК 1-3/7 | 13,00 | 26,29 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,08 | 0,08 | 1,28 | 0,03 |
| 4164 | Камера опуска | Ввод ЦО Бр.Захаровых, 8а | 30,00 | 28,59 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,04 |
| 4165 | Ввод ЦО Бр.Захаровых, 8а | УУЦО на вводе в Бр.Захаровых,8а | 1,00 | 3,25 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4166 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | Ввод ЦО обобщенный потребитель | 1,00 | 11,95 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 4167 | Ввод ЦО обобщенный потребитель | обобщенный потребитель | 1,00 | 5,55 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4168 | ТК-б/н | ЦТП-11 | 150,00 | 114,98 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,66 | 0,07 | 1,28 | 0,15 |
| 4169 | ТК1-3/11 ЦО | Ввод ЦО МКД Свердлова 17 | 9,00 | 6,91 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4170 | Ввод ГВС МАДОУ Детсад № 54 | ГВС МАДОУ Детсад №54 | 1,00 | 3,53 | 0,07 | 0,05 | 1985 | 2037 |  |  |  |  |
| 4171 | Выход ЦО МКД Свердлова 13 | Вход ЦО МКД Свердлова 9 | 15,00 | 9,12 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4172 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | 23,00 | 25,50 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,03 |
| 4173 | Ввод транз ЦО МКД Свердлова, 9 п.1 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.9 | 1,00 | 3,47 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4174 | ТК смотровая | ЦТП 6 | 88,00 | 66,04 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,86 | 0,07 | 1,28 | 0,08 |
| 4175 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | 14,00 | 12,97 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 4176 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ФГУП "Почта России" | 3,00 | 56,37 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 0,59 | 0,03 |
| 4177 | ТК-1-3/3 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 29,00 | 27,57 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,04 |
| 4178 | ТК-1-3/3 | ШП | 38,00 | 38,10 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,90 | 0,17 | 1,28 | 0,05 |
| 4179 | ТК-1-3/1 | УУТЭ на вводе в Свердлова ул. д.13 | 1,00 | 1,61 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4180 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 1,00 | 2,22 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4181 | Ввод транз ЦО МКД Свердлова, 9 п.1 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | 1,00 | 3,94 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4182 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | Выход ЦО МКД Свердлова 13 | 33,00 | 33,75 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 1,28 | 0,04 |
| 4183 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | ТК-3-2/3 | 9,00 | 10,10 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,03 |
| 4184 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7а | ТК-3-2/16 ЦО | 4,50 | 7,98 | 0,10 | 0,08 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 4185 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 27,00 | 24,60 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,07 |
| 4186 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/1 | 39,00 | 20,64 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 11,82 | 0,08 | 2,89 | 0,06 |
| 4187 | Насос на подаче в ЦТП-4 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-4 Контур 2 ЦО | 2,50 | 2,17 | 0,15 | 0,13 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4188 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-3 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | 1,50 | 4,06 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4189 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-11 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | 38,00 | 16,40 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,02 |
| 4190 | Ввод ЦО Бульвар Роз,9 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.9 | 0,50 | 2,02 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4191 | ЦТП 6 | Насос на подач в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 1,50 | 6,53 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,01 |
| 4192 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6-2 | УУ ЦО на вводе в МКД Бр. Захаровых 6-2 | 1,00 | 2,02 | 0,07 | 0,05 | 1985 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4193 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.79а | 1,50 | 2,65 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4194 | ИБ МКД Шевченко,79а | Ввод в ИТП МКД Шевченко,79а | 1,50 | 7,27 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4195 | Насос на подач в ЦТП-6 Контур 2ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-6 Контур 2 ЦО | 1,50 | 2,42 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4196 | ТК-1-3/9 | М-н "Гроздь" Центр рестр." | 17,00 | 14,38 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,02 |
| 4197 | Врезка на Прокуратуру | Задвижка Ду100 | 0,20 | 1,92 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4198 | Задвижка Ду100 | Ввод на здание Прокуратуры | 30,00 | 40,16 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,05 |
| 4199 | ТК-2-4/6 | Ввод ЦО Комарова,128 | 18,00 | 28,66 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,02 |
| 4200 | Ввод ЦО Комарова,128 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.128 | 1,00 | 4,83 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4201 | Выход ЦО Леонова, наб,66 | ТК-3-4/11 | 11,00 | 10,69 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 4202 | Ввод ЦО Леонова, наб,66а | Выход ЦО Леонова, наб,66а | 50,00 | 44,55 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,03 |
| 4203 | Вход ГВС Леонова, наб,67б | ГВС ЦОИ Бал АЭС | 1,00 | 5,65 | 0,07 | 0,05 | 1986 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4204 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 25,00 | 26,64 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,08 |
| 4205 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 П2 | 16,00 | 20,07 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,06 |
| 4206 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 25,00 | 31,99 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 2,89 | 0,09 |
| 4207 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | Ввод ЦО 30 лет Победы, 9а П3 | 26,00 | 16,63 | 0,15 | 0,15 | 1984 | 2037 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,05 |
| 4208 | ТК-3-4/27 | Ввод ЦО МКД Трнавская,-57 | 57,30 | 68,93 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,09 |
| 4209 | Ввод ЦО ООО Рекон Трнавская,57 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.57 | 5,00 | 1,65 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 4210 | Выход (тр-т) ЦО Трнавская,63а | ТК-3-4/6 | 10,00 | 27,81 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,04 |
| 4211 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | 14,50 | 15,67 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | ЦО Комарова,134/1 | ЦО МУП БВ Комарова,134/1 | 1,00 | 16,04 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 4213 | Выход ЦО Трнавская,3/3 | ТК-б/н | 6,00 | 4,87 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 4214 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.3Б | Ввод ЦО Трнавская,3/3 | 1,00 | 2,06 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 4215 | Ввод ЦО Трнавская,3/2 | ЦО ООО "Клён" | 1,00 | 3,15 | 0,03 | 0,03 | 1984 | 2037 | 3,71 | 0,27 | 2,89 | 0,01 |
| 4216 | Задвижки в ТК-2-4/6 | Ввод ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | 31,00 | 35,37 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,02 |
| 4217 | Задвижки в Ду250 вТК-6/6 | ТК-б/н | 103,00 | 144,09 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,66 | 0,07 | 1,28 | 0,18 |
| 4218 | ТК-1/34 | ЦТП-73 | 82,00 | 95,18 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,02 | 0,08 | 1,28 | 0,12 |
| 4219 | ТК-1/7 | ТК-1/8 | 142,90 | 141,40 | 0,62 | 0,62 | 1985 | 2037 | 32,61 | 0,03 | 1,28 | 0,18 |
| 4220 | Задвижки вТК-6/10 | УУ ЦО на вводе в Степана Разина ул. д.5 | 34,00 | 32,71 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,04 |
| 4221 | Ввод ЦО МКД Октябрьская, 42 | ЦО МУП ЦРКП Октябрьская,42 | 28,00 | 37,05 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | Задвижки на ЦО МУП ЦРКП Октябрьская,42/1 | Выход транзита ЦО МКД Октябрьская 42 | 1,00 | 2,12 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Задвижки в ТК-1/27 | ТК-1/42 | 134,60 | 123,84 | 0,26 | 0,26 | 1986 | 2037 | 14,43 | 0,07 | 0,59 | 0,07 |
| 4224 | Задвижки в ТК-1/33 | ЦТП-70 | 124,00 | 133,68 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,08 | 0,11 | 1,28 | 0,17 |
| 4225 | Задвижки вТК-1/30 | ТК-1/46 | 31,10 | 26,80 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 11,75 | 0,09 | 0,59 | 0,02 |
| 4226 | ТК-1/52 | Задвижки в ТК-1/52 | 97,00 | 94,02 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,02 | 0,08 | 0,59 | 0,06 |
| 4227 | Задвижки в ТК-3-2/4 | Задвижки в ТК-3-2/8 | 121,00 | 113,45 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,33 |
| 4228 | Врезка ЦО на МКД Комарова ул.д.122 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.122 | 11,75 | 13,96 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 4229 | Задвижки вТК-6/26 | ЦТП-4 | 15,10 | 18,79 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,91 | 0,07 | 1,28 | 0,02 |
| 4230 | Ввод ГБ Шевченко 75 Контур 1 ТС | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Шевченко,75 Контур 1 ТС | 3,00 | 2,89 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 4231 | Ввод ЦТП-29 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-29 контур 1 ТС | 1,00 | 1,87 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,08 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4232 | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-29 контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-29 Контур 1ТС | 1,00 | 2,21 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,08 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4233 | УУТЭ на вводе в ЦТП-29 Контур 1ТС | ЦТП-29 | 1,00 | 2,91 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4234 | Ввод в ЦТП-3 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-3 Контур 1 ТС | 0,50 | 2,05 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,04 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4235 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-3 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-3 Контур 1ТС | 0,50 | 2,21 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4236 | УУТЭ на вводе в ЦТП-3 Контур 1ТС | ЦТП-3 | 1,00 | 7,00 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4237 | УУТЭ на выходе с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | 0,50 | 2,44 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4238 | Задвижки Ду125 на выходе с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | 1,00 | 4,33 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4239 | Выход-1 с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-3 Контур 2 ЦО | 12,00 | 11,26 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,34 | 0,19 | 0,59 | 0,01 |
| 4240 | Ввод в ЦТП-11 Контур 1 ТС | Задвижки Ду250 на выходе с ЦТП-11 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,64 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,65 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4241 | Задвижки Ду250 на выходе с ЦТП-11 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-11 Контур 1ТС | 0,50 | 2,24 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4242 | УУТЭ на вводе в ЦТП-11 Контур 1ТС | ЦТП-11 | 0,50 | 3,09 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4243 | УУТЭ на выходе с ЦТП-11 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе с ЦТП-11 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,18 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4244 | Задвижки Ду150 на выходе с ЦТП-11 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-11 Контур 2 ЦО | 0,50 | 2,89 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4245 | Ввод в ЦТП-4 Контур 1 ТС | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-4 Контур 1 ТС | 1,00 | 4,58 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,91 | 0,07 | 1,28 | 0,01 |
| 4246 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-4 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-4 Контур 1ТС | 1,00 | 2,17 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4247 | УУТЭ на вводе в ЦТП-4 Контур 1ТС | ЦТП-4 | 1,00 | 4,60 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,01 |
| 4248 | УУТЭ на выходе с ЦТП-4 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-4 Контур 2 ЦО | 2,50 | 2,36 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,08 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4249 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-4 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-4 Контур 2 ЦО | 0,50 | 2,26 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,08 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4250 | Выход-1 с ЦТП-4 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-4 Контур 2 ЦО | 9,00 | 10,41 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4251 | Ввод в ЦТП-6 Контур 1ТС | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-6 Контур 1ТС | 1,00 | 3,20 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,85 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4252 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-6 Контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-6 Контур 1ТС | 1,00 | 2,50 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,93 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4253 | УУТЭ на вводе в ЦТП-6 Контур 1ТС | ЦТП-6 | 3,00 | 7,37 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,92 | 0,07 | 1,28 | 0,01 |
| 4254 | УУТЭ на выходе с ЦТП-6 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 1,00 | 2,45 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,92 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4255 | Задвижки Ду80 на выходе-4 в ЦТП-6 Контур 2ГВС | Выход-4 с ЦТП-6 Контур 2ГВС | 1,00 | 1,48 | 0,07 | 0,05 | 1985 | 2037 |  |  |  |  |
| 4256 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 1,00 | 1,68 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,94 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4257 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Врезка в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 4,00 | 7,99 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4258 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Задвижки Ду150 на выхде-2 в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 2,00 | 3,89 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 8,91 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4259 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Врезка в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 4,00 | 5,87 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4260 | Врезка в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Задвижки Ду80 на выходе-4 в ЦТП-6 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,43 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4261 | Задвижки Ду80 на выходе-4 в ЦТП-6 Контур 2 ЦО | Выход-4 с ЦТП-6 Контур 2ЦО | 1,00 | 2,01 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4262 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Задвижки Ду150 на выходе-3 в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 7,00 | 12,82 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,02 |
| 4263 | Задвижки Ду150 на выходе-3 в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Выход-3 с ЦТП-6 Контур 2ЦО | 1,00 | 1,87 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4264 | Общий выход в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Врезка в ЦТП-6 Контур 2ЦО | 1,00 | 1,63 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4265 | Задвижки Ду150 на выхде-2 в ЦТП-6 Контур 2ЦО | Выход-2 с ЦТП-6 Контур 2ЦО | 1,00 | 2,03 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 8,91 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4266 | ТК-6/23 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду250 вТК-6/23 | 1,00 | 3,02 | 0,26 | 0,26 | 1985 | 2037 | 14,85 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 4267 | Ввод ЦО Свердлова ул. д.23а | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.23А | 1,00 | 1,81 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 4268 | ТК-3/31 | Задвижки Ду150 на выходе в ТК-3/51 | 1,00 | 2,44 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4269 | Задвижки Ду150 в ТК-3/51 | УУТЭ на вводе в ТК-3/51 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,23 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,04 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4270 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.65а | 1,00 | 2,21 | 0,04 | 0,04 | 1985 | 2037 | 4,19 | 0,24 | 1,28 | 0,00 |
| 4271 | Ввод в ЦТП-73 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-73 Контур 1 ТС | 2,00 | 3,20 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,01 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4272 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-73 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-73 Контур 1ТС | 2,00 | 2,58 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4273 | УУТЭ на вводе в ЦТП-73 Контур 1ТС | ЦТП-73 | 2,00 | 9,91 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,01 |
| 4274 | УУТЭ на выходе с ЦТП-73 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 1,50 | 3,08 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4275 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 1,50 | 1,82 | 0,21 | 0,21 | 1985 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 4276 | Общий выход с ЦТП-73 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе-2 в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,91 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,89 | 0,13 | 1,28 | 0,01 |
| 4277 | Задвижки Ду125 на выходе-2 в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,22 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,89 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4278 | Общий выход с ЦТП-73 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе-1 в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 1,00 | 6,97 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4279 | Задвижки Ду100 на выходе-1 в ЦТП-73 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-73 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,12 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4280 | Ввод в ЦТП-70 Контур 1 ТС | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-70 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,40 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,07 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4281 | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-70 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-70 Контур 1ТС | 1,00 | 2,83 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4282 | Насос на вводе в ЦТП-70 Контур 1 ТС | ЦТП-70 | 1,00 | 2,63 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4283 | Общий выход в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе-3 в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 8,00 | 8,62 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 1,28 | 0,01 |
| 4284 | Задвижки Ду80 на выходе-1 в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,86 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4285 | Общий выход в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе-3 в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,10 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,90 | 0,13 | 1,28 | 0,01 |
| 4286 | Задвижки Ду125 на выходе-3 в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Выход-3 с ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,06 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,90 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4287 | УУТЭ на выходе в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,46 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4288 | Задвижки Ду150 на выходе в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Общий выход в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 3,00 | 2,41 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4289 | Общий выход в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе-2 в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 10,00 | 18,92 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,83 | 0,13 | 1,28 | 0,02 |
| 4290 | Задвижки Ду150 на выходе-2 в ЦТП-70 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-70 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,32 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,83 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4291 | Ввод в ЦТП-71 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-71 | 1,00 | 1,89 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,01 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4292 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-71 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-71 Контур 1ТС | 1,00 | 5,78 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4293 | УУТЭ на вводе в ЦТП-71 Контур 1ТС | Насос ОСВ в ЦТП-71 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,73 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4294 | УУТЭ на выходе с ЦТП-71 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,35 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4295 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | Общий выход в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,55 | 0,21 | 0,21 | 1986 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 4296 | Общий выход в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,13 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4297 | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-71 Контур 2 ЦО | 3,00 | 2,83 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4298 | Общий выход в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | 5,00 | 5,14 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4299 | Задвижки Ду125 на вводе в ЦТП-71 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-71 Контур 2 ЦО | 5,00 | 6,93 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4300 | Ввод в ЦТП-40 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-40 Контур 1 ТС | 1,00 | 3,35 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 11,81 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 4301 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-40 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-40 Контур 1ТС | 1,00 | 2,56 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 4302 | УУТЭ на вводе в ЦТП-40 Контур 1ТС | ЦТП-40 | 3,00 | 6,74 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,02 |
| 4303 | УУТЭ на выходе с ЦТП-40 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-40 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,32 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,09 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 4304 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-40 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-40 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,35 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,10 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 4305 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-40 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-40 Контур 2 ЦО | 4,00 | 5,91 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,02 | 0,08 | 2,89 | 0,02 |
| 4306 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-40 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-40 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,35 | 0,21 | 0,21 | 1984 | 2037 | 12,03 | 0,08 | 2,89 | 0,01 |
| 4307 | Общий выход с ЦТП-40 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду80 на выходе в ЦТП-40 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,41 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4308 | УУ ЦО на вводе в МКД Харьковская,32 | ЦО МКД Харьковская 34 | 1,00 | 5,37 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4309 | УУ ЦО на вводе в МКД Харьковская,34 | ЦО МКД Харьковская 34 | 1,00 | 3,90 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4310 | УУ ЦО на вводе в МКД Харьковская,36 | ЦЦ МКД Харьковская,36 | 1,00 | 3,78 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,34 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4311 | УУ ЦО на вводе в МКД Бр. Захаровых 4 | ЦО МКД Бр. Захаровых 4 | 1,00 | 3,87 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4312 | УУ ЦО на вводе в МКД Бр. Захаровых 6-2 | ЦО МКД Бр Захаровых ул,6-2 | 1,00 | 3,73 | 0,07 | 0,05 | 1985 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4313 | УУЦО на вводе в Бр.Захаровых,8а | ЦО СОШ №25 | 1,00 | 5,28 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4314 | УУ ЦО на вводе в МКД 20 лет ВЛКСМ 52 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 1,00 | 4,03 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4315 | УУ ЦО на вводе в Октябрьская ул. д.42 | ЦО МКД Октябрьская 42 | 1,00 | 4,20 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4316 | УУТЭ на вводе в Свердлова ул. д.13 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 1,00 | 3,69 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4317 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.15 | ЦО МКД Свердлова 15 | 1,00 | 3,04 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4318 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.15 | м-н "Саяны" | 1,00 | 4,80 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,01 |
| 4319 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.17 | ЦО МКД Свердлова 17 | 1,00 | 2,57 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4320 | УУ ЦО на вводе в МКД Бр. Захаровых 8 (1 под.) | ЦО МКД Бр.Захаровых,8 (1 под.) | 1,00 | 3,87 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,06 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4321 | Ввод ЦО транз. Бр.Захаровых,8 | Задвижки ЦО на вводе в МКД Бр.Захаровых,8 | 0,50 | 3,13 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,02 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4322 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.23 | ЦО МАДОУ Детсад №54 | 1,00 | 4,28 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,01 |
| 4323 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.23А | М-н "Гроздь" Центр рестр." | 1,00 | 3,48 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 4324 | Врезка на транз. ЦО МКД Свердлова, 9 п.2 | Врезка на транз. ЦО МКД Свердлова, 9 п.3 | 24,60 | 27,55 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,04 |
| 4325 | Врезка на транз. ЦО МКД Свердлова, 9 п.3 | Выход транз.ЦО МКД Свердлова 9 | 25,00 | 18,75 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,02 |
| 4326 | Ввод транз ЦО МКД Свердлова, 9 п.2 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.9 (3 под.) | 1,00 | 2,12 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4327 | Врезка на транз. ЦО МКД Свердлова, 9 п.3 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.9 (2 под.) | 1,00 | 2,89 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4328 | Врезка на транз. ЦО МКД Свердлова, 9 п.2 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.9 (2 под.) | 1,00 | 1,99 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4329 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.9 (2 под.) | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.9 (2 под) | 1,00 | 3,15 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4330 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.9 | ЦО МКД Свердлова 9 | 1,00 | 3,74 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4331 | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Шевченко,75 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,75 Контур 1ТС | 4,00 | 3,60 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 4332 | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Шевченко,75 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,75 Контур 1ТС | 4,00 | 4,22 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 4333 | Задвижки Ду125 на вводе в ГБ Шевченко,79 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,79 Контур 1ТС | 1,00 | 2,51 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 4334 | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,79 Контур 1ТС | ГБ-Шевченко ул.д.79 | 2,00 | 5,90 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,92 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 4335 | Задвижки Ду150 на вводе в ГБ Шевченко,67 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,67 Контур 1ТС | 1,00 | 2,13 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4336 | УУТЭ на вводе в ГБ Шевченко,67 Контур 1ТС | ГБ Шевченко,67 Контур 1ТС | 1,00 | 4,23 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4337 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.1 | ЦО 30лет Победы,1 | 1,00 | 6,99 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,02 |
| 4338 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.1а | ЦО 30 лет Победы,1а | 1,00 | 5,07 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4339 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.1б | ЦО Центр Набат | 1,00 | 6,86 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 4340 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.3 | ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 1,00 | 4,89 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4341 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.3а | ЦО Стоматолог.пол-ка №2 | 1,00 | 5,46 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,02 |
| 4342 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5 П1 | ЦО МКД 30 лет Победы д.5 П1 | 1,00 | 4,01 | 0,10 | 0,13 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4343 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5а П1 | ЦО МКД 30 лет Победы 5а | 1,00 | 8,21 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,02 |
| 4344 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.7 | ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 1,00 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4345 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.7а | ЦО МКД 30 лет Победы д.7а | 1,00 | 4,64 | 0,08 | 0,10 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4346 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.7б | ЦО МКД 30 лет Победы д.7б | 1,00 | 2,88 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4347 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9/1 | ЦО МДОУ Дет.сад №61 | 1,00 | 5,09 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 4348 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.3Б | ЦО ООО "Русь" | 1,00 | 3,31 | 0,05 | 0,05 | 1984 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 2,89 | 0,01 |
| 4349 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 П2 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5 П2 | 1,00 | 1,61 | 0,10 | 0,13 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,00 |
| 4350 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5 П2 | ЦО МКД 30 лет Победы д.5 П2 | 1,00 | 2,98 | 0,10 | 0,13 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4351 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 П2 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 34,50 | 33,02 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 2,89 | 0,10 |
| 4352 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5а П2 | 1,00 | 1,76 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4353 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.5а П2 | ЦО МКД 30 лет Победы 5а | 1,00 | 2,88 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,94 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4354 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а П2 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | 4,00 | 4,70 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4355 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9 П1 | ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1,00 | 5,25 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 4356 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9 П2 | 1,00 | 2,06 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4357 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9 П2 | ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1,00 | 2,79 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4358 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 П2 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 П3 | 16,00 | 21,32 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,06 |
| 4359 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 П3 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 18,00 | 22,42 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,06 |
| 4360 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9 П3 | 1,00 | 1,88 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4361 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9 П3 | ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1,00 | 2,81 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,01 |
| 4362 | Ввод ЦО 30 лет Победы, 9а П3 | Ввод ЦО 30 лет Победы, 9а П4 | 26,00 | 24,49 | 0,15 | 0,15 | 1984 | 2037 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,07 |
| 4363 | Ввод ЦО 30 лет Победы, 9а П4 | Транзит | 26,00 | 29,08 | 0,15 | 0,15 | 1984 | 2037 | 9,12 | 0,11 | 2,89 | 0,08 |
| 4364 | КП-30-9а | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П3 | 1,00 | 2,10 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 4365 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П3 | ЦО МКД 30 лет Победы,9а П1 | 1,00 | 2,66 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 4366 | КП-30-9а | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П4 | 1,00 | 1,97 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 4367 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П4 | ЦО МКД 30 лет Победы,9а П1 | 1,00 | 2,79 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 4368 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П1 | ЦО МКД 30 лет Победы,9а П1 | 1,00 | 3,15 | 0,13 | 0,13 | 1984 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 2,89 | 0,01 |
| 4369 | Выход ЦО Трнавская,65 | ТК-б/н | 11,80 | 14,08 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,02 |
| 4370 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9б | ЦО Муз.школа 30 лет Победы 9б | 1,00 | 3,25 | 0,08 | 0,08 | 1984 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 2,89 | 0,01 |
| 4371 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | Задвижки на ЦО МУП ЦРКП Октябрьская,42/1 | 14,50 | 16,90 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4372 | ТК-ЛЕН-60 | УУ ЦО на вводе с Ленина ул. д.60 (5-10п) | 1,00 | 3,68 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4373 | УУ ЦО на вводе с Ленина ул. д.60 (5-10п) | ЦО МКД Ленина,60 | 1,00 | 4,64 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4374 | Врезка ЦО на Абонентов Ленина,д.60 | ЦО МКД Ленина,60 | 1,00 | 3,48 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4375 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.61/1 | ОАО Росэнергоатом | 2,00 | 3,58 | 0,02 | 0,02 | 1985 | 2037 | 3,50 | 0,29 | 1,28 | 0,00 |
| 4376 | Ввод ЦО Б.Роз,13 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.13 | 1,00 | 3,86 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,91 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4377 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.7 | ЦО Бульвар Роз,7 | 1,00 | 6,42 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4378 | Врезка на ЦО ООО ВУТК-2003 | ЦО ЗАО Магазин мебель | 0,50 | 3,86 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4379 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.55 | ЦО Трнавская,55 | 1,00 | 3,40 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,85 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4380 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.55 | ЦО Трнавская,61 | 1,00 | 3,77 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 4381 | Вход ЦО Трнавская,63 П2 | Вход ЦО Трнавская,63 П3 | 24,00 | 37,58 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,05 |
| 4382 | Вход ЦО Трнавская,63 П3 | Вход ЦО Трнавская,63а | 24,00 | 24,97 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 4383 | Ввод ЦО Трнавская,63 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63 П2 | 1,00 | 3,14 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4384 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63 П2 | ЦО МКД Трнавская,63 | 1,00 | 3,78 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4385 | Ввод ЦО Трнавская,63 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63 П3 | 1,00 | 3,58 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4386 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63 П3 | ЦО МКД Трнавская,63 | 1,00 | 3,77 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,93 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4387 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63 П1 | ЦО МКД Трнавская,63 | 1,00 | 4,58 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 1,28 | 0,01 |
| 4388 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.63а | ЦО МКД Трнавская,63а | 1,00 | 4,89 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,15 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 4389 | УУ ЦО на вводе в Бульвар Роз ул. д.1 | ЦО МКД Бульвар Роз,1 | 1,00 | 3,94 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4390 | УУ ЦО на вводе в Бульвар Роз ул. д.3 | ЦО МКД Бульвар Роз,3 | 1,00 | 5,64 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4391 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.5а | Гимназия №2 | 1,00 | 4,27 | 0,08 | 0,08 | 1986 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 4392 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.66а П1 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,64 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4393 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.66 | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,75 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,52 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4394 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.67а П1-3 | ЦО МКД Леонова, наб,67а | 1,00 | 7,15 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4395 | Выход ЦО Леонова, наб,67а | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.67а П4 | 1,00 | 5,23 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4396 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.67а П4 | ЦО МКД Леонова, наб,67а | 1,00 | 7,44 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4397 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.67б | ЦО ЦОИ Бал АЭС | 1,00 | 5,13 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4398 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.67/1 | ОАО Росэнергоатом | 5,00 | 2,70 | 0,04 | 0,04 | 1985 | 2037 | 4,19 | 0,24 | 1,28 | 0,00 |
| 4399 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.74 | ЦО ЦД АЭС | 1,00 | 3,97 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 1,28 | 0,01 |
| 4400 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.57 | ЦО МКД Трнавская,57 | 1,00 | 3,24 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,72 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 4401 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.57 | ЦО ООО Рекон | 5,00 | 3,86 | 0,05 | 0,05 | 1985 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 4402 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.65 | ЦО МКД Трнавская,65 | 1,00 | 6,20 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,73 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4403 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.65а | ЦО Трнавская,65а | 1,00 | 3,65 | 0,04 | 0,04 | 1985 | 2037 | 4,19 | 0,24 | 1,28 | 0,00 |
| 4404 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.67 | Узел ввода отопления | 1,00 | 4,36 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 4405 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.73 | ЦО МКД Трнавская,73 | 1,00 | 3,18 | 0,13 | 0,13 | 1985 | 2037 | 7,87 | 0,13 | 1,28 | 0,00 |
| 4406 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.75 | ЦО МКД Трнавская,75 | 1,00 | 5,85 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4407 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.77 | ЦО МКД Трнавская,77 | 1,00 | 6,83 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,01 |
| 4408 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.79 | ЦО МКД Трнавская,79 | 1,00 | 3,60 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4409 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.128 | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,80 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4410 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.128 | ООО "Итерра" | 1,00 | 2,90 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4411 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.126 | ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | 1,00 | 3,57 | 0,10 | 0,10 | 1986 | 2037 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 4412 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.130а | Узел ввода отопление | 4,00 | 4,07 | 0,15 | 0,15 | 1986 | 2037 | 9,05 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 4413 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.132 | Узел ввода отопления | 1,00 | 9,02 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 4414 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.132/1 | ДЮСШ "Юность" | 2,00 | 3,68 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,57 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4415 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.122а | ЦО ж/д Комарова. 122А | 1,00 | 8,15 | 0,07 | 0,07 | 1986 | 2037 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 4416 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. КНС 4 мкр | КНС 4 м-он | 1,00 | 3,50 | 0,05 | 0,05 | 1986 | 2037 | 4,56 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 4417 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.3а | ЦО Трнавская, 3а | 1,00 | 5,23 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,70 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 4418 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.1а | ООО "Новый мир" | 1,00 | 5,25 | 0,10 | 0,10 | 1984 | 2037 | 6,71 | 0,15 | 2,89 | 0,02 |
| 4419 | УУ ЦО на вводе в Степана Разина ул. д.5 | ГУЗ СО ДГП г.Балаково | 34,00 | 4,91 | 0,10 | 0,10 | 1985 | 2037 | 6,74 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 4420 | УУ ЦО на вводе с Ленина ул. д.60(1-4п) | Врезка ЦО на Абонентов Ленина,д.60 | 1,00 | 2,30 | 0,15 | 0,15 | 1985 | 2037 | 9,14 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 4421 | УУ ЦО на вводе с Бульвар Роз ул. д.9 | Врезка ЦО на ЗАО м-н Мебель | 0,50 | 2,17 | 0,07 | 0,07 | 1985 | 2037 | 5,36 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 4422 | ШП | ШО | 29,00 | 29,33 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,90 | 0,17 | 1,28 | 0,04 |
| 4423 | ШО | ЦО ПЧ-12 | 89,00 | 89,15 | 0,08 | 0,08 | 1985 | 2037 | 5,90 | 0,17 | 1,28 | 0,11 |
| 4424 | ТК-3/27 | Задвижки 2Ду125 в ТК-3/27 на ГБ Шевченко,79 | 4,00 | 3,90 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,90 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 4425 | ТК-2-1/1 | Задвижки 2Ду125 в ТК-2-1/1 | 2,00 | 1,96 | 0,13 | 0,13 | 1986 | 2037 | 7,91 | 0,13 | 0,59 | 0,00 |
| 4426 | 2Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | 3,00 | 3,85 | 1,00 | 1,00 | 1987 | 2038 | 55,55 | 0,02 | 0,29 | 0,00 |
| 4427 | ШО-1 | ШП-1 | 60,00 | 62,17 | 0,41 | 0,41 | 1987 | 2038 | 23,82 | 0,04 | 0,29 | 0,02 |
| 4428 | ШП-1 | НО-б/н на ТЦ "Бегемот" | 7,70 | 18,47 | 0,41 | 0,41 | 1987 | 2038 | 23,82 | 0,04 | 0,29 | 0,01 |
| 4429 | Врезка на ТЦ Бегемот | НО-б/н | 113,00 | 113,43 | 0,52 | 0,52 | 1987 | 2038 | 29,15 | 0,03 | 0,29 | 0,03 |
| 4430 | НО-б/н база Кристалл | Врезк-тройнДу250/57 ОАО " РЖД" | 170,00 | 168,80 | 0,41 | 0,41 | 1987 | 2038 | 23,71 | 0,04 | 0,29 | 0,05 |
| 4431 | Врезка на КНС МУП "БВ" Привокзальная | Врезка на МКД №3-№2 ул.Привок. | 16,00 | 27,11 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,67 | 0,07 | 0,29 | 0,01 |
| 4432 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | 2Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | 5,00 | 7,56 | 1,00 | 1,00 | 1987 | 2038 | 55,55 | 0,02 | 0,29 | 0,00 |
| 4433 | Ответвление 2Ду1000 | Задвижки 2Ду1000 | 5,00 | 7,27 | 1,00 | 1,00 | 1987 | 2038 | 45,81 | 0,02 | 0,29 | 0,00 |
| 4434 | Врезка 400/150 | Задвижка 3,4 | 1,00 | 2,89 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,09 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4435 | Врезка с Ду200/100 | Врезка на ИП Колесова | 11,00 | 8,03 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4436 | Врезка на ИП Крынкин | Задвижка 5,6 | 5,00 | 4,03 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4437 | Разветвление | Задвижки 5,6 | 1,00 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4438 | Разветвление | Узел ввода отопления | 1,00 | 5,43 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4439 | Врезка на МКД Привокзалную,4,5 | Ответвление на МКД Привокзальную,4 | 21,75 | 19,66 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4440 | ЦО МКД Привокзальная, д.4 | ЦО МКД Привокзальная, д.5 | 54,00 | 64,20 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,02 |
| 4441 | Врезка на Привокзальную,4 | Ввод ЦО МКД Вривокзальная,4 | 7,00 | 14,71 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4442 | Врезка на Привокзальную 4, 5 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | 142,00 | 111,38 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,67 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4443 | Врезка на Привокзальную,6,7 | Врезка на Привокзальную,7 | 130,00 | 55,44 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,02 |
| 4444 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | 20,00 | 45,01 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4445 | Врезка на Привокзальную, 6, 7 | ЦО МКД Привокзальная,7 | 59,00 | 26,54 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4446 | Врезка на Привокзальную,6, 7 | Ввод ЦО Привокзальная,6 | 75,20 | 36,21 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4447 | Врезка на Привокзальную ул.8 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | 38,10 | 26,63 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4448 | Врезка на адм.здание РЖД | Врезка на АФТО РЖД | 61,00 | 60,73 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,02 |
| 4449 | На Привокзальную ул. д. 2, 3 | На Привокзальную ул. д. 2 | 64,00 | 36,28 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4450 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.2,3 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.3 | 32,00 | 11,62 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4451 | На Привокзальную ул. 2,3 | ЦО на Привокзальную ул. 2 | 64,00 | 38,61 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4452 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 1,50 | 2,72 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4453 | Задвижка Ду200 | НО-2 | 1,00 | 6,10 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 11,91 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4454 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 88,00 | 69,03 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 11,92 | 0,08 | 0,29 | 0,02 |
| 4455 | Вых ЦО Транз МКД Шевченко, 122 | Ввод ЦО Минская, 77 | 27,00 | 54,08 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,02 |
| 4456 | ТК-2-10/1 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | 6,00 | 16,27 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4457 | ТК-2-10/4 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | 10,00 | 18,66 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4458 | ТК-2-1/1 | ТК-2-10/4 | 54,00 | 53,09 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,02 |
| 4459 | Выход-2 с ЦТП-55 Контур 2 ЦО | ТК-3-10/2 | 38,00 | 33,69 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,12 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4460 | ТК-3-10/2 | ТК-3-10/4 | 41,00 | 34,73 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,12 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4461 | ТК-3-10/4 | Ввод ЦО Степная ул. д.18а | 42,30 | 48,30 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,92 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4462 | ТК-3-10/4 | ТК-3-10/5 | 87,60 | 79,02 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,89 | 0,13 | 0,29 | 0,02 |
| 4463 | ТК-3-10/5 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.8а | 44,70 | 34,45 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,72 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4464 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.8а | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | 40,00 | 51,90 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,72 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4465 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | Вход ЦО "Поликлиника №2" | 40,00 | 60,63 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,02 |
| 4466 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | 10,00 | 21,07 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4467 | ТК-3-10/2 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | 6,80 | 11,63 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4468 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.6 | 75,00 | 67,50 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,02 |
| 4469 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.6 | ТК-3-10/3 | 2,70 | 7,31 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4470 | ТК-2-2/11 | ТК- Смотровая | 316,65 | 255,51 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 13,95 | 0,07 | 0,29 | 0,07 |
| 4471 | ТК-3/57 | ТК-2-3/1 | 43,50 | 47,00 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,12 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4472 | ТК-2-3/1 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 3,52 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,07 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4473 | ТК-2-3/1 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 15,33 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,11 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4474 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | ВыхЦО МКД Трназ Леонова наб,23 | 90,00 | 86,39 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,02 |
| 4475 | ТК-2-4/4 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.37 | 79,00 | 87,26 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,72 | 0,15 | 0,29 | 0,03 |
| 4476 | НО-13 врезка на ЦТП-37 | Задвижки Ду300 у НО-13 | 3,50 | 2,47 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2038 | 17,57 | 0,06 | 0,29 | 0,00 |
| 4477 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,27 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 | 26,00 | 29,99 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4478 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 П1 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 П2 | 24,00 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4479 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду50 | 1,00 | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4480 | ТК-3-4/18 | ЦТП-72 | 136,40 | 118,30 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,26 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4481 | ЦТП-72 | Насос на подаче в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | 3,00 | 7,24 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 12,09 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4482 | Выход -2 с ЦТП-72 Контур 2 ЦО в ЦТП-72 | ТК-3-4/16 | 14,00 | 11,69 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,91 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4483 | ТК-3-4/16 | Задвижка Ду125 Леонова наб.72 | 21,80 | 22,24 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,87 | 0,13 | 0,29 | 0,01 |
| 4484 | Транзит ЦО МКД Леонова наб.72 | Транзит ЦО МКД Леонова наб.72 | 99,00 | 87,51 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,89 | 0,13 | 0,29 | 0,03 |
| 4485 | Выход ЦО Леонова наб.76 | Ввод ЦО Леонова наб.80 | 8,00 | 11,90 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4486 | Выход-1 с ЦТП-72 Контур 2 ЦО | ТК-3-4/15 | 9,00 | 12,71 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4487 | ТК-3-4/15 | Ввод ЦО Наб.Леонова,75 | 26,20 | 29,73 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4488 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | ЦО МКД Леонова наб.75 | 50,00 | 54,45 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,02 |
| 4489 | ТК-3-4/22 | Ввод ЦО Леонова наб.78 | 27,00 | 38,21 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4490 | ТК-3-4/15 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | 40,00 | 37,86 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4491 | Ввод ЦО транз. Наб.Леонова,73 | ЦО транз. Наб.Леонова,73 | 150,00 | 39,67 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,91 | 0,13 | 0,29 | 0,01 |
| 4492 | ТК-3-4/14 | Ввод ЦО Наб.Леонова,69 | 53,00 | 43,83 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4493 | ТК-солнышко | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.1/1 | 22,00 | 12,97 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4494 | Ввод ЦО Суд Минская 6 | ЦО Суд Минская 6 | 1,00 | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4495 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,22 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.22 | 1,00 | 6,22 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,14 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4496 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.23 | 1,00 | 2,26 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,11 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4497 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.13 | 1,00 | 1,54 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4498 | Врезка ЦО на ИП Чутьёва | Задвижка 3, 4 | 1,50 | 5,26 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4499 | Ввод ЦО МКД Заречная ул.д.44 | УУ ЦО на вводе в Заречная ул. д.44 | 1,00 | 1,66 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4500 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П1 | 1,00 | 2,60 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4501 | Ввод ЦО БассейнЗаречная 45 | УУ ЦО на вводе в Заречная ул. д.45 | 1,00 | 1,44 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4502 | НО-б/н | Объекты ОАО "Автокалонна 1180" | 5,00 | 10,79 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4503 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36в | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36в | 1,00 | 1,58 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4504 | Ввод ЦО СГСУ Степная ул. д.18а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.32 | 12,00 | 2,20 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4505 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36а П1 | 1,00 | 2,72 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,68 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4506 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.6 | 1,00 | 2,36 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4507 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.4 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.4 | 1,00 | 3,51 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4508 | Вход ЦО "Поликлиника №2" | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.10А | 1,00 | 2,65 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4509 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.8а | 1,00 | 2,41 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,72 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4510 | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.8 | 14,50 | 11,06 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4511 | Ввод ЦО Детский сад №64 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.69 | 1,00 | 3,13 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4512 | Ввод ЦО Леонова наб.78 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.78 | 1,00 | 1,92 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4513 | Ввод ЦО Леонова наб.69 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.69 | 1,00 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4514 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.73 | 1,00 | 2,68 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4515 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.75 | 1,00 | 3,71 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4516 | Ввод ЦО Леонова наб.72 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.72 | 1,00 | 1,49 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,89 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4517 | Врезка ЦО Леонова наб.76 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.76 | 1,00 | 2,66 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,86 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4518 | Ввод ЦО Леонова наб.80 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.80 | 1,00 | 2,28 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4519 | ТК-б/н | ЦТП-ЦРБ | 112,50 | 253,50 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2038 | 16,99 | 0,06 | 0,29 | 0,07 |
| 4520 | ТК-1/71 | ИТП Центр "Семья" | 22,00 | 44,53 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4521 | Ввод ГВС Наб.Леонова,72 | ГВС Наб.Леонова,72 | 5,00 | 5,16 | 0,10 | 0,08 | 1987 | 2038 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 4522 | Задвижка Леонова наб.72 | ТК-3-4/17 | 17,50 | 25,29 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,81 | 0,13 | 0,29 | 0,01 |
| 4523 | ТК-3-10/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.4 | 4,00 | 7,90 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4524 | ТК-3-10/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36а | 4,10 | 6,77 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,89 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4525 | ТК-3-10/10 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36в | 9,00 | 8,83 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4526 | Насос на подаче в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-72 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,35 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 12,09 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4527 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 19,00 | 18,85 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 11,92 | 0,08 | 0,29 | 0,01 |
| 4528 | Шахта опуска | Шахта подъёма | 23,50 | 25,29 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,09 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4529 | Шахта подъёма | Врезка на ИП Самылкину 150/50 | 21,00 | 37,20 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,09 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4530 | ШО-шахта опуска | ТК-2-10/1 | 35,00 | 67,06 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 11,92 | 0,08 | 0,29 | 0,02 |
| 4531 | Ввод ЦТП-35 Контур 1ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-35 Контур 1ТС | 1,00 | 2,70 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 11,91 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4532 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ИП Шокуров | 25,00 | 31,63 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4533 | Ввод ЦО ЦТП-27 | ЦТП-27 | 10,00 | 26,94 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 13,95 | 0,07 | 0,29 | 0,01 |
| 4534 | Транзит ЦО наб. Леонова 18 | Задвижка 2Ду150 вТК-3/57 | 93,00 | 97,64 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,84 | 0,13 | 0,29 | 0,03 |
| 4535 | Выход ЦО Наб.Леонова,76 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. зд.76А | 30,00 | 49,94 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,92 | 0,25 | 0,29 | 0,01 |
| 4536 | Врезка на Сар. Шоссе д.25/1 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.25/1 | 30,00 | 51,05 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,01 |
| 4537 | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.8б | 1,50 | 2,03 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,00 |
| 4538 | Задвижка Ду40 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная МУП Бал.-Вод | 65,00 | 57,06 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2038 | 4,18 | 0,24 | 0,29 | 0,02 |
| 4539 | ТК-1/33 | ЦТП-70 | 5,00 | 12,22 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,15 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4540 | Ввод Минская,77/1 (ИТП) | Задвижки на Шевченко,122/2 | 3,00 | 13,14 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4541 | Задвижка Ду50 в ТК-2-8/6 | КНС "4Б" Балаково-водоканал | 42,00 | 40,37 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4542 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 9,00 | 14,63 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,09 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4543 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 1,50 | 2,16 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4544 | Врезка на ИП Самылкину 150/50 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | 124,60 | 120,48 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 | 11,96 | 0,08 | 0,29 | 0,03 |
| 4545 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ИП Крынкин | 18,00 | 13,89 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4546 | Врезка на ИП Колесова | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | 1,50 | 4,63 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4547 | Врезка 1 на ОАО "Стройград" | Врезка 2 на ОАО "Стройград" | 15,70 | 51,06 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4548 | Врезка ОАО "Стройград" | ОАО "Стройград" ЦО | 1,00 | 5,27 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4549 | Врезка 2 на ОАО "Стройград" | ИП Боцман | 126,50 | 129,23 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4550 | Врезка ОАО "Стройград" | Задвижка 5,6 | 1,00 | 3,75 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4551 | Врезка на ИП Колесов | ИП Боцман | 430,00 | 470,43 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4552 | Врезка на ИП Боцман | Врезка на ИП Колесов | 10,00 | 13,23 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4553 | ИП Колосов | ИП Колосов ЦО | 17,00 | 76,62 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4554 | Врезка на ИП Боцман | ИП Боцман ЦО | 57,25 | 46,21 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4555 | Переход Ду125/50 | Задвижки 1,2 | 12,00 | 2,77 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4556 | Врезка на ТП | Задвижки 7,8 | 5,00 | 5,13 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4557 | Врезка на ЗАО Олимп | ВНИ Шингальс ЦО | 31,50 | 28,72 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2038 | 5,36 | 0,19 | 0,29 | 0,01 |
| 4558 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 10,00 | 12,80 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2038 | 5,37 | 0,19 | 0,29 | 0,00 |
| 4559 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 1,50 | 5,72 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4560 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 63,00 | 36,34 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,13 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4561 | Врезка на ТП | Врезка на ООО Наша Марка | 178,00 | 106,88 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,03 |
| 4562 | Врезка на склады_убрать | ООО "Наша марка" ЦО | 29,10 | 39,38 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4563 | Врезка на ИП Судакова | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24/3 | 64,50 | 82,63 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,02 |
| 4564 | Врезка на ООО Наша Марка | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | 2,40 | 4,44 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4565 | ТК-3-4/21 | НО-неподвижная опора | 104,00 | 104,62 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,26 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4566 | НО | ТК-3-4/21 | 100,00 | 100,17 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,26 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4567 | ТК-3-4/20 | ТК-3-4/19 | 105,30 | 105,30 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,26 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4568 | ТК-3-4/19 | ТК-3-4/18 | 105,30 | 95,96 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,26 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4569 | Задвижки на вводе Наб.Леонова,72 | Ввод ЦО Наб.Леонова,72 | 0,30 | 4,34 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,87 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4570 | Задвижка ЦО Леонова наб.73 | ТК-3-4/14 | 8,00 | 17,90 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4571 | Задвижки ГВС на выходе Наб.Леонова,73 | ТК-3-4/14 ГВС | 8,00 | 17,72 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | Врезка на Привокзальную д.2, 3 | Врезка на Привокзальную д.4, 5 | 25,00 | 57,34 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,67 | 0,07 | 0,29 | 0,02 |
| 4573 | Врезка-тройникДу250/57 | Врезка на КНС МУП "БВ" Привокзальная | 69,00 | 52,66 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,67 | 0,07 | 0,29 | 0,02 |
| 4574 | Задвижки на выходе Трнавская,73 | ТК-3-4/29 | 13,00 | 13,59 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4575 | ТК-3-4/28 | Ввод ЦО Детский сад №64 | 40,00 | 53,40 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,02 |
| 4576 | Задвижки на вводе ЦО МКД Трнавская,73 | Ввод ЦО Наб.Леонова,73 | 1,00 | 1,44 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,84 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4577 | Задвижки в МКД Трнавская,73 | ТК-3-4/26 | 51,50 | 43,43 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,91 | 0,13 | 0,29 | 0,01 |
| 4578 | ТК-3-4/26 | ТК-3-4/25 | 35,00 | 40,05 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4579 | Врезка-тройникДу250/50 | Задвижка Ду 50 | 1,00 | 2,98 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4580 | Задвижка Ду 50 | Ввод ЦО КПП | 11,50 | 13,14 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4581 | Ввод Привокзальная ул. РЖД | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. РЖД | 11,50 | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4582 | Задвижка 3,4 | Врезка на ВНИ Лаврикова | 47,00 | 41,89 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,09 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4583 | Врезка на ВНИ Осмае | ЦО на ВНИ Осаенко | 3,50 | 9,65 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4584 | Врезка на ИП Осмаев | Переход Ду125/150 | 87,30 | 129,12 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,06 | 0,11 | 0,29 | 0,04 |
| 4585 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ВНИ Саенко | 7,70 | 14,32 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,92 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4586 | Врезка на ИП Бабаян | Задвижки на вводе | 4,50 | 3,48 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,92 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4587 | Врезка на ВНИ Бабаян | ЦО ВНИ Бабаян | 1,00 | 5,36 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,89 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4588 | Врезка на ВНИ Бабаян | Врезка на офис ИП Осмаев | 150,00 | 74,17 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,89 | 0,13 | 0,29 | 0,02 |
| 4589 | Ввод ЦО офис ИП Осмаев | ЦО офис ИП Осмаев | 1,50 | 4,92 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4590 | НО-б/н | Объекты ОАО "Автокалонна 1180" | 17,50 | 47,50 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4591 | Врезка на ИП Саенко | Врезка на ИП Осмаева | 18,00 | 28,91 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4592 | Переход Ду125/50 | Задвижки 2,3 | 1,50 | 7,33 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4593 | ВНИ Лаврикова Н.Н. ЦО 26/10 | ВНИ Лаврикова Н.Н.Задвижка на ЦО 26/10 | 3,00 | 6,54 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4594 | Задвижка | ВНИ Лаврикова Н.Н., ЦО 26/18 | 20,00 | 17,19 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4595 | НО-б/н | Врезка на Блок Г | 144,00 | 188,50 | 0,52 | 0,52 | 1987 | 2038 | 29,15 | 0,03 | 0,29 | 0,05 |
| 4596 | Задвижки Ду100 на врезкке Блок/с Д,Е,Г ИП Лаврико | Врезка на Блок/с Д,Е,Г ИП Лавриков А.А. | 1,50 | 4,23 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4597 | Задвижка ЦО Блок Б | ЦО на Блок Б | 1,50 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4598 | ВНИ Лаврикова Н.Н. ЦО Блок В | ВНИ Лаврикова Н.Н. ЦО 26/10 | 72,50 | 63,33 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,02 |
| 4599 | ВНИ Лаврикова Н.Н, ЦО Блок В | ВНИ Лаврикова Н.Н, ЦО 26/10 | 118,50 | 39,29 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4600 | ИП Лавриков, ЦО Блок Б | ИП Лавриков, ЦО Блок В | 1,50 | 7,52 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2038 | 4,19 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 4601 | Задвижка | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.26/10 | 10,00 | 9,71 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4602 | Задвижка | ВНИ Лавриков Блок А | 35,00 | 8,75 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4603 | Задвижка ЦО Блок Б | ВНИ Лавриков ЦО на Блок Б | 31,00 | 3,74 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,56 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4604 | Задвижки 7,8 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | 27,00 | 77,03 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4605 | Врезка на ВНИ Перевознюк | Ввод ЦО ВНИ Перевознюк | 10,70 | 18,98 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2038 | 4,19 | 0,24 | 0,29 | 0,01 |
| 4606 | ТК-б/н | Врезка на ТП, ИП Колесова | 55,00 | 98,03 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,10 | 0,11 | 0,29 | 0,03 |
| 4607 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в ул. Вокзальная 24 склад | 3,00 | 20,01 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4608 | Ввод на ТП | Вроезка ЦО на ВНИ Перевознюк И.В. Вокзальная,24 | 19,50 | 33,51 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,92 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4609 | Ввод на ИП Колесов | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24/2 | 53,50 | 107,77 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2038 | 4,17 | 0,24 | 0,29 | 0,03 |
| 4610 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54,40 | 4,97 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4611 | Врезка на "ООО Лагуна 2004" | Задвижки | 1,50 | 4,49 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4612 | Врезка на ИП Крынкин | ОАО "Стройград" | 40,00 | 77,10 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4613 | Врезка на КНС МУП "БВ" | Задвижка Ду40 | 69,00 | 3,86 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2038 | 4,19 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 4614 | ТК-2-8/6 | Задвижка Ду50 | 1,00 | 2,63 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4615 | Задвижка 3,4 | ООО Трасса -М | 47,00 | 48,45 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4616 | Распределительный узел | Задвижка 3,4 | 1,00 | 4,78 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4617 | Задвижка 3,4 | ИП Парфёнов С.В. | 108,00 | 114,23 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4618 | Переход диаметра 100/200 | ИП Боцман | 346,00 | 438,62 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4619 | Задвижки | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24/22 | 23,00 | 26,57 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4620 | Задвижки 7,8 | Переход с Ду100/150 | 7,00 | 5,13 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4621 | Врезка на ИП Судакова | Задвижки | 5,00 | 3,25 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,92 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4622 | Врезка на ИП Шокуров | Врезка на ИП Судакова | 5,00 | 4,23 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4623 | Врезка на ЗАО Олимп | ЗАО Олимп ЦО | 4,50 | 3,67 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,00 |
| 4624 | Задвижки | Врезка на ИП Звовнова и Веллес | 70,00 | 68,69 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,02 |
| 4625 | Врезка на ЗАО Олимп | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.30 | 8,00 | 21,20 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,01 |
| 4626 | Задвижки | Врезка на ИП Звовнова и Веллес | 1,00 | 6,90 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4627 | Врезка на ЗАО Олимп | ЗАО Олимп ЦО | 1,00 | 9,00 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,00 |
| 4628 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 30,00 | 5,68 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,13 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4629 | Задвижки ДУ 500 | ПУТ-1 | 28,00 | 55,92 | 0,52 | 0,52 | 1987 | 2038 | 30,21 | 0,03 | 0,29 | 0,02 |
| 4630 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | 38,50 | 37,06 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4631 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | ЦО на Привокзальную,1 | 1,00 | 5,82 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4632 | Ввод ЦО в Привокзальную,8а | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. д.8А | 1,00 | 5,96 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4633 | Врезка на дом связи РЖД | Узел ЦО АФТО РЖД | 35,00 | 53,85 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,92 | 0,17 | 0,29 | 0,02 |
| 4634 | Врезка на АФТО "РЖД" | Ввод ЦО адм.здание дома связи | 3,00 | 3,90 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4635 | Узел ЦО на Привокзальную ул.8 | ЦО Привокзальную ул.8 | 1,00 | 5,68 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,93 | 0,25 | 0,29 | 0,00 |
| 4636 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | 18,00 | 29,64 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4637 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | ЦО на Вагон ВЧД-14"РЖД" | 18,00 | 45,82 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,01 |
| 4638 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | ЦО на БРЭС ОАО"РЖД" | 3,00 | 43,24 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2038 | 4,19 | 0,24 | 0,29 | 0,01 |
| 4639 | Врезка на Привокзальную ул.1 | Ввод ЦО на Привокзальную,1 | 20,00 | 28,47 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4640 | Переход с Ду100/150 | Задвижки 7,8 | 39,50 | 28,68 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4641 | Врезка на ВНИ Бабаян | Задвижки | 32,00 | 11,39 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,88 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4642 | Задвижки | Врезка на ИП Бабаян | 4,50 | 3,94 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,92 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4643 | Задвижки 2,3 | Узел ЦО ООО Экселент ЛТД | 37,00 | 43,11 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4644 | Врезка на ИП Осмаев | Переход Ду125/150 | 17,70 | 46,38 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,06 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4645 | Переход с Ду100/80_убрать | ЦО ООО Наша Марка | 42,40 | 52,28 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4646 | Разветвление ФГУП Почта России | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,31 | 26,00 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4647 | Разветвление ФГУП Почта России | ФГУП " Почта России" | 1,00 | 9,65 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2038 | 5,37 | 0,19 | 0,29 | 0,00 |
| 4648 | Задвижки Ду50 в ТК-2-9/11 | Ввод ЦО БассейнЗаречная 45 | 11,50 | 14,47 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4649 | ТК-2-7/4 | Задвижки вТК-2-7/4 | 1,00 | 2,87 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,93 | 0,25 | 0,29 | 0,00 |
| 4650 | Ввод ЦО в ВЧД Заречная,11 | ВЧД Пономарев А.В, | 1,00 | 5,60 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 | 3,93 | 0,25 | 0,29 | 0,00 |
| 4651 | Врезка на Заречная,7-3 | Задвижки в ТК-2-7/4 | 1,00 | 2,62 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4652 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,22 | 6,00 | 13,53 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,14 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4653 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | 154,00 | 73,50 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2038 | 9,07 | 0,11 | 0,29 | 0,02 |
| 4654 | Врезка на ПЧ20 | ЦО ПЧ20 | 3,00 | 6,58 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4655 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Ввод Привокзальная 8 | 5,00 | 10,95 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4656 | Транзит ЦО наб. Леонова 18 | ТК-2-2/8 | 21,00 | 19,46 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,84 | 0,13 | 0,29 | 0,01 |
| 4657 | ТК-2-2/8 | Ввод ЦО ЦТП-27 | 66,00 | 67,70 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,84 | 0,13 | 0,29 | 0,02 |
| 4658 | Выход ЦО МКД Минская 4 | Ввод ЦО Суд Минская 6 | 42,00 | 35,38 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4659 | ИТП Центр "Семья" | УУ-2 ЦО на вводе в Заречная ул. д.2а | 1,00 | 3,50 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4660 | Ввод ЦО на Привокзальную,5 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.5 | 1,00 | 4,79 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4661 | Ввод ЦО МКД Привокзальная,6 | УУ на вводе в Привокзальная ул. д.6 | 1,00 | 3,59 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4662 | Ввод ЦО на Привокзальную,4 | ЦО МКД Привокзальная,4 | 1,00 | 4,78 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4663 | На Привокзальную ул. д.2,3 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.2 | 1,00 | 5,39 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4664 | Ввод ЦО МКД Привокзальная, 3 | ЦО МКД Привокзальная, 3 | 1,00 | 6,83 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4665 | Ввод на АФТО РЖД | ЦО АФТО РЖД | 1,00 | 6,39 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,92 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4666 | Ввод ЦО на гаражи ПЧ-20 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. | 1,00 | 6,72 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4667 | Ввод ЦО МКД Привокзальная,7 | Привокзальная ул. д.7 | 1,00 | 4,18 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4668 | Врезка на ВНИ Перевознюк | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | 1,00 | 3,61 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4669 | Задвижка ИНД-77 | Ввод ЦО Минская, 122/2 | 5,50 | 2,97 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2038 |  |  |  |  |
| 4670 | Ввод ЦО Шевченко,122 | Ввод ЦО Минская,77/1 | 23,00 | 40,90 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4671 | Изменение димаметра | Врезка на ИП Юрина и Осмаев | 18,00 | 7,69 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4672 | ТК-3-4/17 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.72 | 8,40 | 8,59 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,86 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4673 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.76 | Врезка ЦО Леонова наб.76 | 125,00 | 122,15 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,86 | 0,13 | 0,29 | 0,04 |
| 4674 | Ввод Наб.Л73 | Узел ввода ГВС | 1,00 | 4,10 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4675 | ТК-3-4/14 | Ввод ЦО Наб.Леонова,69 | 53,00 | 43,27 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4676 | Выход ЦО Леонова наб.75 | ТК-3-4/22 | 36,40 | 49,68 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2038 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4677 | ТК- Смотровая | ЦТП-27 | 123,35 | 88,66 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 13,95 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4678 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | 23,80 | 19,29 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2038 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4679 | Задвижка 2Ду150 вТК-3/57 | Врезка в ТК-3/57 на ТК-2-3/1 | 1,00 | 3,15 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2038 | 7,84 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4680 | Задвижка Ду250 в ТК-1/35 | ТК-3-4/21 | 93,50 | 100,25 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2038 | 14,26 | 0,07 | 0,29 | 0,03 |
| 4681 | УУ на ИБ Трнавская ул. д.44/1 | ТК-б/н | 265,26 | 270,47 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2038 | 16,99 | 0,06 | 0,29 | 0,08 |
| 4682 | ТК-7/7 | Задвижки в ТК-7/7 | 1,00 | 2,99 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4683 | Ввод ЦО Титова,2А | УУ ЦО на вводе в Титова ул. д.2а | 1,00 | 3,14 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4684 | Врезка в ТК-7/7 на Эконом банк и КНС | Задвижки вТК-7/7 | 1,00 | 2,21 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4685 | Ввод ЦО Академика Жук,12а | Узел ввода ЦО | 160,00 | 137,78 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,02 |
| 4686 | Ввод ЦО Академика Жук,12а | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.12а | 1,00 | 3,01 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,94 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4687 | Врезка на МКД Чапаева,161 | Ввод ЦО Чапаева,161 | 22,00 | 22,44 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,35 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4688 | Ввод ЦО Чапаева,159 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.159 | 1,50 | 3,25 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,35 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4689 | Ввод ЦО Чапаева,159А | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.159а | 1,00 | 2,78 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,57 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4690 | ТК-15/6КВ | Ввод ЦО Чапаева,161А | 37,00 | 42,79 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 4691 | Ввод ЦО Чапаева,161А | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.161а | 1,00 | 2,55 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4692 | ТК-3-8/3 | Ввод ЦО ЦТП РУС | 40,00 | 25,53 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,08 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4693 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | Врезка ЦО на Трнавская,34/3 | 35,00 | 53,48 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4694 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | 39,00 | 53,98 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4695 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | 80,00 | 71,60 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4696 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | 100,00 | 106,25 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,87 | 0,13 | 0,14 | 0,02 |
| 4697 | ТК-3-8/10 | Ввод ЦО Трнавская,26/7 | 67,70 | 67,81 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,68 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4698 | ТК-3-8/10 | ТК-3-8/11 | 11,00 | 17,74 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4699 | ТК-3-8/11 | Ввод ЦО Трнавская,32 | 14,30 | 15,56 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4700 | ТК-3-8/9 | ТК-3-8/10 | 93,00 | 76,86 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4701 | ТК-3-8/9 | Ввод ЦОДетский сад №67 | 65,00 | 67,11 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,01 |
| 4702 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | Выход ЦО Трнавская,26/1 | 45,00 | 45,09 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,90 | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
| 4703 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | 50,00 | 57,09 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4704 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | ТК-3-8/8 | 36,00 | 30,43 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4705 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | Ввод ЦО МКД Трнавская,28б | 21,80 | 25,14 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4706 | ТК-3-8/5 | Ввод ЦО Трнавская,34 | 60,00 | 38,00 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,01 |
| 4707 | Насос ЦО в ЦТП-63 | Узел ЦО в ЦТП-63 | 3,50 | 2,59 | 0,26 | 0,26 | 1988 | 2039 | 14,92 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 4708 | Выход-2 с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | ТК-3-8/14 | 8,00 | 11,15 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4709 | ТК-3-8/14 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 9,00 | 15,43 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4710 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 п2 | 35,00 | 38,69 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4711 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | ТК-3-8/15 | 5,00 | 10,97 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4712 | Выход-1 с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | ТК-3-8/13 | 16,00 | 21,25 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4713 | ТК-3-8/13 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | 12,00 | 5,88 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4714 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.40 | 218,00 | 134,77 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,02 |
| 4715 | Врезка у НО-18 на ЦТП-39, 38 | Задвижки 2Ду400 мм у НО-18 ул. Сар.Шоссе | 3,50 | 3,33 | 0,41 | 0,41 | 1988 | 2039 | 23,70 | 0,04 | 0,14 | 0,00 |
| 4716 | ЦТП-57 | УУТЭ на выходе ЦТП-57 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,57 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4717 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/12 | 44,00 | 48,39 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4718 | ТК-3-10/12 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.45 | 18,00 | 17,49 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4719 | ТК-3-10/12 | ТК-3-10/13 | 65,00 | 49,95 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4720 | ТК-3-10/13 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 27,00 | 34,24 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4721 | ТК-3-10/14 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | 8,00 | 14,19 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4722 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б П1 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б П2 | 33,00 | 26,53 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4723 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/15 | 74,00 | 88,40 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4724 | ТК-3-10/15 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 49 | 25,50 | 21,53 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4725 | ТК-3-10/15 | ТК-3-10/16 | 53,00 | 53,02 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4726 | ТК-3-10/16 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №18 | 23,00 | 38,23 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 4727 | ТК-3-10/16 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 П1 | 44,50 | 34,88 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4728 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 П1 | Врезка с транз. ЦО Саратовск шоссе 53 П2 | 30,00 | 47,98 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4729 | ТК-1/59 | Задвижки в ТК-1/59 | 1,00 | 4,94 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,10 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4730 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.50 | 61,00 | 39,96 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4731 | ТК-6/12 | Задвижка Ду200 ТК-6/12 | 1,00 | 3,67 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 11,99 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4732 | ЦТП-12 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-12 | 1,00 | 5,65 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,09 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4733 | ЦТП-12 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 22,00 | 20,78 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4734 | ЦТП-12 | ТК-1-4/8 | 4,00 | 17,36 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4735 | ТК-1-4/8 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,32 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4736 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,01 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4737 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/9 | 1,00 | 1,67 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,67 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4738 | транзит ЦО МКД Ф.Соц-ма д.12 | транзит ЦО МКД Ф.Соц-ма д.12 | 133,00 | 116,23 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,02 |
| 4739 | Выход ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | Ввод ЦО МКД Вольская ул.д.75 | 40,00 | 36,98 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,01 |
| 4740 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1,00 | 2,15 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4741 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1,00 | 2,61 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4742 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1,00 | 3,31 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,68 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4743 | ТК-1-2/1 | ТК-1-2/2 | 174,00 | 78,35 | 0,26 | 0,26 | 1988 | 2039 | 14,85 | 0,07 | 0,14 | 0,01 |
| 4744 | ТК-1-2/2 | ЦТП-9 | 84,00 | 51,56 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,06 | 0,08 | 0,14 | 0,01 |
| 4745 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | Переход диаметра на транз. ЦО с Ду150/100 | 54,00 | 46,69 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,13 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4746 | ТК-1-2/1 | Ввод ЦО ИП Шокуров | 68,00 | 182,75 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,55 | 0,22 | 0,14 | 0,03 |
| 4747 | Ввод ЦО МКД Вольская ул.д.75 | УУ ЦО на вводе с Вольская ул. д.75 | 1,00 | 1,68 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4748 | Ввод ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых ул. д.14а | 1,00 | 3,49 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,55 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4749 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | УУ ЦО на выходе с Факел Социализма ул. д.12 | 1,00 | 4,58 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4750 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.14 | 1,00 | 2,54 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4751 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.14а | 1,00 | 26,45 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4752 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.16 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.16 | 1,00 | 2,08 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4753 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.18 | 1,00 | 5,55 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4754 | УУ ЦО на вводе с Ф.Социализма ул. д.22 | ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | 1,00 | 5,94 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4755 | ВводЦО Д/сад№12ФСоц-ма ул.д.28 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.28 | 1,00 | 1,97 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4756 | Врезка на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 2,00 | 4,53 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 |  |  |  |  |
| 4757 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 49 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.49 | 1,00 | 2,08 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4758 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.45 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45 | 1,00 | 1,77 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4759 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45а | 1,00 | 2,31 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4760 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45б П1 | 1,00 | 4,51 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4761 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45в | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.45в | 30,00 | 2,39 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4762 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №18 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.47 | 1,00 | 2,10 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4763 | Врезка с транз. ЦО на П3 Сар.Шоссе 53 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.53 П3 | 3,00 | 2,86 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4764 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 55 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.55 | 1,00 | 2,21 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4765 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.52 | УУ ЦО на выходе с Героев пр. д.52 | 1,00 | 2,43 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4766 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | УУ ЦО на выходе с Героев пр. д.50 | 1,00 | 3,05 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4767 | ТК-3-8/15 | Ввод ЦО ООО УК БСС | 8,00 | 9,77 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4768 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.40 П1-2 | 1,00 | 3,36 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4769 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.36/6 п1 | 2,00 | 5,11 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4770 | Ввод ЦО Трнавская,32 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.32 | 1,00 | 2,02 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4771 | Ввод ЦО Трнавская,26/7 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/7 | 1,00 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4772 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/6 | 1,00 | 3,92 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,87 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 4773 | Врезка с транз.на ЦО Трнавская,26/5 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/5 | 1,00 | 3,94 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4774 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28в | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | 33,00 | 27,97 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4775 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28в | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28в | 1,00 | 13,68 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4776 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28б | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28б | 1,00 | 1,70 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4777 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/4 | 5,00 | 5,28 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4778 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/3 | 1,00 | 5,06 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4779 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/1 | 5,00 | 3,47 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,90 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 4780 | ЦТП-РУСа Врезка на Героев пр.23/5, 23/8 | Врезка на Героев пр.23/5, 23/8 | 12,00 | 20,63 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,92 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 4781 | КП-РУС | Насос на ЦТП РУСа | 5,00 | 3,93 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4782 | Ввод ЦО Трнавская,34 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34 | 79,00 | 3,79 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4783 | Ввод ЦОДетский сад №67 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.30 | 1,00 | 1,89 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4784 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | 2,90 | 2,90 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4785 | ТК-3-8/5 | ТК-3-8/4 | 30,00 | 40,34 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4786 | ТК-1-8/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева,157А | 50,00 | 46,57 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 4787 | ТК-1-8/4 | ТК-1-8/5 | 58,00 | 64,73 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4788 | ЦТП-60 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | 37,00 | 38,64 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4789 | Ввод ЦО ИП Шокуров | Ввод ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | 15,00 | 25,76 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,55 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4790 | Ввод ЦО ИП Шокуров | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.49 | 15,00 | 6,70 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,55 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4791 | ТК-7/7 | Задвижки в ТК-7/7 | 1,00 | 3,50 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4792 | Задвижка Ду40 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. КНС Шлюзы | 85,00 | 133,27 | 0,04 | 0,04 | 1988 | 2039 | 4,17 | 0,24 | 0,14 | 0,02 |
| 4793 | ТК-б/н | Ввод ЦО Титова ул. д.2а | 19,00 | 21,16 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,37 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4794 | ЦТП-РУС | Развлетвление | 1,50 | 9,99 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4795 | ЦТП-РУС | Насос на Здание РУСа | 115,00 | 100,27 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 4796 | ЦТП-РУС | Развлетвление | 5,00 | 21,41 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,88 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 4797 | Развлетвление | Развлетвление | 5,00 | 4,67 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,88 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 4798 | ЦТП-РУСа | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23/1 | 3,00 | 3,32 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4799 | Здание АТС-3 | Административное здание | 2,00 | 11,13 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4800 | ЦТП-РУС | Административное здание | 110,00 | 87,38 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,88 | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
| 4801 | ЦТП-РУС | Административное здание | 2,00 | 19,02 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4802 | ТК-1/46 | УУ ЦО на вводе в Бульвар Роз ул. д.18 | 14,00 | 42,29 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4803 | ЦТП-65 | УУТЭ на выходе ЦТП-65 Контур 2 ЦО | 2,50 | 5,77 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4804 | ЦТП-63 | Насос ЦО ЦТП-63 | 1,50 | 4,97 | 0,26 | 0,26 | 1988 | 2039 | 14,92 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 4805 | ЦО ЦТП-57 | УУ ЦО на вводе Саратовское шоссе д.43А | 3,00 | 1,69 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4806 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.53 П1 | 3,00 | 5,61 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4807 | ИП Балахнина и ИП Осипова | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.58А | 1,00 | 1,96 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4808 | Выход ЦО ЦТП-63 | ТК-3-8/5 | 10,00 | 14,49 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4809 | Выход ЦО ЦТП-63 | ЦО ООО "Сервис-Лифт" | 1,00 | 4,50 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 4810 | Общий выход с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | ЦО ООО "Сервис-Лифт" | 1,00 | 7,64 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 4811 | ТК-б/н | ООО "Клён" | 9,00 | 22,50 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4812 | Трнавская,3/3 | ТК-б/н | 15,00 | 23,34 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4813 | Ввод ЦО Трнавская,3/3 | ЦО ИП Манукян А.Ж. Дода питцца | 1,50 | 9,21 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4814 | ЦО ЦТП-57 | ТК-3-10/11 | 26,00 | 21,58 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4815 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1,00 | 2,46 | 0,04 | 0,04 | 1988 | 2039 | 4,17 | 0,24 | 0,14 | 0,00 |
| 4816 | Выход ЦО с ЦТП-4 | Камера опуска | 30,00 | 36,51 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4817 | ТК-1-4/8 Задвижка Ду100 | ТК-1-4/9 | 58,00 | 78,73 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4818 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 57,00 | 30,34 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4819 | Вход Транз. ЦО ФСоц-а д.16 | Выход Транз.ЦО ФСоц-а д.16 | 25,00 | 20,21 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4820 | Выход Транз.ЦО ФСоц-а ул. д.16 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | 11,00 | 21,76 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4821 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/9 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 27,00 | 21,08 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,67 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4822 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | Ввод в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | 48,00 | 57,86 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4823 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | 41,00 | 57,95 | 0,10 | 0,08 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4824 | Задвижка Ду80 ТК-1-4/7 | ВводЦО Д/сад№12ФСоц-ма ул.д.28 | 136,00 | 117,27 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,71 | 0,15 | 0,14 | 0,02 |
| 4825 | Задвижка Ду200 в ТК-6/12 | Ввод в ЦТП-12 Контур 1ТС | 132,00 | 123,91 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,00 | 0,08 | 0,14 | 0,02 |
| 4826 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | ТК-3-10/14 | 32,00 | 31,54 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4827 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.50 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.52 | 24,00 | 24,74 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4828 | Переход диаметра на траз. ЦО с Ду150/100 | Переход диаметра на транз. с Ду100/80 | 53,00 | 45,98 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4829 | Переход диаметра на транз. с Ду100/80 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Зах-х,16 | 53,00 | 42,31 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 4830 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 п1 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 п3-4 | 40,00 | 36,03 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4831 | Ввод ЦО Трнавск 42 ООО УК БСС | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.42 | 1,00 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4832 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.40 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1 | 12,50 | 29,63 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4833 | Ввод ГВС Трнавск 42 ООО УК БСС | ГВС Трнавск 42 ООО УК БСС | 1,00 | 6,14 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 |  |  |  |  |
| 4834 | ТК-3-8/8 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28в | 18,00 | 19,87 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4835 | Выход ЦО Трнавская,26/1 | ТК-3-8/9 | 12,00 | 20,33 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,90 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 4836 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | 39,00 | 14,45 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4837 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28г | 1,00 | 5,69 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,94 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4838 | Насос на ЦТП РУСа | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23 | 1,00 | 2,19 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4839 | Насос на здание РУСа | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23/7 | 5,00 | 3,46 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4840 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-12 Контур 2 ЦО | 5,00 | 2,99 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,09 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4841 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.36 | 1,00 | 2,42 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,94 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4842 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | 39,00 | 28,43 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,08 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4843 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | 39,00 | 38,52 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,08 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4844 | Задвижки | Ввод на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | 25,60 | 13,31 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 |  |  |  |  |
| 4845 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | Выход ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 76,00 | 51,83 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4846 | ЦТП-60 | Насос ЦО в ЦТП-60 контур 2 ЦО | 1,50 | 5,12 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4847 | НО-1 | НО-2 | 120,00 | 120,19 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,02 |
| 4848 | НО-2 | НО-3 | 100,00 | 100,76 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4849 | НО-3 | НО-4 | 84,00 | 85,06 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4850 | НО-4 | НО-5 | 95,00 | 95,58 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4851 | НО-5 | НО-6 | 77,00 | 78,00 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4852 | НО-6 | Врезка на УФМС | 2,00 | 2,16 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,00 |
| 4853 | НО-7 | НО-8 | 72,00 | 72,58 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4854 | НО-8 | НО-9 | 44,00 | 44,54 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4855 | НО-9 | НО-10 | 92,00 | 92,41 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4856 | НО-10 | НО-11 | 60,00 | 60,79 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4857 | НО-11 | НО-12 | 62,00 | 62,73 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4858 | НО-12 | НО-13 | 72,00 | 72,83 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4859 | НО-13 | НО-14 | 39,00 | 39,45 | 0,52 | 0,52 | 1988 | 2039 | 27,88 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4860 | ТК-1/69/1 | ТК-1/70 | 37,00 | 37,04 | 0,41 | 0,41 | 1988 | 2039 | 23,09 | 0,04 | 0,14 | 0,01 |
| 4861 | Задвижки 2Ду1000 | Тройник 2Ду1000 | 1401,00 | 1436,41 | 1,00 | 1,00 | 1987 | 2039 | 55,55 | 0,02 | 0,29 | 0,41 |
| 4862 | ТК-3-8/5 | УУ ГВС на вводе с Трнавская ул. д.34 | 1,00 | 2,31 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4863 | ШО-шахта опуска | Задвижки Ду400 у НО-18 на ЦТП-39,38 | 170,00 | 159,84 | 0,41 | 0,41 | 1988 | 2039 | 23,71 | 0,04 | 0,14 | 0,02 |
| 4864 | ШО-шахта опуска | ЦТП-37 | 128,00 | 135,54 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2039 | 17,58 | 0,06 | 0,29 | 0,04 |
| 4865 | ТК-1/68 | Заречная ул. д.4/1 | 22,00 | 21,23 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2039 | 3,92 | 0,25 | 0,29 | 0,01 |
| 4866 | Вход ЦО Заречная,4/1 | ЦО ВЧД Васильева Г.А. | 1,00 | 4,89 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2039 | 3,92 | 0,25 | 0,29 | 0,00 |
| 4867 | Вход ЦО МКД Степная,10а | Выход ЦО Степная.10а | 46,00 | 47,30 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,29 | 0,01 |
| 4868 | Ввод ЦО Степная.10/2 | ЦО гаражи ПАО "Ростелеком" | 1,00 | 5,35 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,29 | 0,00 |
| 4869 | Выход ЦО МКД Степная,10а | Ввод ЦО Степная.10/2 | 30,00 | 13,24 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,29 | 0,00 |
| 4870 | Узел ЦО МКД Трнавская,26/3 | Ввод ЦО Трнавская,34/14 | 45,00 | 53,57 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,01 |
| 4871 | Узел ЦО МКД Трнавская,26/3 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34/14 | 18,00 | 3,23 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4872 | Тройник ЦО ЦТП-12 | Вход ЦО ФСоциализма,16/1 УДХБ | 3,00 | 3,28 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4873 | Вход ЦО ФСоциализма,16/1 УДХБ | ЦО УДХБ в здании ЦТП-12 | 1,00 | 4,69 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4874 | ТК-3-8/4 | Задвижки в ТК-3-8/3 | 2,60 | 2,60 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,56 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4875 | Ввод ЦО Трнавская,34 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.34 | 1,00 | 2,69 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,56 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4876 | Задвижки №3,4 в ТК-3-8/3 | Ввод ЦО Трнавская,34 | 99,00 | 116,02 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,56 | 0,22 | 0,14 | 0,02 |
| 4877 | Развлетвление | Развлетвление | 1,00 | 3,84 | 0,10 | 0,07 | 1988 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4878 | Разветвление | Развлетвление | 75,00 | 80,79 | 0,10 | 0,07 | 1988 | 2039 |  |  |  |  |
| 4879 | Ввод ЦО Трнавская,34/3 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34/3 | 1,00 | 2,09 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4880 | Врезка ЦО на Трнавская,34/3 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | 15,00 | 11,19 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4881 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | Врезка ЦО на Трнавская,34/3 | 25,00 | 32,88 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4882 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | 1,00 | 19,40 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 4883 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.18 | 1,00 | 2,48 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 4884 | Врезка ЦО на Малышва | Врезка ЦО на Малышева | 10,00 | 16,14 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4885 | Врезка на ЗАО Олимп | Переход с Ду70/Ду40 | 29,50 | 43,83 | 0,07 | 0,07 | 1987 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,29 | 0,01 |
| 4886 | Переход с Ду70/Ду40 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | 4,00 | 8,62 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2039 | 4,19 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 4887 | Ввод Сар.Шоссе,69/10 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.69/10 | 1,00 | 4,97 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4888 | Ввод ЦО Минская,77/1 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.77/1 | 1,00 | 2,80 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4889 | Задвижки в ТК-7/7 | УУ ЦО на вводе в Титова ул. БРГСиС | 54,50 | 46,10 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,01 |
| 4890 |  |  |  | 187,86 |  |  | 1988 | 2039 |  |  |  |  |
| 4891 |  |  |  | 5,97 |  |  | 1988 | 2039 |  |  |  |  |
| 4892 | Задвижки вТК-3-8/5 | ГВС Трнавская,34 | 60,00 | 30,04 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4893 | Задвижки в ТК-7/7 | Ввод ЦО Титова,2А | 19,00 | 28,45 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4894 | Задвижки вТК-7/7 | ТК-б/н | 60,00 | 66,47 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 4895 | Врезка на Ду400/100 на б/с Д, Е, Г ИП Лавриков | Задвижки Ду100 на врезке Блок/с Д,Е,Г ИП Лавриков | 0,30 | 3,27 | 0,41 | 0,41 | 1987 | 2039 | 24,02 | 0,04 | 0,29 | 0,00 |
| 4896 | Врезка на Блок/с (Д) ИП Лавриков А.А. | Блок/с (Е) ИП Лавриков А.А. | 12,50 | 18,22 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4897 | Врезка на Блок/с (Д) ИП Лавриков А.А. | Блок/с (Е) ИП Лавриков А.А. | 1,50 | 6,05 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4898 | Врезка на Блок/с Д,Е,Г ИП Лавриков А.А. | Задвижки Ду100 на врезкке Блок/с Д,Е, | 0,50 | 3,73 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4899 | Врезка на Блок/с Д,Е ИП Лавриков А.А. | Врезка на Блок/с Г ИП Лавриков А.А. | 59,00 | 25,42 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4900 | Задвижки Ду100 на Блок/с Д,Е, | Врезка на Блок/с Д ИП Лавриков А.А. | 21,50 | 43,86 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,01 |
| 4901 | Переход Ду100/50 на б/с Г, ИП Лавриков А.А. | Блок/с Г ИП Лавриков А.А. | 22,00 | 22,68 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,01 |
| 4902 | Вроезка ЦО на ВНИ Перевознюк И.В. Вокзальная,24 | Врезка на ООО "Лагуна" | 19,50 | 18,93 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,29 | 0,01 |
| 4903 | Ввод на ИП Колесов | ЦО Галичева Т.В. | 14,50 | 33,84 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2039 | 4,17 | 0,24 | 0,29 | 0,01 |
| 4904 | Ввод на ИП Колесов | ЦО Галичева Т.В. | 1,00 | 2,61 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2039 | 4,17 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 4905 | ШП-1 | НО-б/н на ТЦ "Бегемот" | 192,00 | 184,60 | 0,52 | 0,52 | 1987 | 2039 | 29,15 | 0,03 | 0,29 | 0,05 |
| 4906 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | 100,00 | 104,52 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4907 | Ввод ГВС Трнавская,26/5 | Ввод ГВС Трнавская,26/6 | 100,00 | 101,96 | 0,10 | 0,08 | 1988 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4908 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | 100,00 | 121,97 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4909 | Ввод ГВС Трнавская,26/5 | Ввод ГВС Трнавская,26/6 | 100,00 | 121,86 | 0,10 | 0,08 | 1988 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4910 | ТК-3-8/10 | Ввод ЦО Трнавская,26/7 | 1,00 | 2,68 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,68 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4911 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.3 | Ввод ЦО МКД Заречная ул.д.44 | 4,00 | 4,58 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4912 | Задвижки в ТК-1/59 | Ввод в ЦТП-60 контур 1ТС | 84,00 | 85,99 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,11 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 4913 | Врезка на Героев пр.23/5, 23/8 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23/8 | 3,00 | 1,94 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,92 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 4914 | УУТЭ на вводе в ЦТП Контур 1ТС | ЦТП-35 | 1,00 | 3,18 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4915 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-35 | УУТЭ на вводе в ЦТП-35 Контур 1ТС | 2,00 | 2,44 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 11,91 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4916 | Ввод в ЦТП-60 контур 1ТС | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-60 Контур 1 ТС | 0,50 | 2,19 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,10 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4917 | Ввод в ЦТП-60 контур 1ТС | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-60 Контур 1 ТС | 0,50 | 2,20 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4918 | УУТЭ на вводе в ЦТП-60 Контур 1ТС | ЦТП-60 | 0,50 | 2,87 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4919 | Насос ЦО в ЦТП-60 контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-60 Контур 2 ЦО | 0,50 | 2,49 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4920 | УУТЭ на выходе с ЦТП-60 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на вводе в ЦТП-60 Контур 2 ЦО | 0,50 | 2,20 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4921 | Задвижки Ду100 на вводе в ЦТП-60 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-60 контур 2 ЦО | 0,50 | 1,68 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4922 | Ввод в ЦТП-12 Контур 1ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-5 Контур 1 ТС | 0,50 | 2,10 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 11,99 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4923 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-5 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-12 Контур 1ТС | 0,50 | 2,84 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4924 | УУТЭ на вводе в ЦТП-12 Контур 1ТС | ЦТП-5 | 0,50 | 5,91 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,09 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4925 | УУТЭ на выходе с ЦТП-12 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | 5,00 | 2,53 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,09 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4926 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | Тройник в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,18 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4927 | Тройник в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,32 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4928 | Задвижки Ду100 на выходе в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-12 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,57 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4929 | Тройник в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | 9,00 | 6,73 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,14 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4930 | Задвижки Ду125 на выходе в ЦТП-12 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-12 Контур 2 ЦО | 3,00 | 2,76 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4931 | Ввод в ЦТП-9 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на выходе с ЦТП-9 Контур 1 ТС | 1,00 | 3,04 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,05 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4932 | Задвижки Ду200 на выходе с ЦТП-9 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-9 Контур 1ТС | 2,00 | 3,86 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,09 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4933 | УУТЭ на вводе в ЦТП-9 Контур 1ТС | ЦТП-9 | 2,00 | 5,74 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,08 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4934 | Ввод в ЦТП-72 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-72 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,79 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4935 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-72 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-72 Контур 1ТС | 1,00 | 3,25 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4936 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-72 Контур 1 ТС | ЦТП-72 | 1,00 | 3,32 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 12,09 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4937 | УУТЭ на выходе с ЦТП-72 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,41 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 12,09 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4938 | Задвижки Ду200 на выходе-1 в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | Общий выход в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,91 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 4939 | Общий выход в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе-1 в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,85 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4940 | Общий выход в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе-2 в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | 9,00 | 11,50 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2039 | 7,91 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4941 | Задвижки Ду125 на выходе-2 в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | Выход -2 с ЦТП-72 Контур 2 ЦО в ЦТП-72 | 1,00 | 2,89 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2039 | 7,91 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 4942 | Задвижки Ду100 на выходе-1 в ЦТП-72 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-72 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,47 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4943 | Ввод в ЦТП-27 Контур 1 ТС | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-27 Кконтур 1 ТС | 1,00 | 1,67 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2039 | 13,94 | 0,07 | 0,29 | 0,00 |
| 4944 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-27 Кконтур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-27 Контур 1ТС | 1,00 | 2,08 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2039 | 14,93 | 0,07 | 0,29 | 0,00 |
| 4945 | УУТЭ на вводе в ЦТП-27 Контур 1ТС | ЦТП-27 | 2,00 | 3,61 | 0,26 | 0,26 | 1987 | 2039 | 14,93 | 0,07 | 0,29 | 0,00 |
| 4946 | Ввод в ЦТП-37 Контур 1 ТС | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-37 1 ТС | 2,00 | 4,77 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2039 | 17,58 | 0,06 | 0,29 | 0,00 |
| 4947 | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-37 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-37 Контур 1ТС | 1,00 | 2,69 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2039 | 17,76 | 0,06 | 0,29 | 0,00 |
| 4948 | УУТЭ на вводе в ЦТП-37 Контур 1ТС | ЦТП-37 | 1,00 | 5,61 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2039 | 17,76 | 0,06 | 0,29 | 0,00 |
| 4949 | Задвижки 2Ду1000 | УУТЭ Ду1000 на П-1А Контур 1 ТС | 31,50 | 38,74 | 1,00 | 1,00 | 1987 | 2039 | 45,81 | 0,02 | 0,29 | 0,01 |
| 4950 | УУТЭ на выходе ЦТП-57 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду200 в ЦТП-57 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,23 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4951 | Задвижки 2Ду200 в ЦТП-57 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-57 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,13 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4952 | Общий выход с ЦТП-57 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду200 на выходе-1 в ЦТП-57 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,96 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4953 | Задвижки 2Ду200 на выходе-1 в ЦТП-57 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-57 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,57 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4954 | Общий выход с ЦТП-57 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду200 на выходе-1 в ЦТП-57 Контур 2 ЦО | 1,00 | 5,53 | 0,02 | 0,02 | 1988 | 2039 | 3,31 | 0,30 | 0,14 | 0,00 |
| 4955 | Задвижки 2Ду15 в ЦТП-57 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-57 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,11 | 0,02 | 0,02 | 1988 | 2039 | 3,31 | 0,30 | 0,14 | 0,00 |
| 4956 | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-63 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-63 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,25 | 0,26 | 0,26 | 1988 | 2039 | 14,94 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 4957 | Общий выход с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе-1 с ЦТП-65 Контур 2 ЦО | 7,00 | 6,70 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4958 | Задвижки Ду100 на выходе-1 с ЦТП-65 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | 2,00 | 3,39 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4959 | Общий выход с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе-2 с ЦТП-65 Контур 2 ЦО | 3,00 | 4,94 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,02 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4960 | Задвижки Ду150 на выходе-2 с ЦТП-65 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | 1,00 | 2,71 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,02 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 4961 | УУТЭ на выходе в ЦТП-65 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе с ЦТП-65 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,41 | 0,26 | 0,26 | 1988 | 2039 | 14,94 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 4962 | Задвижки Ду200 на выходе с ЦТП-65 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | 2,00 | 2,72 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 4963 | УУТЭ на вводе в ЦТП-63 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду200 на вводе в ЦТП-63 Контур 2 ЦО | 8,00 | 10,04 | 0,26 | 0,26 | 1988 | 2039 | 14,92 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 4964 | УУ ЦО на вводе с Вольская ул. д.75 | ЦО МКД Вольская ул.д.75 | 1,00 | 5,02 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 4965 | УУ ЦО на выходе с Факел Социализма ул. д.12 | ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 1,00 | 6,06 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4966 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.14 | ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | 1,00 | 5,10 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4967 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.16 | ЦО Ф.Социализма ул. д.16 | 1,00 | 5,44 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4968 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.18 | ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | 1,00 | 4,55 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4969 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.18 | Вввод ЦО ИП Семёнова Р.В. | 1,00 | 3,22 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 4970 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.28 | ЦО Д/сад №12 Ф.Соц-а ул.д.28 | 1,60 | 8,76 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4971 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.13 | ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | 1,00 | 2,77 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4972 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.25/1 | ООО "ГЕЯ" | 10,00 | 20,58 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,01 |
| 4973 | УУ ЦО на вводе в Заречная ул. д.44 | ЦО МКД Заречная ул.д.44 | 1,00 | 3,88 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4974 | УУ ЦО на вводе в Заречная ул. д.45 | Ввод ЦО БассейнЗаречная 45 | 11,50 | 4,27 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 4975 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.10А | ЦО "Поликлиника №2" | 1,00 | 5,84 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4976 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.32 | ЦО СГСУ Степная ул. д.18а | 4,00 | 4,22 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4977 | УУ ЦО на вводе с Факел Социализма ул. д.14а | ЦО ВНИ Яскевич | 1,00 | 3,41 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 4978 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П1 | ЦО МКД Сар.Шоссе,29 | 1,00 | 4,89 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4979 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 П2 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 П3 | 24,00 | 24,04 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4980 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 П3 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 П4 | 24,00 | 25,16 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,01 |
| 4981 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 П4 | Врезка ЦО на ФГУП Почта России | 23,00 | 13,82 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4982 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П2 | 1,00 | 3,00 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4983 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П2 | ЦО МКД Сар.Шоссе,29 | 1,00 | 3,38 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4984 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П3 | 1,00 | 2,43 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4985 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П3 | ЦО МКД Сар.Шоссе,29 | 1,00 | 3,04 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4986 | Ввод транз. ЦО Сар.Шоссе,29 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П4 | 1,00 | 2,28 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4987 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.29 П4 | ЦО МКД Сар.Шоссе,29 | 1,00 | 3,49 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 8,95 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 4988 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.4 | ЦО МКД Степная ул. д.4 | 1,00 | 3,96 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4989 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.6 | ЦО МКД Степная ул. д.6 | 1,00 | 4,58 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4990 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.8 | ЦО МКД Степная ул. д.8 | 6,00 | 6,62 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,91 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4991 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.8а | ЦО МКД Степная ул. д.8а | 1,00 | 5,18 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4992 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.8б | ЦО ООО "Хорт" | 1,50 | 2,97 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,00 |
| 4993 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36а П1 | ЦО МКД 30 лет Победы 36а | 1,00 | 5,08 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,68 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 4994 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36в | ЦО МКД 30 лет Победы 36в | 1,00 | 4,48 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 4995 | УУ ЦО на вводе Саратовское шоссе д.43А | ЦО ООО Лада | 3,00 | 5,34 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 4996 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45 | ЦО МКД Степная ул. д.45 | 1,00 | 4,56 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4997 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45а | ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 1,00 | 4,51 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 4998 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б П2 | Ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 45в | 33,00 | 34,02 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 4999 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45б П2 | 1,00 | 3,17 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5000 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45б П2 | 1,00 | 2,76 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5001 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.45б П1 | ЦО МКД Саратов шоссе 45б | 1,00 | 6,56 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5002 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.45в | ЦО МКД Саратов шоссе 45в | 4,00 | 4,42 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5003 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.47 | ЦО МДОУ Детсад №18 | 1,00 | 3,89 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5004 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.49 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.49 | 1,00 | 4,02 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5005 | Врезка с транз. ЦО на П2 Сар.Шоссе 53 | УУ ЦО на вводе на П2 Саратовское шоссе д.53 | 3,00 | 2,02 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 5006 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.53 П2 | ЦО МКД Сар. шоссе 53 П2 | 3,00 | 3,50 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 5007 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.53 П1 | ЦО МКД Сар. шоссе 53 П1 | 3,00 | 3,93 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 5008 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.53 П3 | ЦО МКД Сар. шоссе 53 П3 | 3,00 | 4,03 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 5009 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.55 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.55 | 1,00 | 4,61 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5010 | УУ ЦО на выходе с Героев пр. д.50 | ЦО МКД Героев пр. д.50 | 1,00 | 6,25 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5011 | УУ ЦО на выходе с Героев пр. д.52 | ЦО МКД Героев пр.д.52 | 1,00 | 5,78 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5012 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/1 | ЦО Трнавская,26/1 | 5,00 | 5,80 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,90 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5013 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/3 | ЦО Трнавская,26/3 | 1,00 | 4,17 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5014 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/4 | ЦО Трнавская,26/4 | 5,00 | 3,50 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5015 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/5 | ЦО Трнавская,26/5 | 1,00 | 3,58 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5016 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/6 | 1,00 | 3,64 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,87 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5017 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/6 | ЦО Трнавская,26/6 | 1,00 | 3,61 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,87 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5018 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/6 | ЦО Трнавская,26/6 | 1,00 | 5,56 | 0,13 | 0,13 | 1988 | 2039 | 7,87 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5019 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/7 | ЦО Трнавская,26/7 | 1,00 | 5,95 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5020 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28б | ЦО МКД Трнавская,28б | 1,00 | 4,89 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,72 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5021 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28в | ЦО МКД Трнавская,28в | 1,00 | 4,86 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5022 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28г | ЦО МКД Трнавская,28г | 1,00 | 3,40 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,94 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5023 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.30 | ЦО Детский сад №67 | 1,00 | 3,81 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 5024 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.32 | ЦО Трнавская,32 | 1,00 | 4,87 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5025 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34 | ЦО Трнавская,34 | 5,00 | 5,32 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 5026 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34/14 | ЦО Трнавская,34/5 | 5,00 | 5,13 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,14 | 0,00 |
| 5027 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34/3 | Ввод ЦО О ОО Дельта | 1,00 | 2,92 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5028 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 п2 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 п1 | 35,00 | 29,00 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5029 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.36/6 п2 | 2,00 | 4,01 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5030 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.36/6 п2 | ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 2,00 | 4,44 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5031 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 п3-4 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 40,00 | 36,45 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 5032 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.36/6 п3-4 | 2,00 | 7,91 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5033 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.36/6 п3-4 | ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 2,00 | 4,54 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5034 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.36/6 п1 | ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 2,00 | 3,96 | 0,15 | 0,13 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5035 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.40 П3-4 | 1,00 | 5,29 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5036 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.40 П3-4 | ЦО МКД Трнавская ул.40 | 1,00 | 3,61 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5037 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.40 П1-2 | ЦО МКД Трнавская ул.40 | 1,00 | 4,29 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,69 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5038 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.42 | ЦО Трнавск 42 ООО УК БСС | 1,00 | 6,01 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5039 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.69 | ЦО ВУТК (д/с №66) | 1,00 | 4,58 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5040 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.72 | ЦО МКД Леонова наб.72 | 1,00 | 2,99 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2039 | 7,89 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 5041 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.73 | ЦО МКД Леонова наб.73 | 1,00 | 2,78 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5042 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.75 | ЦО МКД Леонова наб.75 | 1,00 | 3,90 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5043 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.76 | ЦО МКД Леонова наб.76 | 1,00 | 5,72 | 0,13 | 0,13 | 1987 | 2039 | 7,86 | 0,13 | 0,29 | 0,00 |
| 5044 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. зд.76А | Леонова наб. зд.76А | 1,00 | 3,70 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2039 | 3,92 | 0,25 | 0,29 | 0,00 |
| 5045 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.78 | ЦО МКД Леонова наб.78 | 1,00 | 4,62 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5046 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.80 | ЦО МКД Леонова наб.80 | 1,00 | 4,80 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,74 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5047 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.69 | ЦО Детский сад №64 | 1,00 | 3,77 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5048 | Врезка с транз. ЦО Саратовск шоссе 53 П2 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 55 | 40,00 | 52,03 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 5049 | Врезка с транз. ЦО на П3 Сар.Шоссе 53 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 55 | 30,00 | 34,27 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 8,86 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5050 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.1/1 | Кафе "Солнышко" | 1,00 | 3,73 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5051 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.22 | ЦО МКД Леонова наб.,22 | 1,00 | 5,04 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 9,14 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5052 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.23 | ЦО МКД Леонова наб.,23 | 1,00 | 4,89 | 0,15 | 0,15 | 1987 | 2039 | 9,11 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5053 | УУ ЦО на вводе в Минская ул. д.77/1 | ЦО на автосервис ИП Чутьёва | 1,00 | 3,43 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5054 | УУ ЦО на вводе в Титова ул. БРГСиС | БРГСи С | 1,00 | 5,32 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5055 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых ул. д.14а | ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | 1,00 | 5,95 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,55 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5056 | УУ ЦО на вводе в 20 лет ВЛКСМ ул. д.49 | ЦО ИП Шокуров | 1,00 | 4,56 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,55 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5057 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.69/10 | ЦО ЗАО Тандер | 1,00 | 10,14 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5058 | УУ ЦО на вводе в Бульвар Роз ул. д.18 | Бульвар Роз,18 | 4,00 | 4,55 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5059 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.34 | ЦО ООО "Терра" | 1,00 | 3,70 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,56 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5060 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23/7 | Здание РУСа | 5,00 | 11,40 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5061 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23 | ЦТП РУСа | 4,00 | 3,19 | 0,21 | 0,21 | 1988 | 2039 | 12,10 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 5062 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23/8 | Ввод ЦО Героев пр. 23/8 | 3,00 | 3,46 | 0,03 | 0,03 | 1988 | 2039 | 3,92 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 5063 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.23/1 | ИП Жидков | 3,00 | 3,85 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5064 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.58А | ИП Осипова Н.А. ИП Балахнина | 1,00 | 3,70 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,36 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 5065 | УУ-2 ЦО на вводе в Заречная ул. д.2а | ЦО Центр "Семья" | 1,00 | 4,94 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5066 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. д.8А | ЦО в дом связи | 1,00 | 4,86 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5067 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. | ЦО гаражи ПЧ-20 | 1,00 | 3,66 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5068 | Привокзальная ул. д.7 | ЦО МКД Привокзальная,7 | 1,00 | 4,87 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 5069 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. д.6 | ЦО МКД Привокзальная,6 | 1,00 | 4,34 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,90 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 5070 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная МУП Бал.-Вод | МУП Балаково-Водоканал" КНС | 1,00 | 4,22 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2039 | 4,18 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 5071 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. РЖД | ЦО+ГВС грузовой двор РЖД | 1,00 | 5,04 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5072 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.26/10 | ВНИ Лаврикова Н.Н, ЦО 26/10 | 1,00 | 4,41 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5073 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.30 | ИП Тарасов ЦО | 8,00 | 6,06 | 0,03 | 0,03 | 1987 | 2039 | 3,71 | 0,27 | 0,29 | 0,00 |
| 5074 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | Врезка на ООО Наша Марка | 1,00 | 5,35 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,71 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5075 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24/3 | Врезка на ИП Шокурова | 1,00 | 5,61 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,57 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5076 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | ЦО ИП Белоклюцкий А.В. | 4,00 | 4,77 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2039 | 4,19 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 5077 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | Ввод ЦО ВНИ Перевознюк | 1,00 | 4,21 | 0,10 | 0,10 | 1987 | 2039 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5078 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24/22 | ООО Лагуна 2004 ЦО | 1,00 | 6,35 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5079 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24 | ЦО ИП Колесова | 1,50 | 7,22 | 0,05 | 0,05 | 1987 | 2039 | 4,58 | 0,22 | 0,29 | 0,00 |
| 5080 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.24/2 | ЦО ИП Галичева Т.В. | 1,00 | 3,45 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2039 | 4,17 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 5081 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.12а | ЦО Песионный фонд | 1,00 | 6,55 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,94 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5082 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.159 | ЦО МКД Чапаева,159 | 1,50 | 4,86 | 0,07 | 0,07 | 1988 | 2039 | 5,35 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 5083 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.159а | ЦО Никитина Ирина Викторовна | 1,00 | 5,01 | 0,05 | 0,05 | 1988 | 2039 | 4,57 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5084 | УУ-1 ЦО на вводе в Чапаева ул. д.161а | ЦО Чапаева,161А | 1,00 | 6,30 | 0,08 | 0,08 | 1988 | 2039 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5085 | УУ-1 ЦО на вводе в Титова ул. КНС Шлюзы | КНС "Шлюзы" Балаково-водо | 85,00 | 5,44 | 0,04 | 0,04 | 1988 | 2039 | 4,17 | 0,24 | 0,14 | 0,00 |
| 5086 | УУ ЦО на вводе в Титова ул. д.2а | ЗАО "ВУТК" | 1,00 | 5,76 | 0,15 | 0,15 | 1988 | 2039 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5087 | УУ ЦО на вводе в ул. Вокзальная 24 склад | ИП Судакова ЦО | 3,00 | 6,51 | 0,08 | 0,08 | 1987 | 2039 | 5,93 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 5088 | Ввод на ИП Колесов | ЦО Галичева Т.В. | 1,00 | 3,14 | 0,04 | 0,04 | 1987 | 2039 | 4,17 | 0,24 | 0,29 | 0,00 |
| 5089 | ТК-б/н | ЦТП-ЦРБ | 1,00 | 4,91 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2039 | 16,99 | 0,06 | 0,29 | 0,00 |
| 5090 | Ввод ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | УУ ЦО на вводе с Ф.Социализма ул. д.22 | 1,00 | 3,82 | 0,10 | 0,10 | 1988 | 2039 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5091 | Задвижка Ду300 в ТК-1/35 на МС | УУ на ИБ Трнавская ул. д.44/1 | 60,00 | 61,33 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2039 | 16,99 | 0,06 | 0,29 | 0,02 |
| 5092 | Задвижки 2Ду400 мм у НО-18 ул. Сар.Шоссе | ШО-шахта опуска | 3,50 | 3,45 | 0,41 | 0,41 | 1988 | 2039 | 23,71 | 0,04 | 0,14 | 0,00 |
| 5093 | Задвижки Ду300 у НО-13 ул.Сар.Шоссе | ШО-шахта опуска | 9,70 | 9,71 | 0,31 | 0,31 | 1987 | 2039 | 17,58 | 0,06 | 0,29 | 0,00 |
| 5094 | Задвижки 2Ду200 у НО-2 ул.Сар.Шоссе | ШО-шахта опуска | 5,20 | 5,20 | 0,21 | 0,21 | 1987 | 2039 | 11,92 | 0,08 | 0,29 | 0,00 |
| 5095 | Врезка с Ду900/600 | Задвижка 25-26 | 4,00 | 3,25 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 49,43 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5096 | Врезка с Ду600/800 | ТК-2/1 | 2,00 | 4,09 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 49,45 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5097 | ТК-2/2 | ТК-2/3 | 167,00 | 171,53 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 42,68 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5098 | ТК-1/7 | Задвижки Ду600 вТК-1/7 | 3,00 | 4,44 | 0,62 | 0,62 | 1989 | 2040 | 34,37 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| 5099 | ТК-1/8 | ТК-1/9 | 78,10 | 78,30 | 0,62 | 0,62 | 1989 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,08 | 0,01 |
| 5100 | ТК-1/9 | ТК-1/10 | 120,40 | 120,56 | 0,62 | 0,62 | 1989 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,08 | 0,01 |
| 5101 | ТК-2-1/7 | Задвижки в ТК-2-1/7 | 1,00 | 2,57 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,85 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5102 | ТК-3-8/20 | ТК-3-8/17 | 132,00 | 173,11 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,54 | 0,06 | 0,08 | 0,01 |
| 5103 | ЦТП-64 | Насос ПСВ/ОСВ в ЦТП-64 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,17 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5104 | Выход-1 с ЦТП-64 Котур 2 ЦО | ТК-3-8/18 | 17,00 | 10,66 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5105 | ТК-3-8/18 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | 31,00 | 31,16 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5106 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | 75,00 | 75,14 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 8,86 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5107 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/6 | 89,00 | 89,50 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 8,86 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5108 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 29/6 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 29/5 | 89,00 | 89,18 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 8,86 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5109 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 29/5 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 29/4а | 115,00 | 115,26 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 8,86 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5110 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | 55,00 | 55,26 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 8,86 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5111 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | 49,00 | 49,41 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 8,86 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5112 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | Выход ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 46,00 | 46,53 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,86 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5113 | ТК-3-8/19 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2б | 17,00 | 14,92 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5114 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2б | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | 45,00 | 42,07 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5115 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2а | 35,00 | 11,89 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5116 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2в | 37,00 | 19,33 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5117 | ТК-3-8/19 | Ввод ЦО Пр. Героев,29/1 | 60,00 | 34,14 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,36 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5118 | Выход-2 с ЦТП-64 Котур 2 ЦО | Ввод ЦО Трнавская,28 | 125,50 | 97,51 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,10 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5119 | ТК-3/70 | ГБ-Минская 31 | 77,00 | 32,23 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,89 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5120 | Ввод ГБ Минская ул.д.31 Контур 1 ТС | Задвижки Ду125 на вводе Минская,31 контур 1ТС | 1,00 | 1,57 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5121 | ТК-3/49 | Задвижки Ду150 в ТК-3/49 | 1,00 | 7,92 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,73 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5122 | ТК-3/49 | Задвижки в ТК-3/49 | 1,00 | 3,35 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5123 | ТК-1/59 | Задвижки Ду80 ТК-1/59 | 1,00 | 4,57 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5124 | ТК-1/8 | Ввод ЦО Саратовское шоссе,65 | 23,00 | 16,27 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5125 | Задвижки Ду200 в ТК-3/61 на ЦТП-26 | Ввод ЦТП-26 Менделеева,1/1 контур 1 ТС | 16,50 | 26,57 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5126 | ТК-2-5/1 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,6 | 26,25 | 24,46 | 0,08 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,93 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5127 | ТК-2-5/3 | Задвижка Ду80 | 1,00 | 3,09 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,93 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5128 | ТК-1-7/1 | Задвижки вТК-1-7/1 | 1,00 | 2,35 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,15 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| 5129 | ТК-6/22 | Ввод ЦО Свердлова,2 | 67,00 | 84,06 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,91 | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5130 | HO-5 врезка на ЦРБ | Задвижка 1,2 | 1,00 | 9,13 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,36 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| 5131 | Узел ввода отопления | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.2 | 1,00 | 3,55 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,91 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5132 | ЦТП-ЦРБ ЦО | ТК-б/н | 147,00 | 67,84 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 8,92 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5133 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,6 | УУ ЦО на вводе в МКД Менделеева,6 | 1,00 | 1,46 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,37 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5134 | Ввод ЦО Балаковоатомкомплект | ЦО ООО "Балаковоатомкомплект" | 1,00 | 4,18 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5135 | Ввод ЦО СК Олимпик | ИТП СК Олимпик | 2,20 | 10,49 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,73 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5136 | КП-СШ-65 | Узел ввода отопления | 13,00 | 6,43 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,15 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5137 | ИТП-ИП Кугрышев А.А. | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.41 | 0,10 | 7,00 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5138 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/8 | 1,00 | 3,00 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5139 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/9 | 1,00 | 2,92 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5140 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/7 | 1,00 | 6,99 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5141 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2а | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2а | 1,00 | 2,72 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5142 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2г | 1,00 | 1,73 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5143 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2б | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2б | 1,00 | 5,99 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5144 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2в | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2в | 1,00 | 2,20 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5145 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/6 | 1,00 | 3,32 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5146 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/5 | 1,00 | 2,62 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5147 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/4 | 1,00 | 3,04 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5148 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/4а | 1,00 | 2,65 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5149 | Ввод ЦО Пр. Героев,29/1 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/1 | 1,00 | 2,81 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,36 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5150 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.38 | Ввод ЦО Трнавская,28 | 1,00 | 4,86 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,10 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5151 | Врезка на детскую больницу | Задвижка | 3,00 | 5,24 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,91 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5152 | Врезка на детскую больницу | Врезка на роддом | 113,00 | 76,20 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,05 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5153 | Врезка на роддом | Задвижка | 58,00 | 48,92 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,05 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5154 | ЦТП | Врезка на гараж ЦО | 123,00 | 122,25 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,00 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| 5155 | Врезка на роддом | Задвижка | 5,00 | 9,46 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 8,97 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5156 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.68 | 21,00 | 61,91 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,57 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5157 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.68 | 86,50 | 137,50 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5158 | Врезка на ЦТП | ЦТП | 1,00 | 4,78 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5159 | Задвижка 1,2 - НО-5 | ПУ перед ЦТП | 398,80 | 304,53 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,37 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
| 5160 | Врезка на спец корпус | Спец корпус ЦО | 57,00 | 42,30 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,68 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5161 | ТК-б/н | Врезка Ду150/125 | 40,00 | 68,03 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 8,92 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5162 | Врезка ЦО на пристройку к хирург.корпусу | Пристройка к хирур.корпусу Ак.Жук,64 | 160,00 | 74,69 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,90 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| 5163 | Врезка на хиругический корпус | Врезка на кислородную | 42,00 | 41,89 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5164 | Разветвление | кислородная | 1,50 | 3,05 | 0,03 | 0,03 | 1989 | 2040 | 3,71 | 0,27 | 0,08 | 0,00 |
| 5165 | Врезка на кислородную | Врезка на дизельную | 23,00 | 24,87 | 0,03 | 0,03 | 1989 | 2040 | 3,71 | 0,27 | 0,08 | 0,00 |
| 5166 | Ввод ЦО Трнавская,38 | ЦО СОШ №28 осн.здание | 18,00 | 27,55 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5167 | Разветвление | Узел ввода отопления | 20,00 | 31,67 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5168 | Разветвление | ЦО бассейна | 29,00 | 123,00 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5169 | Выход ЦО МКД Пр. Героев,29/4А | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/1 | 92,00 | 92,40 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5170 | Безкамерная врезка | ИП Монин | 1,00 | 34,69 | 0,04 | 0,04 | 1989 | 2040 |  |  |  |  |
| 5171 | ТК-б/н | Ввод Волжская ул. д.80а | 7,50 | 9,71 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,73 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5172 | Ввод Волжская ул. д.80а | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.80/2 | 10,00 | 45,88 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5173 | Врезка с обратки Ду800 | Задвижки Ду800 | 3,00 | 3,77 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 |  |  |  |  |
| 5174 | Задвижки на Ду800 у П-2/2` | Шахта опуска | 568,40 | 564,75 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 42,68 | 0,02 | 0,08 | 0,04 |
| 5175 | Разветвление | ТК-2/1 | 3,00 | 4,29 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5176 | Врезка с Ду900 в Ду800 на остров | Задвижки 25-26 на Ду800 на остров | 3,00 | 6,71 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 42,39 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5177 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | ЦО ИП Ленюшкина | 1,00 | 5,74 | 0,04 | 0,04 | 1989 | 2040 | 4,19 | 0,24 | 0,08 | 0,00 |
| 5178 | Ввод ЦО Красная Звезда,89 | ЦО МКД Красная Звезда, 89 | 1,00 | 7,04 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5179 | Врезка с Ду32/25 | Дизельная | 4,00 | 2,18 | 0,03 | 0,03 | 1989 | 2040 | 3,71 | 0,27 | 0,08 | 0,00 |
| 5180 | Тройник на Ду32 | Врезка на КНС | 100,00 | 77,89 | 0,03 | 0,03 | 1989 | 2040 | 3,92 | 0,26 | 0,08 | 0,01 |
| 5181 | ЦТП | ТК-б/н | 1,00 | 5,94 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,15 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5182 | Врезка на КНС | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. | 15,00 | 3,59 | 0,02 | 0,02 | 1989 | 2040 | 3,50 | 0,29 | 0,08 | 0,00 |
| 5183 | Врезка на спец.кор.ифе.отд.к-2 | Врезка на гаражи | 104,00 | 86,63 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,68 | 0,15 | 0,08 | 0,01 |
| 5184 | Прачечная | Врезка на КНС | 30,00 | 36,54 | 0,03 | 0,03 | 1989 | 2040 | 3,92 | 0,26 | 0,08 | 0,00 |
| 5185 | Врезка на гаражи | Прачечная | 10,00 | 7,25 | 0,04 | 0,04 | 1989 | 2040 | 4,18 | 0,24 | 0,08 | 0,00 |
| 5186 | Врезка на гараж | Гараж ЦО | 27,00 | 46,91 | 0,04 | 0,04 | 1989 | 2040 | 4,18 | 0,24 | 0,08 | 0,00 |
| 5187 | ТК-б/н | Врезка на инфикц.корпус 1ЦО | 20,00 | 36,35 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,36 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5188 | Отв. на БСМЭ и пат.лабор. | Бюро СМЭ (морг) | 14,00 | 10,80 | 0,04 | 0,04 | 1989 | 2040 | 4,19 | 0,24 | 0,08 | 0,00 |
| 5189 | Отв. на БСМЭ и пат.лабор. | Патогист.лаборатория | 14,00 | 12,63 | 0,04 | 0,04 | 1989 | 2040 | 4,19 | 0,24 | 0,08 | 0,00 |
| 5190 | Врезка на инфикц.корпус 1 ЦО | Ответвление | 17,00 | 35,55 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,36 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5191 | Врезка на инфикц.корпус 1 ЦО | Инфикц.корпус 1 ЦО | 10,00 | 13,76 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5192 | Врезка на гараж ЦО | Врезка на детскую больницу ЦО | 75,00 | 52,29 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,05 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5193 | Задвижка | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.65/1 | 50,00 | 20,91 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5194 | Врезка на хирургический корпус | Врезка на приёмное отделение | 17,00 | 33,03 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,36 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5195 | Разветвление | Пристройка к хирур.корпусу | 5,00 | 5,29 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,36 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5196 | Врезка на спец корпус | Инфекц. корпус 2 | 17,00 | 6,29 | 0,07 | 0,05 | 1989 | 2040 | 5,37 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5197 | Задвижка | Ввод ЦО Перинатальный центр 1п | 80,00 | 67,95 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,90 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| 5198 | Задвижка | Детская больница ЦО | 40,00 | 34,54 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,91 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5199 | ТК-1/12А | НО-10 | 1,00 | 5,41 | 0,62 | 0,62 | 1989 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| 5200 | Зажвижка | ТК-б/н | 209,00 | 146,23 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 8,97 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5201 | Задвижка | Детская больница ЦО | 1,00 | 8,93 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,91 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5202 | Детская больница ЦО | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.65 | 5,00 | 35,41 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5203 | Врезка на спец.кор.ифе.отд.к-2 | ЦО ГУЗ Гор.больница, спец.корп | 65,00 | 63,70 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,68 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5204 | ЦТП | Спец.корпус инфе.кор-2 | 219,00 | 222,84 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 8,92 | 0,11 | 0,08 | 0,02 |
| 5205 | ТК-6/5 | Задвижка Ду300 в ТК-6/5 | 1,00 | 2,99 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,77 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| 5206 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 2 | ЦО маг. Милена ИП Шокуров | 1,00 | 10,26 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 |  |  |  |  |
| 5207 | Врезка ГВС на маг. Милена ИП Шокуров | ГВС маг. Милена ИП Шокуров | 2,75 | 6,95 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 |  |  |  |  |
| 5208 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/3 | 1,00 | 5,30 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5209 | Ввод ЦО Перинатальный центр 2п | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.66 | 1,00 | 2,21 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,90 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5210 | Насос ПСВ/ОСВ в ЦТП-64 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с БГВС в ЦТП-64 Контур 2 ЦО | 0,50 | 1,93 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5211 | ТК-б/н | Врезка Ду150/50 | 33,00 | 60,76 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 8,92 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5212 | Задвижка 25-26 | Врезка с Ду600/800 | 45,00 | 45,34 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 49,45 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5213 | ТК-б/н | Ввод Сар.Шоссе, 41/3 | 20,55 | 26,12 | 0,03 | 0,03 | 1989 | 2040 | 3,91 | 0,26 | 0,08 | 0,00 |
| 5214 | Врезка на Вольскую,1А | Ввод ЦО ИП Савочкин В.В. | 1,50 | 5,33 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5215 | Врезка на Вольскую,1А | Ввод ЦО Вольскую,1А | 12,00 | 15,47 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5216 | Ввод ЦО Вольскую,1А | ЦО ВНИ Савочкина О.В. | 1,00 | 5,58 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5217 | Задвижка вТК-3-8/6 | ТК-3-8/7 | 1,50 | 2,33 | 0,26 | 0,26 | 1989 | 2040 |  |  |  |  |
| 5218 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 47,00 | 47,57 | 0,15 | 0,13 | 1989 | 2040 | 8,86 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5219 | Задвижки в ТК-2-1/7 | Ввод ЦО Вокзальная,16 | 172,50 | 161,54 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,85 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| 5220 | Задвижки Ду80 вТК-1/59 | Ввод ТН Героев пр., д.41 | 75,00 | 78,21 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5221 | Задвижки в ТК-3/49 | Ввод ЦО Волжская,74А | 55,00 | 71,99 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5222 | Шахта опуска | ТК-2/1 | 173,00 | 172,64 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 42,68 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5223 | Задвижки Ду150 в ТК-3/49 | ТК-б/н | 37,00 | 31,49 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,73 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5224 | ИТП СК Олимпик | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.80/2 | 2,20 | 13,08 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5225 | ТК-1-7/1 | Задвижки вТК-1-7/7 | 140,00 | 145,02 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,35 | 0,06 | 0,08 | 0,01 |
| 5226 | ЦТП-РУСа | Врезка на Героев пр.23/5, 23/8 | 5,00 | 11,28 | 0,03 | 0,03 | 1989 | 2040 | 3,93 | 0,25 | 0,08 | 0,00 |
| 5227 | Ввод ЦТП-26 Менделеева,1/1 контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-26 контур 1 ТС | 1,00 | 4,31 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5228 | УУТЭ на вводе в ЦТП-26 Контур 1ТС | ЦТП-26 | 1,00 | 2,35 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,07 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5229 | УУТЭ на вводе в ЦТП-26 Контур 1ТС | ЦТП-26 Контур 1ТС | 1,00 | 3,27 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5230 | ТК-3/61 | Задвижки Ду200 в ТК-3/61 на ЦТП-26 | 1,00 | 3,75 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5231 | Задвижки Ду125 на вводе Минская,31 контур 1ТС | УУТЭ на вводе в Минская ул.д.31 Контур 1ТС | 1,00 | 5,84 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5232 | УУТЭ на вводе в Минская ул.д.31 Контур 1ТС | ГБ-Минская ул..д.31 | 1,00 | 4,71 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5233 | Задвижки 25-26 у П-2/2` на Ду800 на остров | УУТЭ Ду800 на островную часть города Контур 1ТС | 1,00 | 2,85 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 42,68 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5234 | Общий выход с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | Задвижка Ду150 на выходе с ЦТП-63 Контур 2 ЦО | 4,00 | 4,27 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,09 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5235 | Задвижка Ду150 на выходе с ЦТП-63 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-64 Котур 2 ЦО | 1,00 | 2,16 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,09 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5236 | Общий выход с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | Задвижка Ду200 на выходе с ЦТП-63 Контур 2 ЦО | 17,00 | 18,04 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,05 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5237 | Задвижка Ду200 на выходе с ЦТП-63 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | 1,00 | 2,43 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,05 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5238 | Общий выход с ЦТП-65 Котур 2 ЦО | Задвижка Ду200 на выходе с БГВС в ЦТП-63 Контур 2 ЦО | 1,50 | 2,14 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5239 | УУТЭ на выходе с БГВС в ЦТП-64 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду200 на выходе с БГВС в ЦТП-63 Контур 2 ЦО | 0,50 | 1,76 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5240 | Задвижка Ду300 в ТК-6/5 | УУТЭ в ТК-6/5 Ду300 на ул. 20 лет ВЛКСМ 2 ТС | 1,00 | 2,38 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,73 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| 5241 | УУ ЦО на вводе в МКД Менделеева,6 | ЦО МКД Менеделеева,6 | 1,00 | 7,40 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,37 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5242 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/1 | ЦО Пр. Героев,29/1 | 1,00 | 7,45 | 0,07 | 0,07 | 1989 | 2040 | 5,36 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5243 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2а | ЦО МКД Пр Героев,29/2а | 1,00 | 4,65 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5244 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2б | ЦО МКД Пр Героев,29/2б | 1,00 | 4,95 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5245 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2в | ЦО МКД Пр Героев,29/2в | 1,00 | 4,83 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5246 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/2г | ЦО МКД Пр Героев,29/2г | 1,00 | 4,21 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,71 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5247 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/3 | ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | 1,00 | 3,87 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5248 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/4 | ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | 1,00 | 3,68 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5249 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/4а | ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | 1,00 | 3,79 | 0,10 | 0,09 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5250 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/5 | 1,00 | 4,22 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5251 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/5 | ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | 1,00 | 4,27 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,15 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5252 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/5 | ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | 1,00 | 3,51 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5253 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/6 | 1,00 | 2,72 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5254 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/6 | ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | 1,00 | 2,67 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,16 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5255 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/6 | ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | 1,00 | 3,22 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5256 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/7 | 1,00 | 6,55 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5257 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/7 | ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | 1,00 | 3,43 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5258 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/7 | ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | 1,00 | 4,81 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5259 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/8 | 1,00 | 2,64 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5260 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/8 | ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | 1,00 | 3,62 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5261 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/8 | ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | 1,00 | 4,40 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5262 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.29/9 | ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 1,00 | 3,96 | 0,10 | 0,08 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5263 | Ввод ЦО Трнавская,28 | ЦО СОШ №28 | 1,00 | 3,97 | 0,15 | 0,15 | 1989 | 2040 | 9,10 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5264 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.80/2 | ЦО С/К "Олимпик" | 2,20 | 8,43 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5265 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.80/2 | ЦО МУДО "Юность" "Олимпик" | 4,00 | 4,14 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5266 | УУ ЦО на вводе в Свердлова ул. д.2 | ОАО Хемикомп | 6,00 | 6,78 | 0,08 | 0,08 | 1989 | 2040 | 5,91 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5267 | УУ ЦО на вводе в Героев пр. д.41 | ЦО ИП Кугрышев А.А. | 0,10 | 5,10 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5268 | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.68 | Хоз.блок ЦО | 1,00 | 3,34 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5269 | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.68 | Тубиркулёзный диспансер ЦО | 1,00 | 5,03 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,57 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5270 | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.66 | Перинатальный центр (роддом)2п | 1,00 | 3,64 | 0,13 | 0,13 | 1989 | 2040 | 7,90 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5271 | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.65/1 | Гараж ЦО | 1,00 | 3,60 | 0,05 | 0,05 | 1989 | 2040 | 4,58 | 0,22 | 0,08 | 0,00 |
| 5272 | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.65 | Инф. отд. дет.больн. ЦО | 1,00 | 3,36 | 0,10 | 0,10 | 1989 | 2040 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5273 | УУ ЦО на вводе в Академика Жук ул. | КНС "Больничный городок" | 15,00 | 7,44 | 0,02 | 0,02 | 1989 | 2040 | 3,50 | 0,29 | 0,08 | 0,00 |
| 5274 | Насос | РУ после Н/с | 1,00 | 2,50 | 0,21 | 0,21 | 1989 | 2040 | 12,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5275 | ПУ Задвижка 1,2 - НО-5 | ЦТП | 0,10 | 0,10 | 0,31 | 0,31 | 1989 | 2040 | 17,37 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| 5276 | Врезка с Ду900 в Ду800 на остров | Задвижки 25-26 на Ду800 на остров | 3,00 | 6,71 | 0,80 | 0,80 | 1989 | 2040 | 49,45 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5277 | ШО-6 | Задвижка 2Ду800 в ПП-1 | 139,50 | 89,80 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 45,45 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| 5278 | ТК-7/2 | ТК-7/3 | 206,20 | 194,70 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| 5279 | ТК-7/3 | ТК-7/4 | 128,90 | 98,10 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,09 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| 5280 | ТК-7/4 | ТК-7/5 | 77,60 | 115,54 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,09 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| 5281 | ТК-7/5 | ТК-7/6 | 257,00 | 263,20 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| 5282 | ТК-2/5 | Н.О.-11 | 8,00 | 10,82 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,68 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| 5283 | Н.О.-15 | ШО-6 | 98,00 | 96,86 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 45,45 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| 5284 | П-3 | Задвижки Ду800 | 3,00 | 2,86 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 49,73 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| 5285 | П-4 | Перемычка в П-4 | 2,00 | 2,96 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,07 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| 5286 | ТК-5/1 | ТК-5/2 | 132,00 | 129,04 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,07 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| 5287 | ТК-5/2 | ТК-5/3 | 111,00 | 107,62 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,07 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| 5288 | ТК-5/3 | ТК-5/4 | 114,38 | 111,72 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,07 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| 5289 | ТК-5/4 | ТК-5/5 | 146,63 | 143,73 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,07 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| 5290 | ТК-5/5 | ТК-5/6 | 576,68 | 562,62 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,07 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 5291 | ТК-5/6 | ТК-5/7 | 156,88 | 154,31 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2040 | 42,07 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| 5292 | ТК-1/10 | ТК-1/11 | 250,70 | 250,40 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| 5293 | ТК-1/11 | ТК-1/11А | 95,00 | 100,58 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| 5294 | ТК-1/11А | ТК-1/12 | 63,50 | 63,87 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| 5295 | ТК-1/12 | НО-10 | 95,20 | 97,87 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| 5296 | ТК-1/12А | ТК-1/13 | 60,90 | 42,68 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,04 | 0,00 |
| 5297 | ТК-1/13 | ТК-1/14 | 414,50 | 412,03 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2040 | 32,61 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| 5298 | ТК-7/6 | ТК-7/7 | 110,50 | 62,04 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,04 |
| 5299 | ТК-7/7 | ТК-7/8 | 3,30 | 3,26 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,00 |
| 5300 | ТК-7/8 | ТК-7/9 | 86,70 | 88,45 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,05 |
| 5301 | ТК-7/9 | ТК-7/10 | 79,70 | 81,48 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,05 |
| 5302 | ТК-7/10 | ТК-7/11 | 95,70 | 95,40 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,06 |
| 5303 | ТК-7/11 | ТК-7/12 | 122,00 | 116,90 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,07 |
| 5304 | ТК-7/12 | ТК-7/13 | 96,50 | 103,83 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,06 |
| 5305 | НО-11 | Задвижка 1,2 | 3,00 | 3,54 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,55 | 0,06 | 1,28 | 0,00 |
| 5306 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | Задвижкки 1.2 | 1,00 | 3,15 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,03 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 5307 | Врезка на ЗАО КАМРТИ | Врезка на ОАО Промэнерго | 80,00 | 177,98 | 0,52 | 0,52 | 1990 | 2041 | 29,52 | 0,03 | 1,28 | 0,23 |
| 5308 | Врезка на ЗАО"КАМРТИ" | Задвижки 1.2 | 1,50 | 2,15 | 0,21 | 0,21 | 1990 | 2041 | 12,06 | 0,08 | 1,28 | 0,00 |
| 5309 | Ввод ЦО Титова ул. д.2А | УУ ЦО на вводе в Титова ул. д.2а | 1,00 | 2,53 | 0,07 | 0,07 | 1991 | 2041 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 5310 | Насос ПСВ в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,02 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5311 | Выход-1 с ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | 16,00 | 28,64 | 0,13 | 0,13 | 1991 | 2041 | 7,89 | 0,13 | 0,59 | 0,02 |
| 5312 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 36б | ТК-3-10/9 | 5,00 | 9,83 | 0,13 | 0,13 | 1991 | 2041 | 7,89 | 0,13 | 0,59 | 0,01 |
| 5313 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а П1 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а П2 | 44,00 | 38,14 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 5314 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 П1 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 П2 | 29,00 | 31,14 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 5315 | Выход-3 с ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | 60,00 | 59,98 | 0,21 | 0,15 | 1991 | 2041 | 12,04 | 0,08 | 0,59 | 0,04 |
| 5316 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 П1 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 П2-3 | 75,00 | 21,93 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 5317 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | 120,00 | 74,76 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,04 |
| 5318 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 П1 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 П2-3 | 60,00 | 35,10 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 5319 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 П1-2 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 П3 | 40,00 | 28,79 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 5320 | ТК-1/14 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-66,6 | 1,50 | 3,33 | 0,31 | 0,31 | 1991 | 2041 | 17,64 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 5321 | ТК-3-7/4 | ТК-3-7/3 | 1,00 | 5,56 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,02 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5322 | ТК-3-7/3 | ЦТП-66 | 26,00 | 22,42 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,02 | 0,08 | 0,59 | 0,01 |
| 5323 | ШО-шахта опуска | ТК-3-11/1 | 200,00 | 168,80 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,54 | 0,06 | 1,28 | 0,22 |
| 5324 | ТК-3-11/1 | ТК-3-11/2 | 36,25 | 52,14 | 0,26 | 0,26 | 1990 | 2041 | 14,62 | 0,07 | 1,28 | 0,07 |
| 5325 | ТК-3-11/2 | ЦТП-59 | 28,10 | 26,40 | 0,26 | 0,26 | 1990 | 2041 | 14,62 | 0,07 | 1,28 | 0,03 |
| 5326 | ЦО ЦТП-59 | Ввод ЦО Саратовское шоссе д.51 | 28,00 | 30,76 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,04 |
| 5327 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.54 | 74,00 | 70,54 | 0,13 | 0,13 | 1990 | 2041 | 7,89 | 0,13 | 1,28 | 0,09 |
| 5328 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.56 | 49,00 | 45,67 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,06 |
| 5329 | ТК-3-11/18 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | 33,30 | 35,58 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,05 |
| 5330 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | Врезка ЦО на Героев пр.,62 | 66,00 | 55,37 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,07 |
| 5331 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | 29,00 | 25,62 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 5332 | ТК-3-9/4 | ввод ЦО МКД Степная 80 | 25,00 | 21,73 | 0,07 | 0,07 | 1991 | 2041 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,01 |
| 5333 | ТК-3-9/4 | ТК-б/н Степная 78 | 73,00 | 58,94 | 0,08 | 0,08 | 1991 | 2041 | 5,92 | 0,17 | 0,59 | 0,03 |
| 5334 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36 П1 | 1,00 | 3,43 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5335 | Ввод ЦО Саратовское шоссе 51 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.51 | 1,00 | 1,87 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 5336 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36б | УУ ЦО на вводе в 30 лет 30 лет Победы ул. д.36б | 1,00 | 4,28 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5337 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.30 | 1,00 | 3,20 | 0,21 | 0,15 | 1991 | 2041 | 12,04 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5338 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.56 | 1,00 | 6,58 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 5339 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.58а | 1,00 | 2,42 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 5340 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.58 | 1,00 | 1,82 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 5341 | Ввод ЦО Степная,80 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.80 | 1,00 | 2,32 | 0,08 | 0,08 | 1991 | 2041 | 5,94 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 5342 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/3 П1 | 1,00 | 2,50 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5343 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/2 П1 | 1,00 | 2,22 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5344 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/4 | 1,00 | 5,14 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5345 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/5 П1 | 1,00 | 4,67 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5346 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | УУ ЦО на вводе с Степная ул.27/6 П1-2 | 1,00 | 2,41 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5347 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.27/7 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/7 | 1,00 | 2,19 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5348 | ТК-3-11/17 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | 5,00 | 5,42 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 5349 | Ввод ранзита ЦО Степная,13 | Выход транзита ЦО Степная,13 | 90,00 | 62,86 | 0,13 | 0,13 | 1990 | 2041 | 7,86 | 0,13 | 1,28 | 0,08 |
| 5350 | ТК-7/6 | РД на ПСВ 2Ду600 II очедь | 25,03 | 38,14 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,02 |
| 5351 | ЦТП-59 | Насос на ОСВ в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | 2,00 | 5,14 | 0,21 | 0,21 | 1990 | 2041 | 12,09 | 0,08 | 1,28 | 0,01 |
| 5352 | Н.О.-13 Врезка на м-н ЮПИТЕР | Н.О.-15 Врезка на ГМ "МАГНИТ" | 204,20 | 204,19 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 45,45 | 0,02 | 1,28 | 0,26 |
| 5353 | Шахта опуска | узел ввода отопления | 24,00 | 28,98 | 0,05 | 0,05 | 1990 | 2041 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,04 |
| 5354 | Н.О.-21 | Врезка на ИП Манукян | 27,00 | 16,18 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 45,45 | 0,02 | 1,28 | 0,02 |
| 5355 | НО-21 на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | Задвижки 1,2 | 1,50 | 5,26 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,37 | 0,19 | 1,28 | 0,01 |
| 5356 | Врезка на АЗС "Баррель" | Задвижки 5,6 Ду80 | 74,50 | 59,22 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,08 |
| 5357 | Врезка (ИП Д.А. Манукян) | ЦО (ИП Д.А. Манукян) | 59,50 | 3,77 | 0,04 | 0,04 | 1990 | 2041 | 4,11 | 0,24 | 1,28 | 0,00 |
| 5358 | ТК-1/11 | ТК-1/11А | 97,20 | 97,79 | 0,62 | 0,62 | 1990 | 2041 | 32,61 | 0,03 | 1,28 | 0,13 |
| 5359 | Общий выход с БГВС в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.34а | 5,00 | 6,20 | 0,03 | 0,03 | 1991 | 2041 | 3,71 | 0,27 | 0,59 | 0,00 |
| 5360 | ТК-3-9/3 Задвижки 2Ду300 в ТК-3-9/3 на ЦТП-68 | Ввод в ЦТП-68 Контур 1 ТС | 4,50 | 7,65 | 0,31 | 0,31 | 1991 | 2041 | 17,76 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 5361 | Врезка на ЕМК мебельная | П-4 | 3,00 | 4,67 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 41,39 | 0,02 | 1,28 | 0,01 |
| 5362 | Врезка с Ду800/300 | Задвижки 2Ду300 | 2,00 | 9,27 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,56 | 0,06 | 1,28 | 0,01 |
| 5363 | ЦО Саратовское шоссе д.51 | Ввод ЦО Саратовское шоссе 51/2 | 10,00 | 25,77 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5364 | Ввод ЦО Саратовское шоссе 51/2 | ЦО Саратовское шоссе 51/2 | 5,00 | 11,03 | 0,05 | 0,05 | 1990 | 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5365 | Выход с ЦТП-66 Контур 2 ЦО | ЦО МАУК "БГЦБ" (Библиотека) | 1,50 | 11,62 | 0,05 | 0,05 | 1991 | 2041 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 5366 | ТК-3-7/2 | ЦО ООО "Магнолия" | 18,00 | 29,27 | 0,05 | 0,05 | 1991 | 2041 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,02 |
| 5367 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.33 | 40,00 | 29,41 | 0,05 | 0,05 | 1991 | 2041 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,02 |
| 5368 | ТК-5/4 | Задвижки Ду150 | 1,50 | 5,50 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,03 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 5369 | Ответвление | ООО "Информ" | 24,00 | 12,47 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,04 | 0,11 | 1,28 | 0,02 |
| 5370 | Ответвление | ООО "РегионКрафт" | 160,00 | 155,56 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,89 | 0,17 | 1,28 | 0,20 |
| 5371 | ответвление | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.15/1 | 1,00 | 4,42 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,89 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 5372 | Задвижка 1,2 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 5,00 | 29,44 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,56 | 0,06 | 1,28 | 0,04 |
| 5373 | Ш.П. | Н.О.-13 | 10,00 | 20,06 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 42,68 | 0,02 | 1,28 | 0,03 |
| 5374 | Н.О.-13 | Задвижка Ду800 | 1,50 | 2,49 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 42,68 | 0,02 | 1,28 | 0,00 |
| 5375 | Врезка на м-н Юпитер | Задвижки Ду50 у НО-13 | 1,00 | 2,38 | 0,05 | 0,05 | 1990 | 2041 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 5376 | Задвижка Ду50 | Шахта опуска | 38,50 | 29,02 | 0,05 | 0,05 | 1990 | 2041 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,04 |
| 5377 | Задвижка 1,2 | Переход с Ду300/400 | 30,00 | 75,56 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,56 | 0,06 | 1,28 | 0,10 |
| 5378 | Шахта подъёма | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 30,00 | 47,30 | 0,52 | 0,52 | 1990 | 2041 | 29,52 | 0,03 | 1,28 | 0,06 |
| 5379 | Врезка на Транспуртную 3 | Шахта опуска | 10,00 | 17,85 | 0,52 | 0,52 | 1990 | 2041 | 29,52 | 0,03 | 1,28 | 0,02 |
| 5380 | Врезка на ОАО "Промэнерго" | Врезка на Почта РОССИИ | 5,00 | 30,48 | 0,52 | 0,52 | 1990 | 2041 | 29,52 | 0,03 | 1,28 | 0,04 |
| 5381 | Врезка на Почта РОССИИ | Врезка на Транспортную 3 | 5,00 | 17,02 | 0,52 | 0,52 | 1990 | 2041 | 29,52 | 0,03 | 1,28 | 0,02 |
| 5382 | Задвижки 1,2 | Врезка на ИП Горелова | 3,00 | 14,88 | 0,21 | 0,21 | 1990 | 2041 | 12,06 | 0,08 | 1,28 | 0,02 |
| 5383 | Шахта опуска | Шахта подъёма | 5,00 | 28,16 | 0,52 | 0,52 | 1990 | 2041 | 29,52 | 0,03 | 1,28 | 0,04 |
| 5384 | Шахта подъёма | Переход Ду500/400 | 5,00 | 16,90 | 0,52 | 0,52 | 1990 | 2041 | 29,52 | 0,03 | 1,28 | 0,02 |
| 5385 | Переход Ду500/400 | Врезка на ЗАО "Терминал" | 22,75 | 34,18 | 0,41 | 0,41 | 1990 | 2041 | 23,95 | 0,04 | 1,28 | 0,04 |
| 5386 | Переход с Ду300/400 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 55,00 | 57,25 | 0,41 | 0,41 | 1990 | 2041 | 23,92 | 0,04 | 1,28 | 0,07 |
| 5387 | Задвижки 1,2 Ду80 | Врезка на Манукян А.Ж. | 11,00 | 8,25 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,01 |
| 5388 | Задвижки 5,6 Ду80 | Выход из автоммойки | 9,00 | 7,78 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,37 | 0,19 | 1,28 | 0,01 |
| 5389 | Врезка ТП (ИП Ж.С. Манукян) | Задвижки 3,4 Ду80 | 1,00 | 2,75 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 5390 | Задвижки 3,4 Ду80 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | 1,00 | 2,80 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,37 | 0,19 | 1,28 | 0,00 |
| 5391 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | ЦО КП ГАИ | 2,50 | 4,83 | 0,02 | 0,02 | 1990 | 2041 | 3,50 | 0,29 | 1,28 | 0,01 |
| 5392 | Задвижка Ду 800 в П-3 | Врезка на ЕМК мебельная | 1811,70 | 1798,78 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 41,39 | 0,02 | 1,28 | 2,30 |
| 5393 | Вход ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | Выход ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | 49,00 | 44,14 | 0,13 | 0,13 | 1991 | 2041 | 7,89 | 0,13 | 0,59 | 0,03 |
| 5394 | Шахта опуска ШО-6 | Врезка на ИП Манукян | 7,00 | 9,80 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 45,45 | 0,02 | 1,28 | 0,01 |
| 5395 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 36 | ТК-3-10/10 | 9,10 | 6,38 | 0,08 | 0,08 | 1991 | 2041 | 5,93 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 5396 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.54 | ТК-3-11/17 | 8,00 | 10,15 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,01 |
| 5397 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.56 | ТК-3-11/18 | 11,30 | 14,79 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,02 |
| 5398 | Задвижки Ду150 | ЗАО "Информ" | 216,00 | 198,91 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,04 | 0,11 | 1,28 | 0,25 |
| 5399 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/ п.5 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 П2 | 40,00 | 23,93 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 5400 | Н.О.-11 | Ш.П. | 348,80 | 348,81 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 42,68 | 0,02 | 1,28 | 0,45 |
| 5401 | Задвижка 2Ду800 в ПП-1 | ПП-1 | 11,00 | 9,13 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 45,41 | 0,02 | 1,28 | 0,01 |
| 5402 | ЦТП-56 | Насос ПСВ в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 2,00 | 5,43 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,09 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5403 | ТК-3-9/3 | ТК-3-9/4 | 48,00 | 45,40 | 0,15 | 0,15 | 1991 | 2041 | 8,80 | 0,11 | 0,59 | 0,03 |
| 5404 | НО-16 | Задвижка Ду800 в П-4 | 191,30 | 178,37 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 41,39 | 0,02 | 1,28 | 0,23 |
| 5405 | Задвижка 2Ду300 | Ввод СО в здание ООО "Бафа" | 87,00 | 142,92 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,57 | 0,06 | 1,28 | 0,18 |
| 5406 | Задвижка Ду800 | Врезка на М-н Юпитер | 1,50 | 3,03 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 45,45 | 0,02 | 1,28 | 0,00 |
| 5407 | Задвижки 3-4 в П-4 | П-4 | 2,00 | 3,82 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 42,07 | 0,02 | 1,28 | 0,00 |
| 5408 | Перемычка в П-4 | ТК-5/1 | 321,18 | 318,21 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 42,07 | 0,02 | 1,28 | 0,41 |
| 5409 | Задвижки в ТК-1/14 | ТК-3-7/4 | 181,00 | 95,40 | 0,31 | 0,31 | 1991 | 2041 | 17,64 | 0,06 | 0,59 | 0,06 |
| 5410 | Задвижки вТК-3-7/4 | ТК-3-7/3 | 70,00 | 70,15 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,02 | 0,08 | 0,59 | 0,04 |
| 5411 | ТК-5/4 | ТК-5/4` | 258,38 | 255,10 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 42,07 | 0,02 | 1,28 | 0,33 |
| 5412 | Врезка ЦО на Героев пр.,62 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | 33,00 | 44,17 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,06 |
| 5413 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | Задвижки 2Ду25 | 1,50 | 3,31 | 0,02 | 0,02 | 1990 | 2041 | 3,50 | 0,29 | 1,28 | 0,00 |
| 5414 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | Врезка ЦО на Героев пр.,62 | 1,00 | 2,63 | 0,02 | 0,02 | 1990 | 2041 | 3,50 | 0,29 | 1,28 | 0,00 |
| 5415 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | Врезка ЦО на Героев пр.,62 | 13,50 | 12,45 | 0,02 | 0,02 | 1990 | 2041 | 3,50 | 0,29 | 1,28 | 0,02 |
| 5416 | Ввод СО в здание ООО "БАФА" | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.12 | 1,00 | 2,79 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,57 | 0,06 | 1,28 | 0,00 |
| 5417 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/21-5 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 П3-5 | 40,00 | 65,92 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,04 |
| 5418 | Врезка на Степная, 27/2А | Выход Степная, 27/2 1-5 | 14,00 | 7,89 | 0,05 | 0,05 | 1991 | 2041 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 5419 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2А | ЦО ИП Заслонова С.С. | 1,00 | 3,01 | 0,05 | 0,05 | 1991 | 2041 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 5420 | Выход Степная, 27/2 1-5 | Ввод ЦО Степная, 27/2А | 14,00 | 10,65 | 0,05 | 0,05 | 1991 | 2041 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,01 |
| 5421 | Задвижка 1,2 | Переход с Ду300/400 | 48,00 | 58,14 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,56 | 0,06 | 1,28 | 0,07 |
| 5422 | Место опуска | ТК-б/н Врезка на ИП Горелова | 34,00 | 34,72 | 0,21 | 0,21 | 1990 | 2041 | 12,06 | 0,08 | 1,28 | 0,04 |
| 5423 | Ввод в здание автоммойки | Задвижки 5,6 Ду80 | 18,00 | 12,81 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,34 | 0,19 | 1,28 | 0,02 |
| 5424 | Задвижки 5,6 Ду80 | Выход из автоммойки | 65,00 | 61,55 | 0,05 | 0,05 | 1990 | 2041 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,08 |
| 5425 | Врезка Манукян Д.А. | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | 40,50 | 30,60 | 0,07 | 0,07 | 1990 | 2041 | 5,35 | 0,19 | 1,28 | 0,04 |
| 5426 | ШО | ШП | 40,00 | 38,89 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 45,45 | 0,02 | 1,28 | 0,05 |
| 5427 | ШП | ШО-6 | 558,50 | 558,55 | 0,80 | 0,80 | 1990 | 2041 | 45,45 | 0,02 | 1,28 | 0,71 |
| 5428 | Врезка в ТК-7/7 на Эконом банк и КНС | ТК-7/8 | 176,90 | 170,03 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,10 |
| 5429 | НО-5 | Задвижки Ду300 у НО-5 врезка на ЦТП-59, 58 | 2,00 | 1,72 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,54 | 0,06 | 1,28 | 0,00 |
| 5430 | Ввод в ЦТП-59 Контур 1 ТС | Задвижки 2Ду250 на вводе в ЦТП-57 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,57 | 0,26 | 0,26 | 1990 | 2041 | 14,61 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 5431 | Задвижки 2Ду250 на вводе в ЦТП-57 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-59 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,09 | 0,26 | 0,26 | 1990 | 2041 | 14,92 | 0,07 | 1,28 | 0,00 |
| 5432 | УУТЭ на вводе в ЦТП-59 Контур 1 ТС | ЦТП-59 | 7,00 | 10,95 | 0,26 | 0,26 | 1990 | 2041 | 14,92 | 0,07 | 1,28 | 0,01 |
| 5433 | Общий выход с ЦТП-59 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду80 на вводе в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | 12,00 | 13,52 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,02 |
| 5434 | Задвижки 2Ду80 на вводе в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-59 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,79 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,92 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 5435 | Ввод в ЦТП-68 Контур 1 ТС | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-68 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,04 | 0,31 | 0,31 | 1991 | 2041 | 17,76 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 5436 | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-68 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-68 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,56 | 0,31 | 0,31 | 1991 | 2041 | 17,77 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 5437 | УУТЭ на вводе в ЦТП-68 Контур 1 ТС | ЦТП-68 | 1,00 | 3,78 | 0,31 | 0,31 | 1991 | 2041 | 17,77 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 5438 | Ввод в ЦТП-66 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-66 Контур 1 ТС | 2,00 | 4,30 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,02 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5439 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-66 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-66 Контур 1ТС | 2,00 | 4,70 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5440 | УУТЭ на вводе в ЦТП-66 Контур 1ТС | ЦТП-66 | 2,00 | 3,39 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,08 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5441 | Общий выход с БГВС в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на выходе в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 7,00 | 6,94 | 0,21 | 0,15 | 1991 | 2041 | 12,08 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5442 | Задвижки 2Ду150 на выходе-2 с ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,11 | 0,21 | 0,15 | 1991 | 2041 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5443 | Общий выход с БГВС в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200/150 на выходе в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 3,00 | 4,72 | 0,21 | 0,15 | 1991 | 2041 | 12,03 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5444 | Задвижки Ду200/150 на выходе в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Выход-3 с ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,73 | 0,21 | 0,15 | 1991 | 2041 | 12,03 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5445 | Общий выход с БГВС в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду100 на выходе-2 в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 4,00 | 5,10 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,08 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5446 | Задвижки 2Ду100 на выходе-2 в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,43 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,10 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5447 | УУТЭ на выходе в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду200 на выходе в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 2,00 | 3,83 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,08 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5448 | Задвижки 2Ду200 на выходе в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Общий выход с БГВС в ЦТП-56 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,74 | 0,21 | 0,21 | 1991 | 2041 | 12,08 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5449 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.34а | ЦО МКУ УЖКХ | 5,00 | 3,37 | 0,03 | 0,03 | 1991 | 2041 | 3,71 | 0,27 | 0,59 | 0,00 |
| 5450 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36 П1 | ЦО МКД 30 лет Победы 36 П1 | 1,00 | 5,60 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5451 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36 П2 | 1,00 | 3,32 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5452 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36 П2 | ЦО МКД 30 лет Победы 36 П2 | 1,00 | 3,77 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5453 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 П2 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 П3 | 29,00 | 41,71 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 5454 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36 П3 | 1,00 | 5,27 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5455 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36 П3 | ЦО МКД 30 лет Победы 36 П2 | 1,00 | 4,09 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5456 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 П3 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 36 | 30,00 | 19,63 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,01 |
| 5457 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36а П2 | 1,00 | 4,61 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5458 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36а П2 | ЦО МКД 30 лет Победы 36а | 1,00 | 3,73 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5459 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а П2 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 П1 | 44,00 | 32,75 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,68 | 0,15 | 0,59 | 0,02 |
| 5460 | УУ ЦО на вводе в 30 лет 30 лет Победы ул. д.36б | ЦО МКД 30 лет Победы 36б | 1,00 | 5,30 | 0,10 | 0,10 | 1991 | 2041 | 6,75 | 0,15 | 0,59 | 0,00 |
| 5461 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.30 | ЦО МОУ СОШ №27 | 1,00 | 5,96 | 0,21 | 0,15 | 1991 | 2041 | 12,04 | 0,08 | 0,59 | 0,00 |
| 5462 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.56 | ЦО МКД Героев пр.д.56 | 1,00 | 3,36 | 0,15 | 0,15 | 1990 | 2041 | 9,09 | 0,11 | 1,28 | 0,00 |
| 5463 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.58 | ЦО МКД Героев пр.д.58 | 1,00 | 4,18 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 5464 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.58а | ЦО МКД Героев пр.д.58А | 1,00 | 5,87 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 5465 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58Б | 30,00 | 26,97 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,03 |
| 5466 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.58а | 1,00 | 1,96 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,00 |
| 5467 | УУ ЦО на вводе с Героев пр. д.58а | ЦО МКД Героев пр.д.58А | 1,00 | 3,92 | 0,10 | 0,10 | 1990 | 2041 | 6,67 | 0,15 | 1,28 | 0,01 |
| 5468 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.51 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.51 | 1,00 | 3,81 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,93 | 0,17 | 1,28 | 0,00 |
| 5469 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 П2 | Врезка на Степную, 27/2А | 17,00 | 17,83 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 5470 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/2 П2 | 1,00 | 3,58 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5471 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/2 П1 | ЦО МКД Степная ул.27/2 | 1,00 | 3,82 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5472 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/2 П1 | ЦО МКД Степная ул.27/2 | 1,00 | 4,69 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5473 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 П3-5 | Врезка на Степная, 27/2А | 17,00 | 17,61 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 5474 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/2 П3-5 | 1,00 | 3,30 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5475 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/2 П3-5 | ЦО МКД Степная ул.27/2 | 1,00 | 4,70 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5476 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/3 П2-3 | 1,00 | 2,17 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5477 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/3 П2-3 | ЦО МКД Степная ул.27/3 | 1,00 | 3,25 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5478 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 П2-3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 П1 | 75,00 | 16,12 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,01 |
| 5479 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/3 П1 | ЦО МКД Степная ул.27/3 | 1,00 | 3,60 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5480 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/4 | ЦО МКД Степная ул.27/4 | 1,00 | 4,94 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5481 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 П2-3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 П1-2 | 60,00 | 40,59 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 5482 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/5 П2-3 | 1,00 | 4,19 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5483 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/5 П2-3 | ЦО МКД Степная ул.27/5 | 1,00 | 3,03 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5484 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/5 П1 | ЦО МКД Степная ул.27/5 | 1,00 | 3,94 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5485 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 П3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 П4 | 40,00 | 36,55 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 5486 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 П4 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/7 | 40,00 | 34,72 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,02 |
| 5487 | УУ ЦО на вводе с Степная ул.27/6 П1-2 | ЦО МКД Степная ул.27/6 | 1,00 | 3,64 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5488 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | УУ ЦО на вводе с Степная ул.27/6 П3 | 1,00 | 2,30 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5489 | УУ ЦО на вводе с Степная ул.27/6 П3 | ЦО МКД Степная ул.27/6 | 1,00 | 3,45 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5490 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | УУ ЦО на вводе с Степная ул.27/6 П4 | 1,00 | 2,83 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5491 | УУ ЦО на вводе с Степная ул.27/6 П4 | ЦО МКД Степная ул.27/6 | 1,00 | 3,00 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5492 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/7 | ЦО МКД Степная ул. д.27/7 | 1,00 | 4,52 | 0,15 | 0,13 | 1991 | 2041 | 8,81 | 0,11 | 0,59 | 0,00 |
| 5493 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.33 | ЗАО "Магазин мебель" | 5,00 | 5,49 | 0,05 | 0,05 | 1991 | 2041 | 4,58 | 0,22 | 0,59 | 0,00 |
| 5494 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.80 | ЦО МКД Степная,80 | 1,00 | 4,09 | 0,08 | 0,08 | 1991 | 2041 | 5,94 | 0,17 | 0,59 | 0,00 |
| 5495 | УУТЭ на вводе в шахту опуска Ду600 Контур 1ТС | Шахта опуска | 1,50 | 4,28 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,00 |
| 5496 | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.15/1 | ООО "РегионКрафт" | 1,00 | 4,88 | 0,08 | 0,08 | 1990 | 2041 | 5,89 | 0,17 | 1,28 | 0,01 |
| 5497 | УУ ЦО на вводе в Транспортная ул. д.12 | ООО БАФА | 1,00 | 4,91 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,57 | 0,06 | 1,28 | 0,01 |
| 5498 | УУ ЦО на вводе в Титова ул. д.2а | ЗАО "Эконом Банк" | 1,00 | 5,09 | 0,07 | 0,07 | 1991 | 2041 | 5,37 | 0,19 | 0,59 | 0,00 |
| 5499 | Ввод ЦО на м-н "Юпитер" Вокзальная,1а | ЦО ВНИ Высоцкий ОВ (Юпитер) | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 1990 | 2041 | 4,57 | 0,22 | 1,28 | 0,00 |
| 5500 | РД на ПСВ 2Ду600 I очередь | Узел РД на ПСВ 2Ду600 I очередь | 0,50 | 4,69 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,00 |
| 5501 | Узел РД на ПСВ 2Ду600 I очередь | РД на ОСВ 2Ду600 I очередь | 0,50 | 4,82 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,00 |
| 5502 | РД на ОСВ 2Ду600 I очередь | Узел РД на ПСВ 2Ду600 I очередь | 0,50 | 4,83 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,00 |
| 5503 | Узел РД на ПСВ 2Ду600 I очередь | УУТЭ на вводе в шахту опуска Ду600 Контур 1ТС | 0,50 | 5,00 | 0,62 | 0,62 | 1991 | 2041 | 32,09 | 0,03 | 0,59 | 0,00 |
| 5504 | Задвижки Ду300 у НО-5 врезка на ЦТП-59, 58 | ШО-шахта опуска | 4,40 | 4,37 | 0,31 | 0,31 | 1990 | 2041 | 17,54 | 0,06 | 1,28 | 0,01 |
| 5505 | Врезка в ТК-3-9/3 на ЦТП-68 | ТК-3-9/3 Задвижки 2Ду300 в ТК-3-9/3 на ЦТП-68 | 6,00 | 6,50 | 0,31 | 0,31 | 1991 | 2041 | 17,47 | 0,06 | 0,59 | 0,00 |
| 5506 | НО-10 | НО-12 | 222,00 | 222,06 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,03 |
| 5507 | НО-21 | НО-23 | 310,00 | 316,36 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,29 | 0,09 |
| 5508 | УУТЭ у НО-25 Ду800 на заканальную часть города Контур 1ТС | Врезка на ОСВ Ду800 | 75,00 | 78,02 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 48,77 | 0,02 | 0,29 | 0,02 |
| 5509 | ТК-8/26 | ТК-8/25 | 75,00 | 74,96 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 29,55 | 0,03 | 0,14 | 0,01 |
| 5510 | ТК-8/27 | ТК-8/26 | 96,10 | 88,82 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 29,55 | 0,03 | 0,14 | 0,01 |
| 5511 | ТК-8/28 | ТК-8/27 | 94,40 | 94,41 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 29,55 | 0,03 | 0,14 | 0,01 |
| 5512 | ТК-8/29 | ТК-8/28 | 42,60 | 42,85 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 29,55 | 0,03 | 0,14 | 0,01 |
| 5513 | Задвижка Ду600 у НО-13 Факел Социализма | УУТЭ НО-13 Ду700 на Ф.Социализма Контур 2 ТС | 2,00 | 6,88 | 0,71 | 0,71 | 1993 | 2042 | 42,69 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5514 | П-2/2 Врезка с Ду1000 на Ду700 | П-2/2 Задвижка Ду700 П-2/2 | 3,00 | 1,84 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,56 | 0,03 | 0,29 | 0,00 |
| 5515 | ТК-1/15 | ТК-1/16 | 78,40 | 81,24 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,02 |
| 5516 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 212,80 | 211,60 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,06 |
| 5517 | ТК-1/17 | ТК-1/18 | 123,20 | 125,73 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,04 |
| 5518 | ТК-1/18 | ТК-1/19 | 119,40 | 115,50 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,03 |
| 5519 | ТК-1/19 | ТК-1/20 | 221,80 | 230,99 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,07 |
| 5520 | ТК-1/20 | ТК-1/21 | 111,20 | 101,43 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,03 |
| 5521 | ТК-1/21 | ТК-1/22 | 140,10 | 140,88 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,04 |
| 5522 | ТК-1/22 | П-2/3 перемычка Ду2Ду200 | 90,40 | 87,60 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,03 |
| 5523 | ТК-1/75 | ТК-Б/н | 117,50 | 79,20 | 0,26 | 0,21 | 1993 | 2042 | 14,83 | 0,07 | 0,14 | 0,01 |
| 5524 |  |  |  | 4,87 |  |  | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5525 | Задвижка Ду 300 | Разветвление на БМУС | 48,00 | 39,30 | 0,31 | 0,31 | 1992 | 2042 | 17,72 | 0,06 | 0,29 | 0,01 |
| 5526 | Переход Ду 150/300 | ТК-б/н | 290,00 | 240,61 | 0,31 | 0,31 | 1992 | 2042 | 17,45 | 0,06 | 0,29 | 0,07 |
| 5527 | ТК-1/15 | ТК-Кристалл | 81,00 | 80,80 | 0,41 | 0,41 | 1992 | 2042 | 23,63 | 0,04 | 0,29 | 0,02 |
| 5528 | ТК-Кристалл | ТК-б/н-гараж | 44,00 | 43,75 | 0,41 | 0,41 | 1992 | 2042 | 23,63 | 0,04 | 0,29 | 0,01 |
| 5529 | ТК-б/н-гараж | Ввод в ЦТП-54 | 44,00 | 14,05 | 0,41 | 0,41 | 1992 | 2042 | 23,63 | 0,04 | 0,29 | 0,00 |
| 5530 | ТК-7/27 | Ввод ЦО Комсомольская,47/1 | 160,00 | 158,22 | 0,08 | 0,08 | 1992 | 2042 | 5,89 | 0,17 | 0,29 | 0,05 |
| 5531 | ТК-8/27 | Задвижки ТК-8/27 | 1,00 | 2,04 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,09 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5532 | ЦТП-5 | Насос на подаче в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 1,50 | 8,69 | 0,26 | 0,26 | 1993 | 2042 | 14,92 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5533 | Выход-1 с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | ТК-1-4/14 | 14,00 | 12,71 | 0,21 | 0,21 | 1993 | 2042 | 12,05 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 5534 | ТК-1-4/14 | ТК-1-4/13 | 60,00 | 42,02 | 0,21 | 0,13 | 1993 | 2042 | 12,05 | 0,08 | 0,14 | 0,01 |
| 5535 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду150 | 1,00 | 2,55 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5536 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.146 | 66,00 | 66,97 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 5537 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | 97,00 | 27,38 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5538 | Выход ЦО МКД Бр.Зах-х ул.д.150 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | 62,20 | 8,71 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5539 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 2,54 | 0,15 | 0,10 | 1993 | 2042 | 9,14 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5540 | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | Задвижка Ду80 | 1,00 | 4,21 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,89 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5541 | ЦТП-5 | Ввод Б.Захаровых,144 | 4,50 | 5,17 | 0,03 | 0,03 | 1993 | 2042 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 5542 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.142 | 70,00 | 71,71 | 0,15 | 0,10 | 1993 | 2042 | 9,10 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 5543 | Ввод ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.142 | ВыходЦОТранз.МКДБЗах-х ул.д142 | 75,00 | 54,35 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 5544 | Выход-2 с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | ТК-1-4/12 | 60,00 | 137,79 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,02 |
| 5545 | ТК-1-4/12 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 21,00 | 22,86 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5546 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | Выход Транз ЦО Бр.З-х ул.д.152 | 57,00 | 76,88 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 5547 | ТК-6/29 | 2КП-ПР-4 | 4,00 | 3,68 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,09 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5548 | Ввод ЦО Комсомольская,47/1 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.47/1 | 1,00 | 3,27 | 0,08 | 0,08 | 1992 | 2042 | 5,89 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 5549 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | УУ ЦО на вводе в Гагарина 44а | 1,00 | 5,25 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,90 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5550 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | УУ ЦО на вводе в Гагарина 38 | 1,00 | 4,89 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5551 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 148 | 1,00 | 3,58 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5552 | Вход ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 154 | 1,00 | 6,65 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5553 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 152 | 1,00 | 5,67 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5554 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 146 | 1,00 | 4,52 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5555 | Ввод ЦО бр.Захаровых,144 | ЦО В.В.Тупиков | 1,00 | 3,61 | 0,03 | 0,03 | 1993 | 2042 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 5556 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,142 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | 1,00 | 9,11 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5557 | Вход ЦО Б.Зах-х ул.д.140а | Вход ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.140 | 20,00 | 23,08 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5558 | КП-ШЕ-44 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.44 | 1,00 | 2,21 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5559 | Задвижка Ду 100 | Ввод ЦО Дом престарелых и инва | 65,50 | 67,48 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
| 5560 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 П4 | 40,00 | 33,24 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 8,81 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5561 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.13 | 1,00 | 2,10 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,94 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5562 | НО-16 | НО-21 | 728,60 | 729,60 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,29 | 0,21 |
| 5563 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 |  | 3,72 | 0,62 | 0,62 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5564 | Тройник Ду800 на обратке | Задвижка Ду800 | 4,50 | 3,68 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 |  |  |  |  |
| 5565 | Врезка перемычка | ТК-3/1 | 13,50 | 13,61 | 0,62 | 0,62 | 1992 | 2042 | 36,88 | 0,03 | 0,29 | 0,00 |
| 5566 | Врезка Ду800/600 | Задвижки 31-32 | 0,01 | 2,99 | 0,62 | 0,62 | 1992 | 2042 |  |  |  |  |
| 5567 | Задвижки 31-32 | Врезка с ДУ800/600 | 1,00 | 5,12 | 0,62 | 0,62 | 1992 | 2042 |  |  |  |  |
| 5568 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО-1 | 94,92 | 96,68 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 48,48 | 0,02 | 0,14 | 0,01 |
| 5569 | Узел ЦО ЗАО "Арсенал" | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 140а | 1,00 | 4,09 | 0,05 | 0,05 | 1993 | 2042 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5570 | Разветвление | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 152а | 53,00 | 52,80 | 0,05 | 0,05 | 1993 | 2042 | 4,57 | 0,22 | 0,14 | 0,01 |
| 5571 | МКД Б.Захаровых, 154 | УУ на вводе в Бр.Захаровых, 154 | 1,00 | 18,75 | 0,08 | 0,07 | 1993 | 2042 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5572 | Тройник Ду800 на обратке | УУТЭ Ду800 на заканальную часть города Контур 1ТС | 84,20 | 90,30 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 48,77 | 0,02 | 0,29 | 0,03 |
| 5573 | П-2/2 | ТК-1/15 | 110,50 | 120,86 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,03 |
| 5574 | Перемычка Ду250 НО-13 | УУТЭ НО-13 Ду500 на Чапаева Контур 2 ТС | 36,00 | 4,87 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 29,55 | 0,03 | 0,14 | 0,00 |
| 5575 | ТК-3-2/3 | ТК-3-2/7 | 12,00 | 22,13 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5576 | НО-14 | Воздушник на компенсаторе | 100,00 | 100,10 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,01 |
| 5577 | Задвижки Ду 150 у НО-14 | МУП "Балаково Эл.Транс | 45,00 | 207,60 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,03 |
| 5578 | НО-5 | ШО-шахта опуска | 302,34 | 302,34 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,04 |
| 5579 | Врезка 800/150 | Ввод ЦО ЗАО Резинотехника | 128,00 | 279,26 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 8,97 | 0,11 | 0,14 | 0,04 |
| 5580 | КП-30-25 | ЦО ООО "Успех" | 5,00 | 50,10 | 0,04 | 0,04 | 1993 | 2042 | 4,19 | 0,24 | 0,14 | 0,01 |
| 5581 | Задвижка Ду 300 | Разветвление | 1,50 | 3,00 | 0,31 | 0,31 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5582 | НО-12 | НО-13 | 125,67 | 125,67 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,02 |
| 5583 | Задвижка Ду 300 | Тепловой пункт | 8,00 | 4,75 | 0,31 | 0,31 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5584 | Разветвление Тепловой пункт | Разветвление на ООО "Кельт" | 104,00 | 117,87 | 0,31 | 0,31 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5585 | НО-25 врезка на ООО "ПРОМТЕХ - С" (Локомотивное депо РЖД) | Задвижка Ду150 | 1,00 | 6,04 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 2042 | 9,15 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5586 | Задвижка Ду150 | Переход Ду150/300 | 5,00 | 8,12 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 2042 | 9,15 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5587 | Переход Ду 300/100 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. | 1,50 | 2,36 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5588 | НО-21 | НО-25 | 255,00 | 259,14 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,29 | 0,07 |
| 5589 | НО-23 | Задвижка 1,2 | 1,50 | 9,33 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 2042 | 9,14 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5590 | Задвижка 1,2 | Врезка на "Саратовгесстрой" | 21,40 | 6,99 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 2042 | 9,14 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5591 | Врезка на "Саратовгесстрой" | Задвижки 3,4 | 38,00 | 7,67 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 2042 | 9,09 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5592 | Задвижки 3,4 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.11 | 55,85 | 103,11 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 2042 | 9,10 | 0,11 | 0,29 | 0,03 |
| 5593 | Врезка 800/150 | Задвижка Ду 150 | 1,00 | 6,91 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 8,96 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5594 | Задвижка Ду 150 | Узел учета ЗАО "Резинотехника" | 12,00 | 47,45 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 8,97 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 5595 | Выход Транз ЦО Бр.З-х ул.д.152 | Вход ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 42,10 | 46,29 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 5596 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | 31,00 | 33,18 | 0,15 | 0,10 | 1993 | 2042 | 9,14 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5597 | Задвижка Ду80 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | 63,90 | 63,25 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,90 | 0,13 | 0,14 | 0,01 |
| 5598 | ВыходЦОТранз.МКДБЗах-х ул.д142 | Вход ЦО Б.Зах-х ул.д.140а | 31,00 | 30,99 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5599 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,140 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | 1,00 | 19,67 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5600 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.146 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 12,00 | 9,38 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5601 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 31,50 | 25,60 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5602 | Ввод ЦО Дом для престарелых | УУТЭ на вводе с 30 лет Победы ул. д.69/1 | 4,00 | 2,01 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5603 | ТК-5/10 | Задваижка Ду100 в ТК-5/9 | 1,00 | 6,53 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,75 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5604 | Задвижка Ду150 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | 77,00 | 25,54 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,92 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5605 | Шахта опуска под дорогой | Шахта подъёма | 22,15 | 21,46 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 48,88 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5606 | Выход из здания СС Гиперфлоу | Задвижки 2Ду800 | 11,42 | 11,35 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 48,88 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5607 | Задвижки МП-1 на Ду800 | Точка учёта БТС Ду800 | 197,58 | 195,69 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,03 |
| 5608 | Задвижки СП-СО-1 | Шахта опуска под дорогой | 116,19 | 119,77 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 48,88 | 0,02 | 0,14 | 0,02 |
| 5609 | Шахта опуска под дорогой | Шахта подъёма | 37,65 | 36,15 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 48,88 | 0,02 | 0,14 | 0,01 |
| 5610 | Вход СС Гиперфлоу | Выход СС Гиперфлоу | 15,62 | 13,95 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 48,88 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5611 | ТК-6/29 | ввод ВКС МКД Пролетарская 4 | 8,00 | 22,21 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,09 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5612 | Н.О.- 8 | Задвижка Ду100 | 1,00 | 9,45 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5613 | МКД Б.Захаровых, 154 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 1,00 | 38,32 | 0,05 | 0,05 | 1993 | 2042 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,01 |
| 5614 | Задвижка Ду 40 | Ввод ЦО в ТП | 16,50 | 30,66 | 0,04 | 0,04 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5615 | Переход Ду300/40 | Задвижка Ду 40 ИП Сайфутдинов | 1,50 | 5,23 | 0,04 | 0,04 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5616 | НО-12 | Задвижка Ду 300 | 8,00 | 12,15 | 0,31 | 0,31 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5617 | Врезка на ООО "Кельт" | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 2,68 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5618 | Задвижки 2Д=80 | ЦО ЗАО "Хемикомп" | 34,00 | 15,63 | 0,07 | 0,07 | 1993 | 2042 | 5,37 | 0,19 | 0,14 | 0,00 |
| 5619 | Разветвление ООО "Кельт" | тепловой пункт завода КПД | 396,00 | 362,35 | 0,31 | 0,31 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5620 | НО-13 | НО-14 | 225,47 | 215,46 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,03 |
| 5621 | НО-13 | Задвижка Ду 125 | 1,00 | 5,96 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,93 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5622 | Задвижка Ду 125 | разветвление ПАП Балаково | 102,00 | 104,00 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,88 | 0,13 | 0,14 | 0,02 |
| 5623 | разветвление ПАП Балаково | Задвижка Ду 80 | 1,00 | 3,73 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5624 | Задвижка Ду 80 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе, ул., д.5А | 50,00 | 57,98 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,01 |
| 5625 | НО-21 | Задвижка ДУ 300 | 1,00 | 15,88 | 0,31 | 0,31 | 1992 | 2042 | 17,70 | 0,06 | 0,29 | 0,00 |
| 5626 | разветвление ПАП Балаково | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 5,03 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5627 | Задвижка Ду 100 | тепловой пункт ПАП Балаково | 15,00 | 14,05 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 |  |  |  |  |
| 5628 | Задвижки у ШО | Шахта опуска | 3,00 | 13,02 | 0,71 | 0,71 | 1993 | 2042 | 42,69 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5629 | Задвижки у НО-13 | Врезка на Ду700 у НО-13 на Ф.Социализма | 5,00 | 5,24 | 0,71 | 0,71 | 1993 | 2042 | 42,95 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5630 | Насос на подаче в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 1,50 | 2,59 | 0,26 | 0,26 | 1993 | 2042 | 14,92 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5631 | Ввод ЦО-2 Наб.Леонова,90 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.90 | 1,00 | 6,31 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5632 | Ввод ЦО-1 Наб.Леонова,90 | Ввод ЦО-2 Наб.Леонова,90 | 1,00 | 17,27 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5633 | Ввод ЦО-1 Наб.Леонова,90 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.90 | 1,00 | 15,16 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5634 | Ввод ЦО ЗАО Резинотехника | ЦО ЗАО Резинотехника | 1,00 | 10,94 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 8,97 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5635 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 140 | 1,00 | 1,45 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5636 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 142 | 1,00 | 1,73 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5637 | НО-14 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.9 | 3,00 | 3,95 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5638 | Шахта опуска | ТК-6/1 | 41,63 | 48,69 | 0,71 | 0,71 | 1993 | 2042 | 42,69 | 0,02 | 0,14 | 0,01 |
| 5639 | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | Задвижки 3, 4 Ду100 | 1,00 | 4,51 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5640 | Задвижки 3, 4 Ду100 | Ввод ЦО на ПЧ-12 ДПО РЖД | 2,50 | 5,87 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5641 | ШО - шахта опуска Ду800 | Врезка с Ду800/600 у П-2,2` | 45,17 | 52,89 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 48,77 | 0,02 | 0,29 | 0,02 |
| 5642 | Воздушник на компенсаторе | НО-16 | 286,92 | 324,94 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,05 |
| 5643 | ТК-Кристалл | ТК-б/н-гараж | 72,00 | 67,84 | 0,41 | 0,41 | 1992 | 2042 | 23,63 | 0,04 | 0,29 | 0,02 |
| 5644 | ТК-1/22 | П-2/3 перемычка 2Ду100 | 1,50 | 2,55 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,00 |
| 5645 | Саратовское шоссе,41 | УУ ЦО на вводе в Сарат. шоссе, зд.41 ЦТП-54 | 1,00 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5646 | ТК-б/н | ТК-б/н | 35,00 | 53,18 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,02 |
| 5647 | ТК-б/н | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | 100,00 | 173,41 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,67 | 0,15 | 0,29 | 0,05 |
| 5648 | ШО- шахта опуска ТС | ШП- шахта подъёма ТС | 29,42 | 29,63 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,00 |
| 5649 | ШП- подъёма ТС | НО-10 | 204,72 | 213,67 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,03 |
| 5650 | Точка учёта БТС Ду800 | НО-5 | 243,85 | 244,37 | 0,80 | 0,80 | 1993 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,14 | 0,04 |
| 5651 | ТК-Б/н | ЦТП-36 | 7,80 | 19,92 | 0,26 | 0,21 | 1993 | 2042 | 14,83 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5652 | УУТЭ на выходе с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 0,50 | 2,22 | 0,26 | 0,26 | 1993 | 2042 | 14,92 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5653 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 5,50 | 1,67 | 0,26 | 0,26 | 1993 | 2042 | 14,92 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5654 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,75 | 0,21 | 0,21 | 1993 | 2042 | 12,05 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 5655 | Общий выход с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150/125 на вводе-2 в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,63 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5656 | Задвижки Ду150/125 на вводе-2 в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,06 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5657 | Общий выход с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 27,00 | 28,69 | 0,21 | 0,21 | 1993 | 2042 | 12,03 | 0,08 | 0,14 | 0,00 |
| 5658 | Общий выход с ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду32 на вводе в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | 2,00 | 4,45 | 0,03 | 0,03 | 1993 | 2042 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 5659 | Задвижки Ду32 на вводе в ЦТП-5 Контур 2 ЦО | Выход на абонента с ЦТП-5 Контур 2ЦО | 11,00 | 12,64 | 0,03 | 0,03 | 1993 | 2042 | 3,93 | 0,25 | 0,14 | 0,00 |
| 5660 | Ввод в ЦТП-36 Контур 1 ТС | Задвижки Ду250/207 на вводе в ЦТП-36 1 ТС | 1,00 | 2,82 | 0,26 | 0,21 | 1993 | 2042 | 14,82 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5661 | Задвижки Ду250/207 на вводе в ЦТП-36 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-36 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,25 | 0,26 | 0,21 | 1993 | 2042 | 14,82 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5662 | УУТЭ на вводе в ЦТП-36 Контур 1 ТС | ЦТП-36 | 1,00 | 3,29 | 0,26 | 0,21 | 1993 | 2042 | 14,93 | 0,07 | 0,14 | 0,00 |
| 5663 | Врезка на Ду700 у НО-13 на Ф.Социализма | Задвижка Ду600 у НО-13 Факел Социализма | 1,00 | 2,19 | 0,71 | 0,71 | 1993 | 2042 | 42,66 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5664 | УУТЭ НО-13 Ду500 на Чапаева Контур 2 ТС | ШО-7 | 35,00 | 10,19 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 29,55 | 0,03 | 0,14 | 0,00 |
| 5665 | Врезка на Ду700 у НО-13 на Ф.Социализма | Задвижки Ду600 у НО-13 Факел Социализма | 6,00 | 6,22 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 30,33 | 0,03 | 0,14 | 0,00 |
| 5666 | НО-14 | Задвижки Ду 150 у НО-14 | 1,00 | 2,04 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5667 | Задвижки 2Ду700 в П2/2 на ул. 30 лет Победы | УУТЭ Ду700 в П-2/2 ул. 30 лет Пбобеды на П-2/3 | 1,00 | 3,58 | 0,71 | 0,71 | 1992 | 2042 | 38,57 | 0,03 | 0,29 | 0,00 |
| 5668 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 140 | ЦО МКД Братьев Захаровых,140-1 | 1,00 | 3,27 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5669 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 140а | ЗАО "Арсенал" | 1,00 | 7,55 | 0,05 | 0,05 | 1993 | 2042 | 4,58 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5670 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 142 | ЦО МКД Братьев Захаровых,142-1 | 1,00 | 3,14 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5671 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 146 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | 1,00 | 4,97 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,15 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5672 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 148 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 1,00 | 3,95 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5673 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 152 | ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 1,00 | 2,94 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5674 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 152а | МУЗ ГУЗ №1 | 1,00 | 7,82 | 0,05 | 0,05 | 1993 | 2042 | 4,57 | 0,22 | 0,14 | 0,00 |
| 5675 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 154 | ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.154 | 1,00 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5676 | УУ на вводе в Бр.Захаровых, 154 | ООО "Легион" | 1,00 | 4,31 | 0,08 | 0,07 | 1993 | 2042 | 5,90 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5677 | УУ ЦО на вводе в Гагарина 38 | ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | 1,00 | 4,30 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5678 | УУ ЦО на вводе в Гагарина 44а | ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | 1,00 | 6,06 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,90 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5679 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.44 | Узел ввода отопления | 1,00 | 10,77 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,70 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5680 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.13 | ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | 1,00 | 3,59 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,94 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5681 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.148 | 31,50 | 27,76 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5682 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 148 | 1,00 | 3,47 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5683 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 148 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 1,00 | 3,00 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5684 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | ВыходТранзЦОМКДБЗах-х ул.д.150 | 97,00 | 24,50 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5685 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 150 | 1,00 | 1,75 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5686 | УУ ЦО на вводе в Бр.Захаровых, 150 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | 1,00 | 2,81 | 0,13 | 0,13 | 1993 | 2042 | 7,85 | 0,13 | 0,14 | 0,00 |
| 5687 | ТК-1-4/14 | ТК-б/н | 15,00 | 36,67 | 0,15 | 0,10 | 1993 | 2042 | 9,10 | 0,11 | 0,14 | 0,01 |
| 5688 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 П4 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | 40,00 | 33,44 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 8,81 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5689 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/3 П4 | 1,00 | 2,36 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 8,81 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5690 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/3 П4 | ЦО МКД Степная ул.27/3 | 1,00 | 4,11 | 0,15 | 0,13 | 1993 | 2042 | 8,81 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5691 | УУТЭ на вводе с 30 лет Победы ул. д.69/1 | Дом престарелых и инвалидов | 4,00 | 3,74 | 0,10 | 0,10 | 1993 | 2042 | 6,73 | 0,15 | 0,14 | 0,00 |
| 5692 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.9 | МУП "Балаково Эл.Транс | 3,00 | 6,37 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,03 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5693 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе, ул., д.5А | тепловой пункт энергохимзащиты | 9,00 | 9,17 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5694 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.11 | Торговая база "Надежда" | 6,00 | 6,22 | 0,15 | 0,15 | 1992 | 2042 | 9,10 | 0,11 | 0,29 | 0,00 |
| 5695 | УУ ЦО на вводе в Привокзальная ул. | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | 1,50 | 4,43 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5696 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.90 | ЦО+ГВС БАЭС-профилакторий-2 ОАО "Концерн "Росэнерг | 1,00 | 5,45 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5697 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.90 | ЦО+ГВС ЦО+ГВС ОАО "Концерн"Росэнергоатом" Санатори | 1,00 | 4,93 | 0,15 | 0,15 | 1993 | 2042 | 9,06 | 0,11 | 0,14 | 0,00 |
| 5698 | УУ ЦО на вводе в Сарат. шоссе, зд.41 ЦТП-54 | ЦО ЦТП-54 | 1,00 | 4,63 | 0,10 | 0,10 | 1992 | 2042 | 6,75 | 0,15 | 0,29 | 0,00 |
| 5699 | УУ ЦО на вводе в Комсомольская ул. д.47/1 | ЦО МАОУ Лицей №2 | 1,00 | 4,85 | 0,08 | 0,08 | 1992 | 2042 | 5,89 | 0,17 | 0,29 | 0,00 |
| 5700 | Тройник Ду800 на обратке | ШО - шахта опуска | 5,40 | 6,07 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 48,77 | 0,02 | 0,29 | 0,00 |
| 5701 | Врезка у НО-25 на Ду800 | Задвижки 2Ду800 у НО-25 на закальную часть | 0,01 | 2,05 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 37,10 | 0,03 | 0,29 | 0,00 |
| 5702 | Задвижки 2Ду800 у НО-25 на закальную часть | УУТЭ у НО-25 Ду800 на заканальную часть города Контур 1ТС | 0,01 | 2,78 | 0,80 | 0,80 | 1992 | 2042 | 48,77 | 0,02 | 0,29 | 0,00 |
| 5703 | Перемычка Ду250 НО-13 | Задвижки у НО-13 | 4,00 | 3,93 | 0,71 | 0,71 | 1993 | 2042 | 42,96 | 0,02 | 0,14 | 0,00 |
| 5704 | ТК-8/27 | Задвижки ТК-8/27 | 1,00 | 1,81 | 0,08 | 0,08 | 1993 | 2042 | 5,92 | 0,17 | 0,14 | 0,00 |
| 5705 | ШО-7 | ТК-8/29 | 7,32 | 7,44 | 0,52 | 0,52 | 1993 | 2042 | 29,55 | 0,03 | 0,14 | 0,00 |
| 5706 | ШП( шахта подъёма) | РУ у НО-5 | 14,00 | 14,62 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5707 | ШО (шахта опуска) | ШП( шахта подъёма) | 45,00 | 45,56 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5708 | ШП( шахта подъёма) | ТК-7/24 | 42,00 | 42,50 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5709 | ТК-7/24 | ТК-7/25 | 107,00 | 124,55 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5710 | ТК-7/25 | ТК-7/26 | 115,00 | 115,68 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5711 | ТК-7/26 | ТК-7/27 | 101,30 | 102,15 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5712 | ТК-7/27 | ТК-7/28 | 71,00 | 71,39 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5713 | ТК-7/28 | ТК-7/29 | 119,00 | 119,08 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5714 | ТК-7/29 | ТК-7/30 | 134,00 | 134,79 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5715 | ТК-7/30 | УУТЭ на вводе в П-Гагарина Ду600 на ЦРБ Конур 2 ТС | 44,00 | 44,38 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5716 | П-2 | Задвижка 22-21 | 2,50 | 4,10 | 0,62 | 0,62 | 1994 | 2043 | 36,73 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| 5717 | Задвижки 28-27 | Тройник на проходе Ду600 | 5,80 | 6,04 | 0,62 | 0,62 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5718 | Перемыка Ду600 | Задвижка 29-30 | 3,20 | 3,16 | 0,62 | 0,62 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5719 | Врезка с Ду1000/600 | Тройник Ду600 | 38,50 | 40,70 | 0,80 | 0,80 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5720 | ВрезкаДу900/1000 | ШО-1 | 25,50 | 28,02 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5721 | Задвижка 22А-21А | Тройник Ду600 | 16,50 | 16,17 | 0,62 | 0,62 | 1994 | 2043 | 36,73 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| 5722 | Врезка с Ду900/400 | Задвижка 22А-21А | 3,50 | 1,73 | 0,41 | 0,41 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5723 | Врезка с Ду1000/800 | Задвижки19-20 | 3,00 | 3,21 | 0,80 | 0,80 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5724 | ТК-5/12 | ТК-5/13 | 350,00 | 347,95 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,25 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 5725 | ТК-5/13 | ТК-б/н НО-1 | 103,30 | 101,41 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5726 | ТК-б/н НО-1 | ТК-5/13А | 21,40 | 20,32 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5727 | ТК-5/13А | ТК-5/14 | 169,80 | 173,40 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5728 | ТК-5/14 | ТК-5/15 | 73,50 | 71,28 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5729 | ТК-5/15 | П-2/2 Задвижка 2Ду800 | 80,50 | 87,55 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5730 | П-2/2 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | 87,00 | 110,94 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 62,92 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5731 | Врезка у НО-21 Ду1000/500 | Задвижки у НО-26 | 390,00 | 390,55 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 54,49 | 0,02 | 0,08 | 0,03 |
| 5732 | НО-18 | НО-20 | 105,00 | 105,38 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 55,32 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5733 | НО-17 | НО-18 | 207,00 | 201,95 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 55,32 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 5734 | НО-13 | НО-17 | 404,00 | 404,57 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 55,32 | 0,02 | 0,08 | 0,03 |
| 5735 | НО-13 | НО-13 | 40,00 | 14,79 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 55,32 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5736 | Врезка на ул.Транспортную у НО-11 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду800 на Ду1000 | 2,00 | 4,27 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 47,85 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5737 | НО-4 | НО-5 (СК) | 125,00 | 125,66 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5738 | НО-2 | НО-4 | 181,60 | 181,62 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5739 | ШО-3 | НО-2 | 15,80 | 17,20 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5740 | ШО-1 | ТК-б/н-смотровая | 31,00 | 32,06 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5741 | Врезка у НО-4 на Сар.Шоссе,16 | Задвижки 1,2 у НО-4 | 10,00 | 8,83 | 0,15 | 0,15 | 1995 | 2043 | 9,05 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| 5742 | ТК-б/н | Ш.П. | 120,00 | 80,83 | 0,15 | 0,15 | 1995 | 2043 | 9,05 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| 5743 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,18 | ЦО МУП ЦРКП | 5,00 | 5,41 | 0,05 | 0,05 | 1995 | 2043 | 4,58 | 0,22 | 0,04 | 0,00 |
| 5744 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,18 | ЦО МО Быково-Отрогское | 6,00 | 9,22 | 0,05 | 0,05 | 1995 | 2043 | 4,58 | 0,22 | 0,04 | 0,00 |
| 5745 | ТК-3-7/4 | Задвижки в ТК-3-7/4 | 0,50 | 2,78 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,94 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 5746 | ТК-3-7/5 | Вво д ЦО МКД Степная 47 | 9,00 | 8,62 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5747 | транзит ЦО МКД Степная 47 | транзит ЦО МКД Степная 47 | 110,00 | 88,49 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5748 | транзит ЦО МКД Степная 45 | транзит ЦО МКД Степная 45 | 51,00 | 53,45 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5749 | Выход транз.ЦО МКД Степная 45 | ТК-3-7/8 | 5,30 | 12,83 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5750 | ТК-3-7/8 | Ввод ЦО Степная 43 | 7,50 | 9,98 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,70 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5751 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 П1 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 П2 | 30,00 | 30,15 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5752 | ввод ЦО МКД Степная 35/3 | Выход ЦО МКД Степная 35/3 | 125,00 | 29,98 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,72 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5753 | транзит ЦО МКД Степная 35/3 | транзит ЦО МКД Степная 35/3 | 65,00 | 55,82 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,89 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5754 | транзит ЦО МКД Степная 35/1 | транзит ЦО МКД Степная 35/1 | 129,00 | 60,18 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5755 | ТК-3-7/6 | Ввод ЦО МКД Степная 35/1 | 25,00 | 33,20 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,93 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5756 | ТК-3-7/6 | Ввод ЦО МКД Степная 35/3 | 49,00 | 49,74 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,72 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5757 | Ввод транзит ЦО МКД Степная,49 П1-2 | Врезка с транз. ЦО МКД Степная,49 П3 | 13,80 | 18,38 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5758 | ТК-3-7/5 | Вво д ЦО МКД Степная 49 | 77,00 | 23,48 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5759 | ТК-1/35 | Задвижка Ду300 в ТК-1/35 на МС | 1,50 | 3,40 | 0,31 | 0,31 | 1994 | 2043 | 16,98 | 0,06 | 0,08 | 0,00 |
| 5760 | ТК-б/н Степная 78 | ввод ЦО МКД Степная 78 | 5,00 | 8,30 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5761 | ТК-б/н Степная | ввод ЦО МКД Степная 76 | 63,00 | 72,91 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 2043 | 5,35 | 0,19 | 0,08 | 0,01 |
| 5762 | транзит ЦО МКД Степная 74 | транзит ЦО МКД Степная 74 | 118,00 | 95,51 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| 5763 | ТК-1/14 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-69 | 1,00 | 3,14 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,81 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 5764 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 70,00 | 55,72 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,07 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5765 | транзит ЦО Степная 84 | транзит ЦО Степная 84 | 153,00 | 125,50 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,81 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| 5766 | ТК-1-2А | ввод ЦО МКД Степная 82 | 78,00 | 87,50 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,91 | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5767 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 0,50 | 3,76 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,02 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5768 | транзит ЦО МКД Степная 88 | Врезка с транз.ЦО в МКД Степная,88 | 49,00 | 65,20 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,11 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5769 | выход ЦО МКД Степная 92 | ввод ЦО МКД Степная 94 | 11,60 | 15,39 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,74 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5770 | транзит ЦО МКД Степная 94 | транзит ЦО МКД Степная 94 | 100,00 | 72,60 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,90 | 0,13 | 0,08 | 0,01 |
| 5771 | П-Гагарина | Задвижки 9а-10б Ду200 в П-Гага | 2,50 | 2,05 | 0,21 | 0,21 | 1996 | 2043 | 12,06 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 5772 | ТК-б/н | ИБ-27а | 25,00 | 41,50 | 0,15 | 0,15 | 1996 | 2043 | 9,13 | 0,11 | 0,02 | 0,00 |
| 5773 | ввод ЦО МКД Степная 78 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.78 | 1,00 | 2,80 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5774 | ввод ЦО МКД Степная 76 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.76 | 2,00 | 2,78 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 2043 | 5,35 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5775 | ввод ЦО МКД Степная 72 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.72 | 6,00 | 8,38 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 2043 | 5,37 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5776 | ввод ЦО МКД Степная 82 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.82 | 14,00 | 3,35 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 2043 | 5,37 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5777 | ввод ЦО МКД Степная 86 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.86 | 5,00 | 2,54 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5778 | ввод ЦО МКД Степная 84 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.84 | 1,00 | 4,24 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5779 | транзит ЦО МКД Степная 88 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.88 | 1,00 | 3,63 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,11 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5780 | Выход-1 с ЦТП-69 Контур 2 ЦО | ТК-3-7/9 | 6,50 | 4,38 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,07 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5781 | ЦО Степная 47 в Степная 45 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.47 | 1,00 | 6,14 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5782 | Выход ЦО МКД Степная 45 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.45 | 1,00 | 4,41 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5783 | Ввод ЦО Степная, д.49 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.49 П1-2 | 1,00 | 6,10 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5784 | Ввод ЦО Степная 43 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.43 | 1,00 | 3,76 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,70 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5785 | ввод ЦО МКД Степная 37/1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 | 1,00 | 4,75 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5786 | ввод ЦО МКД Степная 35/3 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.35/3 | 1,00 | 7,67 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,89 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5787 | Ввод ЦО Степная ул. д.35/2 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.35/2 | 1,00 | 6,30 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,89 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5788 | КП-СТ-35/1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.35/1 | 1,00 | 7,84 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,93 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5789 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/2 | 1,00 | 8,04 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,95 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5790 | транзит ЦО МКД Степная 74 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.74 | 1,00 | 10,84 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5791 | выход ЦО Степная 84 | ввод ЦО Степная 84 | 15,00 | 20,44 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5792 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижка 2Ду1000 | 1,00 | 11,27 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 48,09 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5793 | Врезка в Ду400/250 | УУТЭ Ду400 на Привокальную Контур 1Т | 18,20 | 12,57 | 0,41 | 0,41 | 1994 | 2043 | 23,82 | 0,04 | 0,08 | 0,00 |
| 5794 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижка на 2Ду250 | 1,00 | 2,01 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,94 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 5795 | Задвижки у НО-26 | НО-26ШО-3 (шахта опуска) | 15,00 | 30,26 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 62,92 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5796 | Разветвление | Разветвление | 21,00 | 6,03 | 0,80 | 0,80 | 1994 | 2043 | 49,45 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5797 | Задвижка Ду250 | Врезка Ду250/400 | 41,74 | 41,02 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,89 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 5798 | Задвижка 2Ду800 на трубопроводе Ду1000 | Врезка на 2Ду1000 | 4,41 | 4,41 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 48,09 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5799 | ЦТП-67 | Насос ПСВ/ОСВ в ЦТП-67 Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,47 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5800 | ТК-3-8/4 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | 8,50 | 23,86 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,95 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5801 | ШП | НО-11 | 220,00 | 226,94 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 5802 | ШО | ШП | 42,00 | 42,30 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5803 | НО-8 | ШО | 64,40 | 75,27 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5804 | НО-8 врезка на Минская ул. д.122/4 | Задвижки у НО-8 | 3,00 | 2,95 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5805 | Задвижка от НО-8 | ИП Рассамагин В.Л. | 50,00 | 127,82 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5806 | ТК-б/н | Разветвление ООО"ДЭУ" | 76,00 | 4,92 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,70 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5807 | Разветвление Филиал "СВЭС" | Разветвление теплов. узел СВЭС | 176,00 | 247,44 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,64 | 0,15 | 0,04 | 0,01 |
| 5808 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | Врезка с Ду1000 на Ду700 | 2,50 | 3,68 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 62,92 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5809 | П-2/2 Задвижка 2Ду 800 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | 1,50 | 2,15 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,24 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5810 | Узел ЦО в ТП | Задвижки Ду125 | 10,00 | 2,35 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5811 | Ввод Наб.Леонова,37 Контур 1 ТС | Задвижки Ду100 на вводе ГБ Леонова наб.,37 Контур 1 ТС | 1,00 | 1,73 | 0,10 | 0,10 | 1996 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| 5812 | Насос ПСВ/ОСВ в ЦТП-67 Контур 2 ЦО | УУТЭ на вводе в ЦТП-67 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,29 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,15 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5813 | Насос на ОСВ в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,34 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,09 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5814 | ВНИ Ольхов В.А. | ВНИ Ольхов А.С. | 3,00 | 17,15 | 0,05 | 0,05 | 1995 | 2043 | 4,58 | 0,22 | 0,04 | 0,00 |
| 5815 | Общий выход с ЦТП-74 Контур 2 ЦО | ООО "Лифтремонт" | 1,00 | 8,89 | 0,03 | 0,03 | 1996 | 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5816 | Общий выход с ЦТП-74 Контур 2 ЦО | ООО "Алькор 2" | 1,00 | 7,04 | 0,03 | 0,03 | 1996 | 2043 | 3,71 | 0,27 | 0,02 | 0,00 |
| 5817 | Задвижка 1,2 у НО-4 на базу РТС | ТК-б/н-смотровая | 150,00 | 95,84 | 0,15 | 0,15 | 1995 | 2043 | 9,05 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| 5818 | СК у НО-5 | НО-8 | 305,00 | 310,00 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 5819 | ТК-3-7/8 | ТК-3-7/7 | 35,50 | 77,26 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,70 | 0,15 | 0,08 | 0,01 |
| 5820 | ТК-3-7/4 | ЦТП-67 | 91,00 | 89,59 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,03 | 0,08 | 0,08 | 0,01 |
| 5821 | Ввод ГВС МКД Степная-37/1 | ГВС Степная37/1 в Степная 37/2 | 105,00 | 77,90 | 0,08 | 0,07 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5822 | Выход ЦО МКД Степная 35/3 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 | 53,00 | 44,48 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5823 | Ввод ЦО 30 лет Победы, 9а П2 | Выход ЦО 30 лет Победы, 9а | 38,50 | 31,37 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5824 | Выход ЦО МКД Степная 49 | ТК-3-7/6 | 62,00 | 61,72 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5825 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | ТК-3-2/11 | 61,00 | 10,90 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,92 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5826 | транзит ЦО МКД Степная 35/2 | транзит ЦО МКД Степная 35/2 | 129,00 | 87,35 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,89 | 0,17 | 0,08 | 0,01 |
| 5827 | ВНИ Ольхов А.С. | ЦО ВНИ Ольхов А.С. | 4,50 | 4,39 | 0,03 | 0,03 | 1995 | 2043 | 3,71 | 0,27 | 0,04 | 0,00 |
| 5828 | ВыхЦО Транз.МКД Наб.Леонова,37 | ТК-2-7/6 | 111,75 | 141,11 | 0,26 | 0,26 | 1996 | 2043 | 14,68 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| 5829 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | ВыхЦО Транз.МКД Наб.Леонова,37 | 14,00 | 14,29 | 0,26 | 0,26 | 1996 | 2043 | 14,68 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| 5830 | ТК-б/н | Ввод ЦО в ТП Сар.Шоссе,16 | 15,00 | 7,48 | 0,15 | 0,15 | 1995 | 2043 | 9,05 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| 5831 | Разветвление ООО "ДЭУ" | Задвижка Ду 125 | 1,00 | 4,46 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,64 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5832 | Врезка на обощённый потребитель | Сар.Шоссе,16 (Абонеты) | 1,00 | 4,83 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,64 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5833 | Врезка на фекальню | Концевые задвижки | 8,00 | 12,95 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 |  |  |  |  |
| 5834 | Разветвление КПП-1 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.16/1 | 3,00 | 2,46 | 0,04 | 0,04 | 1995 | 2043 | 4,19 | 0,24 | 0,04 | 0,00 |
| 5835 | ТК-1-1А на Степная 84 | ввод ЦО МКД Степная 84 | 3,00 | 8,75 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,07 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5836 | выход ЦО МКД Степная 88 | ТК-1-1А на Степная 84 | 15,00 | 18,69 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,07 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5837 | ТК-3-7/9 | Ввод ЦО МКД Степная,88 | 52,00 | 67,05 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,07 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| 5838 | Задвижки Степная 88 ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 0,50 | 14,43 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,02 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5839 | ИБ-27а | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.27 | 1,00 | 7,16 | 0,15 | 0,15 | 1996 | 2043 | 9,13 | 0,11 | 0,02 | 0,00 |
| 5840 | Разветвление Филиал "СВЭС" | ЦО МО Быково-Отрогское | 16,00 | 47,31 | 0,03 | 0,03 | 1995 | 2043 | 3,71 | 0,27 | 0,04 | 0,00 |
| 5841 | Тройник Ду600 | Задвижка 22А-21А | 2,00 | 5,36 | 0,62 | 0,62 | 1994 | 2043 | 36,91 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| 5842 | Задвижки 29-30 Ду600 у П-2,2` | Врезка в Ду600 на перемычке П-2,2` | 18,00 | 18,45 | 0,62 | 0,62 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5843 | ЦТП-67 | Выход с ЦТП-67 Контур 2 ЦО | 30,00 | 25,07 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5844 | Разветвление Филиал "СВЭС" | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.18 | 6,00 | 2,06 | 0,05 | 0,05 | 1995 | 2043 | 4,58 | 0,22 | 0,04 | 0,00 |
| 5845 | Задвижка 22А-21А | Врезка Ду250/400 | 3,50 | 1,73 | 0,41 | 0,41 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5846 | Задвижки 19-20 Ду800 | Тройник на проходе Ду800 | 16,71 | 16,71 | 0,80 | 0,80 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5847 | Задвижка 28-27 | Тройник на проходе Ду600 | 24,30 | 26,92 | 0,62 | 0,62 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5848 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагарина | П-Гагарина | 1,00 | 1,34 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 30,34 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
| 5849 | Задвижки 9а-10б Ду200 в П-Гага | ТК-б/н | 53,00 | 45,21 | 0,21 | 0,21 | 1996 | 2043 | 12,06 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| 5850 | НО-20 | Врезка Ду1000/500 | 283,90 | 284,73 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 55,32 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 5851 | ТК-б/н-смотровая | ШО-1 (шахта подъёма) | 97,00 | 97,81 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5852 | Задвижки в ЦТП-69 | Опуск | 20,30 | 24,70 | 0,05 | 0,05 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5853 | Опуск | Узел разрыва | 26,00 | 19,45 | 0,05 | 0,05 | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5854 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-69 | Ввод в ЦТП-69 Контур 1 ТС | 110,80 | 117,13 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,81 | 0,07 | 0,08 | 0,01 |
| 5855 | НО-11 | НО-13 | 138,00 | 138,78 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 47,85 | 0,02 | 0,08 | 0,01 |
| 5856 | РУ ЦРБ HO-5 | ШО (шахта опуска) | 503,86 | 505,32 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| 5857 | Выход с ЦТП-67 Контур 2 ЦО | ИП Ибатулина Ф.З. | 3,00 | 5,08 | 0,04 | 0,04 | 1994 | 2043 | 4,19 | 0,24 | 0,08 | 0,00 |
| 5858 | Задвижки в ТК-б/н | Разветвление ООО"ДЭУ" | 186,70 | 134,50 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,70 | 0,15 | 0,04 | 0,01 |
| 5859 | Разветвление ООО "ДЭУ" | МУП "БалАвтоДор" | 15,00 | 14,22 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,70 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5860 | Задвижка Ду 125 | Врезка на Ольхов1,2 | 1,00 | 58,54 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,64 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5861 | Врезка на ТП Саратовское шоссе,16 | Выход из ТП Саратовское шоссе,16 | 33,00 | 33,44 | 0,13 | 0,13 | 1995 | 2043 | 7,89 | 0,13 | 0,04 | 0,00 |
| 5862 | Саратовское шоссе,16 | Ф."Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 47,00 | 47,74 | 0,13 | 0,13 | 1995 | 2043 | 7,89 | 0,13 | 0,04 | 0,00 |
| 5863 | Задвижки в ТП ЦО Сар.Шоссе,16 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,16 | 1,00 | 4,71 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5864 | Задвижки ЦО в ТП Сар.Шоссе,16 | Врезка ЦО на Адм. корпус, Сар. | 5,00 | 2,89 | 0,15 | 0,15 | 1995 | 2043 | 9,16 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| 5865 | Ввод ЦО в Сар.Шоссе,16ТП | Задвижки ЦО в ТП Сар.Шоссе,16 | 8,00 | 3,50 | 0,15 | 0,15 | 1995 | 2043 | 9,05 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| 5866 | УУТЭ на вводе в П-Гагарина Ду600 на ЦРБ Конур 2 ТС | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагарина | 1,00 | 2,41 | 0,52 | 0,52 | 1996 | 2043 | 27,88 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| 5867 | УУТЭ Ду1000 на центральную часть города Контур 1Т | ШО-1 | 10,00 | 10,26 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5868 | УУТЭ Ду400 на Привокальную Контур 1Т | 1Ш-1 | 6,50 | 14,35 | 0,41 | 0,41 | 1994 | 2043 | 23,82 | 0,04 | 0,08 | 0,00 |
| 5869 | УУТЭ Ду800 в П-2/2 в сторону П-5 | Задвижки ПСВ/ОСВ 2Ду800 в П-2/2 | 1,50 | 2,31 | 0,80 | 0,80 | 1996 | 2043 | 42,25 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 5870 | УУТЭ на выходе в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду200 на выходе в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,21 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,09 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5871 | Задвижки 2Ду200 на выходе в ЦТП-59 Контур 2 ЦО | Общий выход с ЦТП-58 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,90 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5872 | Общий выход с ЦТП-58 Контур 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-59 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,18 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,10 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5873 | Общий выход с ЦТП-74 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе в ЦТП-74 Контур 2 ЦО | 0,50 | 1,54 | 0,10 | 0,10 | 1996 | 2043 | 6,64 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| 5874 | Задвижки Ду200 на выходе в ЦТП-74 Контур 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-74 Контур 2 ЦО | 1,50 | 3,58 | 0,10 | 0,10 | 1996 | 2043 | 6,64 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| 5875 | Ввод в ЦТП-69 Контур 1 ТС | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-69 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,03 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,79 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 5876 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-69 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-69 Контур 1ТС | 2,00 | 3,18 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,92 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 5877 | УУТЭ на вводе в ЦТП-69 Контур 1ТС | ЦТП-69 | 14,00 | 12,88 | 0,26 | 0,26 | 1994 | 2043 | 14,92 | 0,07 | 0,08 | 0,00 |
| 5878 | Общий выход с БГВС в ЦТП-69 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-69 Контур 1 ТС | 5,00 | 5,06 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,06 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5879 | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-69 Контур 1 ТС | Выход-1 с ЦТП-69 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,56 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,06 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5880 | Ввод в ЦТП-67 Контур 1 ТС | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-67 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,28 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,02 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5881 | Задвижки Ду200 на вводе в ЦТП-67 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-67 Контур 1ТС | 1,00 | 2,62 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5882 | УУТЭ на вводе в ЦТП-67 Контур 1ТС | ЦТП-67 | 4,00 | 5,87 | 0,21 | 0,21 | 1994 | 2043 | 12,09 | 0,08 | 0,08 | 0,00 |
| 5883 | УУТЭ на вводе в ЦТП-67 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-67 Контур 2 ЦО | 3,00 | 4,25 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5884 | Задвижки Ду150 на вводе в ЦТП-67 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-67 Контур 2 ЦО | 7,00 | 7,02 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5885 | Задвижки Ду100 на вводе ГБ Леонова наб.,37 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.37 Контур 1 ТС | 1,00 | 4,95 | 0,10 | 0,10 | 1996 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| 5886 | УУТЭ на вводе ГБ Леонова наб.37 Контур 1 ТС | ГБ-Наб.Леонова ул.д.37 | 1,00 | 4,04 | 0,10 | 0,10 | 1996 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| 5887 | Ввод ЦО 30 лет Победы, 9а П1 | Ввод ЦО 30 лет Победы, 9а П2 | 38,50 | 30,22 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5888 | КП-30-9а | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П2 | 1,00 | 1,85 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5889 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.9а П2 | ЦО МКД 30 лет Победы,9а П1 | 1,00 | 2,78 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5890 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/2 | 1,00 | 7,34 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,95 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5891 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/2 | ЦО Трнавская,26/2 | 1,00 | 6,11 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,95 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5892 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.26/2 | ЦО Трнавская,26/2 | 1,00 | 4,92 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,95 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5893 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.35/1 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,40 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,93 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5894 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.35/2 | ЦО Степная ул. д.35/2 | 1,00 | 5,71 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,89 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5895 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.35/3 | ЦО МКД Степная 35/3 | 1,00 | 4,62 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,89 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5896 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 П2 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 П3 | 25,00 | 19,42 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5897 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 П3 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 П4 | 25,00 | 16,08 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5898 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 П4 | Задвижки ЦО на транзите Степная,37/2 | 25,00 | 15,77 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5899 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 | ЦО МКД Степная 37/1 | 1,00 | 5,48 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5900 | ввод ЦО МКД Степная 37/1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 П2 | 1,00 | 2,48 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5901 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 П2 | ЦО МКД Степная 37/1 | 1,00 | 3,15 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5902 | ввод ЦО МКД Степная 37/1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 П3 | 1,00 | 2,64 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5903 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 П3 | ЦО МКД Степная 37/1 | 1,00 | 3,00 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5904 | ввод ЦО МКД Степная 37/1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 П4 | 1,00 | 2,67 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5905 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.37/1 П4 | ЦО МКД Степная 37/1 | 1,00 | 2,91 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,90 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5906 | Ввод ЦО МКД Степная 37/2 П1 | Задвижки ЦО на транзите Степная,37/2 | 14,00 | 14,44 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,91 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5907 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.43 | ЦО Степная 43 | 1,00 | 7,41 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,70 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5908 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.45 | ЦО МКД Степная 45 | 1,00 | 3,97 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5909 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.47 | ЦО Степная 47 | 1,00 | 5,26 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5910 | Врезка с транз. ЦО МКД Степная,49 П3 | Врезка ЦО МКД Степная 49 П4-5 | 13,80 | 13,37 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5911 | Врезка ЦО МКД Степная 49 П4-5 | Выход транзит ЦО МКД Степная 49 | 13,80 | 12,21 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5912 | Ввод ЦО Степная, д.49 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.49 П3 | 1,00 | 6,61 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5913 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.49 П3 | ЦО МКД Степная, д.49 | 1,00 | 3,97 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5914 | Ввод ЦО Степная, д.49 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.49 П4-5 | 1,00 | 2,60 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5915 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.49 П4-5 | ЦО МКД Степная, д.49 | 1,00 | 3,73 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5916 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.49 П1-2 | ЦО МКД Степная, д.49 | 1,00 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 8,96 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5917 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.76 | ЦО МКД Степная 76 | 2,00 | 5,21 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 2043 | 5,35 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5918 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.78 | ЦО МКД Степная 78 | 1,00 | 3,88 | 0,08 | 0,08 | 1994 | 2043 | 5,92 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| 5919 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.72 | ЦО МКД Степная 72 | 6,00 | 9,30 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 2043 | 5,37 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5920 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.74 | ЦО МКД Степная 74 | 1,00 | 12,99 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5921 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.82 | ЦО МКД Степная 84 | 6,00 | 6,56 | 0,07 | 0,07 | 1994 | 2043 | 5,37 | 0,19 | 0,08 | 0,00 |
| 5922 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.84 | ЦО МКД Степная 84 | 1,00 | 3,68 | 0,13 | 0,13 | 1994 | 2043 | 7,87 | 0,13 | 0,08 | 0,00 |
| 5923 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.86 | ЦО МКД Степная 88 | 5,00 | 3,92 | 0,10 | 0,10 | 1994 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,08 | 0,00 |
| 5924 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.88 | ЦО МКД Степная 88 | 1,00 | 3,67 | 0,15 | 0,15 | 1994 | 2043 | 9,11 | 0,11 | 0,08 | 0,00 |
| 5925 | УУ ЦО на вводе с Леонова наб. д.37 | ЦО МКД Наб.Леонова,37 | 1,00 | 3,47 | 0,10 | 0,10 | 1996 | 2043 | 6,75 | 0,15 | 0,02 | 0,00 |
| 5926 | Разветвление Филиал "СВЭС" | Разветвление теплов. узел СВЭС | 8,00 | 8,26 | 0,10 | 0,10 | 1995 | 2043 | 6,64 | 0,15 | 0,04 | 0,00 |
| 5927 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.18 | ЦО МО Быково-Отрогское | 1,00 | 3,37 | 0,05 | 0,05 | 1995 | 2043 | 4,58 | 0,22 | 0,04 | 0,00 |
| 5928 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.16/1 | ЦО КПП-1 ООО "ДЭУ" | 3,00 | 3,35 | 0,04 | 0,04 | 1995 | 2043 | 4,19 | 0,24 | 0,04 | 0,00 |
| 5929 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе, ул., д.16 |  |  | 6,67 |  |  | 1995 | 2043 |  |  |  |  |
| 5930 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.27 | ЦО Балаковский техникум | 1,00 | 6,14 | 0,15 | 0,15 | 1996 | 2043 | 9,13 | 0,11 | 0,02 | 0,00 |
| 5931 |  |  |  | 6,80 |  |  | 1994 | 2043 |  |  |  |  |
| 5932 | ТК-7/25 | Задвижки 2Ду250 вТК-7/25 | 1,00 | 3,50 | 0,26 | 0,26 | 1996 | 2043 | 14,82 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| 5933 | Задвижка 2Ду800 на трубопроводе Ду1000 | Врезка на 2Ду1000 | 56,00 | 60,68 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5934 | Задвижка 2Ду800 на трубопроводе Ду1000 | Врезка на 2Ду1000 | 56,00 | 60,68 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5935 | Задвижка 2Ду800 на трубопроводе Ду1000 | Врезка на 2Ду1000 | 56,00 | 60,68 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5936 | Задвижка 2Ду800 на трубопроводе Ду1000 | Врезка на 2Ду1000 | 25,68 | 25,68 | 1,00 | 1,00 | 1994 | 2043 | 56,29 | 0,02 | 0,08 | 0,00 |
| 5937 | ТК-3/12 | ТК-3/13 | 71,50 | 136,07 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 28,65 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| 5938 | ТК-3/13 | ТК-3/14 | 130,00 | 199,03 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 28,65 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| 5939 | ТК-3/14 | ТК-3/15 | 209,10 | 205,03 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 28,65 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| 5940 | ТК-3/15 | ТК-3/16 | 146,80 | 147,57 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 28,65 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| 5941 | ТК-7/15 | ТК-7/16 | 59,40 | 59,22 | 0,52 | 0,52 | 1997 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5942 | ТК-7/21 | ТК-7/22 | 137,10 | 135,92 | 0,52 | 0,52 | 1997 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5943 | ТК-7/22 | ТК-7/23 | 116,80 | 115,16 | 0,52 | 0,52 | 1997 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5944 | ТК-7/23 | ШО | 339,04 | 355,05 | 0,52 | 0,52 | 1997 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5945 | ТК-6/13 | УУТЭ на вводе в П-Гагарина Ду700 по ул.Ф. Социализ | 60,00 | 65,93 | 0,71 | 0,71 | 2003 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5946 | ТК-6/12 | ТК-6/13 | 120,80 | 123,81 | 0,71 | 0,71 | 2003 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5947 | ТК-6/11 | ТК-6/12 | 157,00 | 158,59 | 0,71 | 0,71 | 2003 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5948 | ТК-6/10 | ТК-6/11 | 141,50 | 132,33 | 0,71 | 0,71 | 2002 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5949 | ТК-6/9 | ТК-6/10 | 107,00 | 94,91 | 0,71 | 0,71 | 2002 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5950 | ТК-6/8 | ТК-6/9 | 153,39 | 153,39 | 0,71 | 0,71 | 2002 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5951 | ТК-8/13 | ТК-8/14 | 247,13 | 260,82 | 0,52 | 0,52 | 2001 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5952 | ТК-8/12 | ТК-8/13 | 59,90 | 89,64 | 0,52 | 0,52 | 2001 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5953 | ТК-8/11 | ТК-8/12 | 74,00 | 104,13 | 0,52 | 0,52 | 2001 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5954 | ТК-8/10 | ТК-8/11 | 68,00 | 38,77 | 0,52 | 0,52 | 2001 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5955 | ТК-8/9 | ТК-8/10 | 70,00 | 78,05 | 0,52 | 0,52 | 2001 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 5956 | ТК-8/8 | ТК-8/9 | 74,10 | 79,15 | 0,52 | 0,52 | 1999 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5957 | ТК-6/5 | ТК-6/6 | 201,00 | 243,33 | 0,71 | 0,71 | 2004 | 2044 | 40,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 5958 | Н.О.-6 | Задвижки 2Ду250 | 1,50 | 1,85 | 0,25 | 0,25 | 2003 | 2044 | 14,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5959 | ТК-3/33 | ТК-3/34 | 103,10 | 133,39 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 28,43 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5960 | ТК-3/34 | ТК-3/35 | 59,50 | 28,92 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 28,43 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5961 | ТК-5/7 | П-5 | 27,50 | 27,57 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 5962 | П-5 | Задвижки 7-8 в П-5 | 0,50 | 2,18 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,23 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 5963 | ТК-5/8 | ТК-5/8А | 66,50 | 12,54 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 5964 | ТК-5/8А | ТК-5/9 | 316,00 | 318,67 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 5965 | ТК-5/9 | ТК-5/10 | 92,00 | 95,34 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 5966 | ТК-5/10 | ТК-5/11 | 156,00 | 157,24 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 5967 | ТК-5/11 | ТК-5/12 | 168,00 | 169,32 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 5968 | НО-13 | Задвижка у НО-13 | 2,20 | 2,24 | 0,31 | 0,31 | 1999 | 2044 | 16,95 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 5969 | ТК-1/72 | ТК-1/73 | 74,60 | 54,54 | 0,31 | 0,31 | 1999 | 2044 | 16,95 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 5970 | ТК-1/73 | ТК-1/74 | 117,60 | 125,85 | 0,31 | 0,31 | 1999 | 2044 | 16,95 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 5971 | ТК-1/74 | ТК-1/75 | 45,50 | 39,65 | 0,31 | 0,31 | 1999 | 2044 | 16,95 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 5972 | Врезка Ду1000/500 у НО-23 | Задвижка Ду500 | 1,00 | 4,20 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5973 | НО-6 | НО-7 | 93,00 | 93,10 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5974 | Врезка у НО -14 на ЦТП-75 | НО-15 | 82,00 | 74,52 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5975 | ШО-9 | ТК-1/63 | 83,00 | 83,11 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5976 | ТК-1/63 | ТК-1/64 | 9,00 | 9,01 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5977 | ТК-1/64 | ТК-1/65 | 51,00 | 50,68 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5978 | ТК-1/65 | ТК-1/66 | 59,00 | 58,57 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5979 | ТК-1/66 | ТК-1/67 | 60,00 | 59,60 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5980 | ТК-1/67 | ТК-1/68 | 98,00 | 97,71 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5981 | ТК-1/68 | ТК-1/69 | 53,00 | 53,22 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5982 | ТК-1/69 | ТК-1/69/1 | 7,00 | 6,60 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5983 | ТК-1/70 | ТК-1/71 | 118,00 | 118,23 | 0,41 | 0,41 | 1998 | 2044 | 23,09 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 5984 | ТК-3/12 | ТК-б/н УТ-3 | 140,00 | 144,46 | 0,15 | 0,15 | 2003 | 2044 | 9,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5985 | ТК-б/н УТ-3 | Ввод ЦО Вокзальная,4 | 80,00 | 76,24 | 0,13 | 0,13 | 2003 | 2044 | 7,89 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 5986 | Ввод ЦО Вокзальная,4 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.4 | 1,00 | 2,42 | 0,13 | 0,13 | 2003 | 2044 | 7,89 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 5987 | ТК-7/3 | Задвижки в ТК-7/3 | 1,00 | 3,85 | 0,10 | 0,10 | 2002 | 2044 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5988 | Ввод ЦО 50 лет ВЛКСМ наб,4/1 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/1 | 2,50 | 2,56 | 0,05 | 0,05 | 2002 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5989 | ТК-3/30 | Задвижки в ТК-3/30 | 1,00 | 3,39 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5990 | ЦТП-75 | Насос ПСВ в ЦТП-75 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,54 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5991 | ЦТП-75 | Ввод МКД Трнавская,4 | 36,20 | 46,19 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5992 | Транзит Трнавская,4 | Транзит Трнавская,4 | 34,00 | 24,12 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5993 | переход диаметра Ду100/Ду70 | переход диаметра | 1,00 | 13,12 | 0,07 | 0,07 | 2001 | 2044 | 5,37 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5994 | Ввод МКД Трнавская,4 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | 24,00 | 35,89 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5995 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6/1 | 36,00 | 31,82 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,14 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 5996 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | Ввод ЦО МКД Трнавская,28а | 33,00 | 22,39 | 0,10 | 0,10 | 1998 | 2044 | 6,72 | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
| 5997 |  |  |  | 56,39 |  |  | 2003 | 2044 |  |  |  |  |
| 5998 | Шахта подъёма | ТК-3/12КВ | 280,00 | 357,77 | 0,21 | 0,21 | 2007 | 2044 | 11,74 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 5999 | ТК-6/1 | Отопления ТЦ "Рим" | 23,00 | 10,42 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 | ТК-7/3 врезка на АЗС и ГЗС | Задвижки в ТК-7/3 на АЗС и ГЗС | 1,00 | 4,27 | 0,05 | 0,05 | 2002 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6001 | МКД Комарова,135 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,99 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6002 | ТК-2-6/14 | Ввод ЦО Комарова,144А | 22,00 | 58,19 | 0,03 | 0,03 | 1997 | 2044 | 3,92 | 0,25 | 0,01 | 0,00 |
| 6003 | УТ-3 | База "ВПРОК" | 180,00 | 178,56 | 0,05 | 0,05 | 2003 | 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6004 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28а | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28а | 1,00 | 2,71 | 0,08 | 0,08 | 1998 | 2044 | 5,94 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
| 6005 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.6 | 1,00 | 6,74 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6006 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | Ввод ЦО МКД Трнавская 8 | 10,00 | 18,33 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6007 | Врезка МКД Трнавская,4 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.4 п.1 | 1,00 | 4,13 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6008 | Ввод ЦО Трнавская,2 | ЦО Трнавская,2 | 1,00 | 1,77 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6009 | Задвижка 4А | Задвижка 4Б | 118,50 | 106,32 | 0,80 | 0,80 | 2001 | 2044 |  |  |  |  |
| 6010 | Врезка с Ду500 на кц Мир | ШО-9 | 100,00 | 100,38 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 6011 | Ввод транзита Шевченко,101 | ИТП МКД Шевченко,101 | 3,00 | 8,60 | 0,08 | 0,08 | 2000 | 2044 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6012 | ТК-1-4/1 | Ввод ЦО Ленина,94/1 | 68,00 | 11,54 | 0,08 | 0,08 | 2002 | 2044 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6013 | ТК-3/12 | Ввод Комарова ул. д.135 | 20,00 | 24,08 | 0,15 | 0,15 | 2003 | 2044 | 9,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6014 | ВводЦО Комарова135/3 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/13 | 1,50 | 18,20 | 0,15 | 0,15 | 2003 | 2044 | 9,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6015 | ВводЦО Комарова135/3 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/13 | 58,00 | 92,98 | 0,07 | 0,07 | 2003 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6016 | ТК-5/7 | П-5 | 2,00 | 3,47 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 6017 | Задвижки 5-6 П-5 | П-5 | 2,00 | 3,03 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 49,72 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 6018 | ТК-2-1/7 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.7/1 | 50,00 | 65,86 | 0,05 | 0,05 | 2004 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6019 | ТК-3/12 | Задвижка Ду 150 | 1,00 | 3,61 | 0,15 | 0,15 | 2003 | 2044 | 9,05 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6020 | Задвижка 15,16 | ИП Пролежаева | 25,60 | 59,54 | 0,08 | 0,07 | 1999 | 2044 | 5,92 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
| 6021 | Задвижки 7,8 | ООО Волга-Строй М ЦО | 86,00 | 87,22 | 0,08 | 0,08 | 1998 | 2044 |  |  |  |  |
| 6022 | ТК-7/26 | Шахта подъёма | 20,50 | 86,06 | 0,21 | 0,21 | 2007 | 2044 | 11,74 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6023 | Врезка с Ду500 на кц Мир | Задвижка Ду 100 | 1,00 | 5,75 | 0,10 | 0,10 | 1998 | 2044 | 6,71 | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
| 6024 | ЦО выход Трнавская 4 | ЦО ввод Трнавская 2 | 22,00 | 17,55 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6025 | УУ ТЭ у Н.О.-5 на Чапаева, ул., д.114 | Шахта опуска ТС ЦО МАУ СК "Альбатрос" | 186,40 | 279,70 | 0,25 | 0,25 | 2003 | 2044 | 14,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6026 | Задвижка Ду600 у НО-13 Факел Социализма | Перемычка Ду250 НО-13 | 6,00 | 6,37 | 0,71 | 0,71 | 1997 | 2044 | 42,95 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 6027 | Выход ЦО МКД Трнавская 6 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.6/1 | 1,00 | 4,48 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | ЦО Комарова, 135/3/1 | Ввод ЦО ИП Ахчин С.П. | 7,70 | 9,89 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6029 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 4,00 | 4,64 | 0,03 | 0,03 | 2000 | 2044 | 3,93 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6030 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 35,00 | 55,93 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6031 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 50,00 | 51,33 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6032 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 77,75 | 14,77 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6033 | ЦО Комарова, 135/1 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 1,00 | 19,59 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6034 | Распределительный узел ЦО | Ввод ЦО ИП Красильникова,135 | 12,00 | 10,77 | 0,03 | 0,03 | 2000 | 2044 | 3,93 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6035 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135 | 1,00 | 4,57 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 9,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6036 | ТП | Ввод ЦО Комарова, 135/1 | 12,60 | 16,21 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6037 | Ввод ЦО Комарова, 135/1 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/1 | 1,00 | 4,03 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6038 | ТП Комарова,135 | Врезка на Комарова,135/2 | 92,00 | 73,41 | 0,08 | 0,08 | 2000 | 2044 | 5,89 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6039 | ЦО Комарова, 135/8 | Ввод ЦО Комарова,135 | 47,00 | 95,86 | 0,08 | 0,08 | 2000 | 2044 | 5,89 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6040 | Ввод ЦО на Комарова,135/3/1 | ЦО ИП Нефёдова Е.Е. | 1,00 | 10,51 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6041 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 33,60 | 30,28 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6042 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 77,75 | 71,19 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6043 | ЦО Комарова, 135/6 | Переход диаметра с Ду150/40 | 30,00 | 29,03 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6044 | Врезка в ТК-3/13 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | 46,00 | 41,87 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 9,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6045 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 3,50 | 8,68 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6046 | ТК-б/н | ТК-б/н | 42,00 | 33,52 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6047 | ТК-б/н | ЦО Комарова, 135/11 | 2,00 | 6,43 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6048 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 5,00 | 22,77 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6049 | Распределительный узел | ТК-б/н | 10,00 | 25,15 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Ввод ЦО Комарова,144А | УУ ЦО на вводе с Комарова ул. д.144а | 1,00 | 2,39 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,01 | 0,00 |
| 6051 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.8 | 1,00 | 34,68 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6052 | Распределительный узел | Врезка ЦО Комарова, 135/6 | 15,00 | 24,60 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6053 | Переход с Ду150/50 | ЦО Комарова, 135/4 | 3,00 | 4,65 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6054 | ТК-б/н Комарова, 135/10 | разветвление | 5,00 | 8,78 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6055 | Ввод ЦО Комарова,135/10 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/10 | 1,00 | 13,03 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6056 | Ввод ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 1,00 | 3,20 | 0,04 | 0,04 | 2000 | 2044 | 4,19 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Ввод ЦО ИП Красильникова,135 | ЦО ИП Красильникова,135 | 1,00 | 3,48 | 0,03 | 0,03 | 2000 | 2044 | 3,93 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6058 | ТК-б/н | Ввод ЦО Комарова,135/11 | 5,00 | 8,77 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Ввод ЦО Комарова,135/3/1 | ЦО ОАО Балаково-Банк | 1,00 | 17,94 | 0,03 | 0,03 | 2000 | 2044 | 3,93 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | ЦО Комарова, 135/3/1 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/5. | 7,70 | 3,02 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6061 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | 39,00 | 48,18 | 0,15 | 0,13 | 1998 | 2044 | 9,08 | 0,11 | 0,01 | 0,00 |
| 6062 | Выход с ЦТП-75 Контур 2 ЦО | ЦО ООО "Промэнерго" (в ЦТП) | 1,00 | 5,37 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Насос ПСВ в ЦТП-75 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-75 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,46 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6064 | Задвижка 4АБ | Тройник Ду800 | 2,00 | 3,67 | 0,80 | 0,80 | 2001 | 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6065 | Врезка в ТК-3/13 на Ду150 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | 61,70 | 64,54 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,36 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6066 | Ввод ЦО в Комарова,135 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.3А | 1,50 | 2,35 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,36 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 | Ввод ЦО Вокзальная,6 | ЦО Вокзальная,6/1 | 45,00 | 45,18 | 0,10 | 0,10 | 1997 | 2044 | 6,71 | 0,15 | 0,01 | 0,00 |
| 6068 | П-Гагарина | Задвижки 9-10 Ду600 в П-Гагари | 1,00 | 1,27 | 0,71 | 0,71 | 2003 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6069 | НО-23 | НО-9 | 2,00 | 2,23 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 6070 | НО-16 | Врезка с Ду500 на кц Мир | 147,00 | 147,73 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 6071 | НО-14 | Врезка у НО -14 на ЦТП-75 | 4,00 | 4,51 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 6072 | Задвижка в ТК-6/8 | ТК-6/8 | 1,71 | 1,71 | 0,71 | 0,71 | 2006 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6073 | УУТЭ Ду800 в П-5 Подсосенское ш., в сторону П-2/2 | ТК-5/8 | 87,00 | 89,63 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 6074 | ШО- шахта опуска | ТК-1/72 | 72,80 | 90,75 | 0,31 | 0,31 | 1999 | 2044 | 16,95 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 6075 | ШО | ШП | 50,00 | 53,52 | 0,52 | 0,52 | 1997 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 6076 | ТК-7/3 врезка на АЗС и ГЗС | Ввод ЦО 50 лет ВЛКСМ наб,4/1 | 25,00 | 17,10 | 0,08 | 0,08 | 2002 | 2044 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6077 | ТК-7/3 врезка на АЗС и ГЗС | Ввод ЦО СТО-итал- газ | 9,00 | 16,47 | 0,05 | 0,05 | 2002 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6078 | ТК-7/3 | Врезка на АЗС и ГЗС | 1,50 | 3,41 | 0,10 | 0,10 | 2002 | 2044 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6079 | ТК-6/1 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.112 | 1,00 | 2,34 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6080 | Ввод ЦО МКД Трнавская, 8 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.8 | 1,00 | 16,73 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6081 | разветвление | ЦО ИП Старинцев Н.С. | 1,00 | 8,73 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6082 | Ввод ЦО Комарова, 135/6 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/6 | 1,00 | 5,78 | 0,03 | 0,03 | 2000 | 2044 | 3,93 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6083 | Ввод ЦО Комарова,135/11 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/11 | 1,00 | 2,10 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6084 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 1,00 | 3,84 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6085 | Ввод ЦО Комарова,135/10 | ЦО ВНИ Хачатурян Р.Р. | 1,00 | 31,95 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6086 | Задвижки в ТК-3/30 | ТК-б/н | 2,50 | 11,59 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6087 | ЦО Комарова, 135/6 | Переход с ДУ150/50 | 6,00 | 16,96 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6088 | Выход ЦО Комарова гаражи | Ввод ЦО ООО Комарова,135/6 | 10,00 | 2,33 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6089 | Врезка ЦО Комарова, 135/6 | ЦО ВНИ Бекошвили Г.В, | 1,00 | 5,09 | 0,03 | 0,03 | 2000 | 2044 | 3,93 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6090 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 77,75 | 39,75 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6091 | Врезка на ООО Волготепломонтаж | ЦО ВНИ Хачатурян Р.Р. | 1,00 | 10,03 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6092 | Врезка на ООО Волготепломонтаж | ЦО ООО Волготепломонтаж Комаро | 1,00 | 13,62 | 0,04 | 0,04 | 2000 | 2044 | 4,19 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6093 | ЦО Комарова, 135/6 | Ввод ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 45,00 | 42,84 | 0,04 | 0,04 | 2000 | 2044 | 4,19 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6094 | ЦО Комарова, 135/4 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/4 | 3,00 | 2,96 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6095 | Выход ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 1,00 | 4,91 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6096 | Ввод ЦО Ленина,94/1 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.94/1 | 1,00 | 2,63 | 0,08 | 0,08 | 2002 | 2044 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6097 | УУТЭ на вводе в П-Гагарина Ду700 по ул.Ф. Социализ | Задвижки 9-10 Ду600 в П-Гагари | 1,00 | 2,63 | 0,71 | 0,71 | 2003 | 2044 | 40,33 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6098 | Задвижки 7-8 ПСВ/ОСВ Ду800 в П-5 | УУТЭ Ду800 в П-5 Подсосенское ш., в сторону П-2/2 | 0,50 | 2,20 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 6099 | Задвижки ПСВ/ОСВ у НО-21 (НО-23) Ду500 на ул.Заречная | УУТЭ Ду500 на ул. Заречная | 1,00 | 8,63 | 0,52 | 0,52 | 1998 | 2044 | 27,88 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 6100 | УУТЭ на выходе в ЦТП-75 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду100 на выходе в ЦТП-75 Контур 2 ЦО | 8,00 | 8,35 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6101 | УУТЭ на выходе в ЦТП-75 Контур 2 ЦО | Задвижка Ду100 на выходе в ЦТП-75 Контур 2 ЦО | 1,50 | 2,25 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6102 | УУ ЦО на вводе с Комарова ул. д.144а | ЦО конд. Уралочка | 1,00 | 4,45 | 0,05 | 0,05 | 1997 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,01 | 0,00 |
| 6103 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.28а | ЦО МКД Трнавская,28а | 1,00 | 4,08 | 0,08 | 0,08 | 1998 | 2044 | 5,94 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
| 6104 | Ввод ЦО Трнавская,2 | ЦО Трнавская,2 | 1,00 | 3,05 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6105 | Врезка МКД Трнавская,4 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.4 п.2 | 1,00 | 4,32 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6106 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.4 п.2 | ЦО МКД Трнавская,4 | 1,00 | 2,79 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6107 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.4 п.1 | ЦО МКД Трнавская,4 | 1,00 | 3,79 | 0,15 | 0,15 | 2001 | 2044 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6108 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.6 | ЦО МКД Трнавская 6 | 1,00 | 5,02 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6109 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.6/1 | ЦО ГУ "Центр занятости" | 1,00 | 3,94 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6110 | Ввод ЦО МКД Трнавская 8 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.8 | 9,00 | 9,13 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6111 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.8 | Ахметова Д.В. (ООО "Блок-2003") | 1,00 | 3,28 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.8 | ЦО МКД Трнавская, 8 | 1,00 | 7,93 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,69 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.8 | ЦО Галашева И.Б. | 1,00 | 4,49 | 0,10 | 0,10 | 2001 | 2044 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.4 | ЦО жд вокзал г.Балаково | 1,00 | 5,49 | 0,13 | 0,13 | 2003 | 2044 | 7,89 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6115 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/13 | ООО "Мостин" | 5,00 | 5,44 | 0,07 | 0,07 | 2003 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6116 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.3А | ЦО "Макдональдс" | 1,50 | 4,28 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,36 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6117 | ЦО Комарова, 135/3/1 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/5. | 29,00 | 29,76 | 0,08 | 0,08 | 2000 | 2044 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6118 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/5. | Ввод ЦО ИП Ахчин С.П. | 4,00 | 4,30 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6119 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/5. | Ввод ЦО ИП Ахчин С.П. | 3,00 | 2,71 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6120 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/13 | ЦО Ахчина К.Е. | 1,50 | 6,22 | 0,15 | 0,15 | 2003 | 2044 | 9,13 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/1 | ЦО Комарова, 135/1 | 1,00 | 3,74 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6122 | УУ ЦО на вводе в Шевченко ул. д.101 | ЦО МКД Шевченко,101 | 3,00 | 4,78 | 0,08 | 0,08 | 2000 | 2044 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6123 | УУ ЦО на вводе в Вокзальная ул. д.7/1 | Вокзальная, 7/1 | 4,00 | 4,57 | 0,05 | 0,05 | 2004 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6124 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/4 | ЦО ИП Чертков В.А. ТД Алтын | 3,00 | 4,19 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6125 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/6 | ЦО ФЛ Мотин В.В. | 1,00 | 5,08 | 0,03 | 0,03 | 2000 | 2044 | 3,93 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6126 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/11 | ЦО Кузнецова И.И. | 1,00 | 3,91 | 0,05 | 0,05 | 2000 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6127 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.135/10 | ЦО Корякина | 1,00 | 4,67 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,35 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6128 | УУ ЦО на вводе в Чапаева ул. д.112 | Отопления ТЦ "Рим" | 1,00 | 6,94 | 0,05 | 0,05 | 2001 | 2044 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6129 | УУ ЦО на вводе в Ленина ул. д.94/1 | ЦО ИП Желтяков В.Д.маг-н "Гранд" | 1,00 | 5,65 | 0,08 | 0,08 | 2002 | 2044 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6130 | УУ ЦО на вводе в 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/1 | ЦО Шинный центр Аксар-таер | 2,50 | 4,61 | 0,05 | 0,05 | 2002 | 2044 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | ТК-5/8 | ТК-5/8А | 125,00 | 127,77 | 0,80 | 0,80 | 1997 | 2044 | 42,25 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| 6132 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 2,00 | 4,92 | 0,07 | 0,07 | 2000 | 2044 | 5,37 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6133 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 30,13 | 30,36 | 0,15 | 0,15 | 2000 | 2044 | 8,95 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6134 | Шахта опуска ТС ЦО МАУ СК "Альбатрос" | ТК-б/н на СК Альбатрос | 112,50 | 112,50 | 0,25 | 0,25 | 2003 | 2044 | 14,03 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6135 | Задвижки 2Ду300 у НО-13 | ШО- шахта опуска | 4,60 | 4,62 | 0,31 | 0,31 | 1999 | 2044 | 16,95 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| 6136 | ТК-6/15 | Задвижки в ТК-6/15 | 1,00 | 3,51 | 0,52 | 0,52 | 2014 | 2045 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6137 | ТК-6/17 | ТК-6/18 | 268,00 | 261,66 | 0,52 | 0,52 | 2014 | 2045 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6138 | ТК-6/18 | ТК-6/19 | 134,00 | 116,40 | 0,52 | 0,52 | 2014 | 2045 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6139 | ТК-6/6 | Задвижки вТК-6/8 | 145,87 | 145,87 | 0,71 | 0,71 | 2010 | 2045 | 40,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6140 | ТК-8/17 | ТК-8/18 | 82,40 | 108,70 | 0,41 | 0,41 | 2013 | 2045 | 23,74 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6141 | ТК-8/16 | ТК-8/17 | 117,10 | 89,24 | 0,52 | 0,52 | 2013 | 2045 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6142 | ТК-8/16 | Задвижка Ду250 ТК-8/16 | 1,00 | 3,50 | 0,21 | 0,21 | 2013 | 2045 | 12,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6143 | ТК-8/15 | ТК-8/16 | 110,70 | 117,54 | 0,52 | 0,52 | 2013 | 2045 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6144 | ТК-8/14 | ТК-8/15 | 108,60 | 108,09 | 0,52 | 0,52 | 2011 | 2045 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6145 | ТК-6/1 Врезка 700 | Задвижка Ду600 в ТК-6/1 | 2,00 | 3,96 | 0,71 | 0,71 | 2009 | 2045 | 39,93 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6146 | ТК-6/2 | ТК-6/3 | 30,50 | 48,55 | 0,71 | 0,71 | 2009 | 2045 | 40,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6147 | ТК-6/3 | ТК-6/4 | 30,50 | 59,25 | 0,71 | 0,71 | 2009 | 2045 | 40,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6148 | ТК-6/4 | ТК-6/5 | 114,69 | 140,96 | 0,71 | 0,71 | 2009 | 2045 | 40,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6149 | ТК-2/1 | ТК-2/2 | 140,00 | 134,42 | 0,80 | 0,80 | 2012 | 2045 | 42,68 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6150 | П-2/2 Врезка с Ду1000 на Ду700 | Задвижки ПСВ/ОСВ 2Ду600 в П2/2 ул.Сар.Шоссе | 3,00 | 1,99 | 1,00 | 1,00 | 2011 | 2045 | 62,90 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6151 | ТК-1/2 | ТК-1/3 | 55,00 | 67,67 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6152 | ТК-1/3 | ТК-1/4 | 186,00 | 193,50 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6153 | ТК-1/4 | ТК-1/5 | 147,00 | 169,60 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6154 | ТК-1/5 | ТК-1/6 | 114,18 | 114,28 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6155 | ТК-1/6 | поварот 90 | 97,50 | 70,41 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6156 | ТК-1/75 | ТК-б/н | 220,00 | 154,43 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 16,95 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6157 | ТК-1-4Б | ЦТП-30В | 116,00 | 119,77 | 0,26 | 0,26 | 2008 | 2045 | 14,73 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6158 | Н.О.-15 | до врезки на СТО ЗЕНИТ-ЛТД | 24,00 | 10,11 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6159 | Шоссе Ак.Королева д.50 | ЦО ЗАО Тандер ГМ Магнит | 58,00 | 90,24 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6160 | Ввод ЦО Гипермаркет "Магнит" | УУ ЦО на вводе в Шоссе Ак.Королева д.50 | 1,00 | 4,48 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6161 | ТК-2-4/11 | ИНБ-ТП на Комарова,133 | 12,00 | 44,39 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,89 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6162 | ИНБ-ТП | Ввод ЦО Комарова,133 | 109,00 | 64,95 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,89 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6163 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду80 | 2,38 | 2,38 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6164 | Выход-2 с ЦТП-56 Контур 2 ЦО | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,34/1 | 32,10 | 32,64 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6165 | ТК-б/н ЦО | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.34 | 19,40 | 27,27 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6166 | ТК-3/42`` | Задвижки в ТК-3-42`` | 1,00 | 4,55 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6167 | НО-14 | ТК-б/н | 28,00 | 62,93 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 2045 | 9,05 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6168 | ТК- б/н | Задвижка Ду80 в ТК- б/н | 1,00 | 2,56 | 0,07 | 0,07 | 2014 | 2045 | 5,36 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6169 | ТК-1-4Б | Ввод ЦО Каховская 43/2 | 21,00 | 23,30 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6170 | ЦТП-30В | УУТЭ на выходе с ЦТП-30В Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,61 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Выход-2 с ЦТП-30В Контур 2 ЦО | ТК-2-4Б | 5,00 | 18,04 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | ТК-2-4Б | Ввод ЦО Каховская,43 | 159,00 | 181,68 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6173 | ТК-2-4Б | ТК-3-4Б | 19,00 | 34,58 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6174 | ТК-б/н-3 | Ввод ЦО Каховская,41/1 | 23,00 | 66,07 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6175 | Ввод ЦО Кахвская,41/1 | Ввод ЦО Каховская,41 | 48,00 | 45,71 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6176 | ТК-б/н-3 | Ввод ЦО Каховская 39 | 126,00 | 122,88 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6177 | Выход-1 с ЦТП-30В Контур 2 ЦО | ТК-б/н-4-4Б | 9,00 | 7,18 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6178 | ТК-б/н-4 | ТК-б/н-5 | 70,00 | 56,69 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6179 | НО-6 | Задвижки 1.2 у НО-9 | 1,00 | 2,74 | 0,08 | 0,08 | 2012 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6180 | ТК-1/15 | Ввод ЦО М-н Ярослав | 25,50 | 32,52 | 0,04 | 0,04 | 2010 | 2045 | 4,19 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6181 | ТК-1/15 | ЦТП-77 | 104,00 | 112,51 | 0,13 | 0,13 | 2010 | 2045 | 7,88 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6182 | ЦТП-77 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | 45,00 | 36,40 | 0,08 | 0,08 | 2010 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6183 | ШО- шахта опуска | ЦТП-57 | 58,60 | 116,73 | 0,21 | 0,21 | 2011 | 2045 | 12,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6184 | Задвижки 2Ду200 в ТК-1/11` | ТК-б/н-Форум | 114,00 | 101,10 | 0,21 | 0,21 | 2010 | 2045 | 12,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6185 | ТК-б/н-Форум | Ввод Степная,70 | 24,00 | 17,09 | 0,05 | 0,05 | 2010 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6186 | ТК-б/н-Форум | Точка раздела границ Степная,66 | 1,00 | 2,54 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6187 | ТК-1/12А | Задвижки в ТК-1/12А | 1,00 | 3,51 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6188 | Задвижки 2Ду50 в ТК-1/11` | Ввод ЦО Сар.Шоссе,69/10 | 15,00 | 14,78 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6189 | ТК-1/11 | УТ-6 | 0,50 | 2,62 | 0,41 | 0,41 | 2008 | 2045 | 23,44 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6190 | Врезка на ЦТП-68 в ТК-3-9/3 | ТК-3-9/4 транзит Ду300 | 49,00 | 46,50 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,48 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6191 | ТК-б/н Степная 81 | ввод ЦО МКД Степная 81 | 22,00 | 15,93 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6192 | ТК-б/н (УТ-1)Степная 81 | ТК-б/н (УТ-2) Степная 108 и 100 | 21,00 | 30,03 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6193 | ТК-б/н(УТ-4) Степная 104 | ввод ЦО МКД Степная 104 | 14,00 | 8,97 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6194 | ТК-б/н (УТ-2) Степная 102 и 100 | ТК-б/н (УТ-3) Степная 100 | 98,00 | 103,90 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6195 | ТК-б/н (УТ-3 )Степная 102 | ввод ЦО МКД Степная 102 | 14,00 | 14,81 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6196 | ТК-б/н (УТ-3) Степная 102 | ввод ЦО МКД Степная 100 | 85,00 | 89,77 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6197 | ТК-б/н (УТ-2) Степная 108 и 100 | ТК-б/н (УТ-4) Степная 104 | 21,00 | 30,34 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6198 | ТК-б/н (УТ-4) Степная 104 | ТК-б/н (УТ-5) Степная 106 и 108 | 60,00 | 62,82 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6199 | ТК-б/н (УТ-5) Степная 108 и 106 | ввод ЦО МКД Степная 106 | 11,00 | 8,90 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6200 | ТК-б/н (УТ-5) Степная 106 и 108 | ввод ЦО МКД Степная 108 | 25,00 | 25,55 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6201 | ТК-3-9/4 | ТК-3-9/5 | 100,00 | 101,90 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,48 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6202 | ТК-3-9/5 | ЦТП-76 | 1,00 | 2,35 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,45 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6203 | Задвижки 2Ду300 в ТК-3-9/6 на ЦТП-74 | Ввод в ЦТП-74 Контур 1 ТС | 5,00 | 4,97 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,77 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6204 | ТК-3-4/12 | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | 311,50 | 456,33 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,52 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6205 | ТК-8/3 | ЦТП - №15 стр | 0,50 | 8,36 | 0,15 | 0,15 | 2012 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6206 | ТК-(УТ-1) | Ввод ЦО Академика Жук,12/1 | 10,60 | 10,46 | 0,13 | 0,13 | 2012 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6207 | ТК-(УТ-1) | ТК-(УТ-2)/3КВ | 67,10 | 70,12 | 0,13 | 0,13 | 2013 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6208 | ТК-(УТ-2)/3КВ | ТК-(УТ-3)/3КВ | 54,10 | 51,15 | 0,13 | 0,13 | 2013 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6209 | ТК-(УТ-3)/3КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,10 | 30,70 | 41,78 | 0,08 | 0,08 | 2009 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6210 | ТК-(УТ-3)/3КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,2 | 100,60 | 119,77 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6211 | Задвижка Ду 50 | Ввод ЦО маг Милена ИП Шокурова | 31,52 | 26,65 | 0,05 | 0,05 | 2012 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6212 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,2 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.2 | 5,00 | 2,91 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6213 | Ввод ЦО Ак.Жук, 10 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.10 | 1,00 | 3,12 | 0,10 | 0,10 | 2009 | 2045 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6214 | Ввод ЦО маг Милена ИП Шокурова | УУ ЦО на вводе в Красноармейская ул. д.15/2 | 1,00 | 1,97 | 0,05 | 0,05 | 2012 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6215 | Ввод Минская ул. д.9/1 | ЗАО "Тандер" м-н "Магнит" | 1,00 | 8,00 | 0,04 | 0,04 | 2014 | 2045 | 4,19 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6216 | Ввод ЦО Комарова,133 | ЦО МКД Комарова,133 | 1,00 | 5,95 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,89 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6217 | Задвижка Ду80 в ТК-2-6/12 | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.10 | 1,00 | 1,59 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6218 | Ввод ЦО Каховская 43/2 | УУ ЦО на вводе в Каховская ул. д.43/2 Петров В.А. (маг. " Магнат") | 0,10 | 2,51 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6219 | Ввод ЦО в МКД Каховская,43 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.43 | 9,00 | 3,71 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | Ввод ЦО Каховская,41 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.41/1 | 1,00 | 1,63 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Ввод Каховская,41/1 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.41 | 1,00 | 1,47 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | КП-КА-39 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.39 | 1,00 | 1,51 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | КП-КА-45 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.45 | 1,00 | 1,54 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду100 ТК-5/13 | ТК-б/н | 225,60 | 254,50 | 0,21 | 0,21 | 2014 | 2045 | 11,83 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6225 | НО-4 Врезка на 21-й микр. | Задвижки ПСВ/ОСВ у НО-4 | 1,50 | 2,69 | 0,21 | 0,21 | 2014 | 2045 | 11,76 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Ввод ул. 30 лет Победы ул. д.36/1 | УУ ЦО в 30 лет Победы ул. д.36/1 | 1,00 | 2,72 | 0,05 | 0,05 | 2010 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.38 | 1,00 | 7,15 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,34/1 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.34/1 | 1,00 | 4,76 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6229 | Ввод ЦО 30 лет Победы д.34 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.34 | 1,00 | 1,51 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | КП-СТ-70 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.70 | 5,00 | 2,45 | 0,05 | 0,05 | 2010 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,69/10 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.69/10 | 36,00 | 17,08 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | ввод ЦО МКД Степная 108-1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.108 | 1,00 | 2,98 | 0,07 | 0,07 | 2008 | 2045 | 5,37 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Ввод ЦО Степная,68 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.68 | 1,00 | 3,11 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,92 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.53 | 2,50 | 5,36 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,52 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6235 | Ввод Степная,66 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.66 | 1,50 | 2,71 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,70 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Ввод ЦО Степная, д.2 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.2 | 1,00 | 2,21 | 0,08 | 0,08 | 2012 | 2045 | 5,80 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6237 | Выход-2 с ЦТП-74 Контур 2 ЦО | ТК-б/н смотровая | 85,00 | 61,16 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | поворот 90 | ТК-1/7 | 40,82 | 40,55 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6239 | ТК-3/31 | Переход 150/100 на ООО "Лента" | 10,00 | 12,64 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6240 | ТК-б/н | ЦТП-75 | 149,00 | 129,30 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 2045 | 9,05 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | ТК-б/н | Ввод 30 лет Победы,29 м- н"Гул | 2,50 | 14,37 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Выход ЦО на ЦТП-76 | Насос на ПСВ ЦТП-76 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,91 | 0,15 | 0,15 | 2008 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | ТК-б/н на ИП Портнову | Задвижки Ду25 | 1,00 | 5,53 | 0,03 | 0,03 | 2009 | 2045 | 3,70 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6244 | Задвижки Ду25 | Ввод ЦО минимаркет | 27,00 | 58,82 | 0,03 | 0,03 | 2009 | 2045 | 3,71 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6245 | ПНС-3 | АЗС "БАРРЕЛЬ" | 71,50 | 77,42 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6246 | УТ-2 | Ввод МКД Сар.Шоссе,68 | 29,60 | 22,18 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6247 | УТ-2 | УТ-3 | 55,70 | 67,03 | 0,15 | 0,15 | 2014 | 2045 | 9,12 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6248 | ТК-б/н-5 | Ввод ЦО МКД Каховская,45 | 103,00 | 133,24 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6249 | ТК-б/н-4-4Б | Ввод ЦО в МКД Каховская,47 | 41,00 | 50,98 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 | ТК-б/н | Врезка на ЦТП-68 | 330,00 | 276,16 | 0,41 | 0,41 | 2008 | 2045 | 23,44 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | ТК-1/11' | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.21/3 | 124,00 | 134,67 | 0,07 | 0,07 | 2010 | 2045 | 5,34 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6252 | Ввод ЦО ИП Шокурова | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.6а/1 | 5,00 | 3,36 | 0,05 | 0,05 | 2012 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6253 | Узел ЦО МКД Трнавская,26/3 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34/5 | 18,00 | 41,54 | 0,03 | 0,03 | 2008 | 2045 | 3,92 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6254 | БТЭЦ-4 | ТП-1 | 110,00 | 183,68 | 0,41 | 0,41 | 2013 | 2045 | 22,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6255 | ТП-1 | ОАО Балаково-Центролит | 1062,00 | 421,79 | 0,41 | 0,41 | 2013 | 2045 | 22,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6256 | ТП | ТП-2 | 109,00 | 467,77 | 0,31 | 0,31 | 2013 | 2045 | 16,61 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 | ТП | ЦТП | 105,00 | 399,45 | 0,13 | 0,13 | 2013 | 2045 |  |  |  |  |
| 6258 | ТП | ЦО ООО Тюбинг-Центролит | 317,00 | 390,42 | 0,31 | 0,31 | 2013 | 2045 | 16,61 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 | ЦТП | ИТП | 27,00 | 76,16 | 0,13 | 0,13 | 2013 | 2045 |  |  |  |  |
| 6260 | УУТЭ Ду600 в П-2/2 ул. Сар Шоссе Контур 1ТС | ШП (шахта подъёма) | 32,00 | 45,74 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | ТК-6/1 задвижка Ду800 | ТК-6/2 | 110,39 | 126,31 | 0,71 | 0,71 | 2009 | 2045 | 40,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | ТК-6/1 Врезка 600/50 | Врезка Ду700/400 | 2,00 | 6,66 | 0,71 | 0,71 | 2009 | 2045 | 42,69 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | ТК-6/1 на ТЦ "Рим" | УУ ЦО на вводе с Чапаева ул. д.107/1 | 36,00 | 38,45 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6264 | ТК-6/1 Задвижка | Врезка на Чапаева,16,112,107/1 | 1,50 | 2,93 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6265 | Врезка у НО-3 на Ду900 | Задвижки 1,2 | 1,50 | 4,05 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | УУТЭ на выходе в ЦТП-76 Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе в ЦТП-76 Контур 2 ЦО | 5,00 | 5,03 | 0,15 | 0,15 | 2008 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | УТ-3 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе,66 | 29,00 | 57,00 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | Ввод МКД Сар. Шоссе,68 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.68 (21 | 3,00 | 5,09 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6269 | Ответвление | Офис МУП БМР "Дирекция КС" | 30,00 | 15,91 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 |  |  |  |  |
| 6270 | ТК-5/13 | Задвижка ДУ 100 | 1,00 | 3,03 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6271 | ТК-б/н | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | 39,00 | 69,13 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,52 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6272 | Задвижки 1,2 от Ду900 | Точка поставки на ООО "Балаково-Авто" | 113,00 | 135,94 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6273 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 10 | 12,00 | 11,66 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6274 | ТК-б/н | ТК-б/н | 142,00 | 145,15 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 16,95 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6275 | ТК-б/н | ТК-б/н | 72,00 | 71,89 | 0,26 | 0,26 | 2008 | 2045 | 14,73 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6276 | ТК-8/14а | Задвижка Ду50 | 0,50 | 4,32 | 0,05 | 0,05 | 2012 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6277 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 34,00 | 41,91 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6278 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 25,00 | 54,59 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6279 | ТК-б/н | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.81 п5-8 | 1,00 | 2,83 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6280 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.81 п1-4 | 1,00 | 3,30 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | Выход с ЦТП-76 Контур 2 ЦО | ТК-б/н Степная 81 | 7,00 | 9,18 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | ТК-3-9/5 | ЦТП-76 | 17,00 | 22,96 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,74 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | Задвижки в ТК-1/11 | ТК-б/н | 30,50 | 31,35 | 0,41 | 0,41 | 2008 | 2045 | 23,44 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 | ТК-3-9/5 | ТК-3-9/6 | 71,00 | 62,73 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,48 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6285 | Переход 150/100 | Ввод ЦО ООО Гипермаркет Лента | 393,00 | 189,26 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6286 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе,66 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.66 (21 мкр | 1,00 | 3,83 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6287 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | ЦО ИП Крылова И.В. | 0,10 | 10,15 | 0,02 | 0,02 | 2010 | 2045 | 3,50 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6288 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | ЦО ИП Шибаково О.М. | 0,10 | 13,16 | 0,02 | 0,02 | 2010 | 2045 | 3,50 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6289 | Ввод ЦО Каховская,47 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.47 | 1,00 | 1,80 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.100 | 1,00 | 3,33 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6291 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.102 | 1,00 | 2,42 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6292 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.104 | 1,00 | 3,57 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6293 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.106 | 1,00 | 1,64 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6294 | Ввод ЦО мини магазин | УУ на вводе в Саратовское шоссе д.15/1 | 1,00 | 4,27 | 0,03 | 0,03 | 2009 | 2045 | 3,71 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6295 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.81 | 1,00 | 3,00 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6296 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-1 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.27/1, 1-2 п | 1,00 | 7,28 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6297 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-5 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/1, 3-5 п | 1,00 | 3,34 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6298 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 2 | 1,00 | 12,89 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6299 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 3 | 1,00 | 3,97 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 4 | 1,00 | 10,97 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6301 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 5 | 39,00 | 26,57 | 0,15 | 0,13 | 2008 | 2045 | 9,08 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6302 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 5 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 5 | 1,00 | 9,68 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6303 | ТК-6/17 | Задвижки в ТК-6/17 | 1,00 | 3,25 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6304 | ТК-б/н смотровая | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | 100,00 | 135,99 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6305 | НО-1 | НО-2 | 114,00 | 114,06 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6306 | Задвижка Ду100 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.50/8 | 1,00 | 3,44 | 0,07 | 0,07 | 2014 | 2045 | 5,36 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6307 | ТК-б/н | Узел ЦО ЦТП | 88,60 | 67,72 | 0,21 | 0,21 | 2014 | 2045 | 11,83 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6308 | Выход из нежилого здания | Ввод ЦО ул.Сар.Шоссе,50/8 | 60,20 | 64,92 | 0,07 | 0,07 | 2014 | 2045 | 5,36 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6309 | ШП (шахта подъёма) | НО-1 | 12,50 | 13,99 | 0,62 | 0,62 | 2011 | 2045 | 34,37 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | Задвижка вТК-6/15 | ТК-6/17 | 243,10 | 268,91 | 0,52 | 0,52 | 2014 | 2045 | 27,88 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6311 | УУТЭ НО-4 ДУ200 от ДУ800 на 21 мкр | УТ-2 | 452,00 | 409,53 | 0,21 | 0,21 | 2014 | 2045 | 11,76 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6312 | ЦО ввод 30лПоб 34/1 | ЦО выход 30лПоб 34/1 | 44,00 | 43,29 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6313 | Выход ЦО МКД 30 лет Поб 34/1 | ТК-б/н | 14,60 | 11,40 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6314 | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.117 | ЦО ООО Гипермаркет"Лента" | 2,00 | 3,71 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6315 | Ввод АЗС-Баррель | ЦО АЗС "БАРРЕЛЬ" | 3,50 | 4,53 | 0,05 | 0,05 | 2010 | 2045 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6316 | ТК-3-6/20А | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.29 | 1,00 | 1,73 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6317 | Ввод теплоносителя | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.10 | 1,00 | 4,80 | 0,31 | 0,31 | 2014 | 2045 | 16,61 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6318 | Ввод ЦО Транспортная,12 | УУ ЦО на вводе в Саратовский тракт, 12 | 2,00 | 2,03 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6319 | Точка поставки | Ввод ЦО Автосалон Бал-Авто | 29,40 | 64,98 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6320 | Задвижки 1.2 у НО-6 | Ввод ЦО Степная,2 | 473,00 | 490,03 | 0,08 | 0,08 | 2012 | 2045 | 5,80 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Ввод ЦО в МКД Гагарина,36 | УУ ЦО на вводе в Гагарина ул. д.36 (чернышевско | 5,00 | 2,58 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Точка раздела границ Степная,66 | Ввод Степная,66 | 11,70 | 8,16 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,70 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Задвижки вТК-б/н-Форум | Точка раздела границ Степная,66 | 80,00 | 124,98 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,70 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Задвижки в ТК-1/12А | Вход ЦО МКД Степная ул. д.68 | 16,00 | 17,10 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,92 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6325 | Задвижки в ТК-3-42`` | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.94 | 32,60 | 23,54 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6326 | ТК-б/н | Узел ЦО ЦТП | 11,10 | 9,81 | 0,21 | 0,21 | 2014 | 2045 | 11,83 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6327 | ТК-б/н-1 | ТК-б/н-2 | 39,00 | 44,78 | 0,15 | 0,15 | 2012 | 2045 | 8,91 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6328 | ТК-б/н-2 | ТК-б/н-3 | 131,60 | 142,42 | 0,15 | 0,15 | 2012 | 2045 | 8,91 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6329 | ТК-б/н-3 | ЦТП - №15 стр | 161,80 | 151,82 | 0,15 | 0,15 | 2012 | 2045 | 8,91 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | Задвижки вТК-8/3 на ЦТП стр.№15 | ТК-б/н-1 | 92,80 | 96,50 | 0,15 | 0,15 | 2012 | 2045 | 8,91 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6331 | Ввод в ЦТП-30В Контур 1 ТС | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-30В 1 ТС | 2,00 | 2,03 | 0,26 | 0,26 | 2008 | 2045 | 14,72 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6332 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-30В 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-30В Контур 1ТС | 2,00 | 2,44 | 0,26 | 0,26 | 2008 | 2045 | 14,93 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6333 | Задвижки Ду250 на вводе в ЦТП-30В 1 ТС | ЦТП-30В | 2,00 | 5,17 | 0,26 | 0,26 | 2008 | 2045 | 14,93 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6334 | УУТЭ на выходе с ЦТП-30В Контур 2 ЦО | Задвижки Ду125 на выходе в ЦТП-30В 2 ЦО | 1,50 | 2,33 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,92 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6335 | Задвижки Ду125 на выходе в ЦТП-30В 2 ЦО | Общий выход в ЦТП-30В Контур 2 ЦО | 3,00 | 3,29 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6336 | Общий выход в ЦТП-30В Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе-2 в ЦТП-30В 2 ЦО | 1,50 | 2,05 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6337 | Задвижки Ду100 на выходе-2 в ЦТП-30В 2 ЦО | Выход-2 с ЦТП-30В Контур 2 ЦО | 1,50 | 2,43 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6338 | Общий выход в ЦТП-30В Контур 2 ЦО | Задвижки Ду100 на выходе-1 в ЦТП-30В 2 ЦО | 4,00 | 4,12 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6339 | Задвижки Ду100 на выходе-1 в ЦТП-30В 2 ЦО | Выход-1 с ЦТП-30В Контур 2 ЦО | 3,00 | 5,74 | 0,13 | 0,13 | 2008 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6340 | Задвижки ПСВ/ОСВ в П-2/2 З2Ду600 | УУТЭ Ду600 в П-2/2 ул. Сар Шоссе Контур 1ТС | 3,00 | 3,35 | 1,00 | 1,00 | 2011 | 2045 | 63,73 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 | Ввод в ЦТП-77 Контур 1 ТС | Задвижки 2Ду125 на вводе в ЦТП-77 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,01 | 0,13 | 0,13 | 2010 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | Задвижки 2Ду125 на вводе в ЦТП-77 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-77 Контур 1ТС | 1,00 | 2,48 | 0,13 | 0,13 | 2010 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6343 | УУТЭ на вводе в ЦТП-77 Контур 1ТС | ЦТП-77 | 3,00 | 6,14 | 0,13 | 0,13 | 2010 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6344 | ЦТП-77 | УУТЭ на выходе с ЦТП-77 Контур 2 ЦО | 1,00 | 3,42 | 0,08 | 0,08 | 2010 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6345 | УУТЭ на выходе с ЦТП-77 Контур 2 ЦО | Задвижки 2Ду80 на вых ЦТП-77 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,98 | 0,08 | 0,08 | 2010 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6346 | Задвижки 2Ду80 на вых ЦТП-77 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-77 Контур 2 ЦО | 2,00 | 2,56 | 0,08 | 0,08 | 2010 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6347 | Ввод в ЦТП-57 Контур 1 ТС | Задвижки 2Ду200 на вводе в ЦТП-57 Контур 1 ТС | 1,00 | 8,99 | 0,21 | 0,21 | 2011 | 2045 | 11,99 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6348 | Задвижки 2Ду200 на вводе в ЦТП-57 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-57 Контур 1ТС | 1,00 | 2,58 | 0,21 | 0,21 | 2011 | 2045 | 11,99 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 | УУТЭ на вводе в ЦТП-57 Контур 1ТС | ЦТП-57 | 1,00 | 3,47 | 0,21 | 0,21 | 2011 | 2045 | 12,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6350 | НО-2 Ду600/200 | Задвижки 2Ду200 у НО-2 врезка на ЦТП-57 | 2,00 | 1,73 | 0,21 | 0,21 | 2011 | 2045 | 11,99 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | Ввод в ЦТП-75 Контур 1 ТС | Задвижка Ду150 на вводе в ЦТП-75 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,36 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 2045 | 9,04 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | Задвижка Ду150 на вводе в ЦТП-75 Контур 1 ТС | УУТЭ на вводе в ЦТП-75 Контур 1ТС | 4,00 | 4,54 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 | УУТЭ на вводе в ЦТП-75 Контур 1ТС | ЦТП-75 | 4,00 | 7,81 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 2045 | 9,14 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | Ввод в ЦТП-76 Контур 1 ТС | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-76 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,17 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,73 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-76 Контур 1 ТС | УУТЭ на выходе в ЦТП-76 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,60 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,76 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6356 | УУТЭ на выходе в ЦТП-76 Контур 1 ТС | ЦТП-76 | 7,00 | 6,87 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,76 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6357 | Насос на ПСВ ЦТП-76 Контур 2 ЦО | УУТЭ на выходе в ЦТП-76 Контур 2 ЦО | 1,00 | 2,42 | 0,15 | 0,15 | 2008 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6358 | Задвижки Ду125 на выходе в ЦТП-76 Контур 2 ЦО | Выход с ЦТП-76 Контур 2 ЦО | 1,00 | 1,76 | 0,15 | 0,15 | 2008 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6359 | Ввод в ЦТП-74 Контур 1 ТС | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-74 Контур 1 ТС | 1,00 | 2,34 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,76 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6360 | Задвижки Ду300 на вводе в ЦТП-74 Контур 1 ТС | УУТЭ на выходе в ЦТП-74 Контур 1 ТС | 2,00 | 3,32 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,77 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6361 | УУТЭ на выходе в ЦТП-74 Контур 1 ТС | ЦТП-74 | 1,00 | 3,53 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,77 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.39 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,61 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6363 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.41 | ЦО МКД Каховская,41/1 | 1,00 | 7,17 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6364 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.41/1 | ЦО Каховская,41 | 1,00 | 3,15 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6365 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.43 | ЦО МКД Каховская,43 | 9,00 | 5,79 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,58 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6366 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.45 | Узел ввода отопления | 1,00 | 3,14 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6367 | УУ ЦО на вводе с Каховская ул. д.47 | ЦО в МКД Каховская,47 | 1,00 | 2,99 | 0,10 | 0,10 | 2008 | 2045 | 6,66 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6368 | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.10 | ЦО МКД Вокзальная, 10 | 1,00 | 6,23 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,92 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6369 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.29 | ЦО маг. Милена ИП Шокурова | 1,00 | 8,05 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.34 | ЦО МКД 30 лет Победы д.34 | 1,00 | 3,55 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6371 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.34/1 | ЦО МКД 30 лет Поб 34/1 | 1,00 | 3,42 | 0,10 | 0,10 | 2013 | 2045 | 6,71 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6372 | УУ ЦО на вводе с Трнавская ул. д.34/5 | ЦО Трнавская,34/5 | 4,00 | 4,13 | 0,03 | 0,03 | 2008 | 2045 | 3,92 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6373 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.27/1, 1-2 п | ЦО МКД Степная,27/1, 1-2 п. | 1,00 | 4,32 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6374 | УУ ЦО на вводе в Трнавская ул. д.36 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 1 | 1,00 | 4,05 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6375 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.27/1, 3-5 п | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-5 | 1,00 | 4,52 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6376 | УУ ЦО на вводе в Леонова наб. д.53 | ЦО ГМ "МАГНИТ" | 2,50 | 7,55 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,52 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6377 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.81 п1-4 | ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 1,00 | 6,64 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6378 | УУ ЦО на вводе с Саратовское шоссе д.81 п5-8 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 1,00 | 6,05 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,64 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6379 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.100 | 1,00 | 5,61 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6380 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.102 | Ввод ЦО МКД Степная 102-1 | 1,00 | 5,47 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6381 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.104 | Ввод ЦО МКД Степная 104-1 | 1,00 | 3,84 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.106 | Ввод ЦО МКД Степная 106-1 | 1,00 | 4,27 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6383 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.108 | ЦО МКД Степная 108-1 | 1,00 | 5,62 | 0,07 | 0,07 | 2008 | 2045 | 5,37 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6384 | УУ ЦО на вводе с Степная ул. д.81 | Ввод ЦО МКД Степная 81-1 | 1,00 | 5,14 | 0,08 | 0,08 | 2008 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6385 | УУ ЦО на вводе с 30 лет Победы ул. д.38 | ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | 1,00 | 4,68 | 0,15 | 0,15 | 2010 | 2045 | 9,15 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6386 | УУ ЦО на вводе с Вокзальная ул. д.7а | транзит ЦО маг. Милена ООО Мил | 6,00 | 6,87 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,94 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6387 | УУ ЦО на вводе в Волжская ул. д.94 | Волжская ул. д.94 | 5,00 | 5,22 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6388 | УУ ЦО на вводе в Саратовский тракт, 12 | Автосалон Бал-Авто | 2,00 | 4,99 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6389 | УУ ЦО на вводе в Шоссе Ак.Королева д.50 | Насос ЦО Гипермаркет "Магнит" | 1,00 | 5,39 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,86 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6390 | УУ ЦО на вводе с Чапаева ул. д.107/1 | Кафе-бар "Берлин" | 5,00 | 5,08 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,57 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6391 | УУ ЦО на вводе в Факел Социализма ул. д.6а/1 | ЦО ИП Шокурова | 5,00 | 5,21 | 0,05 | 0,05 | 2012 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6392 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.10 | ЦО ООО Тюбинг-Центролит | 1,00 | 7,74 | 0,31 | 0,31 | 2014 | 2045 | 16,61 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6393 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.68 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.68 | 1,00 | 3,83 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,92 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6394 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.21/3 | ТЦ Кит | 4,00 | 4,69 | 0,07 | 0,07 | 2010 | 2045 | 5,34 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6395 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.70 | Узел ввода отопления | 5,00 | 4,89 | 0,05 | 0,05 | 2010 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6396 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.66 | МАДОУ "Центр развития ребёнка" | 1,50 | 7,97 | 0,10 | 0,10 | 2010 | 2045 | 6,70 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6397 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.69/10 | ЦО Денисов С.С. | 3,00 | 6,30 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6398 | УУ ЦО на вводе в 30 лет Победы ул. д.36/1 | ЦО М-н Ярослав | 1,00 | 5,02 | 0,05 | 0,05 | 2010 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6399 | УУ ЦО на вводе в Степная ул. д.2 | ЦО ИФНС №2 по Саратовской области | 1,00 | 4,41 | 0,08 | 0,08 | 2012 | 2045 | 5,80 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6400 | УУ ЦО на вводе в Каховская ул. д.43/2 Петров В.А. (маг. " Магнат") | ЦО Каховская 43/2 | 0,10 | 2,94 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6401 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.15/1 | ЦО мини магазина | 1,00 | 4,71 | 0,03 | 0,03 | 2009 | 2045 | 3,71 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.66 (21 мкр | ЦО МКД Сар. Шоссе,66 | 1,00 | 4,52 | 0,05 | 0,05 | 2014 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6403 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.68 (21 | МКД Сар. Шоссе,68 | 3,00 | 5,01 | 0,08 | 0,08 | 2014 | 2045 | 5,93 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6404 | УУ ЦО на вводе в Саратовское шоссе д.50/8 | Прачечная | 1,00 | 6,06 | 0,07 | 0,07 | 2014 | 2045 | 5,36 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6405 | УУ ЦО на вводе в Гагарина ул. д.36 (чернышевско | ЦО МКД Гагарина,36 | 1,00 | 3,16 | 0,13 | 0,13 | 2014 | 2045 | 7,87 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6406 | УУ ЦО на вводе в Красноармейская ул. д.15/2 | ЦО маг Милена ИП Шокурова | 1,00 | 3,74 | 0,05 | 0,05 | 2012 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6407 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.10 | ЦО Ак.Жук, 10 | 1,00 | 4,82 | 0,10 | 0,10 | 2009 | 2045 | 6,75 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6408 | УУ-1 ЦО на вводе в Академика Жук ул. д.2 | ЦО МКД Академика Жук,2 | 5,00 | 3,76 | 0,13 | 0,13 | 2013 | 2045 | 7,93 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | Задвижки Ду200 у НО-4 | УУТЭ НО-4 ДУ200 от ДУ800 на 21 мкр | 4,00 | 4,33 | 0,21 | 0,21 | 2014 | 2045 | 11,76 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6410 | Ввод ЦО ООО Гипермаркет Лента | УУ ЦО на вводе в Комарова ул. д.117 | 1,00 | 2,13 | 0,10 | 0,10 | 2014 | 2045 | 6,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6411 | ТК-1/11' | Задвижки 2Ду200 в ТК-1/11` | 2,38 | 2,38 | 0,21 | 0,21 | 2010 | 2045 | 12,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6412 | ТК-1/11' | ТК-1/11' Врезка ул.Степная,21/3 | 3,72 | 3,72 | 0,07 | 0,07 | 2010 | 2045 | 5,34 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | ТК-1/11 | Задвижки 2Ду50 в ТК-1/11` | 30,50 | 31,35 | 0,05 | 0,05 | 2008 | 2045 | 4,58 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6414 | Задвижки 2Ду200 у НО-2 врезка на ЦТП-57 | Шахта опуска | 3,00 | 3,55 | 0,21 | 0,21 | 2011 | 2045 | 11,99 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6415 | ТК-3-9/6 | Задвижки Ду300 в ТК-3-9/6 на ЦТП-74 | 1,50 | 1,59 | 0,31 | 0,31 | 2008 | 2045 | 17,47 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6416 | ТК-2-4Б | ТК-3-4Б | 0,50 | 4,15 | 0,03 | 0,03 | 2008 | 2045 | 3,92 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |