Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

г. Казань, 2026

Оглавление

1.	Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения	3

- Индикаторы, характеризующие развитие существующей системы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения разработаны и представлены в данной Главе в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

В соответствие с п. 178 Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" для поселений, городских округов, городов федерального значения развитие системы теплоснабжения должно оцениваться по индикаторам, применяемым раздельно: к системам теплоснабжения; к ЕТО; к поселению, городскому округу, городу федерального значения в целом.

В городе Балаково вся система централизованного теплоснабжения относится к зоне деятельности одной ЕТО – ПАО «Т Плюс». Индикаторы, применяемые к ЕТО, в полном объеме совпадают с индикаторами в целом по централизованной системе теплоснабжения всего города. Раздельный учет по индикаторам в каждой системе теплоснабжения организацией не ведется. Таким образом, приведённые в настоящей Главе индикаторы в равной степени относиться как к ЕТО, так и к городу в целом.

Индикаторы характеризующие развития существующей системы теплоснабжения города Балакова представлены в таблицах ниже.

Табл. 1.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 3 900,21 | 3 908,08 | 3 931,02 | 3 934,96 | 3 976,07 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 4 153,10 | 4 307,70 | 4 462,20 | 4 616,80 | 4 771,30 | 4 925,90 | 5 080,40 | 5 235,00 | 5 389,50 | 5 544,00 | 5 698,60 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 517,06 | 479,53 | 391,99 | 393,71 | 393,03 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 456,46 | 497,37 | 538,28 | 579,19 | 620,10 | 661,01 | 701,92 | 742,83 | 783,74 | 824,65 | 865,56 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 508,73 | 516,41 | 517,86 | 520,65 | 521,00 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 526,82 | 532,17 | 537,52 | 542,87 | 548,22 | 553,57 | 558,92 | 564,27 | 569,62 | 574,97 | 580,32 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 333,69 | 331,68 | 333,83 | 336,65 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 343,47 | 348,82 | 354,17 | 359,52 | 364,87 | 370,22 | 375,57 | 380,92 | 386,27 | 391,62 | 396,97 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 286,07 | 284,18 | 285,91 | 288,22 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 292,58 | 296,86 | 301,14 | 305,42 | 309,70 | 313,98 | 318,26 | 322,54 | 326,82 | 331,10 | 335,38 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 47,62 | 47,50 | 47,92 | 48,43 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 50,89 | 51,96 | 53,03 | 54,10 | 55,17 | 56,24 | 57,31 | 58,38 | 59,45 | 60,52 | 61,59 |
| 3.2 | в общественно-деловом и промышленном фонде в том числе: | Гкал/ч | 175,04 | 184,73 | 184,03 | 184,00 | 182,88 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 149,60 | 159,01 | 158,60 | 159,50 | 160,05 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 25,44 | 25,72 | 25,43 | 24,50 | 22,83 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1 204,51 | 1 143,37 | 1 137,61 | 1 177,55 | 1 018,64 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 039,12 | 1 053,38 | 1 067,64 | 1 081,90 | 1 096,16 | 1 110,42 | 1 124,68 | 1 138,94 | 1 153,20 | 1 167,46 | 1 181,72 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 911,35 | 865,09 | 860,74 | 890,96 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 788,55 | 802,81 | 817,07 | 831,33 | 845,59 | 859,85 | 874,11 | 888,37 | 902,63 | 916,89 | 931,15 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 798,44 | 757,91 | 754,09 | 780,57 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 689,49 | 703,75 | 718,01 | 732,27 | 746,53 | 760,79 | 775,05 | 789,31 | 803,57 | 817,83 | 832,09 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 112,91 | 107,18 | 106,64 | 110,39 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 293,16 | 278,28 | 276,88 | 286,60 | 247,92 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 270,38 | 256,66 | 255,37 | 264,33 | 228,66 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 22,77 | 21,62 | 21,51 | 22,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,1061 | 0,1280 | 0,1221 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,0929 | 0,0915 | 0,0903 | 0,0890 | 0,0879 | 0,0868 | 0,0858 | 0,0848 | 0,0839 | 0,0830 | 0,0821 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,20472 | 0,19393 | 0,19183 | 0,19837 | 0,16982 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16602 | 0,16337 | 0,16091 | 0,15861 | 0,15646 | 0,15445 | 0,15256 | 0,15078 | 0,14910 | 0,14752 | 0,14602 |
| 6 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 4 418,0 | 4 385,0 | 4 464,0 | 4 464,0 | 4 464,0 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 |
| 7 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00029 | 0,00033 | 0,00040 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00035 | 0,00032 | 0,00030 | 0,00028 | 0,00026 | 0,00024 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 |
| 9 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,00012 | 0,00012 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 |
|  | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,064 | 0,065 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,072 | 0,073 | 0,073 |
|  | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 152,47 | 144,73 | 144,00 | 149,06 | 128,94 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 131,53 | 133,34 | 135,14 | 136,95 | 138,75 | 140,56 | 142,36 | 144,17 | 145,97 | 147,78 | 149,58 |
|  | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0027 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
|  | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,475 | 6,204 | 6,225 | 6,480 | 5,637 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,751 | 5,830 | 5,909 | 5,987 | 6,066 | 6,145 | 6,224 | 6,303 | 6,382 | 6,461 | 6,540 |
|  | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | +/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Табл. 1.2. Индикаторы, характеризующие функционирование источника тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 ЕТО ПАО «Т Плюс» в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 832 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
| базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 692 | 692 | 692 | 692 | 472 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| пиковая | Гкал/ч | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| прочее | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 509 | 516 | 518 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 527 | 532 | 538 | 543 | 548 | 554 | 559 | 564 | 570 | 575 | 580 |
| Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 51,6 | 50,9 | 50,8 | 50,5 | 37,4 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,1 | 57,7 | 57,2 | 56,8 | 56,4 | 56,0 | 55,5 | 55,1 | 54,7 | 54,3 | 53,8 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1530,8 | 1498 | 1541,6 | 1595,3 | 1396,8 | 1399,45 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1417,28 | 1435,1 | 1452,93 | 1470,76 | 1488,59 | 1506,41 | 1524,24 | 1542,07 | 1559,9 | 1577,72 | 1595,55 |
| из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 141,21 | 157,13 | 170,82 | 145,97 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 |
| Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,092 | 0,105 | 0,111 | 0,092 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,112 | 0,111 | 0,110 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | 0,101 | 0,100 |
| Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 374,9 | 371,3 | 381,5 | 459,6 | 458,4 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 465,1 | 471 | 476,8 | 482,7 | 488,5 | 494,4 | 500,2 | 506,1 | 511,9 | 517,8 | 523,6 |
| Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 310,3 | 310 | 314,5 | 373,1 | 359 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 364,2 | 368,8 | 373,4 | 378 | 382,5 | 387,1 | 391,7 | 396,3 | 400,9 | 405,5 | 410 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (тепловых электрических станций) | кг.у.т./Гкал | 173,04 | 173,36 | 179,51 | 188,09 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 58,89 | 59,05 | 57,6 | 55,08 | 57,65 | 59,62 | 59,49 | 59,39 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 1455 | 1424 | 1465 | 1516 | 1679 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1128 | 1142 | 1156 | 1170 | 1184 | 1198 | 1213 | 1227 | 1241 | 1255 | 1269 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 204 | 227 | 247 | 211 | 338 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 1,99 | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 43 339 | 45 825 | 46 772 | 47 956 | 72 855 | 71 742 | 70 629 | 69 515 | 68 402 | 67 289 | 66 175 | 65 062 | 63 949 | 62 835 | 61 708 | 60 566 | 59 410 | 58 240 | 57 056 | 55 858 | 54 645 | 53 418 | 52 177 | 50 922 | 49 653 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Табл. 1.3. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО ПАО «Т Плюс»

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 434,90 | 472,00 | 473,49 | 464,51 | 469,52 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 468,88 | 468,99 | 469,09 | 469,20 | 469,31 | 469,41 | 469,69 | 469,97 | 470,25 | 470,53 | 470,81 |
| магистральных | км | 157,10 | 157,20 | 158,42 | 158,42 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 160,58 | 160,67 | 160,76 | 160,85 | 160,94 | 161,03 | 161,29 | 161,55 | 161,81 | 162,07 | 162,33 |
| распределительных | км | 277,80 | 314,80 | 315,07 | 306,09 | 309,74 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,31 | 308,32 | 308,34 | 308,36 | 308,37 | 308,39 | 308,41 | 308,43 | 308,45 | 308,47 | 308,49 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 122,00 | 127,20 | 127,15 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,53 | 126,58 | 126,61 | 126,65 | 126,68 | 126,73 | 126,87 | 127,00 | 127,13 | 127,27 | 127,40 |
| магистральных | тыс. м2 | 84,5 | 84,6 | 84,87 | 84,87 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 85,273 | 85,318 | 85,345 | 85,39 | 85,417 | 85,462 | 85,592 | 85,722 | 85,852 | 85,982 | 86,112 |
| распределительных | тыс. м2 | 37,5 | 42,6 | 42,28 | 41,23 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,254 | 41,2572 | 41,2604 | 41,2636 | 41,2668 | 41,27 | 41,274 | 41,278 | 41,282 | 41,286 | 41,29 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 36 | 37 | 38 | 38 | 38,5 | 38,8 | 37,9 | 37 | 36,10 | 35,20 | 34,30 | 33,40 | 32,50 | 31,60 | 31,10 | 30,60 | 30,1 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 | 26,1 |
| магистральных | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38,3 | 37,4 | 36,5 | 35,6 | 34,7 | 33,8 | 32,9 | 32 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 | 26,1 | 25,6 |
| распределительных | лет | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39,3 | 38,4 | 37,5 | 36,6 | 35,7 | 34,8 | 33,9 | 33 | 32,1 | 31,6 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,656 | 0,690 | 0,696 | 0,694 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,700 | 0,700 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,702 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,705 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 508,73 | 516,41 | 517,86 | 520,65 | 521,00 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 526,82 | 532,17 | 537,52 | 542,87 | 548,22 | 553,57 | 558,92 | 564,27 | 569,62 | 574,97 | 580,32 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 239,81 | 246,32 | 245,53 | 242,21 | 242,05 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 240,17 | 237,85 | 235,54 | 233,30 | 231,08 | 228,94 | 226,98 | 225,07 | 223,19 | 221,35 | 219,54 |
| Расчетные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 425,601 | 425,601 | 425,601 | 425,60 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 |
| магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 27,80% | 28,41% | 27,61% | 26,68% | 24,24% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 23,89% | 23,59% | 23,30% | 23,02% | 22,74% | 22,47% | 22,21% | 21,95% | 21,70% | 21,46% | 21,22% |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,49 | 3,35 | 3,35 | 3,37 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,52 | 3,17 | 3,26 | 3,43 | 2,97 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,02 | 3,06 | 3,10 | 3,13 | 3,17 | 3,21 | 3,25 | 3,28 | 3,32 | 3,35 | 3,39 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 251 | 219 | 295 | 415 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 | 477 | 479 |
| магистральных | ед./год | 33 | 22 | 46 | 48 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| распределительных | ед./год | 218 | 197 | 249 | 367 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0006 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| магистральных | ед./м/год | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| распределительных | ед./м/год | 0,0008 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 9196,93 | 8357 | 9405,08 | 9448,86 | 9440,24 | 9465,74 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 10256 | 14890,2 | 10382,9 | 10431,23 | 10421,72 | 10449,87 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 20,16 | 28,83 | 20,05 | 20,04 | 20,00 | 20,04 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,00 | 19,80 | 19,61 | 19,41 | 19,22 | 19,04 | 18,85 | 18,68 | 18,50 | 18,33 | 18,16 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 148,5 | 169,9 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 77,37 | 70,31 | 79,12 | 79,49 | 79,42 | 79,63 | 80,01 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 57,56 | 53,93 | 59,36 | 54,01 | 53,43 | 53,58 | 53,84 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |

Табл. 1.4. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО ПАО «Т Плюс» в части развития систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,0 | 49,5 | 49,1 | 89,4 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 49,5 | 49,1 | 89,4 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| В процентах от плана | % |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 708,163 | 644,706 | 118,364 | 118,363 | 120,120 | 162,120 | 204,120 | 246,120 | 274,920 | 284,520 | 292,920 | 306,120 | 321,720 | 339,720 | 358,920 | 373,320 | 387,720 | 405,720 | 424,920 | 444,120 | 459,720 |
| Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 708,160 | 644,710 | 118,360 | 118,363 | 120,120 | 162,120 | 204,120 | 246,120 | 274,920 | 284,520 | 292,920 | 306,120 | 321,720 | 339,720 | 358,920 | 373,320 | 387,720 | 405,720 | 424,920 | 444,120 | 459,720 |
| План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 708,16 | 694,16 | 167,42 | 207,78 | 175,35 | 217,35 | 259,35 | 301,35 | 330,15 | 339,75 | 348,15 | 361,35 | 376,95 | 394,95 | 414,15 | 428,55 | 442,95 | 460,95 | 480,15 | 499,35 | 514,95 |
| Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 708,16 | 1 402,32 | 1 569,73 | 1 777,51 | 1 952,86 | 2 170,21 | 2 429,55 | 2 730,90 | 3 061,05 | 3 400,79 | 3 748,94 | 4 110,28 | 4 487,23 | 4 882,18 | 5 296,32 | 5 724,87 | 6 167,82 | 6 628,76 | 7 108,91 | 7 608,25 | 8 123,20 |
| Источники инвестиций | млн. руб. | 708,16 | 694,16 | 167,42 | 207,78 | 175,35 | 217,35 | 259,35 | 301,35 | 330,15 | 339,75 | 348,15 | 361,35 | 376,95 | 394,95 | 414,15 | 428,55 | 442,95 | 460,95 | 480,15 | 499,35 | 514,95 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | Тарифы будут утверждены с учетом актуального Прогноза СЭР и согласованных параметров заключенного КС от 08.07.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф для потребителей тепловой энергии в зоне магистральных тепловых сетей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф для потребителей тепловой энергии в зоне внутриквартальных тепловых сетей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |