Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования город Балаково

г. Казань, 2026

Оглавление

1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топологической основе и с полным топологическим описанием связности объектов	3

1.1 Моделирование участков тепловых сетей	3

1.2 Моделирование тепловых камер	3

1.3 Моделирование насосных станций	4

1.4 Моделирование абонентов, абонентских вводов и потребителей	4

1.5 Привязка к топографической основе поселения	6

1.6 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения	7

2.	Электронная модель существующей системы теплоснабжения г. Балаково	8

2.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций	14

2.2. Моделирование аварии магистральной тепловой сети на участке от НО-13 до НО-14	14

2.3. Моделирование аварии магистральной тепловой сети на участке от Врезка Ду1000/500 у НО-21 до Задвижка Ду1000 по ул. Саратовское шоссе.	18

2.4.	Изменения, внесенные в электронную модель г. Балаково за период с последней утвержденной версии схемы теплоснабжения	21

3.	Электронная модель перспективной системы теплоснабжения г. Балаково	26

Заключение	33

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топологической основе и с полным топологическим описанием связности объектов

1.1 Моделирование участков тепловых сетей

Участок — это линейный объект, на котором не меняются:

- диаметр трубопровода;

- тип прокладки;

- тип теплоизоляционной конструкции;

- расход теплоносителя.

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию и может в зависимости от желания пользователя соответствовать или не соответствовать стандартному изображению сети по ГОСТ 21-605-82.

Как любой объект сети, участок имеет разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный». Пример отображения участков тепловой сети приведен на Рис. 1.1.:

Рис. 1.1. Отображение участка тепловой сети

Вспомогательный участок

Вспомогательный участок – это линейный объект математической модели, имеющий два режима работы. Вспомогательный участок при использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывают место контролируемого параметра. Вспомогательный участок для центрального теплового пункта (далее по тексту ЦТП) определяет начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырехтрубной тепловой сети после ЦТП.

1.2 Моделирование тепловых камер

Тепловая камера входит в группу площадных объектов «простой узел».

Простой узел – это символьный объект тепловой сети, например, разветвление трубопровода, смена типа прокладки, типа теплоизоляционной конструкции или точка контроля для регулятора.

Условное обозначение узловых объектов в зависимости от режима работы:

| Тепловая камера - |  |
| --- | --- |
| Разветвление - |  |
| Смена диаметра - |  |

Рис. 1.2. Пример отображения узловых объектов

1.3 Моделирование насосных станций

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных может быть установлена на обоих трубопроводах, как показано на рисунке 3.2.

Рис. 1.3. Пример отображения насосной станции

1.4 Моделирование абонентов, абонентских вводов и потребителей

Потребитель

Потребитель – это конечный объект участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Условное обозначение потребителя в зависимости от режима работы:

| включен - |  |
| --- | --- |
| отключен - |  |

Рис. 1.4. Условное обозначение потребителя

Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее представление

Рис. 1.5. Пример присоединения потребителя к тепловой сети

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием регулятора температуры, например, на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции.

На данный момент в распоряжении пользователя электронной моделью имеется 46 схем технологического присоединения потребителей.

Обобщенный потребитель

Обобщенный потребитель – символьный объект тепловой сети, характеризующийся потребляемым расходом сетевой воды или заданным сопротивлением. Таким потребителем можно моделировать, например, общую нагрузку квартала.

Условное обозначение обобщенного потребителя в зависимости от режима работы:

| обобщенный потребитель включен - |  |
| --- | --- |
| обобщенный потребитель отключен - |  |

Рис. 1.6. Условное обозначение обобщенного потребителя

Такой объект удобно использовать, когда возникает необходимость рассчитать гидравлику сети без информации о тепловых нагрузках и конкретных схемах присоединения потребителей к тепловой сети. Например, при расчете магистральных сетей полной информации о квартальных сетях может не быть, а для оценки потерь напора в магистралях достаточно задать обобщенные расходы в точках присоединения кварталов к магистральной сети.

1.5 Привязка к топографической основе поселения

Пример графического представления объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе г. Балаково представлен на Рис. 1.7.:

Рис. 1.7. Графическое представление объектов системы теплоснабжения г. Балаково c привязкой к топографической основе

1.6 Описание топологической связности объектов системы теплоснабжения

Описание топологической связности представляет собой описание гидравлической структуры узлов системы теплоснабжения (коллекторов, тепловых камер, смотровых колодцев). В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения г. Балаково.

Подробно алгоритм описания топологической связности объектов представлен в справке, прилагаемой к ПРК «Zulu».

- Электронная модель существующей системы теплоснабжения г. Балаково

В городе Балаково централизованное теплоснабжение осуществляется от одной ТЭЦ «Балаковская ТЭЦ-4» филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Теплоснабжение потребителей города «Балаковская ТЭЦ-4» осуществляет через тепловод с диаметром подающего и обратного трубопровода Ду 1000 мм.

Отпуск тепла от филиала «Саратовский» ПАО «Т-Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4» производится по температурному графику 130/70°C со срезкой 95/70°C.

Ниже представлены результаты гидравлического расчета Балаковской ТЭЦ-4:

Источник ID=2 Балаковская ТЭЦ-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       	413.577, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                          			288.919, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           		1.328, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         		0.308, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        		57.760, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                  			10.285, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                      		2.802, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   		27.52527, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   		16.30099, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	4.70478, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	3.15346, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.48984, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                 		12645.349, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                 		12510.624, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               			134.725, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                    		11755.169, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      		54.295, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      		114.800, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     		507.728, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	61.12827, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	60.64558, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           	8.86389, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            		87.258, м

Давление в обратном трубопроводе                            		20.260, м

Располагаемый напор                                         			66.998, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		62.911,°C

Рис. 2.1. Схема тепловых сетей г. Балаково

Рис. 2.2 Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рис. 2.3 Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Красная Звезда ул. д.8/2

Рис. 2.4 Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

Рис. 2.5 Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до удаленного потребителя Леонова наб. д.72

2.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Перечень возможных аварийных ситуаций на тепловых сетях филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ-4»:

- Разрыв магистрального трубопровода за пределами БТЭЦ-4.

Для моделирования аварийной ситуации на тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4 были выбраны два участка магистральной тепловой сети:

- Участок магистральной тепловой сети от НО-13 до НО-14

- Участок магистральной тепловой сети от Врезка Ду1000/500 у НО-21 до Задвижка Ду1000 по ул. Саратовское шоссе.

2.2. Моделирование аварии магистральной тепловой сети на участке от НО-13 до НО-14

После отключения магистральной тепловой сети на участке от НО-13 до НО-14 (Рис.3.1) был выполнен гидравлический расчет тепловой сети рассматриваемого источника теплоснабжения в откалиброванной электронной модели в ПК ZuluThermo. По итогам расчета было установлено:

- Недостаток напора на источнике (DeltaH=2.139345)

- Падение температуры внутреннего воздуха ниже нормативной по улицам: Минская, Менделеева, Комарова, Шевченко, Степная, Героев пр. Саратовское шоссе, Трнавская, Леонова, Бульвар Роз.

Рис. 2.6 Отключаемый участок магистральной тепловой сети

На рисунках 2.7 и 2.8 показаны путь построения пьезометрического графика от источника теплоснабжения до потребителя с наибольшей потерей напора (Коммунистическая ул. д.30) и пьезометрический график.

Рис. 2.7 Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до конечного потребителя Коммунистическая ул. д.30.

Рис. 2.8 Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до конечного потребителя Коммунистическая ул. д.30.

2.3. Моделирование аварии магистральной тепловой сети на участке от Врезка Ду1000/500 у НО-21 до Задвижка Ду1000 по ул. Саратовское шоссе.

После отключения магистральной тепловой сети на участке от Врезка Ду1000/500 у НО-21 до Задвижка Ду1000 по ул. Саратовское шоссе. (Рис.3.8) был выполнен гидравлический расчет тепловой сети рассматриваемого источника теплоснабжения в откалиброванной электронной модели в ПК ZuluThermo. По итогам расчета было установлено:

- Недостаток напора на источнике (DeltaH=46.578322)

- Потери напора на ЦТП: № 77, 56, 55, 57, 58, 59, 68, 60, 76, 74, 69, 66, 64, 65, 63, 52, 45, 44, 46, 48, 50, 47, 49, 71, 70, 73, 72, 41, «ГБ Балаковский "Дом-интернат"».

- Падение температуры внутреннего воздуха ниже нормативной по улицам: Степная, Героев пр. Саратовское шоссе, Трнавская, Леонова, Бульвар Роз, Энергетиков пр, Заречная, 30 лет Победы.

Рис. 2.9 Отключаемый участок магистральной тепловой сети

На рисунках 2.10 и 2.11 показаны путь построения пьезометрического графика от источника теплоснабжения до потребителя с наибольшей потерей напора (30 лет Победы ул. д.18) и пьезометрический график.

Рис. 2.10 Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до конечного потребителя 30 лет Победы ул. д.18.

Рис. 2.11 Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до конечного потребителя 30 лет Победы ул. д.18.

  - Изменения, внесенные в электронную модель г. Балаково за период с последней утвержденной версии схемы теплоснабжения

На 2025 год настоящей актуализации схемы теплоснабжения г. Балаково внесены изменения в соответствии с данными, предоставленными филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Внесены и актуализированы данные по прокладке новых сетей и данные по реконструкции существующих сетей за период с 2022 по 2025 год.

Табл. 3.1. Перечень по реконструкции существующих сетей за период с 2022 по 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Длина, м | Диаметр, мм | Период прокладки / реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 53 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 2 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул. Набережная Леонова до ж/д №32 по ул. Набережная Леонова | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 26 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 3 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул. Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 324 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул. Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 45 | 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 5 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул. Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул. Братьев Захаровых | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 12 | 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 6 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 40 | 2Ду200мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 7 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул. Комарова | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 37 | 2Ду100мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 8 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул. Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул. Набережная Леонова) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 20 | 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 9 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул. Менделеева до ж/д №1 по ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 17 | 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 10 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул. Вокзальная до ж/д № 5А по ул. Вокзальная | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 14 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 11 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул. Комсомольская | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 43 | 2Ду125мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 12 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул. Шевченко до ж/д №73 по ул. Минская | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 15 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 13 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул. Вокзальная до ж/д №7А по ул. Вокзальная | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 12 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 14 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 9 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 15 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул. Набережная Леонова до ж/д №35 по ул. Набережная Леонова | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 25 | 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 16 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 16 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 17 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул. Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 49 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 18 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 48 | 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 19 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул. Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул. Гагарина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 77 | 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 20 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул. Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 12 | 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 21 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул. Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 12 | 2Ду80мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 22 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул. Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 30 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 23 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 30 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 24 | ГБ Ф. Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения(транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул. Ф. Социализма | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 79 | 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 25 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул. Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул. Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул. Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул. Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 474 | 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 26 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул. Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 29 | 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 27 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 29 | 2Ду80мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 28 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул. Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 16 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 29 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 12 | 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 30 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул. Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 111 | 2Ду150мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 31 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул. Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 12 | 2Ду100мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 32 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 50 | 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 33 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул. Ленина | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 30 | 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 34 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул. Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул. Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул. Трнавская д.№31А | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 78 | 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 35 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул. Наб. Леонова | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 15 | 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 36 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 42 | 2Ду50мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 37 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 42 | 2Ду50мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 38 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул. Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 16 | 2Ду125мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 39 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 13 | 2Ду100мм (Отопление) | 2022-2025 |
| 40 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 13 | 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 41 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул. Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 16 | 2Ду125мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 42 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 14 | 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 43 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 100 | 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 44 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 57 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 45 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул. Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул. Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 160 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 46 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул. Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 117 | 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 47 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул. Менделеева до ж/д %5 по ул. Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул. Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул. Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 217 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 48 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул. Менделеева до ж/д №10 по ул. Менделеева | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 6 | 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 49 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 38 | 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 2022-2025 |
| 50 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 5 | 2Ду125мм (Отопление) | 2023-2025 |
| 51 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул. Наб. Леонова | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 7 | 2Ду80мм (Отопление) | 2023-2025 |
| 52 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул. Вокзальная | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 120 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 53 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул. Вокзальная | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 120 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 54 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул. Шевченко | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 30 | 2Ду125мм (Отопление) | 2023-2025 |
| 55 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул. Шевченко | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 20 | 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 2023-2025 |
| 56 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул. Шевченко | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 100 | 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 2023-2025 |

- Электронная модель перспективной системы теплоснабжения г. Балаково

К источникам филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в перспективных слоях электронной модели в период с 2035 по 2045 год подключены 6 планируемых новых ЦТП с перспективной присоединённой нагрузкой 58.8 Гкал, внесены данные по перекладке тепловых сетей.

Рис. 3.1 Ориентировочное местоположение планируемых новых ЦТП

Рис. 3.2 Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до перспективного обобщённого потребителя

Рис. 3.3 Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до перспективного обобщённого потребителя

Рис. 3.4 Путь построения пьезометрического графика от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до перспективного обобщённого потребителя

Рис. 3.5 Пьезометрический график от филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - «Балаковская ТЭЦ -4» до перспективного обобщённого потребителя

Для поддержания стабильного гидравлического режима после подключения 6 планируемых новых ЦТП с присоединенной перспективной нагрузкой 58.8 Гкал рекомендуется произвести перекладку трубопроводов согласно таблице, указанной ниже:

| Наименование начала участка тепловой сети | Наименование конца участка тепловой сети | Тип сети | Вид прокладки | Длина участка (в двухтрубном исчислении), м | Существующий диаметр, мм | Необходимый к прокладке диаметр, мм | Период прокладки, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-1/35 | ЦТП-72 | Распределительные | Подземная канальная | 635.96 | 0.207 | 0.309 | 2035-2045 |
| П-2/3 | ТК-1/27 | Магистральные | Подземная канальная | 1562.29 | 0,414; 0.515 | 0.616 | 2035-2045 |
| ТК-1/13-газоопасная | ТК-3-8/5 | Распределительные | Подземная канальная | 562.02 | 0.207 | 0.309 | 2035-2045 |

Далее представлены результаты гидравлического расчета Балаковской ТЭЦ-4 с учетом перспективной присоединенной нагрузкой и вышеуказанной рекомендуемой перекладкой:

Источник ID=2 Балаковская ТЭЦ-4:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час       	472.385, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                          			350.378, Гкал/ч

Расход тепла на систему вентиляции                           		1.330, Гкал/ч

Расход тепла на открытые системы ГВС                         		0.308, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                        		58.228, Гкал/ч

Расход тепла на циркуляцию                                   			9.288, Гкал/ч

Расход тепла на обобщенных потребителях                      		2.804, Гкал/ч

Тепловые потери в подающем трубопроводе                   		25.81658, Гкал/ч

Тепловые потери в обратном трубопроводе                   		15.54254, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             	4.82654, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             	3.27125, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         	0.59298, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                 		14764.114, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                 		14623.995, т/ч

Суммарный расход на подпитку                               			140.119, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                    		13891.333, т/ч

Суммарный расход на систему вентиляции                      		54.295, т/ч

Расход воды на обобщенные потребители                      		114.800, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                     		507.716, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода           	62.91435, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода           	62.43166, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления          	10.68612, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            		87.257, м

Давление в обратном трубопроводе                            		20.260, м

Располагаемый напор                                         			66.997, м

Температура в подающем трубопроводе                         		95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         		63.560,°C

Таким образом, с учетом рекомендуемой реконструкции участков тепловой сети для увеличения пропускной способности трубопроводов, корректировки производительности насосных станций поддерживается устойчивый гидравлический режим работы системы теплоснабжения г. Балаково после подключения новых потребителей тепловой энергии в перспективных слоях до 2045 года.

Заключение

По результатам разработки электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования г. Балаково разработаны модельные слои и базы для геоинформационной системы ZuluGIS – ZuluThermo. Разработанные слои и базы описывают состояние системы теплоснабжения на 2025 год, подключение перспективных зон теплоснабжения до 2045 года с разбивкой на: 2025-2029 годы, 2030-2034 годы, 2035-2039 годы, 2040-2044 годы, 2045 год.

Слои электронной модели системы теплоснабжения г. Балаково содержат:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

г) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

д) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

е) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

ж) расчет показателей надежности теплоснабжения;

з) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

и) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.