Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

г. Казань,  2026

Оглавление

1	Общие положения	3

2	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	3

3	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Балаково	3

4	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	3

5	Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	6

6	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной               надежности теплоснабжения	86

7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	86

8	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	87

9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения	87

10. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.	96

11. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и        теплосетевых объектов	97

12. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	99

- Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «е» пункта 4, пунктом 12, пунктом 23 и пунктом 66 Требований к схемам теплоснабжения.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности в городе Балаково отсутствуют. Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусмотрены.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города Балаково

Данный раздел рассматривается в ходе разработки проектной документации.

Значения величин перспективного спроса на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления в разрезе групп потребителей не определено, так как на момент разработки проекта Схемы теплоснабжения не планируется подключения новых потребителей в 2026 г. и на перспективу.

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой не предусмотрено.

В МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области источником централизованного теплоснабжения является Балаковская ТЭЦ-4.

- Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей БТС филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице 5.1.

Табл. 5.1. Объемы реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей г. Балаково для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 ПАО «Т Плюс»

| Источник | Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении,км | Год строительтва/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Затраты с НДС за период 2025-2047 гг., тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 23м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 299,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 116А L= 13м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2030 - 2032 | 200 | 200 | 785,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 650,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения (транзит) ул.Степная, дом № 52 L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 317,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная № 52 (транзит по подвалу) до выхода из подвала на ж/д № 56 по ул.Степная L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 209,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-63 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №26/1 (ул.Трнавская) до наружной стены ж/д №26/7 (ул.Трнавская) с ответвлением от ТК3-8/10 до наружной стены ж/д №32 (ул.Трнавская), с ответвлением от ТК3-8/9 до наружной стены здания детсада №62 (ул.Трнавская №30) L= 261м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,261 | 2042 - 2044 | 80 | 80 | 35 395,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/17 до ЦТП №55 с ответвлением от ТК 3-10/1 до ЦТП №56 L= 300м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,3 | 2038 - 2040 | 200 | 200 | 49 927,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №93 по ул.Шевченко до ж/д №95 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 241,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,593 | 2027 - 2029 | 150 | 150 | 89 560,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №32 до ж/д №13А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК 2-6/9 до ж/д №14 по ул.Вокзальная, от ТК 2-6/10 до ж/д №13 по ул.Вокзальная L= 149м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2031 - 2033 | 200 | 200 | 31 398,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №47 по ул.Минская до ж/д №49 по ул.Минская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,004 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 107,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №120 по ул.Шевченко L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 106,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №140 по ул.Комарова с ответвлениями, от ТК2-4/3 до ж/д №142 по ул.Комарова, от ТК2-4/3 до ж/д №138 по ул.Комарова, от бескамерной врезки до ж/д №136 по ул.Комарова L= 252м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,252 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 34 178,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №43 по ул.Минская до ж/д №55 по ул.Минская с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №49 по ул.Минская L= 115м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,115 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 18 610,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 53м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,053 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 6 752,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-72 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №75 по ул.Набережная Леонова до ж/д №78 по ул.Набережная Леонова L= 89м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,089 | 2039 - 2041 | 100 | 100 | 14 426,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №19 по ул.Проспект Героев до наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2037 - 2039 | 150 | 150 | 12 251,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №71 до ж/д №66 по ул.Набережная Леонова L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 173,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28А Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 27А по ул.Набережная Леонова до ж/д №26А по ул.Набережная Леонова L= 22м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2030 - 2032 | 70 | 70 | 509,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №2 по ул.Минская L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 12 116,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №113 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №111 по ул.Чапаева L= 17м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 457,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2026 - 2028 | 125 | 125 | 2 137,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №14 по ул.Степная с ответвлением от ТК 3-10/8 до ж/д №16 по ул.Степная L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 13 126,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция трубопровода от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44 по ул.Проспект Героев L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 592,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/24 до ЦТП №44 с ответвлениями: от ТК 3-1/7 до ж/д №5 по ул.Трнавская, от ТК 3-1/7 до ж/д №3 по ул.Трнавская L= 191м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,191 | 2037 - 2039 | 200 | 200 | 34 923,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,379 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 56 781,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 2 809,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 24 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная Леонова до ж/д №25 по ул.Набережная Леонова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 2 267,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 2 297,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 5 587,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44"Б" по ул.Проспект Героев L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 2 035,92 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 12 726,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены насосной по ул.Коммунистическая до наружной стены ж.д. №139 по ул.Коммунистическая с ответвлениями от ТК 1-10/9 до наружной стены ж.д. №106А по ул.Коммунистическая, от ТК 1-10/16 до наружной стены ж.д. № 108А по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/17 до наружной стены ж.д. №121 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/18 до наружной стены Детского сада по адресу ул.Коммунистическая, 121/5, от ТК1-10/20 до наружной стены ж.д. №110А по ул.Комунистическая, от ТК1-10/28 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/29 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/30 до наружной стены ж.д. №125Б по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/31 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистичекая, от ТК1-10/32 до наружной стены ж.д. №31 по ул.Кормежинская, от ТК1-10/33 до наружной стены ж.д. №127 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/34 до наружной стены ж.д. №129 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/35 до наружной стены ж.д. №133 по ул.Коммунистическая L= 1356,1м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 1,3561 | 2042 - 2044 | 150 | 150 | 200 793,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №122А по ул.Комарова до ж/д №37 по ул.Минская. L= 79м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,079 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 10 357,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №114"Б" по ул.Шевченко. L= 17м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 394,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-02 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-2 до наружной стены жилого дома №61 ул.Рабочая L= 59м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,059 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 7 785,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, д.2/1) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Факел Социализма L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 3 930,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-5 ул.Братьев Захаровых, 144 до наружной стены жилого дома №142 ул.Братьев Захаровых с ответвлениями: от ТК 1-4/14 до ТК 1-4/13, от ТК 1-4/13 до наружной стены жилого дома №146 ул.Братьев Захаровых и №40"А" ул.Гагарина L= 221м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,221 | 2044 - 2046 | 200 | 200 | 1 229,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №109 по ул.Комарова до ж/д №107 по ул.Комарова L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,085 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 12 851,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,173 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | 20 675,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-18 (ул.Гагарина, 75/1) до наружной стены жилого дома №74А по ул.Садовая с ответвлениями от ТК 1-6/18 до наружной стены жилого дома №75 по ул.Гагарина, от ТК б/н до наружной стены жилого дома №76 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №73 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №71 по ул.Гагарина L= 183м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,183 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 23 546,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56/1) до наружной стены жилого дома №16 с ответвлениями от ТК 1-2/3 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Свердлова, от ТК 1-2/2 до наружной стены Д/с №70, от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина,от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина, от ТК1-2/5 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Ленина,от ТК1-2/6 до наружной стены жилого дома №54 по ул.Ленина L= 656м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,656 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 105 988,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/68 до ж/д №19 по ул Минская с ответвлениями: от ТК-3/68 до ж/д №27 по ул Минская, от ТК-2-4/9 до ж/д №113 по ул.Комарова, от ТК-2-4/8 до ж/д №29А по ул Минская L= 247м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,247 | 2043 - 2045 | 125 | 125 | 33 370,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул. Факел Социализма, 2/1) до наружной стены жилого дома № 2А по ул.Факел Социализма с ответвлением от ТК 1-5/4 до наружной стены жилого дома №2 по ул.Факел Социализма L= 104м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,104 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 18 502,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина L= 324м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,324 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 38 167,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-53 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-53 до наружной стены ж.д.№24 (пр.Энергетиков) с ответвлениями от ТК 3-5/19 до наружной стены ж.д.№17 (ул.Степная); от ТК 3-5/18 до наружной стены ж.д.№19 (ул.Степная); от ТК 3-5/17 до наружной стены ж.д. № 28 (Проспект Героев); от ТК 3-5/16 до наружной стены ж.д.№20 (пр.Энергетиков); от ТК 3-5/15 до наружной стены д/комбината №62 (пр.Энергетиков) L= 492м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,492 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 90 705,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина) L= 18м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,018 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 484,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 20 225,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,148 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 22 173,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 31А по ул.Саратовское шоссе L= 9м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,009 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 1 186,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Коммунистическая 137А Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания спортзала (ул.Коммунистическая №37а) до наружной стены жилого дома №137 (ул.Коммунистической) L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 10 348,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-02 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 2 до наружной стены жилого дома №57 ул.Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/6 до наружной стены жилого дома №59 (ул.Рабочая), от места врезки до наружной стены жилого дома №55 (ул.Рабочая), с ответвлением от ТК 1-10/7 до ТК 1-10/8 с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №45 ул. Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №53 (ул.Рабочая) L= 251м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,251 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 34 063,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/30 до наружной стены ж.д.№7 по ул.Факел Социализма L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 1 704,42 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,159 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | 21 550,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 (только ГВС)/ ТК (все ЦО) Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением)-трубопровод от места врезки в существующий трубопровод у Н.О.17 до ж/д №14 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-9/5 до ж/д №16 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/10 до ж/д №24 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №22 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №26 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/8 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 447м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,447 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 60 063,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2036 - 2038 | 150 | 150 | 3 088,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 959,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 (ул.Рабочая) до наружной стены ж/д №47 (ул.Рабочая) L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,049 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 6 649,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-49 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-49 (Набережная Леонова, 64/1) до наружной стены жилого дома №63 по ул.Набережной Леонова с ответвлением от ТК 3-3/13 до наружной стены жилого дома №64 по ул.Набережная Леонова L= 138м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,138 | 2043 - 2045 | 125 | 125 | 22 879,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Заречная до ж/д №8 по ул.Заречная. L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 074,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30 лет Победы №49"а") до наружной стены жилого дома №47 ул.30 лет Победы L= 24м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 108,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 199,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 3 745,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 230,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная Леонова до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 6 447,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 + ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №28 до ТК 3/67 с ответвлениями: от ТК 2-7/1 до ж/д №10 по ул.Заречная, от ТК 2-7/1 до ж/д №6А по ул.Заречная, от ТК 2-7/2 до ж/д №7 по ул.Заречная, от ТК 2-7/3 до ж/д №6 по ул.Заречная, от ТК 2-7/5 до ж/д №43 по ул.Набережная Леонова, с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Заречная L= 661м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,661 | 2034 - 2036 | 200 | 200 | 115 509,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | 3 836,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до здания военкомата с ответвлениями: от ТК-2-2/2 до ж/д №3 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №4 по ул.Набережная Леонова; от ТК-2-2/4 до КВД; от ТК-2-2/5 до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 859м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,859 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 121 854,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,067 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 7 779,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция трубопровода от ЦТП №40 до ТК 3-2/5 от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/6 с ответвлениями на ж/д №7А по ул.30 лет Победы, ж/д №7А по ул. 30 лет Победы, ж/д №5 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/9 с ответвлениями на Детский сад по ул.30 лет Победы, ж/д №9 по ул.30 лет Побед L= 166м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,166 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 951,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-41 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-41 (30 лет Победы 15/1) до наружной стены жилого дома №21 ул.30 лет Победы с ответвлениями L= 307м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,307 | 2038 - 2040 | 150 | 150 | 54 545,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №58 "Б" по ул.Проспект Героев до ж/д №58 "В" по ул.Проспект Героев L= 18м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,018 | 2038 - 2040 | 80 | 80 | 2 439,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30лет Победы) до здания художественной школы (ул.30 лет Победы 49"а") с ответвлениями L= 194м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,194 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 31 284,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №29/9 (ул.Проспект Героев) до наружной стены ж/д №29/2б (ул.Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3/8-19 до наружной стены детсада №42 (ул.Проспект Героев №29/1) L= 133м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,133 | 2043 - 2045 | 80 | 80 | 17 066,21 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 по ул.Комсомольской до наружной стены ж/д №47 по ул.Комсомольской L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 724,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №8А до ж/д №16А по ул.Вокзальная L= 38м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2034 - 2036 | 250 | 250 | 7 557,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Т/тр от 6/52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания мастерских до наружной стены здания школы №4 (ул.Рабочая) L= 113м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,113 | 2038 - 2040 | 250 | 250 | 22 475,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-21 до наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева с ответвлением от ТК 1-1/4 до наружной стены ж.д.№115 по ул.Чапаева L= 78м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 13 491,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 269,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2026 - 2028 | 125 | 125 | 13 255,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,192 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | 27 916,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 495,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до С/Ш №19 с ответвлением от ТК 2-8/7 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,148 | 2031 - 2033 | 80 | 80 | 20 060,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 L= 40м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2022 - 2025 | 200 | 200 | 5 239,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 3 817,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1/19 (РТС) до ЦТП-42 (ул. 30 лет Победы 49 "а") с ответвлением от ТК 3-6/3 до здания лицея №1 (ул.30 лет Победы 41"а") L= 656м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,656 | 2043 - 2045 | 200 | 200 | 108 774,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №30 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 018,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №34 до ж/д №9А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК2-1/8 до ж/д №16А, от ТК2-1/8 до ж/д №18А L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2034 - 2036 | 150 | 150 | 21 028,21 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) L= 20м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 426,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, д.56/1) до наружной стены жилого дома №58 по ул.Ленина L= 75м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 9 759,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №125 по ул.Чапаева L= 49м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,049 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 7 935,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева L= 17м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2022 - 2025 | 150 | 150 | 2 463,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №37 до наружной стены ж/д №51 (ул.Рабочая) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 2 307,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 до наружной стены ж/д №49 (ул.Рабочая) L= 32м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,032 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 4 342,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова до наружной стены жилого дома №45 по ул.Свердлова L= 56м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 9 693,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 3-9/15 до ТК 3-9/16 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/16 до ТК 3-9/17 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/17 до наружной стены жилого дома №73 ул.Саратовское шоссе, с ответвлением от ТК 3-9/17 до ТК 3-9/18 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/18 до наружной стены жилого дома №60 ул.Степная L= 295м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,295 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 44 500,79 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №12 по ул.Бульвар Роз до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (3-й подъезд) с ответвлениями от ТК 3-3/22 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (2-й подъезд); от ТК 3-3/21 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (1-й подъезд); от ТК 3-3/19 до наружной стены школы №22 (ул.Трнавская, 49А) L= 276м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,276 | 2044 - 2046 | 100 | 100 | 1 250,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №58 ул.20 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2039 - 2041 | 150 | 150 | 2 726,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 102 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 102 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 104 ул. Ленина L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 6 094,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №56 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены ж/дома №54 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2042 - 2044 | 80 | 80 | 668,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №29 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова L= 3м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,003 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 571,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №16 по ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №14 по ул.Братьев Захаровых L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 1 012,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,178 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 26 667,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-47 (ул.Проспект Героев 13/1) до наружной стены здания дет.сада №47 (ул.Проспект Героев 15) с ответвлением от ТК-3-3/2 до наружной стены дет.поликлиники №2 (Трнавская 29А) L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,084 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 10 832,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Заречная до ж/д №1 по ул.Волжская L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 427,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №100 по ул.Шевченко до ж/д №106 по ул.Шевченко L= 16м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 3 063,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 2 252,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 112 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №108 по ул. Шевченко до ж/д №110 по ул.Шевченко с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №112 по ул.Шевченко. L= 124м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,124 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 20 096,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №102 по ул.Шевченко. L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 4 750,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57 по ул.Минская до ж/д №65А по ул.Минская L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2032 - 2034 | 125 | 125 | 5 711,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Минская 29а; ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением – трубопровод от ж/д №29А по ул.Минская до ж/д №109 по ул.Комарова L= 130м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,13 | 2041 - 2043 | 125 | 125 | 17 654,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Минская до ж/д №33 по ул.Минская L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 7 292,75 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК- 3/40 до ж/д №5 по ул. Минская L= 77м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 243,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка ул.Вольская Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/10 до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/12 до ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) от ТК 1-6/13 до наружной стены жилого дома №103Б по ул.Ленина, от ТК 1-6/14 до ЦТП 23 (ул.Комсомольская), от ТК1-6/15 до наружной стены жилого дома № 105Б по ул.Ленина, от ТК1-6/1 до наружной стены жилого дома №35 по ул.Комсомольcкой L= 1104м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 1,104 | 2039 - 2041 | 300 | 300 | 232 395,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №119 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома № 117а (ул.Ленина) L= 188м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,188 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 30 467,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова с ответвлениями: от ТК 2-2/8 до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова, от ТК 2-2/8 до ж/д №4 по ул.Минская L= 152м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,152 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 26 310,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 71 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/58 до ж/д №65 по ул.Волжская с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №71 по ул. Волжская, от ТК 3/58 до ж/д №59 по ул. Волжская, от бескамерной врезки до ж/д№61 по ул. Вожская. L= 400м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,4 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 58 568,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 4 590,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция сооружения - трубопровод от места врезки в центральную теплотрассу у НО-2 до ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями от ТК2-10/1 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе от ТК2-10/1 до ж/д №114Б по ул.Шевченко от ТК2-10/2 до ж/д №104 по ул.Шевченко L= 333м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,333 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 1 203,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 1 820,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 1 456,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №18 по ул.Вокзальная L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 589,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №98 по ул.Шевченко до ж/д №100 по ул.Шевченко L= 22м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 4 211,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №121 по ул.Шевченко L= 9м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,009 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 458,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 нет Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57А до ж/д №43 по ул.Минская с ответвлением, от ТК2-6/1 до С/Ш №13 L= 485м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,485 | 2044 - 2046 | 150 | 150 | 1 984,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120А по ул.Шевченко до ж/д №96 по ул.Шевченко L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 16 206,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-73 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №73 по ул.Трнавская до ж/д №65 по ул.Трнавская с ответвлениями, от ТК 3-4/26 до ж/д №79 по ул.Трнавская, от ТК 3-4/25 до ж/д №77 по ул. Трнавская L= 200м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,2 | 2040 - 2042 | 100 | 100 | 30 235,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ТК(РТС) 1/43 до наружной стены ЦТП 47 (ул.Проспект Героев 13/1) L= 93м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 431,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от ТК (РТС) 1/46 до наружной стены ЦТП-50 (ул.Трнавская, 35/2) L= 99м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,099 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 459,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев до жилого дома №19 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/3 до наружной стены жилого дома №21 по ул.Трнавская L= 45м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 7 789,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №42 по ул.Проспект Героев L= 37м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2037 - 2039 | 70 | 70 | 4 882,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/5 до ЦТП № 59 с ответвлением от ТК 3-11/2 до ЦТП № 58 L= 424м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,424 | 2044 - 2046 | 250 | 250 | 2 380,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №27 по ул.Набережная Леонова до ж/д №26 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 592,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/35 до ЦТП-22 L= 149м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2045 - 2047 | 250 | 250 | 832,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А до наружной стены здания спецприемника (ул.Механизаторов 8б) L= 16м, 2Ду32мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2036 - 2038 | 32 | 32 | 279,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-12 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 12 до наружной стены ж/д 40"А" ул.Гагарина с ответвлениями от ТК 1-4/8 до наружной стены ж/д №16 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/9 до наружной стены ж/д №12 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/8 до ТК 1-4/7 с ответвлениями от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №22 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №18 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до детского сада №12 L= 658м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,658 | 2041 - 2043 | 100 | 100 | 99 503,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | до здания БИТТиУ СГТУ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 20 (ул.Титова) до наружной стены корпуса МФ БИТТУ (ул.Чапаева №138), с ответвлением от ТК1-8/5 до наружной стены центрального корпуса БИТТУ, с ответвлением от ТК1-8/4 до наружной стены ж/дома №157а (ул.Чапаева), с ответвлением от ТК 1-8/3 до наружной стены корпуса ИСФ БИТТУ, с ответвлением от ТК 1-8/2 до наружной стены спорткомплекса "Буревестник" (ул.Чапаева №140) L= 597,1м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,5971 | 2041 - 2043 | 200 | 200 | 102 022,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №3 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 565,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 116Б по ул.Чапаева до наружной стены нежилого здания по ул.Чапаева 118А L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 10 474,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП 23 до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской с ответвлением от ТК 1-6/16 до наружной стены жилого дома №39 по ул.Комсомольская L= 53м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,053 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 7 188,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №52 ул.Степная до ТК 3-9/14 с ответвлением от ТК 3/9-14 до наружной стены ж/д №56 ул.Степная L= 63м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,063 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 8 295,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 4 967,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №14 по ул.Вокзальная до ж/д №14А по ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 3 953,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-06 Реконструкция теплотрассы от ЦТП №6 по ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №52 ул.20 лет ВЛКСМ L= 468м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,468 | 2041 - 2043 | 150 | 150 | 89 611,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 до наружной стены жилого дома №35/1 (ул.Рабочая) с ответвлением от мест врезки до наружных стен жилых домов №29, №31, №33 ул.Рабочая L= 210м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,21 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 27 709,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 4 497,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены жилого дома № 43 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома № 45 по ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 4 210,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина до наружной стены жилого дома №79 по ул.Гагарина L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 3 072,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №115 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 7 610,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-47 (ул.Проспект Героев, д.13/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/1 к наружной стене жилого дома №13 по ул.Проспект Героев L= 107м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,107 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 18 520,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-57 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 45 "А" по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 45 "Б" по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 149,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением вкл. в себя трубопровод от ЦТП №35 до ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе протяженностью 11,5 п.м. L= 12м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 2 532,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №2 пл.20 лет ВЛКСМ L= 51м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,051 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 1 373,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина L= 9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,009 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 960,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина) до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А) L= 38м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2036 - 2038 | 50 | 50 | 766,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №116А по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №116В по ул.Чапаева с ответвлениями от ТК 1-1/1 до наружной стены ж.д. №116Г, от ТК 1-1/2 до наружной стены ж.д. №116Б L= 182м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,182 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 27 454,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ) до наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова L= 27м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,027 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 4 673,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №13 (ул.Степная) до наружной стены ж.д.15 (ул.Степная) L= 59м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,059 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 8 875,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-13 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/22 до наружной стены ЦТП-13 (ул.Чапаева, д.107/1) L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 484,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 4 967,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А), с ответвлением от ТК-1-7/10 до наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) L= 290м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,29 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 38 054,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №10А по ул.Вокзальная L= 10м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 1 355,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №46 по ул.Шевченко L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2031 - 2033 | 125 | 125 | 7 321,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,099 | 2027 - 2029 | 80 | 80 | 11 950,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. №125 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №123 по ул.Чапаева L= 16м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 2 170,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4А по ул.Факел Социализма до наружной стены жилого дома №54 по ул.Свердлова L= 23м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 3 121,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №41 по ул.Минская L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 3 828,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №87 по ул.Шевченко до ж/д №89 по ул.Шевченко L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 5 421,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №91 по ул.Шевченко L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 4 854,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120 по ул.Шевченко до ж/д №120А по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 463,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция трубопровода от ж/д №45 по ул.Минская до ж/д №37 по ул.Минская L= 35м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 942,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 2-2/7 РТС до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова L= 76м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,076 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 10 444,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 3/57 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова L= 85,6м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0856 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 348,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, д.55/1) до наружной стены жилого дома №55 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 755,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №119 по ул.Чапаева L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 928,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | 3 201,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 43 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №43 по ул.Набережная Леонова до ж/д №42 по ул.Набережная Леонова L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 722,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 2 297,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/2 до ж/д №57А по ул.Минская L= 177м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,177 | 2032 - 2034 | 200 | 200 | 37 344,79 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК3/26 до ж/д №75 по ул.Шевченко, с ответвлением от ТК2-1/1 до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 244м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,244 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 35 705,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №41 по ул.Минская до ж/д №45 по ул.Минская с ответвлениями, от ТК2-4/1 до ж/д №39 по ул.Минская, от ТК2-4/1 до ж/д №47 по ул.Минская, от ТК2-4/2 до ж/д №51 по ул.Минская L= 369м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,369 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 55 748,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №13 по ул.Минская до ж/д №11 по ул.Минская L= 30м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 163,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-16 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 16(по ул. Факл Социализма, № 29/1) до наружной стены жилого дома № 19А по ул. Факел Социализма L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 189,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2026 - 2028 | 100 | 100 | 13 863,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 1 915,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2025 - 2027 | 150 | 150 | 3 068,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | 8 415,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2027 - 2029 | 100 | 100 | 11 674,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция трубопровода от жилого дома №55 по ул.Трнавская до жилого дома №11 по ул.Бульвар Роз с ответвлением, от ТК 3-4/3 до жилого дома №13 по ул.Бульвар Роз L= 147м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,147 | 2041 - 2043 | 100 | 100 | 22 229,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15_ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина, 91/1) до наружной стены жилого дома №93 по ул.Ленина, с ответвлением от ТК 1-6/9 до наружной стены жилого дома №91 по ул.Ленина L= 172м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,172 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 25 985,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1-10/9 до наружной стены жилого дома №2 на пл.20 лет ВЛКСМ с ответвлениями от ТК 1-10/12 до наружной стены жилого дома №3 на пл.20 лет ВЛКСМ, от ТК 1-10/14 до наружной стены жилого дома №121А по ул.Коммунистическая L= 330м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,33 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 42 555,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2029 - 2031 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №49 по ул.Комсомольской L= 43м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 1 891,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д№38 по ул.Шевченко до ж/д №36 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 1 942,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №45 (ул.Рабочая) с ответвлением от ТК 1-10/4 до наружной стены жилого дома №41 (ул.Рабочая) L= 130м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,13 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 21 065,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 2 038,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-67 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены дома № 37/2 по ул.Степная до ТК 3-7/7 с ответвлением от ТК L= 136м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,136 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 20 459,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК3/5 до ж/д №8А по ул. Вокзальная L= 6м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2034 - 2036 | 250 | 250 | 1 193,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция Сооружение (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) -теплотрассы от ЦТП 18 по ул.Гагарина №75/1 до наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина L= 51,1м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0511 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 7 939,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №97А по ул.Ленина L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 238,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома № 51 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 19м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 2 403,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 56 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 5 204,90 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,049 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 5 085,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения -теплотрассы от наружной стены жилого дома №39 до наружной стены жилого дома №37 (ул.Рабочая) L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,018 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 2 916,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №4 по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания по адресу ул.Свердлова, 58 L= 92м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,092 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 13 909,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП №62 (Проспект Героев №31/1) до ТК 3-9/11 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/11 (Проспект Героев) до наружной стены жилого дома №27 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/11 до ТК 3-9/12 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/12 (ул.Степная) до наружной стены жилого дома №48 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-9/12 до наружной стены жилого дома №52 ул.Степная L= 164м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,164 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 24 739,42 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 62 до ТК 3-9/15 Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-9/15 до наружной стены жилого дома №31 Проспект Героев L= 67м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,067 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 11 266,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 до наружной стены жилого дома по ул.Шевченко №114Б L= 15м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 10 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Минская до ж/д №8 по ул.Минская L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 10 348,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №108 по ул.Шевченко. L= 15м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 2 871,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57А по ул.Минская с ответвлением от ТК3/29 до дома 65 по ул.Минская L= 246м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,246 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 47 087,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по ул.Вокзальная до ж/д №19 по ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 236,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Вокзальная до ж/д №132А по ул.Комарова с ответвлением, от ТК 2-6/13 до СШ №11 L= 277м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,277 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 37 545,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 79 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №79 по ул.Шевченко до ж/д №77 по ул.Шевченко с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №81 по ул.Шевченко L= 180м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,18 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 29 171,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д 98 по ул.Шевченко L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 4 327,32 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ж/д №65А по ул.Минская до ж/д №97А по ул.Шевченко L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,085 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 13 773,33 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция трубопровода от ЦТП №35 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе L= 35м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 1 797,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №22/24 по ул.Степная с ответвлениями: от ТК 3-11/4 до ж/д №20 по ул.Степная, от ТК 3-11/4 до детского сада №56 L= 218м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,218 | 2038 - 2040 | 100 | 100 | 32 916,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №8А по ул.Вокзальная L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 427,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,048 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | 5 664,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 545,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-04 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №10 ул. Бр. Захаровых до наружной стены ж/д №12 ул.Бр.Захаровых L= 24м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2038 - 2040 | 80 | 80 | 3 253,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж.д. №44 по ул.Проспект Героев до ж.д. №46 по ул.Проспект Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 023,76 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №55 до ж/д №32 по ул.30 лет Победы L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 4 213,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-08 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №8 ул.Свердлова до наружной стены ж/д №40 с ответвлениями: от ТК 1-3/5 до наружной стены ж/д №32 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №29 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №28 ул.60 лет СССР L= 522м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,522 | 2040 - 2042 | 100 | 100 | 84 591,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина L= 77м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 652,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением-трубопровод от ж/д №1 по ул. Набережная Леонова до ж/д №1 по ул. Вокзальная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 10 418,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | 10 591,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/41 до ж/д №13 по ул. Набережная Леонова с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №15 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №3 по ул. Минская; от бескамерной врезки до ж/д №14 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №7 по ул. Минская; от ТК-2-2/6 до ж/д №11 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №12 по ул. Набережная Леонова L= 408м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,408 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 53 482,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 10 637,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина) L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 404,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/3 до ж/д №108 по ул.Шевченко L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 448,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы ЦТП-1 до наружной стены здания детского дома №2 (ул.Рабочая) L= 42м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 5 541,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 65,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП-15 (ул.Ленина, д.№91/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Факел Социализма L= 144м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,144 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 23 320,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 5 058,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-11 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/6 до наружной стены здания ЦТП-11 (ул.Ленина, 60/1) L= 243м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,243 | 2039 - 2041 | 250 | 250 | 48 404,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №95 по ул.Шевченко до ж/д №97 по ул.Шевченко L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 755,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-67 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 49 ул.Степная до ТК 3-7/6 с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены жилого дома № 35/1 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены дома №35/3 ул.Степная L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 609,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 117 по ул. Чапаева до наружной стены ж/д № 113 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 7 610,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 384,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 45 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 47 по ул. Свердлова L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 6 806,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 565,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 1 291,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №99 по ул.Шевченко до ж/д №71 по ул.Вокзальная L= 27м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,027 | 2033 - 2035 | 70 | 70 | 3 560,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция трубопровода от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №87 по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-1/6 до ж/д №85 по ул.Шевченко L= 139м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,139 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 20 985,33 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д №94 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 944,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы ЦТП 23 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской L= 48м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,048 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 8 302,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 3 113,32 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения(транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма L= 79м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,079 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 669,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,474 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 54 541,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44_ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №16 по ул.Трнавская до ж/д №12 по ул.30 лет Победы с ответвлениями: от ТК 3-1/11 до ж/д №20 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/12 до ж/д №18 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/13 до д/с №5 L= 190м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,19 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 25 073,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ТК-6/5 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-5/1 до наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56) с ответвлениями от ТК 1-5/1 до наружной стены жилого дома №6А по ул.Факел Социализма, от ТК1-5/1 до наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, 2/1) и от ТК 1-5/2 до наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, 55/1) L= 611м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,611 | 2044 - 2046 | 300 | 300 | 3 632,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №19 по ул Минская до д/с №7 с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №17 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №11 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №13 по ул Минская; от ТК 2-4/10 до ж/д 15 по ул Минская L= 337м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,337 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 41 410,90 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/11 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 268м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,268 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 968,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка +ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/14 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) L= 422м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,422 | 2039 - 2041 | 300 | 300 | 88 832,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 67 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №67 по ул.Минская до ж/д №61 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/4 до ж/д №75 L= 225м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,225 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 38 945,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13А по ул.Вокзальная до ж/д №10 по ул.Вокзальная с ответвлениями, от ТК2-6/11 до ж/д №17А по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №12 по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №11 по ул.Вокзальная L= 147м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,147 | 2031 - 2033 | 200 | 200 | 30 976,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №39 (ул.Рабочая) L= 98м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,098 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 17 431,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 6м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 972,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-50 (Трнавская, 35/2) до наружной стены жилого дома №12 по ул.Бульвар Роз с ответвлением от ТК 3-3/17 до наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 204,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44 Реконструкция сооружения - трубопровод от ЦТП №44 до ж.д. №5 по ул.Трнавская L= 21м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 3 270,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе L= 81м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 17 092,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина L= 29м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 159,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №61 до ж/д №38 по ул.Проспект Героев L= 86м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,086 | 2037 - 2039 | 150 | 150 | 16 463,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина д.91/1) до наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 562,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы от ТК-3/31 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова: 1. от ТК-3/31 до ТК-2-6/16 (ул. Комарова 130а) диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 344 м); 2. от ТК-2-6/16 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова диаметр трубы центрального отопления 108 мм (протяженность в одну нитку 50 м) L= 197м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,197 | 2042 - 2044 | 150 | 150 | 28 946,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-74 Реконструкция трубопровода от ЦТП №74 до ж/д №83 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК-3-9/6 до ж/д №85/3 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/7 до ж/д №85/1 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/8 до ж/д №91 по ул. Саратовское шоссе, от ТК №3-9/9 до ж/д №89/4 L= 285м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,285 | 2042 - 2044 | 200 | 200 | 60 088,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка от ТК-1/28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 431,3 м от ТК 1/28 до ТК 3-8/5 ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены здания РУС. L= 431м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,431 | 2038 - 2040 | 300 | 300 | 90 591,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 206 м от ТК 1/13 ул.Степная до ТК 3-8/20 Проспект Героев. L= 206м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,206 | 2038 - 2040 | 300 | 300 | 43 298,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция теплотрассы протяженностью 337 м от ТК 1/21 до ЦТП №40 ул.30 лет Победы L= 337м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,337 | 2043 - 2045 | 200 | 200 | 55 879,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106 ул.Шевченко L= 200м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,2 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 12 980,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №21 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 7 609,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №37 ул.Минская,, L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2032 - 2034 | 125 | 125 | 1 396,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №31а ул.Саратовское шоссе L= 288м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,288 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 13 366,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.28 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Площадь 20 лет ВЛКСМ L= 139м 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,139 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 885,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №28 по ул.Харьковская L= 24м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 136,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №28 по ул.Харьковская L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,084 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 3 427,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы протяженностью 24 м от ТК-1-10/10 до наружной стены здания детского сада №2 ул. Коммунистическая, 121/5 L= 24м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2036 - 2038 | 50 | 50 | 483,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала жилому дому д. №39 по ул.Рабочая L= 108м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,108 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 4 754,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-02 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 77м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 538,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 97м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,097 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 3 957,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1098 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 4 833,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала к жилому дому №39 по ул.Рабочая L= 107,8м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1078 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 1 163,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 / ЦТП-02 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №45 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому № 49 L= 78м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 3 978,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1098 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 767,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от места врезки в существующий транзит на жилой дом №51 по ул.Рабочая (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Рабочая L= 5м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,005 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 227,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №1 (ул.Рабочая, д.41/1) до ТК 1-10/4 ул.Рабочая L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-10/4 до стены д.41 по ул.Рабочая L= 21м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Пролетарская д.4 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Пролетарская L= 77,9м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0779 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 3 569,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-04 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых. L= 147м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,147 | 2042 - 2044 | 150 | 150 | 2 281,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-04 Реконструкция теплотрассы протяженностью 88 м от ТК-2 до наружной стены жилого дома №8 по ул. Братьев Захаровых: 1. от ТК-2 до ТК-3 по ул. Братьев Захаровых диаметр трубы центрального отопления 133,159 мм(протяженность в одну нитку 146 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 133 мм (протяженность в одну нитку 73 м); 2. от ТК-3 до наружной стены жилого дома №8 ул. Братьев Захаровых L= 88м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,088 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 16 763,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение теплотрассы от наружной стены жилого дома №51 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №14 по ул. Братьев Захаровых L= 21м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2029 - 2031 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 53 ул.20 лет ВЛКСМ L= 116м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,116 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 5 314,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 56 ул.Свердлова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 2 627,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит). L= 29м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 929,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 640,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 4 ул.Ф.Социализма L= 58м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,058 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 958,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 2 "а" до наружной стены жилого дома № 4 "а" ул.Ф.Социализма L= 135м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 23 367,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 43 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 652,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 45 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 268,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,004 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 176,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 8м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 55,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 7м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 308,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,004 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 27,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.77 по ул.Гагарина L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 5 949,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - центральное отопление (теплотрассы от ТК-8/25 до ж/д №116"А" по ул.Чапаева) L= 28м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 130,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Чапаева, д.116"б" L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 557,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д 117 L= 38м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 409,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №117 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №113 по ул.Чапаева и до выхода из подвала к ж/дому №119 по ул.Чапаева L= 48,1м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0481 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 2 238,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 101,69 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №115 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 121 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 558,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 11 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 3 470,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина L= 111м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,111 | 2022 - 2025 | 150 | 150 | 4 302,25 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 414,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 74,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 497,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 111 по ул.Чапаева L= 35м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 2 006,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 115 L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 129,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 125 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 129,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 121 L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 558,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 125 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №123 по ул.Чапаева L= 69м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,069 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 481,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 125 L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 123,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131,, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 68,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 458,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж.дому №111 L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 4 048,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,155 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | 17 098,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,002 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №21 (ул.Чапаева, 115/1) до ТК-1-1/4 L= 20м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2033 - 2035 | 150 | 150 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 74м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,074 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 3 443,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 37м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 482,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 109м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,109 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 4 795,42 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 108м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,108 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 1 164,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 до наружной стены здания №49а по ул.Комсомольская L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 5 274,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома ул.Комсомольская до наружной стены нежилого здания лицея № 2 (школа № 20) № 47 Б по ул.Комсомольская L= 100м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 2 691,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольская L= 105м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,105 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 5 752,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №93"а" ул.Ленина до соединительного участка,, L= 125м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,125 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 20 243,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) ул.Комсомольская, д.47 L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 558,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 1 492,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 254,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А L= 78м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 661,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2024 - 2026 | 125 | 125 | 753,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 484,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№111 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№111А по ул.Ленина с отводом до выхода из подвала на д.№6Б по ул.Механизаторов L= 76м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,076 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 394,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 113,, сетей горячего водоснабжения (транзит). L= 79,3м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0793 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 491,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул.Наб.Леонова,, L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 82,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 2 196,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 117,, сетей теплоснабжения. L= 47м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,047 | 2036 - 2038 | 150 | 150 | 2 320,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | 3 450,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | 2 940,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 111А,, Сети горячего водоснабжения. L= 89м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,089 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 960,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | 1 602,21 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина L= 63м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,063 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2022 - 2025 | 50 | 50 | 1 345,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2022 - 2025 | 50 | 50 | 152,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 584,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 449,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 110,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 164,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 655,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул.Менделеева L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2022 - 2025 | 150 | 150 | 4 901,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №117 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №117 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 539,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина L= 43м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 464,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция теплотрассы протяженностью 173 м от ТК-1-7/17 до наружной стены жилого дома №117 по ул.Ленина L= 173м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,173 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-7/9 (ул.Ленина, 111) до д/с №38 (ул.Ленина, 113а) L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Чапаева 157а Реконструкция теплотрассы протяженностью 50 м от наружной стены жилого дома №157а по ул. Чапаева до ТК-4 L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 158,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 48м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,048 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 335,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция Сооружения - теплотрассы (транзит) дом №9 ул.30 лет Победы L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 6 015,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №9а ул.30 лет Победы L= 155м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,155 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 271,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская L= 149м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2037 - 2039 | 70 | 70 | 845,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-43 Реконструкция теплотрассы протяженностью 119 м от ЦТП 43 до наружной стены жилого дома №4а ул.30 лет Победы L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 614,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Менделеева L= 57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,057 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 2 453,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-48 Реконструкция теплотрассы протяженностью 143,4 м от ЦТП 48 до наружной стены жилого дома №1 по ул.Проспект Героев с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №3 ул. Проспект Героев; до наружной стены жилого дома №5 ул. Проспект Героев L= 143м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,143 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 737,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 29 ул.Трнавская L= 68м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,068 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 469,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 19 ул.Трнавская L= 84м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,084 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 5 008,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №67а ул.Набережная Леонова до наружной стены здания гимназии №2 ул.Бульвар Роз с ответвлением до наружной стены ЦОИ (центр общественной информации БАЭС) по ул. Набережная Леонова. L= 65м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,065 | 2042 - 2044 | 80 | 80 | 8 814,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Бульвар Роз L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2038 - 2040 | 100 | 100 | 5 094,90 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №66 ул.Наб. Леонова L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,15 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 7 645,75 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-73 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №73 ул.Транвская L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,15 | 2040 - 2042 | 100 | 100 | 8 222,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №63 ул.Трнавская L= 75м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 111,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция теплотрассы протяженностью 43 м от наружной стены жилого дома №57 ул.30 лет Победы до наружной стены здания Атомнадзора ул.30 лет Победы L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2040 - 2042 | 80 | 80 | 5 835,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-41 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №35 ул.30 лет Победы. L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 130,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная, д.9 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №12 по ул.Степная L= 87м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,087 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 939,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 193 м от ТК 3-5/8 ул.Степная до наружной стены жилого дома №8 пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены ж/д №10 пр.Энергетиков. L= 193м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,193 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 959,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы протяженностью 140,7 м от ТК 1/53 до ЦТП 51 ул.30 лет Победы L= 141м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,141 | 2040 - 2042 | 200 | 200 | 23 494,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 302 м от ЦТП 52 до наружной стены жилого дома №10 Пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены жилого дома №8 Пр.Энергетиков. L= 302м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,302 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 15 018,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 Реконструкция теплотрассы протяженностью 296,6 м от ЦТП 51 ул.30 лет Победы до наружной стены жилого дома №30 ул.30 лет Победы с ответвлением: до наружной стены жилого дома №5 ул.Степная; до наружной стены жилого дома №28 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №26 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №22 ул.30 лет Победы L= 297м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,297 | 2041 - 2043 | 125 | 125 | 49 496,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №13 ул.Степная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 125,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от наружной стены жилого дома №48 до наружной стены жилого дома №48"а" ул.Степной L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 1 053,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ТК 3-9/14 до наружной стены жилого дома №54 ул.Степная L= 6м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 790,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 10м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 616,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 11 480,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-63 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Трнавская , д 26/3 L= 103м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,103 | 2040 - 2042 | 125 | 125 | 1 344,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная L= 170м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,17 | 2038 - 2040 | 100 | 100 | 1 832,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-8/7 до ЦТП 65 ул.Трнавская. L= 314м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,314 | 2038 - 2040 | 300 | 300 | 65 999,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 97 м от наружной стены ж/д №29/8 Проспект Героев до ТК 3-8/19 L= 97м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,097 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 468,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-66 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №27/3 ул.Степная до наружной стены детского сада №72 ул.Степная с ответвлением до наружной стены жилого д… L= 168м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,168 | 2043 - 2045 | 80 | 80 | 22 060,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 80,8 м от ТК 3-8/17 до ЦТП 63 Проспект Героев. L= 81м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2045 - 2047 | 250 | 250 | 452,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-65 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.Трнавская L= 347м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,347 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 607,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №29 ул.Степная L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,69 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 41 510,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 3 182,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 3 492,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-57 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 57 до наружной стены жилого дома №45 ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №45"а" ул.Саратовское шоссе; до наружной стены жилого дома №49 ул.Саратовское шоссе; до наружней стены дома №53 ул.Саратовское шоссе; до детс.сада №18 ул.Саратовское шоссе, №47 L= 401м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,401 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 71 334,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 61 до наружной стены жилого дома №44"а" по ул.Пр.Героев L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 4 165,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-56 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.30 лет Победы L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,178 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 283,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №38 ул.Пр.Героев L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 192,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №38 по ул.Проспект Героев до ТК 3-11/14 L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 1 944,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-11/14 до жилого дома №40 по ул.Проспект Героев L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 1 944,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-69 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 69 до наружной стены жилого дома №92 ул.Степная с ответвлениями. L= 165м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,165 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 29 208,35 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 3-9/3 до наружной стены жилого дома №69/1 ул.Саратовское шоссе L= 320м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,32 | 2041 - 2043 | 125 | 125 | 43 458,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 68 до наружной стены жилого дома №69/7 ул. Саратовское шоссе с ответвлениями: до детс.комб. №22 ул. Саратовское шоссе; до наружной стены здания бассейна детс. комбината №22; до наружной стены жилого дома №71 ул. Саратовское шоссе. L= 284м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,284 | 2042 - 2044 | 70 | 70 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №69 ул.Саратовское шоссе L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,69 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 41 510,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,034 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 1 386,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 754,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская L= 64м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2035 - 2037 | 50 | 50 | 2 611,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2027 - 2029 | 100 | 100 | 143,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,034 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 1 384,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 1 570,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №18 ул.Набережная Леонова до ТК-2-2/8 L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 1 981,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция Сооружение- теплотрассы (транзит) дом №18 ул. Наб. Леонова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 834,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 10 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Минская,, L= 28м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 531,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №19 ул.НабережнаяЛеонова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 741,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 709,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Наб.Леонова,, L= 58м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,058 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 3 458,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 27"а", 28"а" ул.Набережная Леонова L= 160м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,16 | 2030 - 2032 | 200 | 200 | 12 146,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция теплотрассы от ТК 2-3/4 до ТК 2-3/2 по ул.Набережная Леонова L= 29м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 118,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №19 до жилого дома №20 по ул.Набережная Леонова L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 096,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 298,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная L= 57м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,057 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 614,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Заречная до наружной стены жилого дома №4 ул.Заречная L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,005 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 864,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 ул.Набережная Леонова до наружной стены жилого дома №44 ул.Набережная Леонова L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 427,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 22,5 м от ТК-2-7/9 до наружной стены жилого дома №6 ул.Заречная L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Заречная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 5 954,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43, 42 ул.Наб.Леонова L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 5 474,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №10 ул.Заречная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 1 094,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №6 ул.Заречная - дом №1 ул.Волжская,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 5 474,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение- теплотрассы от ТК-б/н до ЦТП-38 ул.Саратовское шоссе - ул.Каховская L= 355м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,355 | 2044 - 2046 | 250 | 250 | 1 993,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,16 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 19 017,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2028 - 2030 | 80 | 80 | 3 976,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до ТК-б/н на территории ГПТУ-38 (ул.Саратовское шоссе-33) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 53,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 38 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 6 569,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,117 | 2022 - 2025 | 200 | 200 | 17 651,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,217 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 25 792,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 280,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2022 - 2025 | 70 | 70 | 3 943,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 804,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 1 226,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 1 962,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,005 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 171,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2026 - 2028 | 150 | 150 | 2 955,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2025 - 2027 | 150 | 150 | 3 952,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2026 - 2028 | 125 | 125 | 3 925,35 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 3 059,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 610,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 5 067,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 2 677,25 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,134 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 6 032,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,085 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 3 826,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 855,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция центрального отопления, горячего водоснабжения, теплотрассы протяж. 82,5 м от наружной стены ж.д. №17 ул.Минская до безкамерной врезки L= 83м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,083 | 2029 - 2031 | 125 | 125 | 13 257,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 103 Реконструкция сооружения - теплотрассы протяженностью 8 м от наружной стены ж/д №103 ул.Комарова до наружной стены ж/д.№105 по ул.Комарова L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 1 209,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,047 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2028 - 2030 | 80 | 80 | 6 832,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 267,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 125 | 125 | 384,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 534,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №4 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 334,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) здание псих. дет. отделения (бывшего кожвендиспансера) ул.Набережная Леонова L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 50 | 50 | 285,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 320,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 334,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 317,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Наб.Леонова,, L= 65м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,065 | 2037 - 2039 | 200 | 200 | 3 936,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | 261,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 103 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №103, 105 ул.Комарова L= 114м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,114 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 5 448,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Минская L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 273,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 334,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2026 - 2028 | 70 | 70 | 244,31 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 286,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 571,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №19 ул.Минская L= 37м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2029 - 2031 | 125 | 125 | 2 034,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) здание Военкомата (призывной пункт) ул.Наб.Леонова ,, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 1 224,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) здание д/с №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 273,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2028 - 2030 | 80 | 80 | 601,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 210,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.31 L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 106,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Минская ул, дом № 47,, сети водоснабжения. L= 44м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 249,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2028 - 2030 | 125 | 125 | 120,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 813,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,027 | 2027 - 2029 | 150 | 150 | 4 596,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы протяженностью 242 м от ТК-2-6/2 до наружной стены жилого дома №47 ул.Минская с ответвление до наружной стены жилого дома №43 ул.Минская L= 242м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,242 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 39 163,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 13а ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2031 - 2033 | 200 | 200 | 1 519,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Вокзальная L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2031 - 2033 | 80 | 80 | 2 444,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 5 474,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 11 ул.Вокзальная L= 50м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2032 - 2034 | 200 | 200 | 3 804,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 1 433,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43 ул.Минская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 2 192,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №41 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 908,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 4 231,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 4 231,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.51 L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 521,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №11 по ул.Вокзальная до ж/д №15 по ул.Вокзальная. L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 1 780,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 67 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Минская д.№67 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Минская д.№61 L= 56м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 2 465,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 93 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2037 - 2039 | 150 | 150 | 2 596,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 95-97 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 6 578,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №57 ул.Минская,, L= 110м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2032 - 2034 | 125 | 125 | 6 558,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 83 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 4 379,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 87 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 3 818,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 5 954,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 8а-9а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 284,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а-10а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 2 863,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 9а-18 ул.Вокзальная L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 4 379,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 1 247,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 99 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 2 191,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №65а ул.Минская,, L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 4 385,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 853,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8а-8а ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2034 - 2036 | 250 | 250 | 1 109,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Шевченко д.120 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилой дом по ул.Шевченко д. №120А L= 74м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,074 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 517,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 114б ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 559,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2023 - 2025 | 100 | 100 | 5 384,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 60м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 647,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 108 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 96 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 741,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 100,98 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 98 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 4 770,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 122 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 5 924,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 17 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 7 609,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106-102 ул.Шевченко L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 2 389,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 4 385,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №114Б по ул.Шевченко L= 70м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 397,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит) до выхода из подвала на ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 1 536,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 28м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 195,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №17 по ул.Саратовское шоссе с ответвлением до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2036 - 2038 | 150 | 150 | 621,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28 по ул.Набережная Леонова до ж/д №29 по ул.Набережная Леонова протяженностью 22,42 пог.м. L= 22м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 2 979,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснобжения - теплотрассы от ТК (РТС) 1/28 до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавской L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,156 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 2 276,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавская L= 22м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2037 - 2039 | 50 | 50 | 443,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28а Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №28А по ул Набережная Леонова до ж/д №27А по ул Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 2 587,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/33 до ЦТП №70 L= 124м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,124 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 505,31 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция СООРУЖЕНИЕ-теплотрассы с горячим ВОДОСНАБЖЕНИЕМ, ВКЛ. В СЕБЯ ТРУБОПРОВОД ОТ Ж/Д №2 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ДО Ж/Д №4 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 26 П.М. L= 26м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 181,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,195 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 1 730,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28А по ул.Набережная Леонова до ж/д №28 по ул.Набережная Леонова протяженностью 58 пог.м. L= 58м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,058 | 2030 - 2032 | 150 | 150 | 8 510,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл.в себя трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №27 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК 2-8/4 до д/с №49, от ТК 2-8/5 до ж/д №38 по ул.Шевченко протяженностью 299,4 п.м. L= 300м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,3 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 48 551,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением (литер XIV), вкл. в себя трубопровод от ж/д №18 по ул.Набережная Леонова до ж/д №21 по ул.Набережная Леонова протяженностью 12 п.м. L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 814,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/60 до ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ с ответвлением от ТК 2-5/5 до СШ №5 L= 303м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,303 | 2044 - 2046 | 200 | 200 | 1 413,31 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,055 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 7 320,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 4 237,76 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 2 843,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 2 285,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная №48 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 203,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская L= 65м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,065 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 2 859,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 39м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,039 | 2030 - 2032 | 70 | 70 | 220,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,055 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 2 415,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 124,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская L= 50м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 271,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская L= 7м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 72,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 430,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №9 по ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 4м 2Ду100мм, L= 7м 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2025 - 2027 | 100/80 | 100/80 | 227,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - трубопровода ГВС от наружной стены МКД №9 до наружной стены МКД №10 по ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 24м 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 1 627,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ГВС и ЦО, включающие в себя трубопроводы, расположенные в подвальном помещении МКД №34 по ул.Набережная Леонова, с ответвлениями в сторону МКД №35, МКД №32 по ул.Набережная Леонова L= 71м, 2Ду80мм (Отопление) /L= 33м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 4 024,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - трубопровода с ГВС по ул.Волжская: от наружной стены МКД №57 до наружной стены МКД №47 L= 28м 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2026 - 2028 | 70 | 70 | 1 388,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- теплотрассы (ЦО) от наружной стены МКД №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до нежилого здания №11/1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду50мм (ЦО) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2029 - 2031 | 50 | 50 | 2 409,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №45 по ул.Минская (на МКД №37 по ул.Минская) L= 52м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,052 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 843,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК 2-10/4 до наружной стены нежилого здания №88 по ул. Шевченко L= 127м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,127 | 2032 - 2034 | 50 | 50 | 5 187,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы (ЦО) от ТК-3/66 до наружной стены МКД №40 по ул.Набережная Леонова L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии |  | 2033 - 2035 |  |  | 1 045,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ТК-1/11А по ул.Телевизионной до жилого дома №39 по ул.Проспект Героев L= 95м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,095 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 4 263,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от врезки до наружной стены пристройки к МКД №16 по ул.Минская L= 28м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2035 - 2037 | 50 | 50 | 2 276,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы (ЦО,ГВС)Ду 50/80/100 от ТК-5/11 до неж.здания "Хозблока", расположенного на тер.Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов L= 248м, 2Ду100мм, L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / L= 130м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,248 | 2036 - 2038 | 100/80/50 | 100/80/50 | 16 791,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2-2/3 (район МКД №№2, 3) до ТК-б/н по ул.Набережная Леонова L= 120м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 11 976,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция тепловых сетей: участок от УТ-2 до врезки в жилой дом по ул.Саратовское шоссе, д.70 L= 33м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 086,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-8/24 до ЦТП-21 (ул.Чапаева, 115/1) L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,079 | 2042 - 2044 | 200 | 200 | 13 343,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения-теплотрассы по ул.Набережная Леонова:от ТК-2-7/6 до ТК-2-7/7 до ТК-2-7/8, от ТК-2-7/8 до ТК-27/9, от ТК-2-7/9 до ТК-2-3/8 (район МКД №29А) L= 316м, 2Ду250мм, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,346 | 2042 - 2044 | 250/80 | 250/80 | 57 550,76 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения – теплотрассы (ЦО) 2Ду400 от ТК-1/15 по ул.30 лет Победы до ЦТП-54 с ответвлением: 2Ду125 от ТК-б/н по ул.30 лет Победы до нежилого здания по ул.30лет Победы, д.8А (ФОК им.А.Коваленко) L= 210м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,21 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 795,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до наружной стены МКД №72 по ул.Саратовское шоссе L= 181м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,181 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 609,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК б/н до наружной стены здания уч.корпуса №2 (общежития) с ответвлениями: от ТК-б/н до теплового пункта учебного корпуса №3 (ангар №3), от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №1, от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №3 (мастерской) L= 110м 2Ду150мм, L= 43м 2Ду80мм, L= 115м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,158 | 2045 - 2047 | 80/70 | 80/70 | 832,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ЦО и ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №50 по ул.Октябрьская, на МКД №54 по ул.20 лет ВЛКСМ, на школу искусств (ул.Октябрьская, 50/1) L= 71м, 2Ду100мм, L= 9м, 2Ду50мм (Отопление) / L= 71м, 2Ду80мм, L= 9м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2045 - 2047 | 100/80/50 | 100/80/50 | 371,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка ТМ от ТК 6/44-ТК 6/52 ул. Урицкого/Харьковская 2Ду300 L=803,7 п.м. | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,8037 | 2025-2028 | 300 | 300 | 2 513,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев доТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,4662 | 2027-2028 | 250 | 250 | 66 174,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ТМ от ТК1/16 до ТК 1/19 2Ду700 мм L=455,4 п.м. по ул. 30лет Победы | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,4554 | 2023-2028 | 700 | 700 | 2 440,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Итого до 2045 года: |  |  | 58,30 |  |  |  | 5 990 732,75 |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-5 ул.Братьев Захаровых, 144 до наружной стены жилого дома №142 ул.Братьев Захаровых с ответвлениями: от ТК 1-4/14 до ТК 1-4/13, от ТК 1-4/13 до наружной стены жилого дома №146 ул.Братьев Захаровых и №40"А" ул.Гагарина L= 221м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,221 | 2046 | 200/100 | 200/100 | 44270329,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №12 по ул.Бульвар Роз до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (3-й подъезд) с ответвлениями от ТК 3-3/22 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (2-й подъезд); от ТК 3-3/21 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (1-й подъезд); от ТК 3-3/19 до наружной стены школы №22 (ул.Трнавская, 49А) L= 276м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,276 | 2046 | 100 | 100 | 45371602,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 нет Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57А до ж/д №43 по ул.Минская с ответвлением, от ТК2-6/1 до С/Ш №13 L= 485м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,485 | 2046 | 150 | 150 | 72349361,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/5 до ЦТП № 59 с ответвлением от ТК 3-11/2 до ЦТП № 58 L= 424м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,424 | 2046 | 250 | 250 | 85654229,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ТК-6/5 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-5/1 до наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56) с ответвлениями от ТК 1-5/1 до наружной стены жилого дома №6А по ул.Факел Социализма, от ТК1-5/1 до наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, 2/1) и от ТК 1-5/2 до наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, 55/1) L= 611м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,611 | 2046 | 300 | 300 | 130439273,1 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение- теплотрассы от ТК-б/н до ЦТП-38 ул.Саратовское шоссе - ул.Каховская L= 355м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,355 | 2046 | 250 | 250 | 71715215,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/60 до ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ с ответвлением от ТК 2-5/5 до СШ №5 L= 303м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,303 | 2046 | 200 | 200 | 51217480,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №71 до ж/д №66 по ул.Набережная Леонова L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2047 | 80 | 80 | 5640212,548 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30 лет Победы №49"а") до наружной стены жилого дома №47 ул.30 лет Победы L= 24м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2047 | 100 | 100 | 3521397,174 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция трубопровода от ЦТП №40 до ТК 3-2/5 от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/6 с ответвлениями на ж/д №7А по ул.30 лет Победы, ж/д №7А по ул. 30 лет Победы, ж/д №5 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/9 с ответвлениями на Детский сад по ул.30 лет Победы, ж/д №9 по ул.30 лет Побед L= 166м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,166 | 2047 | 200/125 | 200/125 | 30652977,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК- 3/40 до ж/д №5 по ул. Минская L= 77м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2047 | 80 | 80 | 8069582,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция сооружения - трубопровод от места врезки в центральную теплотрассу у НО-2 до ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями от ТК2-10/1 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе от ТК2-10/1 до ж/д №114Б по ул.Шевченко от ТК2-10/2 до ж/д №104 по ул.Шевченко L= 333м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,333 | 2047 | 100 | 100 | 39559976,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ТК(РТС) 1/43 до наружной стены ЦТП 47 (ул.Проспект Героев 13/1) L= 93м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2047 | 200 | 200 | 14031013,9 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от ТК (РТС) 1/46 до наружной стены ЦТП-50 (ул.Трнавская, 35/2) L= 99м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,099 | 2047 | 200 | 200 | 14936240,6 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/35 до ЦТП-22 L= 149м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2047 | 250 | 250 | 26866437,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-57 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 45 "А" по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 45 "Б" по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2047 | 80 | 80 | 4915208,395 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-13 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/22 до наружной стены ЦТП-13 (ул.Чапаева, д.107/1) L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2047 | 150 | 150 | 15843897,7 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 3/57 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова L= 85,6м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0856 | 2047 | 150 | 150 | 11396954,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-16 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 16(по ул. Факл Социализма, № 29/1) до наружной стены жилого дома № 19А по ул. Факел Социализма L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2047 | 100 | 100 | 6162445,087 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/3 до ж/д №108 по ул.Шевченко L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2047 | 150 | 150 | 14645619,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-67 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 49 ул.Степная до ТК 3-7/6 с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены жилого дома № 35/1 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены дома №35/3 ул.Степная L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2047 | 100 | 100 | 19807859,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/11 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 268м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,268 | 2047 | 100 | 100 | 31838059,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-50 (Трнавская, 35/2) до наружной стены жилого дома №12 по ул.Бульвар Роз с ответвлением от ТК 3-3/17 до наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2047 | 100 | 100 | 6637445,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - центральное отопление (теплотрассы от ТК-8/25 до ж/д №116"А" по ул.Чапаева) L= 28м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2047 | 200 | 200 | 4224391,273 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Чапаева 157а Реконструкция теплотрассы протяженностью 50 м от наружной стены жилого дома №157а по ул. Чапаева до ТК-4 L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2047 | 80 | 80 | 5239988,417 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №9а ул.30 лет Победы L= 155м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,155 | 2047 | 100 | 100 | 8444141,354 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-43 Реконструкция теплотрассы протяженностью 119 м от ЦТП 43 до наружной стены жилого дома №4а ул.30 лет Победы L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2047 | 150/125 | 150/125 | 19864357,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-48 Реконструкция теплотрассы протяженностью 143,4 м от ЦТП 48 до наружной стены жилого дома №1 по ул.Проспект Героев с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №3 ул. Проспект Героев; до наружной стены жилого дома №5 ул. Проспект Героев L= 143м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,143 | 2047 | 150/125 | 150/125 | 23870614,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №63 ул.Трнавская L= 75м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2047 | 100/80 | 100/80 | 3464564,058 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-41 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №35 ул.30 лет Победы. L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2047 | 125 | 125 | 4049641,682 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 193 м от ТК 3-5/8 ул.Степная до наружной стены жилого дома №8 пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены ж/д №10 пр.Энергетиков. L= 193м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,193 | 2047 | 150 | 150 | 31086153,03 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №13 ул.Степная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2047 | 80 | 80 | 3894944,298 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 97 м от наружной стены ж/д №29/8 Проспект Героев до ТК 3-8/19 L= 97м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,097 | 2047 | 125 | 125 | 15200893,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 80,8 м от ТК 3-8/17 до ЦТП 63 Проспект Героев. L= 81м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2047 | 250 | 250 | 14605244,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-65 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.Трнавская L= 347м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,347 | 2047 | 150 | 150 | 18903980,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-56 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.30 лет Победы L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,178 | 2047 | 100 | 100 | 8835953,181 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция теплотрассы от ТК 2-3/4 до ТК 2-3/2 по ул.Набережная Леонова L= 29м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2047 | 150 | 150 | 3861117,921 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до ТК-б/н на территории ГПТУ-38 (ул.Саратовское шоссе-33) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2047 | 80 | 80 | 1781596,061 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/33 до ЦТП №70 L= 124м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,124 | 2047 | 150 | 150 | 16509607,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения – теплотрассы (ЦО) 2Ду400 от ТК-1/15 по ул.30 лет Победы до ЦТП-54 с ответвлением: 2Ду125 от ТК-б/н по ул.30 лет Победы до нежилого здания по ул.30лет Победы, д.8А (ФОК им.А.Коваленко) L= 210м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,21 | 2047 | 125 | 125 | 25754113,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до наружной стены МКД №72 по ул.Саратовское шоссе L= 181м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,181 | 2047 | 125 | 125 | 19732886,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК б/н до наружной стены здания уч.корпуса №2 (общежития) с ответвлениями: от ТК-б/н до теплового пункта учебного корпуса №3 (ангар №3), от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №1, от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №3 (мастерской) L= 110м 2Ду150мм, L= 43м 2Ду80мм, L= 115м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,268 | 2047 | 150 | 150 | 27102245,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ЦО и ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №50 по ул.Октябрьская, на МКД №54 по ул.20 лет ВЛКСМ, на школу искусств (ул.Октябрьская, 50/1) L= 71м, 2Ду100мм, L= 9м, 2Ду50мм (Отопление) / L= 71м, 2Ду80мм, L= 9м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,16 | 2047 | 50 | 50 | 11884173,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Итого по 2047 год: |  |  | 65,4245 |  |  |  | 1029844159,21 |  |

Мероприятия за 2046-2047 гг. носят информативный характер. В части капитальных затрат в 8,12,16 главах данные представлены за 2025 -2045 гг., так как период действия Схемы теплоснабжения г. Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области по 2045 год.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной               надежности теплоснабжения

Расчеты показателей надежности теплоснабжения выполнены в Главе 11. В расчетах перспективных показателей надежности теплоснабжения до 2045 года учтен комплекс мероприятий по реконструкции тепловых сетей. По результатам расчета перспективных показателей надежности сделан вывод об отсутствии необходимости в дополнительном строительстве тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В разработанной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

- Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с тем, что основные участки тепловых сетей г. Балаково проложены до 2001 года, к 2045 году их большая часть превысит нормативный срок эксплуатации (25 лет). В отношении обозначенных в настоящем разделе участков тепловой сети рекомендуется проводить мониторинг состояния.

Продление ресурса тепловых сетей срок эксплуатации которых превышает 25 лет осуществляется после проведения следующих мероприятий:

- экспертиза промышленной безопасности;

- комплекс плановых мероприятий, поддерживающих оборудование в работоспособном состоянии, выполняются согласно графику планово-предупредительного ремонта, позволяющее обеспечить планомерную работу оборудования, своевременный вывод оборудования в ремонт и ввод его в эксплуатацию после ремонта.

По результатам диагностирования рекомендуется определять потребность в реконструкции (ремонте) обозначенных участков. В соответствии с п.6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.03 №115 при выявлении местного утонения стенки на 10 % проектного (первоначального) значения эти участки подвергают повторному контролю в ремонтную кампанию следующего года. Участки с утонением стенки трубопровода на 20 % и более подлежат замене.

9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения

В Табл. 9.1 – 9.2. представлен перечень мероприятий, направленных на поддержание надежности, эффективного и безопасного функционирования и соблюдения требований законодательства РФ при эксплуатации насосных станций, тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях.

Табл. 9.1. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций г. Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Физические объемы реализации | Год (период) реализации, ГГГГ | Затраты на мероприятие, тыс. руб. без НДС | Затраты на мероприятие, тыс. руб. с НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022-2026 | 2 395,12 | 2 922,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| 2 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022-2026 | 3 394,67 | 4 141,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| ИТОГО |  |  |  | 5 789,80 | 7 063,55 |  |

Табл. 9.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения г. Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Физ. объемы реализации | Год (период) реализации, ГГГГ | Затраты на мероприятие, тыс. руб. без НДС | Затраты на мероприятие с 2025 по 2045 годы, тыс. руб. с НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6741,78 | 8090,14 | Концессия |
| 2 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7092,45 | 8510,94 | Концессия |
| 3 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5501,56 | 6601,87 | Концессия |
| 4 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8326,46 | 9991,76 | Концессия |
| 5 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 11014,26 | 13217,11 | Концессия |
| 6 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7365,00 | 8838,00 | Концессия |
| 7 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9398,01 | 11277,61 | Концессия |
| 8 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9048,23 | 10857,87 | Концессия |
| 9 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 11684,04 | 14020,84 | Концессия |
| 10 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5605,43 | 6726,51 | Концессия |
| 11 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5510,43 | 6612,52 | Концессия |
| 12 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 11503,65 | 13804,38 | Концессия |
| 13 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7353,75 | 8971,58 | Концессия |
| 14 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6906,91 | 8288,29 | Концессия |
| 15 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6176,27 | 7411,52 | Концессия |
| 16 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6511,85 | 7814,22 | Концессия |
| 17 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7552,32 | 9062,79 | Концессия |
| 18 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 4983,98 | 5980,78 | Концессия |
| 19 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5272,57 | 6327,08 | Концессия |
| 20 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9511,22 | 11413,46 | Концессия |
| 21 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6465,68 | 7758,82 | Концессия |
| 22 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6195,80 | 7434,96 | Концессия |
| 23 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6883,82 | 8260,59 | Концессия |
| 24 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8848,80 | 10618,55 | Концессия |
| 25 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8553,43 | 10264,12 | Концессия |
| 26 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5687,38 | 6824,86 | Концессия |
| 27 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5473,90 | 6678,16 | Концессия |
| 28 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7071,51 | 8627,24 | Концессия |
| 29 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7473,31 | 8967,97 | Концессия |
| 30 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7498,17 | 8997,80 | Концессия |
| 31 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6891,81 | 8270,18 | Концессия |
| 32 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6061,42 | 7273,71 | Концессия |
| 33 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6051,66 | 7261,99 | Концессия |
| 34 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6639,21 | 7967,05 | Концессия |
| 35 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9371,02 | 11245,23 | Концессия |
| 36 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 10198,23 | 12441,84 | Концессия |
| 37 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 9538,91 | 11637,47 | Концессия |
| 38 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 10069,83 | 12083,79 | Концессия |
| 39 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 12548,08 | 15057,70 | Концессия |
| 40 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 10035,99 | 12243,91 | Концессия |
| 41 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9029,58 | 10835,50 | Концессия |
| 42 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8506,26 | 10207,51 | Концессия |
| 43 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 6903,78 | 8422,61 | Концессия |
| 44 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6513,17 | 7815,81 | Концессия |
| 45 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8162,47 | 9958,22 | Концессия |
| 46 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8069,84 | 9845,21 | Концессия |
| 47 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8905,34 | 10864,52 | Концессия |
| 48 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7375,11 | 8997,63 | Концессия |
| 49 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7424,15 | 9057,46 | Концессия |
| 50 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9447,73 | 11337,27 | Концессия |
| 51 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8455,19 | 10146,23 | Концессия |
| 52 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8669,15 | 10402,97 | Концессия |
| 53 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13428,72 | 16383,04 | Концессия |
| 54 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13241,20 | 16154,26 | Концессия |
| 55 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7181,91 | 8761,94 | Концессия |
| 56 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 14048,68 | 16858,42 | Концессия |
| 57 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 12871,45 | 15703,17 | Концессия |
| 58 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7292,88 | 8897,31 | Концессия |
| 59 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6858,97 | 8230,76 | Концессия |
| 60 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9271,31 | 11125,57 | Концессия |
| 61 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 6539,92 | 7978,70 | Концессия |
| 62 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13841,08 | 16886,12 | Концессия |
| 63 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13088,61 | 15968,11 | Концессия |
| 64 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 9902,51 | 12081,06 | Концессия |
| 65 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 13001,48 | 15601,78 | Концессия |
| 66 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13309,75 | 16237,90 | Концессия |
| 67 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13136,11 | 16026,05 | Концессия |
| 68 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8463,98 | 10326,06 | Концессия |
| 69 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8523,01 | 10398,07 | Концессия |
| 70 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 9531,06 | 11627,89 | Концессия |
| 71 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8943,49 | 10911,05 | Концессия |
| 72 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 10146,33 | 12378,52 | Концессия |
| 73 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 3691,09 | 4429,30 | Концессия |
| 74 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3201,24 | 3905,51 | Концессия |
| 75 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3240,53 | 3953,45 | Концессия |
| 76 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3183,77 | 3884,20 | Концессия |
| 77 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4199,33 | 5123,19 | Концессия |
| 78 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5588,31 | 6705,97 | Концессия |
| 79 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3903,31 | 4762,04 | Концессия |
| 80 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5595,62 | 6826,65 | Концессия |
| 81 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4877,83 | 5950,95 | Концессия |
| 82 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5496,07 | 6705,20 | Концессия |
| 83 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4208,06 | 5133,84 | Концессия |
| 84 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3520,84 | 4295,42 | Концессия |
| 85 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5571,20 | 6685,44 | Концессия |
| 86 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 2896,98 | 3476,38 | Концессия |
| 87 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3619,51 | 4415,80 | Концессия |
| 88 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3493,77 | 4262,40 | Концессия |
| 89 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 3065,02 | 3678,03 | Концессия |
| 90 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 2960,42 | 3552,50 | Концессия |
| 91 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4960,43 | 6051,73 | Концессия |
| 92 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3316,15 | 4045,71 | Концессия |
| 93 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4841,15 | 5906,20 | Концессия |
| 94 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3130,51 | 3819,22 | Концессия |
| 95 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4037,79 | 4926,10 | Концессия |
| 96 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3603,79 | 4396,63 | Концессия |
| 97 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3381,63 | 4125,59 | Концессия |
| 98 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3377,63 | 4120,71 | Концессия |
| 99 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3334,84 | 4068,51 | Концессия |
| 100 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3979,88 | 4855,46 | Концессия |
| 101 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3876,61 | 4729,46 | Концессия |
| 102 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3194,82 | 3897,68 | Концессия |
| 103 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3653,27 | 4456,98 | Концессия |
| 104 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3370,31 | 4111,77 | Концессия |
| 105 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3505,49 | 4276,70 | Концессия |
| 106 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3307,33 | 4034,95 | Концессия |
| 107 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3550,83 | 4332,01 | Концессия |
| 108 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3717,01 | 4534,76 | Концессия |
| 109 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3229,38 | 3939,84 | Концессия |
| 110 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4314,25 | 5263,38 | Концессия |
| 111 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3839,21 | 4683,84 | Концессия |
| 112 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3385,19 | 4129,94 | Концессия |
| 113 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3065,01 | 3739,32 | Концессия |
| 114 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3250,37 | 3965,45 | Концессия |
| 115 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3548,28 | 4328,90 | Концессия |
| 116 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3682,73 | 4492,93 | Концессия |
| 117 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3255,21 | 3971,36 | Концессия |
| 118 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3348,06 | 4084,63 | Концессия |
| 119 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3262,48 | 3980,22 | Концессия |
| 120 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3592,68 | 4383,07 | Концессия |
| 121 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3805,82 | 4643,10 | Концессия |
| 122 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3857,49 | 4706,14 | Концессия |
| 123 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3414,26 | 4165,40 | Концессия |
| 124 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3489,34 | 4257,00 | Концессия |
| 125 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4014,12 | 4897,22 | Концессия |
| 126 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5254,03 | 6409,91 | Концессия |
| Итого: |  |  |  | 824762,62 | 998639,99 |  |

10. Мероприятий на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Мероприятия на тепловых сетях, необходимость реализации которых рассматривается на этапе разработки проектной документации по строительству тепловых сетей, в том числе при присоединении перспективных потребителей, в целях обеспечения живучести источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом не требуется.

11. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и        теплосетевых объектов

Суммарные капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов представлены в Табл.11.1.

Табл. 11.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них МО г. Балаково  в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 ПАО «Т Плюс», тыс. руб. с НДС

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 708 162,76 | 644 706,31 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 708 162,76 | 1 352 869,07 | 1 471 233,29 | 1 589 596,29 | 1 709 716,29 | 1 871 836,29 | 2 075 956,29 | 2 322 076,29 | 2 596 996,29 | 2 881 516,29 | 3 174 436,29 | 3 480 556,29 | 3 802 276,29 | 4 141 996,29 | 4 500 916,29 | 4 874 236,29 | 5 261 956,29 | 5 667 676,29 | 6 092 596,29 | 6 536 716,29 | 6 996 436,29 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 253 938,33 | 93 227,20 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 253 938,33 | 347 165,53 | 465 529,75 | 583 892,75 | 704 012,75 | 866 132,75 | 1 070 252,75 | 1 316 372,75 | 1 591 292,75 | 1 875 812,75 | 2 168 732,75 | 2 474 852,75 | 2 796 572,75 | 3 136 292,75 | 3 495 212,75 | 3 868 532,75 | 4 256 252,75 | 4 661 972,75 | 5 086 892,75 | 5 531 012,75 | 5 990 732,75 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 454 224,43 | 551 479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 454 224,43 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 |

12. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Разработан перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и насосных станций.