Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Утверждаемая часть

г. Казань, 2026

Оглавление

1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах г. Балаково	6

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	6

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	16

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	16

2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	18

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии		18

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии		20

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	23

2.4 Определение радиусов эффективного теплоснабжения	26

3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя	34

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей		34

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	36

4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Балакова	38

4.1. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения		38

4.2. Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения МО города Балакова	38

4.3. Выбор варианта развития системы теплоснабжения города Балакова	153

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	154

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей	154

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии		154

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	154

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	159

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	159

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	159

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации		159

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	159

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	160

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	163

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	164

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	164

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	164

6.3. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	164

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения		164

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	165

6.6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	298

6.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	298

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	311

7.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	311

7.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии		311

7.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	311

7.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и предложения по их источникам	311

8. Перспективные топливные балансы	312

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	312

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	314

8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения		314

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в г. Балакова	314

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса г. Балакова	314

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию		315

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения	316

9.2.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период	319

9.3. Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	320

10.Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	327

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	327

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	329

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	329

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	330

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Балакова	332

11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	333

12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	334

13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации г. Балакова, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и         водоотведения		335

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии		335

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	335

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	335

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	335

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	336

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения г. Балаково) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	336

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения г. Балаково для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	336

14 Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Балаково	337

15 Ценовые (тарифные) последствия	348

16. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения	356

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах г. Балаково

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Балаково – город в России, находящийся в юго-восточной европейской части России, административный центр Балаковского муниципального района Саратовской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Балаково со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Город Балаково располагается на левом берегу реки Волга и острове (Жилгородок).

Город Балаково разделен на 3 части:

1)	Островная: Жилгород, Старый город (историческая часть города), посёлок Дзержинского;

2)	Заканальная: с 1 по 4 микрорайоны, Промзона, пос. Сазанлей;

3)	Новая (Новый город) (Центральная): с 5 по 11 микрорайоны; 21 микрорайон.

В г. Балаково тепловая энергия отпускается потребителям в виде сетевой воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно- бытовых зданий, а также в виде горячей воды для некоторых крупных промышленных предприятий.

По состоянию на 01.01.2026 г. все централизованное теплоснабжение жилых кварталов в городе Балаково осуществляется от Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс». На территории МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области можно выделить одну технологическую зону, в которой потребители подключены к системе теплоснабжения - Балаковская ТЭЦ-4.

За базовый уровень тепловых нагрузок принимается уровень тепловых нагрузок на 31.12.2025 года. Значения тепловых нагрузок и фактического объема полезного отпуска тепловой энергии по городу по городу Балаково приведены в таблицах 1.1. – 1.2. Перечень потребителей, подключенных в 2025 году (за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения) к системе теплоснабжения в городе Балаково, приведен в таблицах 1.3.

Таблица 1.1 Тепловая нагрузка в городе Балаково за 2025 год разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч.

| Период | Договорные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население |  |  | бюджет |  |  | прочие |  |  |  |
|  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарное потребление | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 2025 | 288,30 | 49,82 | 338,12 | 51,46 | 13,11 | 64,57 | 108,59 | 9,72 | 118,31 | 521 |

Таблица 1.2 Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения в городе Балаково за 2025 год разработки схемы теплоснабжения, тыс. Гкал.

| Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарное потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население |  |  | бюджет |  |  | прочие |  |  |  |
|  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | Суммарное потребление | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение | суммарное потребление |  |
| ПАО «Т-Плюс» | 675,23 | 95,49 | 770,72 | 3,83 | 0,16 | 3,99 | 224,83 | 19,10 | 243,93 | 1018,64 |

Таблица 1.3 Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за 2025 год

| № п/п | Адресная привязка | Источник тепловой энергии | Дата акта включения | Подключенная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство жилого комплекса на 94 койко-мест в ГАУ СО «Балаковский дом-интернат» для престарелых и инвалидов» | ТЭЦ-4 | 11.06.2025 | 0,418 |
| 2 | Общественная организация-первичная профсоюзная организация Балаковской атомной электростанции Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности г.Балаково, ул. Набережная Леонова, 74, Реконструкция нежилого здания общественного питания под центр досуга | ТЭЦ-4 | 12.05.2025 | 0,032929 |
| Итого |  |  |  | 0,450929 |

В 2026 году был утвержден «Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области» в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области за № 43 от 27 января 2026 года (далее генеральный план).

На сегодняшний день, согласно данным генерального плана, площадь территории города Балакова составляет 7 362,85га. На расчетный срок (2045 год) площадь территории города составит 7 552,1 га.

Население города Балакова на 31.12.2025 год составляет 180,7 тыс. чел., на 2045г. предварительно составит – 200 тыс. чел.

На 31.12.2024 обеспеченность населения жильем составляла 26,1 м2 на 1 жителя. Согласно прогнозу, проведенному в рамках Генерального плана, до 2030 года обеспеченность населения жильем должна составить 32,2 м2 на 1 жителя. С целью улучшения жилищных условий граждан (с учетом демографического прогноза) и предоставления жилья по договорам социального найма льготным категориям граждан, а также расселения аварийного жилищного фонда объем нового жилищного строительства до конца 2035 года должен составить не менее 450 тыс. кв. м, а до конца 2045 года – не менее 1 700 тыс. кв. м. Таким образом, ежегодный объем ввода жилья до конца 2045 года должен составить не менее 80 тыс. кв. м или 0,4 кв. м на душу населения, что соответствует темпам жилищного строительства, определенными на перспективу Стратегии социально-экономического развития Балаковского района до 2030 года.

В области жилищного строительства запланированы мероприятия по регенерации уже сложившихся микрорайонов жилой застройки и поэтапное строительства нового современного комфортного жилья на территориях сельскохозяйственного использования в восточной части города, за счет установления жилых функциональных зон.

Прирост нагрузки на систему теплоснабжения составит 63,8 Гкал/час (212828 Гкал/год), из них 58,8 Гкал/час (196100 Гкал/год) прирост нагрузки на ТЭЦ-4.

Необходимо отметить, что согласно перечню планируемых к размещению объектов местного значения, прирост нагрузок запланирован только на расчётный срок в 2045 году.

Прогноз ввода жилья определялся на основании:

-	прогнозе прироста жилого фонда, определенный в программных документах муниципального образования;

-	объеме выданных технический условий на подключение от теплоснабжающих организаций города;

-	выданных разрешений на строительство;

-	разработанных проектов планировок территории.

Динамика ввода новых объектов капитального строительства по данным администрации города Балаково представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 Динамика объемов ввода объектов капитального строительства

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 3897,94 | 3900,21 | 3908,08 | 3931,02 | 3934,96 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 7,73 | 7,87 | 22,9 | 30,1 | 41,1 |
| новое строительство, в том числе: | 7,73 | 7,87 | 22,9 | 30,1 | 41,1 |
| многоквартирные жилые здания | 7,73 | 5,92 | 22,94 | 28,10 | 0,00 |
| общественно-деловая застройка | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 2,00 | 41,12 |
| индивидуальная жилищная застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 3900,21 | 3908,08 | 3 931,02 | 3 934,96 | 3 976,07 |

Прогноз перспективной застройки жилищного и общественно – делового фондов на 2026-2045 гг. приведён в Табл. 1.5.-1.7.

Модели годовых приростов строительных фондов и прирост строительных фондов накопительным итогом представлены на рисунке 1.1 и 1.2.

Рисунок 1.1. Модель годовых приростов строительных фондов

Рисунок 1.2. Прирост строительных фондов накопительным итогом

Таблица 1.5 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м.кв.

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | - | 5,92 | 22,94 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 |
| накопительным итогом: | 3897,94 | 3903,86 | 3926,80 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 3954,90 | 4109,45 | 4263,99 | 4418,54 | 4573,08 | 4727,63 | 4882,17 | 5036,72 | 5191,26 | 5345,81 | 5500,35 | 5654,90 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 7,73 | 5,92 | 22,94 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 7,73 | 5,92 | 22,94 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 7,73 | 5,92 | 22,94 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 | 154,55 |

Таблица 1.6 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 2,00 | 41,12 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Накопительным итогом | 0,00 | 1,95 | 1,95 | 3,95 | 45,06 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 | 67,58 |
| Всего по поселению | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 2,00 | 41,12 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.7 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
| Всего по поселению, в том числе: | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Малоэтажный жилищный фонд, в том числе: | 5,46 | 0,00 | 0,00 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* По информации от администрции г. Балаково снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий не планируется.

Все объекты перспективной застройки находятся в зоне действия источника тепловой энергии Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ-4 и соответственно их теплоснабжение будет осуществляться от данного источника. Теплоснабжения ИЖС предполагается с использование индивидуального отопления.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловой мощности по площадкам застройки определен на основании принятого объема ввода жилья и приведен в таблице 1.8-1.13.

Прогноз прироста потребления тепловой энергии на перспективу до 2045 года приведен в Табл. 1.14-1.18.

Таблица 1.8 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых домах на период разработки схемы теплоснабжения    в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 1,11 | 0,36 | 1,53 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1,11 | 1,47 | 3,01 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 9,13 | 13,41 | 17,69 | 21,96 | 26,24 | 30,52 | 34,79 | 39,07 | 43,34 | 47,62 | 51,90 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,11 | 0,36 | 1,53 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по поселению, в том числе: | 1,11 | 0,36 | 1,53 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 1,11 | 0,36 | 1,53 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |

Таблица 1.9 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых домах на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,26 | 0,30 | 0,67 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,26 | 0,56 | 1,23 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 3,25 | 4,32 | 5,39 | 6,46 | 7,53 | 8,60 | 9,67 | 10,74 | 11,81 | 12,88 | 13,94 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,26 | 0,30 | 0,67 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,26 | 0,30 | 0,67 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,26 | 0,30 | 0,67 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

Таблица 1.10 Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,32 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,44 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,32 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.11 Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.12 Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно- деловых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 1,38 | 0,75 | 2,21 | 2,83 | 0,45 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 1,38 | 2,13 | 4,33 | 7,17 | 7,62 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 13,44 | 18,78 | 24,13 | 29,47 | 34,82 | 40,16 | 45,51 | 50,86 | 56,20 | 61,55 | 66,89 |
| отопление, вентиляция | 1,11 | 0,46 | 1,53 | 1,88 | 0,32 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| горячее водоснабжение | 0,26 | 0,30 | 0,67 | 0,96 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 1,38 | 0,66 | 2,21 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно деловой фонд | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,45 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 1,38 | 0,75 | 2,21 | 2,83 | 0,45 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе по кадастровым кварталам: | 1,38 | 0,75 | 2,21 | 2,83 | 0,45 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |

Таблица 1.13 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 2,80 | 2,40 | 7,90 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 2,80 | 5,20 | 13,10 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 46,42 | 60,68 | 74,94 | 89,21 | 103,47 | 117,73 | 131,99 | 146,25 | 160,51 | 174,78 | 189,04 | 203,30 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 2,80 | 2,40 | 7,90 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 2,80 | 2,40 | 7,90 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 2,80 | 2,40 | 7,90 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |

Таблица 1.14 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0,80 | 1,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,80 | 1,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 7,57 | 11,13 | 14,70 | 18,26 | 21,83 | 25,39 | 28,96 | 32,52 | 36,09 | 39,65 | 43,22 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,80 | 1,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,80 | 1,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | 0,80 | 1,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |

Таблица 1.15 Прирост потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,23 | 2,48 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,93 | 3,41 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,23 | 2,48 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.16 Прирост потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период   разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, тыс. Гкал/год

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| то же накопительным итогом, в том числе по кадастровым кварталам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 1.17 Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых жилых и общественно- деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения в зоне действия источника теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4, тыс. Гкал/год

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения тыс. Гкал | 3,60 | 4,20 | 10,00 | 33,55 | 2,48 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 3,60 | 7,80 | 17,80 | 51,35 | 53,83 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 56,48 | 74,31 | 92,14 | 109,97 | 127,79 | 145,62 | 163,45 | 181,27 | 199,10 | 216,93 | 234,76 | 252,58 |
| отопление, вентиляция | 2,80 | 3,10 | 7,90 | 33,55 | 2,48 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 |
| горячее водоснабжение | 0,80 | 1,10 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 3,60 | 3,50 | 10,00 | 33,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно деловой фонд | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,23 | 2,48 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в том числе: | 3,60 | 4,20 | 10,00 | 33,55 | 2,48 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в том числе по кадастровым кварталам: | 3,60 | 4,20 | 10,00 | 33,55 | 2,48 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Схемой теплоснабжения г. Балаково не предусматривается строительство и присоединение к тепловой сети Балаковской ТЭЦ-4 новых крупных производственных объектов.

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, существующим промышленными потребителями, не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, при увеличении объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Таким образом, значения существующего потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2045 г.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Значения существующих и перспективных величин средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 1.18 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/га)

| Наименование источника | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0,182 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,188 | 0,190 | 0,192 | 0,194 | 0,196 | 0,198 | 0,200 | 0,202 | 0,204 | 0,206 | 0,208 |

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области можно выделить одну технологическую зону, в которой потребители подключены к системе теплоснабжения - Балаковская ТЭЦ-4.

По состоянию на конец 2025 г. Балаковская ТЭЦ-4 имеет установленную мощность: электрическую – 270 МВт, тепловую – 832 Гкал/ч, в т. ч. мощность теплофикационных отборов паровых турбин – 402 Гкал/ч, производственных отборов паровых турбин – 70 Гкал/ч, мощность ПВК – 360 Гкал/ч.

С 01.05.2025 года выведены из эксплуатации, вследствие длительной эксплуатации, турбины ст.№ 1, 2 тип ПТ-50-130/7. Причина вывода – экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации данного оборудования. Приказ Минэнерго РФ №234 получен от 06.03.2025 о согласовании вывода ТГ-1 и ТГ-2 Балаковской ТЭЦ-4 с 01.05.2025 г. и снижение установленной мощности на 100 МВт.

На основании Приказа №096 Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» от 05.02.2026 Об установлении величины тепловой и электрической мощности на Балаковской ТЭЦ-4 на 2026 год утверждены значения установленной мощности источника на уровне 270 МВт электрической мощности, 1257 Гкал/ч тепловой мощности. При описании перспективных балансов мощности для расчетов приняты данные показатели.

Балаковская ТЭЦ-4 обеспечивает тепловой энергией потребителей МО г. Балаково. Компоновка основного оборудования Балаковской ТЭЦ-4 выполнена с поперечными связями по острому пару и питательной воде.

Балаковская ТЭЦ-4 является поставщиком оптового рынка электрической энергии и мощности (установленная мощность станции свыше 25 МВт) и, соответственно, согласно Правил работы оптового рынка весь объем выработанной электроэнергии продает на ОРЭМ, а с ОРЭМ покупает электроэнергию и мощность на собственные нужды, хозяйственные нужды и потери в пристанционной сети.

Схемой теплоснабжения г. Балаково не предусматривается строительство и присоединение к тепловой сети Балаковской ТЭЦ-4 новых крупных производственных объектов.

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного теплоснабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые мощности только ТЭЦ-4 без строительства новых котельных.

Зона действия Балаковской ТЭЦ-4 приведена на рисунке 2.1.

Рис. 2.1 Зоны действия централизованной системы теплоснабжения города Балаково

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Балакова сформированы в сложившихся на территории города районах с системой индивидуального теплоснабжения.

Теплоснабжение жителей индивидуальной жилой застройки осуществляется в частном секторе организовано от автономных (индивидуальных, квартирных) теплогенераторов, работающих в подавляющем большинстве на газообразном топливе.

Несколько среднеэтажных многоквартирных жилых домов на территории города имеют собственные автономные котельные (в том числе крышные). Многоэтажные жилые дома с автономными котельными или поквартирным отоплением не получили широкого распространения на территории г. Балаково по причине имеющихся ограничений (дефицита мощности) в системе газоснабжения города.

Табл. 2.1 Информация по жилым домам, не подключенным к системе централизованного теплоснабжения

| № | Улица | № дома | Теплоснабжение | Горячее водоснабжение | Управление домом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Мая | 32 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 2 | 1 Мая | 75 | газ.котельн (кр) | газ.котельн | ТСН «1 МАЯ» |
| 3 | 1 Мая | 77 | газ.котельн(кр) | газ.котельн | ООО «БУК» |
| 4 | 1 Мая | 79 | инд.покв.от. | инд.покв. | ТСН «ФОРТУНА» |
| 5 | 20 лет ВЛКСМ | 27 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 6 | 30 лет Победы | 59 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 7 | Ак.Жук | 13/1 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Орбита» |
| 8 | Ак.Жук | 46/2 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Чайка» |
| 9 | Ак.Жук | 46/3 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Чайка» |
| 10 | Ак.Жук | 46/4 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Домострой» |
| 11 | Бр.Захаровых | 93 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 12 | Бр.Захаровых | 97 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 13 | Бр.Захаровых | 143 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 14 | Бульвар Роз | 2 | инд.покв.от. | инд.покв. | ТСН «Бульвар Роз 2» |
| 15 | Вольская | 1б | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Спецэксплуатация» |
| 16 | Гагарина | 72 | газ.котельн(кр) | газ.котельн | ЖСК «Интеград 1» |
| 17 | Гагарина | 89 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Спецэксплуатация» |
| 18 | Заводская | 61 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 19 | Заводская | 63 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 20 | Заводская | 65 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 21 | Заводская | 3а | газ |  | непосредственный способ управления |
| 22 | Комарова | 77 | газ.котельн (кр) | газ.котельн | ООО «МЕТАЛЛУРГ» |
| 23 | Коммунистическая | 31 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 24 | Коммунистическая | 43 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 25 | Коммунистическая | 45 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 26 | Коммунистическая | 58 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 27 | Коммунистическая | 62 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 28 | Коммунистическая | 65 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 29 | Коммунистическая | 72 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 30 | Коммунистическая | 79 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 31 | Коммунистическая | 87 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 32 | Коммунистическая | 105 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 33 | Коммунистическая | 107 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 34 | Коммунистическая | 111 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 35 | Коммунистическая | 113 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 36 | Кр.Звезда | 21 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 37 | Кр.Звезда | 29 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 38 | Кр.Звезда | 54 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 39 | Кр.Звезда | 33а | газ |  | непосредственный способ управления |
| 40 | Кр.Звезда | 56а | газ |  | непосредственный способ управления |
| 41 | Ленина | 15 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 42 | Ленинградская | 115 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 43 | Московская | 32 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 44 | Московская | 37 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 45 | Московская | 38 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 46 | Московская | 41 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 47 | Московская | 45 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 48 | Московская | 50 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 49 | Московская | 53 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 50 | Московская | 60 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 51 | Московская | 61 | газ | газ.кол | непосредственный способ управления |
| 52 | Московская | 55а | газ.котельн |  | непосредственный способ управления |
| 53 | Наб. Леонова | 45 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО «Орбита» |
| 54 | Наб. Леонова | 47 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 55 | Наб. Леонова | 68 | Инд.покв.от. | инд.покв. | ТСН «ТСЖ АВРОРА» |
| 56 | Наб. Леонова | 71 | газ.котельн(кр) | газ.котельн | ООО «БУК» |
| 57 | Пионерская | 3 | инд.покв.от. | инд.покв. | ТСН «На Пионерской» |
| 58 | пр.Героев | 2б | инд.покв.от. | инд.покв. | ИП «Трофимов С. В.» |
| 59 | пр.Героев | 2в | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 60 | Пролетарская | 24 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 61 | Пролетарская | 25 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 62 | Пролетарская | 26 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 63 | Пролетарская | 33 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 64 | Пролетарская | 64 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 65 | Пролетарская | 82 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 66 | Пролетарская | 85 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 67 | Р. Люксембург | 36 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 68 | Саратовское шоссе | 77 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 69 | Саратовское шоссе | 77а | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 70 | Свердлова | 60 | инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 71 | Советская | 28 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 72 | Советская | 60 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 73 | Советская | 72 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 74 | Советская | 73 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 75 | Степная | 2а | Инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 76 | Степная | 2а/1 | Инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 77 | Степная | 2а/2 | Инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "Спецэксплуатация" |
| 78 | Степная | 2а/3 | Инд.покв.от. | инд.покв. | ООО "БУК" |
| 79 | Судостроительная | 12 | газ | газ.кол | непосредственный способ управления |
| 80 | Судостроительная | 20 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 81 | Титова | 42 | инд.покв.от. | инд.покв. | ТСН «Космос» |
| 82 | Чапаева | 32 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 83 | Чернышевского | 3 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 84 | Чернышевского | 34 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 85 | Чернышевского | 36 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 86 | Чернышевского | 38 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 87 | Чернышевского | 40 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 88 | Чернышевского | 44 | газ |  | непосредственный способ управления |
| 89 | Чернышевского | 92 | газ |  | непосредственный способ упр. |

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы установленных и располагаемых мощностей, подключенных нагрузок и имеющихся резервов представлены в таблицах ниже.

Величины договорных нагрузок определены на основании договорных и проектных данных. Расчетная тепловая нагрузка в ретроспективный период определялась на основе анализа потребления тепловой энергии по данным приборов учета в соответствии с пунктом 28 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Изменение нагрузок в период с 2021 по 2025 года связано с корректировкой договорных нагрузок потребителей на основании фактических показаний узлов учёта. Отклонение договорных нагрузок от расчётных связано с внедрением энергосберегающих мероприятий в системах теплопотребления (замена окон, утепление фасадов, установка индивидуальных узлов регулирования и т.д.), а также фактических условий эксплуатации отопительных приборов.

Доля резерва тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4 (по расчетной тепловой нагрузке), с учетом подключения всей перспективной тепловой нагрузки составит 277,89 Гкал/ч к 2045 году. Величина резерва станции на 2045 год достаточна для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Таблица 2.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс», Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 832 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
| Отборы паровых турбин, в том числе: | 692 | 692 | 692 | 692 | 472 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 210 | 210 | 210 | 210 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 482 | 482 | 482 | 482 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| ПВК | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 962 | 962 | 962 | 962 | 724 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 51,45 | 51,45 | 51,3 | 51,15 | 49,99 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 508,73 | 516,41 | 517,86 | 520,65 | 521,00 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 526,82 | 532,17 | 537,52 | 542,87 | 548,22 | 553,57 | 558,92 | 564,27 | 569,62 | 574,97 | 580,32 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 507,74 | 516,29 | 516,88 | 463,8 | 451,04 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 456,86 | 462,21 | 467,56 | 472,91 | 478,26 | 483,61 | 488,96 | 494,31 | 499,66 | 505,01 | 510,36 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 340,87 | 333,19 | 330,69 | 334,95 | 97,76 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 195,04 | 189,69 | 184,34 | 178,99 | 173,64 | 168,29 | 162,94 | 157,59 | 152,24 | 146,89 | 141,54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 341,86 | 333,31 | 331,67 | 391,8 | 167,7184 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 264,9984 | 259,6484 | 254,2984 | 248,9484 | 243,5984 | 238,2484 | 232,8984 | 227,5484 | 222,1984 | 216,8484 | 211,4984 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 771,30 | 771,3 | 770,1 | 777 | 539 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 279,8 | 279,8 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,182 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,188 | 0,190 | 0,192 | 0,194 | 0,196 | 0,198 | 0,200 | 0,202 | 0,204 | 0,206 | 0,208 |

  - Определение радиусов эффективного теплоснабжения

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если, при тепловой нагрузке заявителя  < 0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя должны быть выполнены следующие действия:

В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя должна быть установлена адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения.

На топооснове поселения, городского округа, города федерального значения должна быть осуществлена привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект - тепловая камера для подключения и рассчитываются протяженность и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя.

В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя.

Если в результате анализа пьезометрического графика, установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

Капитальные затраты в строительство тепловой сети Ктс (без НДС) должны рассчитываться по формуле:

где:

li - протяженность i-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром Dyi (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;

lj - протяженность j-того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра Dyj (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км;

kDy,i kDy,j - нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром Dyi(Dyj) (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее - НЦС), тыс. руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения и дорожного покрытия;

N - число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (Dyi);

M - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до Dyj (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;

ИЦПt - прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде;

ПЗПt - плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой  < 0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в размере 550 рублей (с НДС);

НДСt - ставка налога на добавленную стоимость в t-м расчетном периоде.

Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде (ИЦПt) должен определяться по формуле:

ИЦПt = (1 + ) x (1 + ) x К x (1 + ),

где , , ...,  - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017 + 1)-й, (2017 + 2)-й, ... t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации), на t-й расчетный период регулирования (базовый вариант).

Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:

ПДСt = Вt - Зt, тыс. руб./год,

где:

Вt - выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год,;

Зt - затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.

Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:

Вt =  x Цтэ,t x ИСПГt =  x ЧЧМср. x Цтэ,t x

x ИСПГt x 10-3, тыс. руб./год,

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;

- максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Гкал/ч;

ЧЧМср - средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год;

Цтэ,t - цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде.

ИСПГt - индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 t-м расчетном периоде.

Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зt = (Зт + Зпер)t, тыс. руб./год,

где:

Зт,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;

Зпер,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.

Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зт,t =  x bф,t x Цт,t x

x (1 + ) x 10-3, тыс. руб./год,

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;

bф,t - удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;

Цт,t - цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т. условного топлива;

- прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).

Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:

где,  - удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2;

Мнтс - материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2;

Lнтс,i - протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром Dу,нтс,i, м;

Dу,нтс,i - условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.

Необходимо отметить, что методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, приведенная в Приложении №40 Методических указаний в своей основе содержит сравнение тарифных последствий для потребителей. Потребитель находиться в радиусе эффективного теплоснабжения, «если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя». Ухудшение тарифных последствий возможно в случаях осуществления ЕТО капитальных вложений в мероприятия по подключению потребителей за счет тарифа на тепловую энергию или при значительном удалении перспективного потребителя от источника тепловой энергии (величина потерь тепловой энергии в тепловых сетях превышает эффект от подключения потребителей).

Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» по методу индексации установленных тарифов. Принимается, что целесообразность подключения перспективных потребителей, предлагаемых к подключению к существующим источникам тепловой энергии определяется с точностью до одного рубля в случае превышения стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения над стоимостью тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя. Результат расчета оптимального радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Расчет оптимального радиуса теплоисточника

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Площадь, км2 | 56,93 |
| Кол-во абонентов | 1641 |
| B (среднее число абонентов на 1км^2) | 29,0 |
| Стоимостьсетей, руб. | 969102253,8 |
| Материальная характеристика | 116895,72 |
| s (удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2) | 8290,3 |
| Тепловая мощность источника, Гкал/ч | 962,0 |
| П (теплоплотность района, Гкал/ч.км2) | 16,9 |
| Δτ (расчетный перепад температур теплоносителя, °C) | 37,9 |
| φ (поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной) | 1,3 |
| Rопт (оптимальный радиус теплоснабжения, км) | 7,325 |

Рис. 2.2 Радиус эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4

Рис. 2.4 Расширение зоны действия источника тепловой энергии

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Для определения перспективной проектной производительности установок тепловой сети на источниках тепловой энергии были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети.

Согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Из полученных показателей видно, что в период 2025-2045 гг. имеются значительные резервы ВПУ для действующего источника тепловой энергии.

Это говорит о том, что расширение ВПУ не требуются, необходимо лишь поддержание установок в работоспособном состоянии.

Существенных изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя не предвидится.

Таблица 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации Филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ-4

| Параметр | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Срок службы | лет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 120,0 | 138,8 | 169,0 | 182,7 | 209,7 | 218,27 | 218,27 | 218,27 | 218,27 | 218,27 | 218,27 | 218,27 | 218,27 | 218,27 | 220,58 | 222,90 | 225,21 | 227,52 | 229,83 | 232,14 | 234,46 | 236,77 | 239,08 | 241,39 | 243,70 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,0 | 112,3 | 116,92 | 116,92 | 116,92 | 116,92 | 116,92 | 116,92 | 116,92 | 116,92 | 116,92 | 118,16 | 119,40 | 120,63 | 121,87 | 123,11 | 124,35 | 125,59 | 126,83 | 128,06 | 129,30 | 130,54 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 7,7 | 26,5 | 56,7 | 70,7 | 97,4 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 101,35 | 102,43 | 103,50 | 104,57 | 105,65 | 106,72 | 107,79 | 108,87 | 109,94 | 111,01 | 112,09 | 113,16 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 120,0 | 138,8 | 169,0 | 182,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 | 209,7 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 380,0 | 361,2 | 331,0 | 317,3 | 290,3 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 281,7 | 279,4 | 277,1 | 274,8 | 272,5 | 270,2 | 267,9 | 265,5 | 263,2 | 260,9 | 258,6 | 256,3 |
| Доля резерва | % | 76,0 | 72,2 | 66,2 | 63,5 | 58,1 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 55,9 | 55,4 | 55,0 | 54,5 | 54,0 | 53,6 | 53,1 | 52,6 | 52,2 | 51,7 | 51,3 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между магистральными трубопроводами за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.22 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Таблица 3.2 Часовые расходы исходной воды, которые необходимо предусмотреть для аварийной подпитки тепловой сети, т/ч

| 15 Источник тепловой энергии | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 | 1769,03 |

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения г. Балакова

  - Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На момент разработки Схемы теплоснабжения филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» произведен вывод из эксплуатации турбин ст.№ 1, 2 тип ПТ-50-130/7. Дата вывода турбин из эксплуатации с 01.05.2025 года на основании приказа Минэнерго РФ от 06.03.2025 года № 234 о согласовании вывода ТГ-1,2 с 01.05.2025 года.

В 2026 году был утвержден «Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области» в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области за № 43 от 27 января 2026 года (далее генеральный план).

На сегодняшний день, согласно данным генерального плана, площадь территории города Балакова составляет 7 362,85га. На расчетный срок (2045 год) площадь территории города составит 7 552,1 га.

В области жилищного строительства запланированы мероприятия по регенерации уже сложившихся микрорайонов жилой застройки и поэтапное строительства нового современного комфортного жилья на территориях сельскохозяйственного использования в восточной части города, за счет установления жилых функциональных зон.

Прирост нагрузки на систему теплоснабжения составит 63,8 Гкал/час (212828 Гкал/год), из них 58,8 Гкал/час (196100 Гкал/год) прирост нагрузки на ТЭЦ-4.

Необходимо отметить, что согласно перечню планируемых к размещению объектов местного значения, прирост нагрузок запланирован на расчётный срок в 2045 году.

  - Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения МО города Балакова

В действующей актуализации схемы теплоснабжения утверждённой Постановлением Администрации Балаковского Муниципального района Саратовской области от 27.08.25 г. №2647 «Об утверждении проекта схемы теплоснабжения Муниципального образования город Балакова на период до 2035 года» (актуализация на 2026 год)» рассмотрены 2 варианта развития на основе сохранения существующего состояния систем теплоснабжения и возможного перераспределения тепловой энергии между источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ТЭЦ-4 и котельными.

Приоритетный вариант 1 предусматривал:

- Мероприятия по инвестиционной программе КС Балакова 2022-2047 г.г.;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения на 2025 г;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на магистральных Тепловых сетях на 2026-2028 год;

- Мероприятия по программе ТПиР филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - Генерации на 2026-2028 год.

Так же данный вариант 1 предусматривал приоритетную стратегию по ТЭЦ-4:

1-й этап. Вывод ТГ-1 и ТГ-2 (приказ Минэнерго № 234 от 06.03.2025г).

2-й этап. Вывод ТГ-4.

3-й этап. Строительство нового ВК и поддержание существующей ВК. Вывод ТГ-5.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Основными ожидаемыми результатами от реализации разработанной Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Вариант 2 развития системы централизованного теплоснабжения предусматривал выполнение работ, предусмотренных в варианте 1 пунктами 1-4, а также строительство 2-х котельных (на ТЭЦ-4 и островной части города) с установкой 2-х ГПА.

При текущей разработке схемы теплоснабжения был проведен анализ перспективного развития системы теплоснабжения на основе утвержденного Постановлением Администрации Балаковского Муниципального района Саратовской области от 27.08.25 г. №2647 (при актуализации на 2026 год) и предложены 2 варианта перспективного развития системы теплоснабжения МО г. Балакова по 2045 г. (актуализация на 2027 год).

Вариант 1:

- проведение мероприятий для поддержания оборудования Балаковской ТЭЦ-4 в работоспособном состоянии;

- реализация мероприятий, запланированных в концессионном соглашении между администрацией города и ПАО «Т Плюс».

Вариант 2:

- проведение мероприятий для поддержания оборудования Балаковской ТЭЦ-4 в работоспособном состоянии;

- реализации мероприятий, запланированных в концессионном соглашении между администрацией города и ПАО «Т Плюс»;

- реализации мероприятий, запланированных инвестиционной программой в сфере теплоснабжения на собственное имущество ПАО «Т Плюс».

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также:

- Мероприятия по инвестиционной программе КС Балакова 2022-2047 г.г.;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения на 2026 г;

- Мероприятия по программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на магистральных Тепловых сетях на 2027-2028 год;

- Мероприятия по программе ТПиР филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - Генерации на 2026-2028 год.

Второй вариант является более надежным с точки зрения бесперебойного теплоснабжения и соответствует законодательным требованиям, а также по совокупности факторов, рассмотренных при данной актуализации схемы теплоснабжения, приоритетным для развития системы теплоснабжения является Вариант 2.

Ниже в таблицах приведены инвестиционные планы филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Таблица 4.1 – Инвестиционная программа КС Балакова 2022-2047 г.г. (рассматриваемый период 2026 – 2045 г.г.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Место расположения объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
|  | Группа 3.1. Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 23м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 0 | 291,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 116А L= 13м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,32 | 0 | 764,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,66 | 0 | 632,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения (транзит) ул.Степная, дом № 52 L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,77 | 0 | 1 281,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЦТП-62 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная № 52 (транзит по подвалу) до выхода из подвала на ж/д № 56 по ул.Степная L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,68 | 0 | 203,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ЦТП-63 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №26/1 (ул.Трнавская) до наружной стены ж/д №26/7 (ул.Трнавская) с ответвлением от ТК3-8/10 до наружной стены ж/д №32 (ул.Трнавская), с ответвлением от ТК3-8/9 до наружной стены здания детсада №62 (ул.Трнавская №30) L= 261м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,56 | 0 | 34 412,45 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/17 до ЦТП №55 с ответвлением от ТК 3-10/1 до ЦТП №56 L= 300м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400,61 | 0 | 48 526,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №93 по ул.Шевченко до ж/д №95 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,7 | 0 | 3 150,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 2 324,01 | 0 | 87 236,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №32 до ж/д №13А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК 2-6/9 до ж/д №14 по ул.Вокзальная, от ТК 2-6/10 до ж/д №13 по ул.Вокзальная L= 149м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853,92 | 0 | 30 544,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №47 по ул.Минская до ж/д №49 по ул.Минская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 105,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №120 по ул.Шевченко L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,91 | 0 | 2 047,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №140 по ул.Комарова с ответвлениями, от ТК2-4/3 до ж/д №142 по ул.Комарова, от ТК2-4/3 до ж/д №138 по ул.Комарова, от бескамерной врезки до ж/д №136 по ул.Комарова L= 252м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948,44 | 0 | 33 230,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №43 по ул.Минская до ж/д №55 по ул.Минская с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №49 по ул.Минская L= 115м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,41 | 0 | 18 089,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ЦТП-72 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №75 по ул.Набережная Леонова до ж/д №78 по ул.Набережная Леонова L= 89м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2039 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,58 | 0 | 14 022,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №19 по ул.Проспект Героев до наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,2 | 0 | 11 906,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ГБ Леонова 28А Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 27А по ул.Набережная Леонова до ж/д №26А по ул.Набережная Леонова L= 22м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,66 | 0 | 499,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №2 по ул.Минская L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,74 | 0 | 11 776,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №113 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №111 по ул.Чапаева L= 17м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,92 | 0 | 447,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 55,47 | 0 | 2 082,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №14 по ул.Степная с ответвлением от ТК 3-10/8 до ж/д №16 по ул.Степная L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,32 | 0 | 12 759,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ЦТП-61 Реконструкция трубопровода от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44 по ул.Проспект Героев L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,56 | 0 | 2 520,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ЦТП-44 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/24 до ЦТП №44 с ответвлениями: от ТК 3-1/7 до ж/д №5 по ул.Трнавская, от ТК 3-1/7 до ж/д №3 по ул.Трнавская L= 191м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,23 | 0 | 33 941,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 1 473,26 | 0 | 55 308,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ГБ Леонова 24 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная Леонова до ж/д №25 по ул.Набережная Леонова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,47 | 0 | 2 203,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,67 | 0 | 2 232,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 5 443,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44"Б" по ул.Проспект Героев L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,47 | 0 | 1 979,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 12 396,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены насосной по ул.Коммунистическая до наружной стены ж.д. №139 по ул.Коммунистическая с ответвлениями от ТК 1-10/9 до наружной стены ж.д. №106А по ул.Коммунистическая, от ТК 1-10/16 до наружной стены ж.д. № 108А по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/17 до наружной стены ж.д. №121 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/18 до наружной стены Детского сада по адресу ул.Коммунистическая, 121/5, от ТК1-10/20 до наружной стены ж.д. №110А по ул.Комунистическая, от ТК1-10/28 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/29 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/30 до наружной стены ж.д. №125Б по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/31 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистичекая, от ТК1-10/32 до наружной стены ж.д. №31 по ул.Кормежинская, от ТК1-10/33 до наружной стены ж.д. №127 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/34 до наружной стены ж.д. №129 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/35 до наружной стены ж.д. №133 по ул.Коммунистическая L= 1356,1м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 554,49 | 0 | 195 239,08 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ИБ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №122А по ул.Комарова до ж/д №37 по ул.Минская. L= 79м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,99 | 0 | 10 070,65 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №114"Б" по ул.Шевченко. L= 17м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 0 | 385,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ЦТП-02 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-2 до наружной стены жилого дома №61 ул.Рабочая L= 59м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,59 | 0 | 7 569,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, д.2/1) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Факел Социализма L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,55 | 0 | 3 821,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №109 по ул.Комарова до ж/д №107 по ул.Комарова L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,9 | 0 | 12 493,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 20 675,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-18 (ул.Гагарина, 75/1) до наружной стены жилого дома №74А по ул.Садовая с ответвлениями от ТК 1-6/18 до наружной стены жилого дома №75 по ул.Гагарина, от ТК б/н до наружной стены жилого дома №76 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №73 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №71 по ул.Гагарина L= 183м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,66 | 0 | 22 942,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56/1) до наружной стены жилого дома №16 с ответвлениями от ТК 1-2/3 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Свердлова, от ТК 1-2/2 до наружной стены Д/с №70, от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина,от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина, от ТК1-2/5 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Ленина,от ТК1-2/6 до наружной стены жилого дома №54 по ул.Ленина L= 656м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 2 761,87 | 0 | 103 226,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/68 до ж/д №19 по ул Минская с ответвлениями: от ТК-3/68 до ж/д №27 по ул Минская, от ТК-2-4/9 до ж/д №113 по ул.Комарова, от ТК-2-4/8 до ж/д №29А по ул Минская L= 247м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,43 | 0 | 32 440,46 | 0 | 0 |
| 52 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул. Факел Социализма, 2/1) до наружной стены жилого дома № 2А по ул.Факел Социализма с ответвлением от ТК 1-5/4 до наружной стены жилого дома №2 по ул.Факел Социализма L= 104м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,38 | 0 | 17 982,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ЦТП-53 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-53 до наружной стены ж.д.№24 (пр.Энергетиков) с ответвлениями от ТК 3-5/19 до наружной стены ж.д.№17 (ул.Степная); от ТК 3-5/18 до наружной стены ж.д.№19 (ул.Степная); от ТК 3-5/17 до наружной стены ж.д. № 28 (Проспект Героев); от ТК 3-5/16 до наружной стены ж.д.№20 (пр.Энергетиков); от ТК 3-5/15 до наружной стены д/комбината №62 (пр.Энергетиков) L= 492м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 548,56 | 0 | 88 157,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина) L= 18м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,49 | 0 | 474,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 524,78 | 0 | 19 700,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 575,31 | 0 | 21 597,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 31А по ул.Саратовское шоссе L= 9м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,6 | 0 | 1 154,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ГБ Коммунистическая 137А Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания спортзала (ул.Коммунистическая №37а) до наружной стены жилого дома №137 (ул.Коммунистической) L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,85 | 0 | 10 079,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ЦТП-02 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 2 до наружной стены жилого дома №57 ул.Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/6 до наружной стены жилого дома №59 (ул.Рабочая), от места врезки до наружной стены жилого дома №55 (ул.Рабочая), с ответвлением от ТК 1-10/7 до ТК 1-10/8 с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №45 ул. Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №53 (ул.Рабочая) L= 251м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944,76 | 0 | 33 118,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/30 до наружной стены ж.д.№7 по ул.Факел Социализма L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,23 | 0 | 1 657,20 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 21 550,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ЦТП-37 (только ГВС)/ ТК (все ЦО) Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением)-трубопровод от места врезки в существующий трубопровод у Н.О.17 до ж/д №14 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-9/5 до ж/д №16 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/10 до ж/д №24 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №22 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №26 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/8 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 447м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601,79 | 0 | 58 461,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,89 | 0 | 3 002,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 (ул.Рабочая) до наружной стены ж/д №47 (ул.Рабочая) L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,43 | 0 | 6 465,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ЦТП-49 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-49 (Набережная Леонова, 64/1) до наружной стены жилого дома №63 по ул.Набережной Леонова с ответвлением от ТК 3-3/13 до наружной стены жилого дома №64 по ул.Набережная Леонова L= 138м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,3 | 0 | 22 235,10 | 0 | 0 |
| 68 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Заречная до ж/д №8 по ул.Заречная. L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,15 | 0 | 2 988,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 |  | 0 | 5,41 | 0 | 194,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 |  | 0 | 97,18 | 0 | 3 648,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 4,63 | 0 | 225,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная Леонова до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,34 | 0 | 6 269,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ЦТП-28 + ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №28 до ТК 3/67 с ответвлениями: от ТК 2-7/1 до ж/д №10 по ул.Заречная, от ТК 2-7/1 до ж/д №6А по ул.Заречная, от ТК 2-7/2 до ж/д №7 по ул.Заречная, от ТК 2-7/3 до ж/д №6 по ул.Заречная, от ТК 2-7/5 до ж/д №43 по ул.Набережная Леонова, с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Заречная L= 661м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 262,80 | 0 | 112 247,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 3 836,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ГБ Леонова 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до здания военкомата с ответвлениями: от ТК-2-2/2 до ж/д №3 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №4 по ул.Набережная Леонова; от ТК-2-2/4 до КВД; от ТК-2-2/5 до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 859м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586,84 | 0 | 118 267,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 199,84 | 0 | 7 579,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ЦТП-41 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-41 (30 лет Победы 15/1) до наружной стены жилого дома №21 ул.30 лет Победы с ответвлениями L= 307м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 534,37 | 0 | 53 010,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 80 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №58 "Б" по ул.Проспект Героев до ж/д №58 "В" по ул.Проспект Героев L= 18м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,77 | 0 | 2 372,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30лет Победы) до здания художественной школы (ул.30 лет Победы 49"а") с ответвлениями L= 194м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879,9 | 0 | 30 404,26 | 0 | 0 |
| 82 | ЦТП-64 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №29/9 (ул.Проспект Героев) до наружной стены ж/д №29/2б (ул.Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3/8-19 до наружной стены детсада №42 (ул.Проспект Героев №29/1) L= 133м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,47 | 0 | 16 591,74 | 0 | 0 |
| 83 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 по | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,27 | 0 | 3 620,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ул.Комсомольской до наружной стены ж/д №47 по ул.Комсомольской L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 84 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №8А до ж/д №16А по ул.Вокзальная L= 38м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,5 | 0 | 7 343,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 85 | Т/тр от 6/52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания мастерских до наружной стены здания школы №4 (ул.Рабочая) L= 113м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,99 | 0 | 21 840,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-21 до наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева с ответвлением от ТК 1-1/4 до наружной стены ж.д.№115 по ул.Чапаева L= 78м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,74 | 0 | 13 112,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 263,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 88 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до | г. Балаково | 2026 | 2028 | 343,94 | 0 | 12 911,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 27 916,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до С/Ш №19 с ответвлением от ТК 2-8/7 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,23 | 0 | 19 525,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1/19 (РТС) до ЦТП-42 (ул. 30 лет Победы 49 "а") с ответвлением от ТК 3-6/3 до здания лицея №1 (ул.30 лет Победы 41"а") L= 656м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063,18 | 0 | 105 711,34 | 0 | 0 |
| 98 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №30 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,43 | 0 | 2 934,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №34 до ж/д №9А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК2-1/8 до ж/д №16А, от ТК2-1/8 до ж/д №18А L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593,2 | 0 | 20 435,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, д.56/1) до наружной стены жилого дома №58 по ул.Ленина L= 75м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 |  | 0 | 0 | 251,65 | 0 | 9 507,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №125 по ул.Чапаева L= 49м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,13 | 0 | 7 713,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №37 до наружной стены ж/д №51 (ул.Рабочая) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,99 | 0 | 2 243,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 до наружной стены ж/д №49 (ул.Рабочая) L= 32м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,45 | 0 | 4 222,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова до наружной стены жилого дома №45 по ул.Свердлова L= 56м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,79 | 0 | 9 421,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 3-9/15 до ТК 3-9/16 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/16 до ТК 3-9/17 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/17 до наружной стены жилого дома №73 ул.Саратовское шоссе, с ответвлением от ТК 3-9/17 до ТК 3-9/18 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/18 до наружной стены жилого дома №60 ул.Степная L= 295м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 1 152,37 | 0 | 43 348,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №58 ул.20 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2039 | 2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,7 | 0 | 2 646,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ГБ Ленина 102 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 102 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 104 ул. Ленина L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 156,94 | 0 | 5 937,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №56 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены ж/дома №54 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,56 | 0 | 648,98 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №29 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова L= 3м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,18 | 0 | 555,28 | 0 | 0 |
| 115 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №16 по ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №14 по ул.Братьев Захаровых L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 |  | 0 | 0 | 26,06 | 0 | 986,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 |  | 0 | 691,93 | 0 | 25 975,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-47 (ул.Проспект Героев 13/1) до наружной стены здания дет.сада №47 (ул.Проспект Героев 15) с ответвлением от ТК-3-3/2 до наружной стены дет.поликлиники №2 (Трнавская 29А) L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,16 | 0 | 10 533,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Заречная до ж/д №1 по ул.Волжская L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,01 | 0 | 2 359,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №100 по ул.Шевченко до ж/д №106 по ул.Шевченко L= 16м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,23 | 0 | 2 976,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ГБ Шевченко 112 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №108 по ул. Шевченко до ж/д №110 по ул.Шевченко с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №112 по ул.Шевченко. L= 124м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561,88 | 0 | 19 534,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №102 по ул.Шевченко. L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,67 | 0 | 4 618,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57 по ул.Минская до ж/д №65А по ул.Минская L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,25 | 0 | 5 550,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ИБ Минская 29а; ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением – трубопровод от ж/д №29А по ул.Минская до ж/д №109 по ул.Комарова L= 130м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,7 | 0 | 17 165,18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Минская до ж/д №33 по ул.Минская L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,07 | 0 | 7 088,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | перемычка ул.Вольская Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/10 до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/12 до ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) от ТК 1-6/13 до наружной стены жилого дома №103Б по ул.Ленина, от ТК 1-6/14 до ЦТП 23 (ул.Комсомольская), от ТК1-6/15 до наружной стены жилого дома № 105Б по ул.Ленина, от ТК1-6/1 до наружной стены жилого дома №35 по ул.Комсомольcкой L= 1104м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2039 | 2041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 568,46 | 0 | 225 827,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №119 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома № 117а (ул.Ленина) L= 188м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851,26 | 0 | 29 616,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова с ответвлениями: от ТК 2-2/8 до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова, от ТК 2-2/8 до ж/д №4 по ул.Минская L= 152м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737,72 | 0 | 25 572,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ГБ Волжская 71 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/58 до ж/д №65 по ул.Волжская с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №71 по ул. Волжская, от ТК 3/58 до ж/д №59 по ул. Волжская, от бескамерной врезки до ж/д№61 по ул. Вожская. L= 400м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 632,47 | 0 | 56 936,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №18 по ул.Вокзальная L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,54 | 0 | 2 516,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №98 по ул.Шевченко до ж/д №100 по ул.Шевченко L= 22м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,57 | 0 | 4 093,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №121 по ул.Шевченко L= 9м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,78 | 0 | 1 417,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ГБ Шевченко 108 / ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120А по ул.Шевченко до ж/д №96 по ул.Шевченко L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,13 | 0 | 15 753,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ЦТП-73 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №73 по ул.Трнавская до ж/д №65 по ул.Трнавская с ответвлениями, от ТК 3-4/26 до ж/д №79 по ул.Трнавская, от ТК 3-4/25 до ж/д №77 по ул. Трнавская L= 200м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,21 | 0 | 29 393,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ЦТП-47 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев до жилого дома №19 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/3 до наружной стены жилого дома №21 по ул.Трнавская L= 45м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,25 | 0 | 7 570,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №42 по ул.Проспект Героев L= 37м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,23 | 0 | 4 747,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ГБ Леонова 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №27 по ул.Набережная Леонова до ж/д №26 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,56 | 0 | 2 520,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А до наружной стены здания спецприемника (ул.Механизаторов 8б) L= 16м, 2Ду32мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,89 | 0 | 274,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ЦТП-12 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 12 до наружной стены ж/д 40"А" ул.Гагарина с ответвлениями от ТК 1-4/8 до наружной стены ж/д №16 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/9 до наружной стены ж/д №12 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/8 до ТК 1-4/7 с ответвлениями от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №22 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №18 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до детского сада №12 L= 658м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 775,16 | 0 | 96 728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | до здания БИТТиУ СГТУ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 20 (ул.Титова) до наружной стены корпуса МФ БИТТУ (ул.Чапаева №138), с ответвлением от ТК1-8/5 до наружной стены центрального корпуса БИТТУ, с ответвлением от ТК1-8/4 до наружной стены ж/дома №157а (ул.Чапаева), с ответвлением от ТК 1-8/3 до наружной стены корпуса ИСФ БИТТУ, с ответвлением от ТК 1-8/2 до наружной стены спорткомплекса "Буревестник" (ул.Чапаева №140) L= 597,1м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 861,23 | 0 | 99 161,41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №3 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,62 | 0 | 3 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 116Б по | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 269,24 | 0 | 10 205,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Чапаева до наружной стены нежилого здания по ул.Чапаева 118А L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП 23 до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской с ответвлением от ТК 1-6/16 до наружной стены жилого дома №39 по ул.Комсомольская L= 53м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,47 | 0 | 6 988,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №52 ул.Степная до ТК 3-9/14 с ответвлением от ТК 3/9-14 до наружной стены ж/д №56 ул.Степная L= 63м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 213,3 | 0 | 8 082,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по | г. Балаково | 2026 | 2028 | 127,41 | 0 | 4 839,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №14 по ул.Вокзальная до ж/д №14А по ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,32 | 0 | 3 848,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ЦТП-06 Реконструкция теплотрассы от ЦТП №6 по ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №52 ул.20 лет ВЛКСМ L= 468м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 524,68 | 0 | 87 087,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 до наружной стены жилого дома №35/1 (ул.Рабочая) с ответвлением от мест врезки до наружных стен жилых домов №29, №31, №33 ул.Рабочая L= 210м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767,35 | 0 | 26 942,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,25 | 0 | 4 370,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены жилого дома № 43 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома № 45 по ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,87 | 0 | 4 092,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина до наружной стены жилого дома №79 по ул.Гагарина L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 79,82 | 0 | 2 992,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №115 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,65 | 0 | 7 396,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-47 (ул.Проспект Героев, д.13/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/1 к наружной стене жилого дома №13 по ул.Проспект Героев L= 107м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,72 | 0 | 18 000,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением вкл. в себя трубопровод от ЦТП №35 до ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе протяженностью 11,5 п.м. L= 12м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,54 | 0 | 2 460,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №2 пл.20 лет ВЛКСМ L= 51м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,73 | 0 | 1 344,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина) до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А) L= 38м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,64 | 0 | 751,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №116А по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №116В по ул.Чапаева с ответвлениями от ТК 1-1/1 до наружной стены ж.д. №116Г, от ТК 1-1/2 до наружной стены ж.д. №116Б L= 182м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 710,95 | 0 | 26 743,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ) до наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова L= 27м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,04 | 0 | 4 542,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №13 (ул.Степная) до наружной стены ж.д.15 (ул.Степная) L= 59м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,84 | 0 | 8 627,07 | 0 | 0 |
| 178 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 127,41 | 0 | 4 839,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А), с ответвлением от ТК-1-7/10 до наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) L= 290м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052,00 | 0 | 37 002,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №10А по ул.Вокзальная L= 10м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,64 | 0 | 1 317,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №46 по ул.Шевченко L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,3 | 0 | 7 123,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 |  | 306,77 | 0 | 11 643,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ЦТП-21 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. №125 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №123 по ул.Чапаева L= 16м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,22 | 0 | 2 109,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4А по ул.Факел Социализма до наружной стены жилого дома №54 по ул.Свердлова L= 23м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,52 | 0 | 3 035,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №41 по ул.Минская L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,85 | 0 | 3 720,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №87 по ул.Шевченко до ж/д №89 по ул.Шевченко L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,57 | 0 | 5 270,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №91 по ул.Шевченко L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,02 | 0 | 4 718,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120 по ул.Шевченко до ж/д №120А по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,47 | 0 | 454,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | ЦТП-29 Реконструкция трубопровода от ж/д №45 по ул.Минская до ж/д №37 по ул.Минская L= 35м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,43 | 0 | 921,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 2-2/7 РТС до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова L= 76м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,46 | 0 | 10 173,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, д.55/1) до наружной стены жилого дома №55 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,03 | 0 | 2 678,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №119 по ул.Чапаева L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,6 | 0 | 3 818,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ГБ Леонова 43 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №43 по ул.Набережная Леонова до ж/д №42 по ул.Набережная Леонова L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,28 | 0 | 3 617,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,67 | 0 | 2 232,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | ЦТП-33 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/2 до ж/д №57А по ул.Минская L= 177м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 055,77 | 0 | 36 289,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК3/26 до ж/д №75 по ул.Шевченко, с ответвлением от ТК2-1/1 до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 244м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999,64 | 0 | 34 705,46 | 0 | 0 |
| 201 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №41 по ул.Минская до ж/д №45 по ул.Минская с ответвлениями, от ТК2-4/1 до ж/д №39 по ул.Минская, от ТК2-4/1 до ж/д №47 по ул.Минская, от ТК2-4/2 до ж/д №51 по ул.Минская L= 369м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 555,53 | 0 | 54 192,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №13 по ул.Минская до ж/д №11 по ул.Минская L= 30м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 |  | 0 | 0 | 4,43 | 0 | 158,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 359,27 | 0 | 13 503,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 866,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 988,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 8 415,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 302,32 | 0 | 11 372,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ЦТП-70 Реконструкция трубопровода от жилого дома №55 по ул.Трнавская до жилого дома №11 по ул.Бульвар Роз с ответвлением, от ТК 3-4/3 до жилого дома №13 по ул.Бульвар Роз L= 147м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619,98 | 0 | 21 609,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ЦТП-15_ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина, 91/1) до наружной стены жилого дома №93 по ул.Ленина, с ответвлением от ТК 1-6/9 до наружной стены жилого дома №91 по ул.Ленина L= 172м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,07 | 0 | 25 260,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1-10/9 до наружной стены жилого дома №2 на пл.20 лет ВЛКСМ с ответвлениями от ТК 1-10/12 до наружной стены жилого дома №3 на пл.20 лет ВЛКСМ, от ТК 1-10/14 до наружной стены жилого дома №121А по ул.Коммунистическая L= 330м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 175,29 | 0 | 41 380,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №49 по ул.Комсомольской L= 43м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,34 | 0 | 1 836,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д№38 по ул.Шевченко до ж/д №36 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,27 | 0 | 1 889,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №45 (ул.Рабочая) с ответвлением от ТК 1-10/4 до наружной стены жилого дома №41 (ул.Рабочая) L= 130м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589,39 | 0 | 20 475,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ЦТП-67 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены дома № 37/2 по ул.Степная до ТК 3-7/7 с ответвлением от ТК L= 136м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573,59 | 0 | 19 886,13 | 0 | 0 |
| 218 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК3/5 до ж/д №8А по ул. Вокзальная L= 6м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,71 | 0 | 1 159,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ЦТП-18 Реконструкция Сооружение (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) -теплотрассы от ЦТП 18 по ул.Гагарина №75/1 до наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина L= 51,1м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 206,52 | 0 | 7 732,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №97А по ул.Ленина L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,67 | 0 | 3 148,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома № 51 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 19м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 61,89 | 0 | 2 341,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 56 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 134,21 | 0 | 5 070,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения -теплотрассы от наружной стены жилого дома №39 до наружной стены жилого дома №37 (ул.Рабочая) L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,61 | 0 | 2 835,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №4 по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания по адресу ул.Свердлова, 58 L= 92м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387,65 | 0 | 13 522,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП №62 (Проспект Героев №31/1) до ТК 3-9/11 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/11 (Проспект Героев) до наружной стены жилого дома №27 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/11 до ТК 3-9/12 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/12 (ул.Степная) до наружной стены жилого дома №48 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-9/12 до наружной стены жилого дома №52 ул.Степная L= 164м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,64 | 0 | 24 098,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 62 до ТК 3-9/15 Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-9/15 до наружной стены жилого дома №31 Проспект Героев L= 67м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,2 | 0 | 10 973,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 до наружной стены жилого дома по ул.Шевченко №114Б L= 15м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ГБ Минская 10 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Минская до ж/д №8 по ул.Минская L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,85 | 0 | 10 079,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №108 по ул.Шевченко. L= 15м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,84 | 0 | 2 790,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57А по ул.Минская с ответвлением от ТК3/29 до дома 65 по ул.Минская L= 246м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326,55 | 0 | 45 760,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по ул.Вокзальная до ж/д №19 по ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,68 | 0 | 3 145,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Вокзальная до ж/д №132А по ул.Комарова с ответвлением, от ТК 2-6/13 до СШ №11 L= 277м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 001,75 | 0 | 36 543,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ГБ Шевченко 79 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №79 по ул.Шевченко до ж/д №77 по ул.Шевченко с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №81 по ул.Шевченко L= 180м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815,04 | 0 | 28 356,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д 98 по ул.Шевченко L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,34 | 0 | 4 205,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ж/д №65А по ул.Минская до ж/д №97А по ул.Шевченко L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,37 | 0 | 13 387,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ЦТП-35 Реконструкция трубопровода от ЦТП №35 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе L= 35м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,38 | 0 | 1 751,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №22/24 по ул.Степная с ответвлениями: от ТК 3-11/4 до ж/д №20 по ул.Степная, от ТК 3-11/4 до детского сада №56 L= 218м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919,28 | 0 | 31 997,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №8А по ул.Вокзальная L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,01 | 0 | 2 359,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,94 | 0 | 529,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ЦТП-04 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №10 ул. Бр. Захаровых до наружной стены ж/д №12 ул.Бр.Захаровых L= 24м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,36 | 0 | 3 162,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж.д. №44 по ул.Проспект Героев до ж.д. №46 по ул.Проспект Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,34 | 0 | 2 939,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №55 до ж/д №32 по ул.30 лет Победы L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,91 | 0 | 4 095,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ЦТП-08 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №8 ул.Свердлова до наружной стены ж/д №40 с ответвлениями: от ТК 1-3/5 до наружной стены ж/д №32 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №29 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №28 ул.60 лет СССР L= 522м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 363,91 | 0 | 82 227,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением-трубопровод от ж/д №1 по ул. Набережная Леонова до ж/д №1 по ул. Вокзальная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,29 | 0 | 10 132,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 10 320,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/41 до ж/д №13 по ул. Набережная Леонова с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №15 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №3 по ул. Минская; от бескамерной врезки до ж/д №14 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №7 по ул. Минская; от ТК-2-2/6 до ж/д №11 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №12 по ул. Набережная Леонова L= 408м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 488,70 | 0 | 51 993,78 | 0 | 0 |
| 251 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 275,99 | 0 | 10 361,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ГБ Ленина 111 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина) L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,74 | 0 | 395,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы ЦТП-1 до наружной стены здания детского дома №2 (ул.Рабочая) L= 42м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,47 | 0 | 5 388,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП-15 (ул.Ленина, д.№91/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Факел Социализма L= 144м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652,8 | 0 | 22 667,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 4 927,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ЦТП-11 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/6 до наружной стены здания ЦТП-11 (ул.Ленина, 60/1) L= 243м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2039 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365,44 | 0 | 47 038,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №95 по ул.Шевченко до ж/д №97 по ул.Шевченко L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,09 | 0 | 2 677,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 117 по ул. | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,65 | 0 | 7 396,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Чапаева до наружной стены ж/д № 113 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 45 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 47 по ул. Свердлова L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,31 | 0 | 6 616,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,62 | 0 | 3 465,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №99 по ул.Шевченко до ж/д №71 по ул.Вокзальная L= 27м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,65 | 0 | 3 461,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция трубопровода от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №87 по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-1/6 до ж/д №85 по ул.Шевченко L= 139м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,04 | 0 | 20 399,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д №94 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,38 | 0 | 1 890,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы ЦТП 23 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской L= 48м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,07 | 0 | 8 069,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ЦТП-44_ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №16 по ул.Трнавская до ж/д №12 по ул.30 лет Победы с ответвлениями: от ТК 3-1/11 до ж/д №20 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/12 до ж/д №18 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/13 до д/с №5 L= 190м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,43 | 0 | 24 379,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №19 по ул Минская до д/с №7 с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №17 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №11 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №13 по ул Минская; от ТК 2-4/10 до ж/д 15 по ул Минская L= 337м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1 064,41 | 0 | 40 346,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | перемычка +ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/14 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) L= 422м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2039 | 2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 510,77 | 0 | 86 321,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | ГБ Минская 67 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №67 по ул.Минская до ж/д №61 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/4 до ж/д №75 L= 225м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 091,24 | 0 | 37 853,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13А по ул.Вокзальная до ж/д №10 по ул.Вокзальная с ответвлениями, от ТК2-6/11 до ж/д №17А по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №12 по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №11 по ул.Вокзальная L= 147м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842,46 | 0 | 30 134,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №39 (ул.Рабочая) L= 98м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,69 | 0 | 16 942,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 6м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,19 | 0 | 945,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | ЦТП-44 Реконструкция сооружения - трубопровод от ЦТП №44 до ж.д. №5 по ул.Трнавская L= 21м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,35 | 0 | 3 179,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе L= 81м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,89 | 0 | 16 609,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №61 до ж/д №38 по ул.Проспект Героев L= 86м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,86 | 0 | 15 999,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина д.91/1) до наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,73 | 0 | 3 463,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 0 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы от ТК-3/31 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова: 1. от ТК-3/31 до ТК-2-6/16 (ул. Комарова 130а) диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 344 м); 2. от ТК-2-6/16 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова диаметр трубы центрального отопления 108 мм (протяженность в одну нитку 50 м) L= 197м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,9 | 0 | 28 139,52 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | ЦТП-74 Реконструкция трубопровода от ЦТП №74 до ж/д №83 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК-3-9/6 до ж/д №85/3 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/7 до ж/д №85/1 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/8 до ж/д №91 по ул. Саратовское шоссе, от ТК №3-9/9 до ж/д №89/4 L= 285м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700,26 | 0 | 58 388,39 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | перемычка от ТК-1/28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 431,3 м от ТК 1/28 до ТК 3-8/5 ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены здания РУС. L= 431м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 564,44 | 0 | 88 026,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 206 м от ТК 1/13 ул.Степная до ТК 3-8/20 Проспект Героев. L= 206м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 225,69 | 0 | 42 073,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | ЦТП-40 Реконструкция теплотрассы протяженностью 337 м от ТК 1/21 до ЦТП №40 ул.30 лет Победы L= 337м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 573,61 | 0 | 54 305,98 | 0 | 0 |
| 298 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106 ул.Шевченко L= 200м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,24 | 0 | 12 601,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №21 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,32 | 0 | 7 387,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №37 ул.Минская,, L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,84 | 0 | 1 356,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №31а ул.Саратовское шоссе L= 288м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,95 | 0 | 12 990,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.28 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Площадь 20 лет ВЛКСМ L= 139м 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,89 | 0 | 859,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №28 по ул.Харьковская L= 24м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | 0 | 132,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №28 по ул.Харьковская L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,07 | 0 | 3 327,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы протяженностью 24 м от ТК-1-10/10 до наружной стены здания детского сада №2 ул. Коммунистическая, 121/5 L= 24м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,25 | 0 | 474,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала жилому дому д. №39 по ул.Рабочая L= 108м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 4 615,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ЦТП-02 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 77м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,73 | 0 | 522,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 97м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,7 | 0 | 3 841,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,31 | 0 | 4 692,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала к жилому дому №39 по ул.Рабочая L= 107,8м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,02 | 0 | 1 129,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | ЦТП-01 / ЦТП-02 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №45 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому № 49 L= 78м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,32 | 0 | 3 862,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,43 | 0 | 744,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от места врезки в существующий транзит на жилой дом №51 по ул.Рабочая (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Рабочая L= 5м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 0 | 220,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №1 (ул.Рабочая, д.41/1) до ТК 1-10/4 ул.Рабочая L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-10/4 до стены д.41 по ул.Рабочая L= 21м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Пролетарская д.4 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Пролетарская L= 77,9м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,38 | 0 | 3 465,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | ЦТП-04 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых. L= 147м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,75 | 0 | 2 214,47 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | ЦТП-04 Реконструкция теплотрассы протяженностью 88 м от ТК-2 до наружной стены жилого дома №8 по ул. Братьев Захаровых: 1. от ТК-2 до ТК-3 по ул. Братьев Захаровых диаметр трубы центрального отопления 133,159 мм(протяженность в одну нитку 146 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 133 мм (протяженность в одну нитку 73 м); 2. от ТК-3 до наружной стены жилого дома №8 ул. Братьев Захаровых L= 88м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение теплотрассы от наружной стены жилого дома №51 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №14 по ул. Братьев Захаровых L= 21м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 53 ул.20 лет ВЛКСМ L= 116м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 144,47 | 0 | 5 170,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 56 ул.Свердлова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 71,43 | 0 | 2 556,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 4 ул.Ф.Социализма L= 58м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,45 | 0 | 2 872,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 2 "а" до наружной стены жилого дома № 4 "а" ул.Ф.Социализма L= 135м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655,22 | 0 | 22 712,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 43 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,05 | 0 | 632,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 45 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,44 | 0 | 2 205,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 0 | 170,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 8м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0 | 54,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 7м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 299,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 27,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.77 по ул.Гагарина L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,51 | 0 | 5 787,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Чапаева, д.116"б" L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 0 | 542,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д 117 L= 38м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,99 | 0 | 397,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №117 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №113 по ул.Чапаева и до выхода из подвала к ж/дому №119 по ул.Чапаева L= 48,1м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,48 | 0 | 2 172,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №115 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 121 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,34 | 0 | 542,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | ГБ Ф.Социализма 11 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,23 | 0 | 3 376,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 72,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 483,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 111 по ул.Чапаева L= 35м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,69 | 0 | 1 947,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 115 L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 0 | 125,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 125 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | 0 | 125,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 121 L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,34 | 0 | 542,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 125 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №123 по ул.Чапаева L= 69м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,09 | 0 | 467,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 125 L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,37 | 0 | 3 032,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131,, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 67,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 446,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж.дому №111 L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,3 | 0 | 3 937,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 438 | 0 | 16 660,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №21 (ул.Чапаева, 115/1) до ТК-1-1/4 L= 20м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 74м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,73 | 0 | 3 343,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 37м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,12 | 0 | 468,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 109м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,27 | 0 | 4 655,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | ЦТП-23 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 108м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,08 | 0 | 1 130,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 до наружной стены здания №49а по ул.Комсомольская L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,15 | 0 | 5 128,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | ЦТП-23 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома ул.Комсомольская до наружной стены нежилого здания лицея № 2 (школа № 20) № 47 Б по ул.Комсомольская L= 100м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,36 | 0 | 2 633,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольская L= 105м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,25 | 0 | 5 583,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | ЦТП-15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №93"а" ул.Ленина до соединительного участка,, L= 125м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,67 | 0 | 19 676,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) ул.Комсомольская, д.47 L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,34 | 0 | 542,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 753,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,16 | 0 | 471,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№111 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№111А по ул.Ленина с отводом до выхода из подвала на д.№6Б по ул.Механизаторов L= 76м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,53 | 0 | 382,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 113,, сетей горячего водоснабжения (транзит). L= 79,3м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,93 | 0 | 3 389,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,62 | 0 | 2 136,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 117,, сетей теплоснабжения. L= 47м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,74 | 0 | 2 252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 3 450,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 2 940,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | ГБ Ленина 111 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 111А,, Сети горячего водоснабжения. L= 89м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,05 | 0 | 932,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2024 | 2026 | 1 602,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | ЦТП-09 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина L= 63м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №117 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №117 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 0 | 523,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина L= 43м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,55 | 0 | 450,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-7/9 (ул.Ленина, 111) до д/с №38 (ул.Ленина, 113а) L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 48м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 0 | 325,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | ЦТП-40 Реконструкция Сооружения - теплотрассы (транзит) дом №9 ул.30 лет Победы L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,67 | 0 | 5 840,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | ЦТП-44 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская L= 149м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,71 | 0 | 820,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 29 ул.Трнавская L= 68м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,43 | 0 | 3 367,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 19 ул.Трнавская L= 84м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,24 | 0 | 4 862,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №67а ул.Набережная Леонова до наружной стены здания гимназии №2 ул.Бульвар Роз с ответвлением до наружной стены ЦОИ (центр общественной информации БАЭС) по ул. Набережная Леонова. L= 65м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,7 | 0 | 8 570,15 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Бульвар Роз L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,16 | 0 | 4 945,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | ЦТП-71 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №66 ул.Наб. Леонова L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,73 | 0 | 7 422,02 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | ЦТП-73 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №73 ул.Транвская L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,11 | 0 | 7 982,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | ЦТП-42 Реконструкция теплотрассы протяженностью 43 м от наружной стены жилого дома №57 ул.30 лет Победы до наружной стены здания Атомнадзора ул.30 лет Победы L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,67 | 0 | 5 674,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная, д.9 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №12 по ул.Степная L= 87м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,46 | 0 | 911,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | ЦТП-51 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы протяженностью 140,7 м от ТК 1/53 до ЦТП 51 ул.30 лет Победы L= 141м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657,38 | 0 | 22 837,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 302 м от ЦТП 52 до наружной стены жилого дома №10 Пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены жилого дома №8 Пр.Энергетиков. L= 302м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,01 | 0 | 14 648,49 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | ЦТП-51 Реконструкция теплотрассы протяженностью 296,6 м от ЦТП 51 ул.30 лет Победы до наружной стены жилого дома №30 ул.30 лет Победы с ответвлением: до наружной стены жилого дома №5 ул.Степная; до наружной стены жилого дома №28 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №26 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №22 ул.30 лет Победы L= 297м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2041 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386,63 | 0 | 48 109,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от наружной стены жилого дома №48 до наружной стены жилого дома №48"а" ул.Степной L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,09 | 0 | 1 026,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ТК 3-9/14 до наружной стены жилого дома №54 ул.Степная L= 6м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,31 | 0 | 769,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 10м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,01 | 0 | 1 574,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,26 | 0 | 11 182,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | ЦТП-63 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Трнавская , д 26/3 L= 103м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,27 | 0 | 1 305,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная L= 170м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,65 | 0 | 1 778,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-8/7 до ЦТП 65 ул.Трнавская. L= 314м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2038 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 868,29 | 0 | 64 130,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | ЦТП-66 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №27/3 ул.Степная до наружной стены детского сада №72 ул.Степная с ответвлением до наружной стены жилого д… L= 168м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614,13 | 0 | 21 446,71 | 0 | 0 |
| 439 | ЦТП-64 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №29 ул.Степная L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212,13 | 0 | 40 298,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | ЦТП-61 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,06 | 0 | 3 089,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,13 | 0 | 3 390,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | ЦТП-57 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 57 до наружной стены жилого дома №45 ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №45"а" ул.Саратовское шоссе; до наружной стены жилого дома №49 ул.Саратовское шоссе; до наружней стены дома №53 ул.Саратовское шоссе; до детс.сада №18 ул.Саратовское шоссе, №47 L= 401м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 001,42 | 0 | 69 332,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | ЦТП-61 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 61 до наружной стены жилого дома №44"а" по ул.Пр.Героев L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,7 | 0 | 4 048,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №38 ул.Пр.Героев L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,12 | 0 | 2 128,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №38 по ул.Проспект Героев до ТК 3-11/14 L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,42 | 0 | 1 890,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-11/14 до жилого дома №40 по ул.Проспект Героев L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,42 | 0 | 1 890,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | ЦТП-69 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 69 до наружной стены жилого дома №92 ул.Степная с ответвлениями. L= 165м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2043 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,8 | 0 | 28 383,54 | 0 | 0 |
| 450 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 3-9/3 до наружной стены жилого дома №69/1 ул.Саратовское шоссе L= 320м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2041 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205,41 | 0 | 42 252,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 68 до наружной стены жилого дома №69/7 ул. Саратовское шоссе с ответвлениями: до детс.комб. №22 ул. Саратовское шоссе; до наружной стены здания бассейна детс. комбината №22; до наружной стены жилого дома №71 ул. Саратовское шоссе. L= 284м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 452 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №69 ул.Саратовское шоссе L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2040 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212,13 | 0 | 40 298,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | ГБ Леонова 24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,55 | 0 | 1 345,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 20,46 | 0 | 734,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | ЦТП-27 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская L= 64м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 2 535,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 3,9 | 0 | 140,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,58 | 0 | 1 346,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 42,54 | 0 | 1 528,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №18 ул.Набережная Леонова до ТК-2-2/8 L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 0 | 1 926,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | ЦТП-27 Реконструкция Сооружение- теплотрассы (транзит) дом №18 ул. Наб. Леонова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,39 | 0 | 810,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | ГБ Минская 10 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Минская,, L= 28м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,58 | 0 | 1 489,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №19 ул.НабережнаяЛеонова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,08 | 0 | 2 661,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 19,24 | 0 | 690,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | ГБ Леонова 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Наб.Леонова,, L= 58м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,13 | 0 | 3 357,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 27"а", 28"а" ул.Набережная Леонова L= 160м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,77 | 0 | 11 816,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №19 до жилого дома №20 по ул.Набережная Леонова L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,03 | 0 | 1 064,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 8,09 | 0 | 290,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | ЦТП-28 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная L= 57м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,99 | 0 | 596,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | ЦТП-28 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Заречная до наружной стены жилого дома №4 ул.Заречная L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,28 | 0 | 839,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 ул.Набережная Леонова до наружной стены жилого дома №44 ул.Набережная Леонова L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,01 | 0 | 2 359,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 22,5 м от ТК-2-7/9 до наружной стены жилого дома №6 ул.Заречная L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Заречная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,32 | 0 | 5 780,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 475 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43, 42 ул.Наб.Леонова L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,26 | 0 | 5 314,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №10 ул.Заречная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,05 | 0 | 1 062,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №6 ул.Заречная - дом №1 ул.Волжская,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,26 | 0 | 5 314,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 107,81 | 0 | 3 868,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 38 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,77 | 0 | 6 384,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 782,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 194,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 909,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 80,05 | 0 | 2 875,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 3 845,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 106,31 | 0 | 3 819,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 508 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 976,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 16,55 | 0 | 593,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 514 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 137,4 | 0 | 4 930,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 604,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 5 869,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 3 723,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 519 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 832,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | ГБ Минская 19 Реконструкция центрального отопления, горячего водоснабжения, теплотрассы протяж. 82,5 м от наружной стены ж.д. №17 ул.Минская до безкамерной врезки L= 83м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 345,3 | 0 | 12 912,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | ГБ Комарова 103 Реконструкция сооружения - теплотрассы протяженностью 8 м от наружной стены ж/д №103 ул.Комарова до наружной стены ж/д.№105 по ул.Комарова L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,68 | 0 | 1 175,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 175,45 | 0 | 6 656,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 260,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 10,46 | 0 | 374,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 519,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 527 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №4 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) здание псих. дет. отделения (бывшего кожвендиспансера) ул.Набережная Леонова L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,35 | 0 | 277,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8,72 | 0 | 311,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 0 | 308,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Наб.Леонова,, L= 65м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,1 | 0 | 3 821,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 254,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | ГБ Комарова 103 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №103, 105 ул.Комарова L= 114м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,07 | 0 | 5 289,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Минская L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 0 | 266,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,78 | 0 | 324,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 6,62 | 0 | 237,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 7,75 | 0 | 278,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 539 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 0 | 554,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №19 ул.Минская L= 37м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 55,31 | 0 | 1 979,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) здание Военкомата (призывной пункт) ул.Наб.Леонова ,, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,79 | 0 | 1 188,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) здание д/с №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7,44 | 0 | 266,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 543 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 16,31 | 0 | 585,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.31 L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,95 | 0 | 2 047,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Минская ул, дом № 47,, сети водоснабжения. L= 44м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 242,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 547 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 3,27 | 0 | 117,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 22,07 | 0 | 791,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2027 | 2029 | 0 | 119,86 | 0 | 4 477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 550 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы протяженностью 242 м от ТК-2-6/2 до наружной стены жилого дома №47 ул.Минская с ответвление до наружной стены жилого дома №43 ул.Минская L= 242м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097,22 | 0 | 38 065,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | ЦТП-32 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 13а ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,74 | 0 | 1 476,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Вокзальная L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,76 | 0 | 2 376,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553 | ЦТП-32 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,97 | 0 | 5 320,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 11 ул.Вокзальная L= 50м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,22 | 0 | 3 692,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,91 | 0 | 1 391,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43 ул.Минская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 2 128,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №41 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,56 | 0 | 881,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 560 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.51 L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,27 | 0 | 506,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №11 по ул.Вокзальная до ж/д №15 по ул.Вокзальная. L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,92 | 0 | 1 732,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | ГБ Минская 67 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Минская д.№67 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Минская д.№61 L= 56м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,98 | 0 | 2 393,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 93 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,91 | 0 | 2 520,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 95-97 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,35 | 0 | 6 386,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №57 ул.Минская,, L= 110м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,74 | 0 | 6 366,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 83 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,21 | 0 | 4 251,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 87 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,78 | 0 | 3 706,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,32 | 0 | 5 780,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 569 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 8а-9а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,16 | 0 | 3 188,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а-10а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,83 | 0 | 2 779,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 9а-18 ул.Вокзальная L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,21 | 0 | 4 251,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 99 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 0 | 2 127,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 574 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №65а ул.Минская,, L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,2 | 0 | 4 256,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8а-8а ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,47 | 0 | 1 076,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Шевченко д.120 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилой дом по ул.Шевченко д. №120А L= 74м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,11 | 0 | 502,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 114б ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 0 | 542,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 581 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 60м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,92 | 0 | 628,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 108 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 583 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 96 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,08 | 0 | 2 661,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 100,98 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,62 | 0 | 6 300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 98 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,37 | 0 | 4 631,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 586 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 122 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,09 | 0 | 5 751,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 587 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 17 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,32 | 0 | 7 387,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 588 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106-102 ул.Шевченко L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,82 | 0 | 2 319,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,13 | 0 | 4 257,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №114Б по ул.Шевченко L= 70м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 0 | 385,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит) до выхода из подвала на ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,87 | 0 | 1 491,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | ЦТП-35 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 28м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 | 0 | 189,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | ЦТП-35 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №17 по ул.Саратовское шоссе с ответвлением до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду150мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 0 | 603,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28 по ул.Набережная Леонова до ж/д №29 по ул.Набережная Леонова протяженностью 22,42 пог.м. L= 22м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,73 | 0 | 2 902,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснобжения - теплотрассы от ТК (РТС) 1/28 до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавской L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,96 | 0 | 2 218,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавская L= 22м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,49 | 0 | 435,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | ГБ Леонова 28а Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №28А по ул Набережная Леонова до ж/д №27А по ул Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,21 | 0 | 2 519,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | ЦТП-28 Реконструкция СООРУЖЕНИЕ-теплотрассы с горячим ВОДОСНАБЖЕНИЕМ, ВКЛ. В СЕБЯ ТРУБОПРОВОД ОТ Ж/Д №2 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ДО Ж/Д №4 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 26 П.М. L= 26м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,31 | 0 | 176,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 31,57 | 0 | 1 698,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28А по ул.Набережная Леонова до ж/д №28 по ул.Набережная Леонова протяженностью 58 пог.м. L= 58м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,08 | 0 | 8 290,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл.в себя трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №27 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК 2-8/4 до д/с №49, от ТК 2-8/5 до ж/д №38 по ул.Шевченко протяженностью 299,4 п.м. L= 300м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2031 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,81 | 0 | 47 244,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением (литер XIV), вкл. в себя трубопровод от ж/д №18 по ул.Набережная Леонова до ж/д №21 по ул.Набережная Леонова протяженностью 12 п.м. L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,56 | 0 | 1 763,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 7 131,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 4 128,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 2 769,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,71 | 0 | 2 218,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | ЦТП-62 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная №48 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,67 | 0 | 1 170,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская L= 65м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,65 | 0 | 2 776,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 39м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,99 | 0 | 214,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2030 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,59 | 0 | 2 350,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 120,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская L= 50м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 7,39 | 0 | 264,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская L= 7м, 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1,97 | 0 | 70,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,34 | 0 | 421,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Реконструкция сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №9 по ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 4м 2Ду100мм, L= 7м 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 220,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | Реконструкция сооружения - трубопровода ГВС от наружной стены МКД №9 до наружной стены МКД №10 по ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 24м 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2025 | 2027 | 0 | 1 585,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ГВС и ЦО, включающие в себя трубопроводы, расположенные в подвальном помещении МКД №34 по ул.Набережная Леонова, с ответвлениями в сторону МКД №35, МКД №32 по ул.Набережная Леонова L= 71м, 2Ду80мм (Отопление) /L= 33м, 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 132,81 | 0 | 3 891,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | Реконструкция сооружения - трубопровода с ГВС по ул.Волжская: от наружной стены МКД №57 до наружной стены МКД №47 L= 28м 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2026 | 2028 | 15,02 | 0 | 1 373,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Реконструкция сооружения- теплотрассы (ЦО) от наружной стены МКД №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до нежилого здания №11/1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду50мм (ЦО) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 59,51 | 0 | 2 350,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №45 по ул.Минская (на МКД №37 по ул.Минская) L= 52м, 2Ду70мм (ГВС) | г. Балаково | 2029 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 19,65 | 0 | 824,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | Реконструкция теплотрассы от ТК 2-10/4 до наружной стены нежилого здания №88 по ул. Шевченко L= 127м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2032 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,08 | 0 | 5 042,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Реконструкция теплотрассы (ЦО) от ТК-3/66 до наружной стены МКД №40 по ул.Набережная Леонова L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2033 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,94 | 0 | 1 019,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ТК-1/11А по ул.Телевизионной до жилого дома №39 по ул.Проспект Героев L= 95м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2034 | 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,83 | 0 | 4 161,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от врезки до наружной стены пристройки к МКД №16 по ул.Минская L= 28м, 2Ду50мм (Отопление) | г. Балаково | 2035 | 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,33 | 0 | 2 200,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Реконструкция теплотрассы (ЦО,ГВС)Ду 50/80/100 от ТК-5/11 до неж.здания "Хозблока", расположенного на тер.Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов L= 248м, 2Ду100мм, L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / L= 130м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2036 | 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,42 | 0 | 16 319,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2-2/3 (район МКД №№2, 3) до ТК-б/н по ул.Набережная Леонова L= 120м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,26 | 0 | 11 532,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Реконструкция тепловых сетей: участок от УТ-2 до врезки в жилой дом по ул.Саратовское шоссе, д.70 L= 33м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2037 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,77 | 0 | 2 998,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-8/24 до ЦТП-21 (ул.Чапаева, 115/1) L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,96 | 0 | 12 848,27 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | Реконструкция сооружения-теплотрассы по ул.Набережная Леонова:от ТК-2-7/6 до ТК-2-7/7 до ТК-2-7/8, от ТК-2-7/8 до ТК-27/9, от ТК-2-7/9 до ТК-2-3/8 (район МКД №29А) L= 316м, 2Ду250мм, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2042 | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574,50 | 0 | 55 976,25 | 0 | 0 | 0 |
| 647 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-5 ул.Братьев Захаровых, 144 до наружной стены жилого дома №142 ул.Братьев Захаровых с ответвлениями: от ТК 1-4/14 до ТК 1-4/13, от ТК 1-4/13 до наружной стены жилого дома №146 ул.Братьев Захаровых и №40"А" ул.Гагарина L= 221м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44270329,15 | 0 |
| 648 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №12 по ул.Бульвар Роз до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (3-й подъезд) с ответвлениями от ТК 3-3/22 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (2-й подъезд); от ТК 3-3/21 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (1-й подъезд); от ТК 3-3/19 до наружной стены школы №22 (ул.Трнавская, 49А) L= 276м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45371602,01 | 0 |
| 649 | ЦТП-33 нет Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57А до ж/д №43 по ул.Минская с ответвлением, от ТК2-6/1 до С/Ш №13 L= 485м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72349361,59 | 0 |
| 650 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/5 до ЦТП № 59 с ответвлением от ТК 3-11/2 до ЦТП № 58 L= 424м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85654229,17 | 0 |
| 651 | ТК-6/5 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-5/1 до наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56) с ответвлениями от ТК 1-5/1 до наружной стены жилого дома №6А по ул.Факел Социализма, от ТК1-5/1 до наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, 2/1) и от ТК 1-5/2 до наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, 55/1) L= 611м, 2Ду300мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130439273,1 | 0 |
| 652 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение- теплотрассы от ТК-б/н до ЦТП-38 ул.Саратовское шоссе - ул.Каховская L= 355м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71715215,45 | 0 |
| 653 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/60 до ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ с ответвлением от ТК 2-5/5 до СШ №5 L= 303м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2046 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51217480,19 | 0 |
| 654 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №71 до ж/д №66 по ул.Набережная Леонова L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640212,548 |
| 655 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30 лет Победы №49"а") до наружной стены жилого дома №47 ул.30 лет Победы L= 24м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521397,174 |
| 656 | ЦТП-40 Реконструкция трубопровода от ЦТП №40 до ТК 3-2/5 от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/6 с ответвлениями на ж/д №7А по ул.30 лет Победы, ж/д №7А по ул. 30 лет Победы, ж/д №5 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/9 с ответвлениями на Детский сад по ул.30 лет Победы, ж/д №9 по ул.30 лет Побед L= 166м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30652977,52 |
| 657 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК- 3/40 до ж/д №5 по ул. Минская L= 77м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8069582,14 |
| 658 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция сооружения - трубопровод от места врезки в центральную теплотрассу у НО-2 до ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями от ТК2-10/1 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе от ТК2-10/1 до ж/д №114Б по ул.Шевченко от ТК2-10/2 до ж/д №104 по ул.Шевченко L= 333м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39559976,94 |
| 659 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ТК(РТС) 1/43 до наружной стены ЦТП 47 (ул.Проспект Героев 13/1) L= 93м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14031013,9 |
| 660 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от ТК (РТС) 1/46 до наружной стены ЦТП-50 (ул.Трнавская, 35/2) L= 99м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14936240,6 |
| 661 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/35 до ЦТП-22 L= 149м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26866437,19 |
| 662 | ЦТП-57 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 45 "А" по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 45 "Б" по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4915208,395 |
| 663 | ЦТП-13 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/22 до наружной стены ЦТП-13 (ул.Чапаева, д.107/1) L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15843897,7 |
| 664 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 3/57 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова L= 85,6м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11396954,98 |
| 665 | ЦТП-16 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 16(по ул. Факл Социализма, № 29/1) до наружной стены жилого дома № 19А по ул. Факел Социализма L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162445,087 |
| 666 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/3 до ж/д №108 по ул.Шевченко L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14645619,71 |
| 667 | ЦТП-67 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 49 ул.Степная до ТК 3-7/6 с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены жилого дома № 35/1 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены дома №35/3 ул.Степная L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19807859,14 |
| 668 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/11 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 268м, 2Ду100мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31838059,52 |
| 669 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-50 (Трнавская, 35/2) до наружной стены жилого дома №12 по ул.Бульвар Роз с ответвлением от ТК 3-3/17 до наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637445,13 |
| 670 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - центральное отопление (теплотрассы от ТК-8/25 до ж/д №116"А" по ул.Чапаева) L= 28м, 2Ду200мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224391,273 |
| 671 | ИБ Чапаева 157а Реконструкция теплотрассы протяженностью 50 м от наружной стены жилого дома №157а по ул. Чапаева до ТК-4 L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239988,417 |
| 672 | ЦТП-40 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №9а ул.30 лет Победы L= 155м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8444141,354 |
| 673 | ЦТП-43 Реконструкция теплотрассы протяженностью 119 м от ЦТП 43 до наружной стены жилого дома №4а ул.30 лет Победы L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19864357,19 |
| 674 | ЦТП-48 Реконструкция теплотрассы протяженностью 143,4 м от ЦТП 48 до наружной стены жилого дома №1 по ул.Проспект Героев с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №3 ул. Проспект Героев; до наружной стены жилого дома №5 ул. Проспект Героев L= 143м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23870614,11 |
| 675 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №63 ул.Трнавская L= 75м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464564,058 |
| 676 | ЦТП-41 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №35 ул.30 лет Победы. L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049641,682 |
| 677 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 193 м от ТК 3-5/8 ул.Степная до наружной стены жилого дома №8 пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены ж/д №10 пр.Энергетиков. L= 193м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31086153,03 |
| 678 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №13 ул.Степная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894944,298 |
| 679 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 97 м от наружной стены ж/д №29/8 Проспект Героев до ТК 3-8/19 L= 97м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200893,91 |
| 680 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 80,8 м от ТК 3-8/17 до ЦТП 63 Проспект Героев. L= 81м, 2Ду250мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14605244,37 |
| 681 | ЦТП-65 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.Трнавская L= 347м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18903980,97 |
| 682 | ЦТП-56 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.30 лет Победы L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835953,181 |
| 683 | 0 Реконструкция теплотрассы от ТК 2-3/4 до ТК 2-3/2 по ул.Набережная Леонова L= 29м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861117,921 |
| 684 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до ТК-б/н на территории ГПТУ-38 (ул.Саратовское шоссе-33) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781596,061 |
| 685 | ЦТП-70 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/33 до ЦТП №70 L= 124м, 2Ду150мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16509607,68 |
| 686 | Реконструкция сооружения – теплотрассы (ЦО) 2Ду400 от ТК-1/15 по ул.30 лет Победы до ЦТП-54 с ответвлением: 2Ду125 от ТК-б/н по ул.30 лет Победы до нежилого здания по ул.30лет Победы, д.8А (ФОК им.А.Коваленко) L= 210м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25754113,83 |
| 687 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до наружной стены МКД №72 по ул.Саратовское шоссе L= 181м, 2Ду125мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19732886,68 |
| 688 | Реконструкция теплотрассы от ТК б/н до наружной стены здания уч.корпуса №2 (общежития) с ответвлениями: от ТК-б/н до теплового пункта учебного корпуса №3 (ангар №3), от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №1, от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №3 (мастерской) L= 110м 2Ду150мм, L= 43м 2Ду80мм, L= 115м, 2Ду70мм (Отопление) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27102245,01 |
| 689 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ЦО и ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №50 по ул.Октябрьская, на МКД №54 по ул.20 лет ВЛКСМ, на школу искусств (ул.Октябрьская, 50/1) L= 71м, 2Ду100мм, L= 9м, 2Ду50мм (Отопление) / L= 71м, 2Ду80мм, L= 9м, 2Ду50мм (ГВС) | г. Балаково | 2047 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11884173,08 |
| Итого по группе 3.1 тыс. руб. с НДС: |  |  |  |  | 93227,22 | 82800,02 | 82799,99 | 120119,97 | 162120,01 | 204119,98 | 246119,98 | 274920,01 | 284520,01 | 292919,97 | 306119,97 | 321720,02 | 339720,01 | 358920,03 | 373319,98 | 387719,99 | 405720,02 | 424919,99 | 430235,92 | 427286,85 | 501017490,7 | 522835935,8 |
| Итого по группе 3.1 тыс. руб. без НДС: |  |  |  |  | 77689,35 | 67868,87 | 67868,84 | 98458,99 | 132885,25 | 167311,46 | 201737,69 | 225344,27 | 233213,12 | 240098,34 | 250918,01 | 263704,93 | 278459,02 | 294196,75 | 305999,98 | 317803,27 | 332557,39 | 348295,07 | 352652,39 | 350235,12 | 410670074,33 | 428554045,71 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 13 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 15 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 16 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 18 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 19 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 20 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 21 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 22 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 24 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 25 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 26 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 28 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 30 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 32 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 33 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 34 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 35 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 36 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 37 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 11 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 40 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 41 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 42 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 43 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 44 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 45 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 9 958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 46 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 9 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 47 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 48 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 49 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 9 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 50 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 51 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 52 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 53 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 54 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 55 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 56 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 57 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 15 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 58 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 8 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 59 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 60 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 61 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 7 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 62 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 63 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 15 968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 64 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 65 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 66 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 67 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 16 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 68 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 69 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 70 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 11 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 71 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 10 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 72 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 12 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 73 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 74 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 75 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 76 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 77 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 78 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 79 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 80 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 81 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 82 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 83 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 84 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 85 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 86 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 87 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 88 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 89 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 90 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 91 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 92 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 93 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 94 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 95 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 96 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 97 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 98 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 99 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 100 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 101 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 102 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 103 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 104 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 105 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 106 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 107 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 108 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 109 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 110 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 5 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 111 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 112 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 113 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 114 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 115 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 116 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 117 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 118 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 119 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 3 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 120 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 121 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 122 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 123 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 124 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 257 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 125 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 126 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 6 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Реконструкция ПНС ул. ул.Коммунистическая с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 127 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 2 922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 128 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | г. Балаково | 2022 | 2026 | 4 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Всего по группе 3.2 с НДС |  |  |  | 551 479,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по группе 3.2 без НДС |  |  |  | 459 565,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе (с НДС) |  |  |  |  | 815 622,79 | 233 468,91 | 233 468,82 | 338 698,93 | 457 125,27 | 575 551,42 | 693 977,65 | 775 184,29 | 802 253,14 | 825 938,28 | 863 157,95 | 907 144,97 | 957 899,04 | 1 012 036,81 | 1 052 639,94 | 1 093 243,25 | 1 143 997,43 | 1 198 135,05 | 1 213 124,23 | 1 204 808,82 | 1 412 705 055,71 | 1 474 225 917,25 |
| ИТОГО по программе (без НДС) |  |  |  |  | 679 685,66 | 191 367,96 | 191 367,89 | 277 622,08 | 374 692,85 | 471 763,46 | 568 834,14 | 635 396,96 | 657 584,54 | 676 998,59 | 707 506,51 | 743 561,45 | 785 163,15 | 829 538,37 | 862 819,63 | 896 101,02 | 937 702,81 | 982 077,91 | 994 364,13 | 987 548,22 | 1 157 954 963,69 | 1 208 381 899,39 |

Таблица 4.2 – Финансовые затраты на реализацию мероприятий по Программе филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" в сфере теплоснабжения на 2026 г

| N п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2026 году | Финансирование, в т.ч. по годам | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2 026 |  |
| 3.2.5 | Модернизация объектов инфраструктуры Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» с организацией охранной зоны от БПЛА | 64:40:030302:31 | Саратовское шоссе, 8 | 2026 | 2026 | 5 617 | 350 | 5 267 |  | 5 617 |  |
| 3.2.6 | Модернизация КА-5 с заменой ШПП БалТЭЦ-4 | 64:40:030302:31 | Саратовское шоссе, 8 | 2026 | 2026 | 1 000 | 1 000 |  |  | 1 000 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  | 6 617 | 1 350 | 5 267 | 0 | 6 617 | 0 |

Таблица 4.3 – Программа филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по магистральным Тепловым сетям на 2026-2028 год

| Юр. Лицо | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Плановое начало проекта | Плановое окончание проекта | Затраты по годам, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация участка ТМ от ТК 6/44-ТК 6/52 ул. Урицкого/Харьковская 2Ду300 L=803,7 п.м. | 2025 | 2028 | 0,00 | 2 060 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев доТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. | 2022 | 2027 | 29 151 | 0,00 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Реконструкция ТМ от ТК1/16 до ТК 1/19 2Ду700 мм L=455,4 п.м. по ул. 30лет Победы | 2023 | 2028 | 0,00 | 2 000 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  | 29151 | 4060 |

Таблица 4.4 – Программа ТПиР филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по Генерации на 2026-2028 год

| Юр. Лицо | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Затраты по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация площадки подсобного хозяйства Балаковской ТЭЦ-4 | 20000 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация расходного резервуара серной кислоты ст.№1 ХВО-1 с установкой системы измерения уровня (ФНИП) | 3000 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация расходного резервуара щелочи ст.№1 ХВО-1 с установкой системы измерения уровня (ФНИП) | 1500 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация мазутного хозяйства с заменой насосов для соответствия ФНиП (торц. уплотн) на Балаковской ТЭЦ-4. | 9416 | 0 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | ТЭЦ-4 Модернизация турбоагрегатов ст.№7 с заменой стойки вибрации. | 0 | 13 428 | 0 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | БалТЭЦ-4. Модернизация насоса НББ (СЭ 2500-180) | 0 | 409 | 28 026 |
| ПАО Т Плюс | г. Балаково | Модернизация БП5А, БП6Б с заменой трубной системы | 0 | 26 370 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  | 33 916 | 40 207 | 28 026 |

  - Выбор варианта развития системы теплоснабжения города Балакова

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области предлагается Вариант 2.

Обоснования выбора:

- мероприятия, направленные на достижения целевого показателя по снижению аварийных ситуаций при эксплуатации источников теплоснабжения и тепловых сетей, имеют социально значимый характер и направлены на снижения рисков бесперебойности теплоснабжения и горячего водоснабжения;

- мероприятия, направленные на достижения целевого показателя по снижению тепловых потерь при передаче тепловой энергии, снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии влияют на рост тарифной составляющей и способностью населения оплачивать коммунальные услуги;

- мероприятия, направленные на достижения целевого показателя по надежности и бесперебойного предоставления качественных коммунальных услуг имеют социально значимый характер и направлены на гарантированное бесперебойное теплоснабжение всех потребителей с требуемым напором, снижение аварийности, подключение новых потребителей.

- Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Существующий источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии полностью покрывают перспективные потребности в тепловой энергии и тепловой мощности города Балакова. Предложений по строительству новых источников тепловой энергии данной разработкой не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, с целью подключения перспективных потребителей не требуется.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Балаковская ТЭЦ-4 является централизованным источником теплоснабжения, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и обеспечивающими потребности города Балакова в тепловой и электрической энергии.

Информация о наработке и срокам достижения назначенного ресурса энергетических котлов, паровых турбин Балаковской ТЭЦ-4 представлены в табл. 5.1-.5.3.

Надежность и эффективность функционирования Балаковской ТЭЦ-4 определяет общую надежность схемы теплоснабжения города, а также тарифные последствия для населения. С целью поддержания надежности и повышения эффективности функционирования источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Балаковской ТЭЦ-4 Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» были разработаны Инвестиционная программа на период до 2045 г. и Программа поддержания производственных активов (мероприятия в части теплоснабжения) филиала Саратовский ПАО «Т Плюс» - Балаковская ТЭЦ-4. В рамках разработки Схемы теплоснабжения был проведён анализ необходимости реализации мероприятий, включенных в указанные программы, в результате сформирован перечень мероприятий, предлагаемых к реализации до 2045 год.

Принимая во внимание, что продленный парковый ресурс турбоагрегатов выработан и истекает в 2026-2028 годах, при этом электростанция обеспечивает порядка 98% тепловой нагрузки потребителей города на Балаковской ТЭЦ-4 регулярно проводят техническое диагностирование оборудования и экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ), по результатам которой разрабатываются мероприятия по реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования по продлению паркового ресурса.

Таблица 5.1 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, системы теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2025 года, час. | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Т-50-130 | 1964 | 220 000 | 320 376 | 600 | 617 | 1994 | до 01.08.2027г | 3 | 2027 |
| 5 | Т-55/130 | 1970 | 220 000 | 328 440 | 600 | 440 | 2002 | до 01.06.2026г | 3 | 2026 |
| 6 | ПТ-50-130/7 | 1970 | 220 000 | 351 556 | 600 | 415 | 1999 | до 01.12.2028г | 3 | 2028 |
| 7 | Т-115/120-130 | 1981 | 220 000 | 238 349 | 600 | 243 | 2021 | до 03.08.2026г | 1 | 2026 |

Таблица 5.2 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, системы теплоснабжения Балаковская ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2025 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГМ-84 | 1962 | 220 000 | 328 933 | 1 998 | 342 000 | 7 | 2026 |
| 2 | ТГМ-84 | 1962 | 220 000 | 344 399 | 1 996 | 357 711 | 5 | 2027 |
| 5 | ТГМ-84А | 1970 | 300 000 | 281 885 | 2 029 | 296 144 | 2 | 2027 |
| 6 | ТГМ-84Б | 1971 | 300 000 | 311 335 | 2 024 | 320 370 | 2 | 2027 |
| 7 | ТГМ-84Б | 1981 | 300 000 | 214 945 | 2 044 | 236 811 | 2 | 2027 |

Таблица 5.3 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса пиковых водогрейных котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковская ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» на 2025 год

| Ст. № | Тип котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.2026, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, лет | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ПТВМ-180 | 1980 | 16 лет | 40 627 | - | - | 3 | 2025 |
| 4 | ПТВМ-180 | 1988 | 16 лет | 38 480 | - | - | 3 | 2028 |

Таблица 5.4 Перечень мероприятий, предлагаемых для реализации в части теплоснабжения от Балаковской ТЭЦ-4 в 2025-2043 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| 1 | Реконструкция, строительство и тех. перевооружения источников тепловой энергии | Амортизация |  |  |  | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42 | 45267,42* | 45267,42* |
| 2 | Модернизация площадки подсобного хозяйства Балаковской ТЭЦ-4 | Амортизация |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация мазутного хозяйства с заменой насосов для соответствия ФНиП(торц.уплотн) на Балаковской ТЭЦ-4 | Амортизация |  | 9416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация расходного резервуара серной кислоты ст.№1 ХВО-1 с установкой системы измерения уровня (ФНИП) | Амортизация |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация расходного резервуара щелочи ст.№1 ХВО-1 с установкой системы измерения уровня (ФНИП) | Амортизация |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модернизация объектов инфраструктуры Балаковской ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» с организацией охранной зоны от БПЛА | Амортизация |  | 5 617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация КА-5 с заменой ШПП БалТЭЦ-4 | Амортизация |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЭЦ-4 Модернизация турбоагрегатов ст.№7 с заменой стойки вибрации | Амортизация |  |  | 13 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | БалТЭЦ-4. Модернизация насоса НББ (СЭ 2500-180) | Амортизация |  |  | 409 | 28 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Модернизация БП5А, БП6Б с заменой трубной системы | Амортизация |  |  | 26 370 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | БалТЭЦ-4. Модернизация ВПУ с заменой осветлителя и фильтров на Балаковской ТЭЦ-4. (осветлитель №3) | Амортизация |  |  | 1 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Модернизация КА-5 с заменой ШПП на Балаковской ТЭЦ-4 | Амортизация |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 0,00 | 40 533,00 | 42 447,00 | 73 293,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 |
| Итоги по источникам финансирования |  | Амортизация | 0,00 | 40 533,00 | 42 447,00 | 73 293,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 | 45 267,42 |
| НДС |  |  | 0,00 | 8917,26 | 9338,34 | 16124,55 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 | 9958,83 |
| Итого с учетом НДС |  |  | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Схемой теплоснабжения совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, не предусмотрена ввиду наличия единственно источника тепловой энергии – Балаковская ТЭЦ-4.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно отсутствует.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не рассматриваются, ввиду наличия единственно источника.

Вся тепловая нагрузка объектов теплопотребления города Балакова подключены к Балаковской ТЭЦ-4, а теплоснабжение вновь построенных объектов теплопотребление планируется также от Балаковской ТЭЦ-4.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Существующий источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (Балаковской ТЭЦ-4) полностью покрывают перспективные потребности в тепловой энергии и тепловой мощности города Балаково.

Для котельных, работающих в локальных системах теплоснабжения подключение к централизованным системам нецелесообразно и, соответственно, перевод их в пиковый режим Схемой не предусматривается.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск тепловой энергии в ОЗП 2025-2026 осуществляется по утверждённому температурному графику 130/70 °С График имеет срезку на 95 °С при температуре наружного воздуха tн.в.= -12 °С и спрямлением на ГВС при 70 °С при температуре наружного воздуха до -2 °С. Температура сетевой воды в подающем трубопроводе в начале отопительного сезона при температуре наружного воздуха 10 °С составляет 70 °С. По климатологическим данным расчетная температура для определения нагрузок систем отопления зданий г. Балаково составляет минус 23 °С.

Применение срезки на 95 °С обусловлено наличием значительного количества в зданиях г. Балаково трубопроводов, изготовленных из полипропилена и аналогичных материалов.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

При сохранении существующих планов по перспективной застройке города тепловой мощности источников достаточно для покрытия потребности всех тепловых потребителей.

Согласно балансам тепловой нагрузки существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период 2026-2045 гг., источник теплоснабжения г. Балаково, имеет резерв по тепловой мощности и покрывает присоединенные нагрузки с учетом перспективы в полном объеме.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс", Гкал/ч

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 832 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |
| Отборы паровых турбин, в том числе: | 692 | 692 | 692 | 692 | 472 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| производственных показателей (с учетом противодавления) | 210 | 210 | 210 | 210 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 482 | 482 | 482 | 482 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| ПВК | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 962 | 962 | 962 | 962 | 724 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 10,7 | 10,7 | 11,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 51,45 | 51,45 | 51,3 | 51,15 | 49,99 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 | 44,89 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 508,73 | 516,41 | 517,86 | 520,65 | 521,00 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 526,82 | 532,17 | 537,52 | 542,87 | 548,22 | 553,57 | 558,92 | 564,27 | 569,62 | 574,97 | 580,32 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 507,74 | 516,29 | 516,88 | 463,8 | 451,04 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 456,86 | 462,21 | 467,56 | 472,91 | 478,26 | 483,61 | 488,96 | 494,31 | 499,66 | 505,01 | 510,36 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 340,87 | 333,19 | 330,69 | 334,95 | 97,76 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 200,39 | 195,04 | 189,69 | 184,34 | 178,99 | 173,64 | 168,29 | 162,94 | 157,59 | 152,24 | 146,89 | 141,54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 341,86 | 333,31 | 331,67 | 391,8 | 167,7184 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 270,3484 | 264,9984 | 259,6484 | 254,2984 | 248,9484 | 243,5984 | 238,2484 | 232,8984 | 227,5484 | 222,1984 | 216,8484 | 211,4984 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 771,30 | 771,3 | 770,1 | 777 | 539 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 279,8 | 279,8 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 | 307,31 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,182 | 0,185 | 0,185 | 0,186 | 0,186 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,187 | 0,188 | 0,190 | 0,192 | 0,194 | 0,196 | 0,198 | 0,200 | 0,202 | 0,204 | 0,206 | 0,208 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в г. Балаково на момент разработки схемы теплоснабжения не предполагается.

Сведения о существующих источниках тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии предсталены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 Состав существующих электростанций, использующих возобновляемые энергетические ресурсы

| Владелец электростанции | Наименование электростанции | Установленная мощность на 1 января 2023 года, МВт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ООО «Грин Энерджи Рус» | Пугачевская СЭС | 15,00 | г. Пугачев, Пугачевский район |
|  | Орловская СЭС | 15,00 | с. Орлов Гай, Ершовский район |
|  | Дергачевская СЭС 60 МВТ (1 этап 25 МВТ) | 25,00 | р.п. Дергачи, Дергачевский район |
| Итого по ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ООО «Грин Энерджи Рус» |  | 55 | - |
| ПАО «РусГидро» | Саратовская ГЭС | 1427 | г. Балаково, Балаковский район |

- Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Зоны с дефицитом тепловой мощности в городе Балаково отсутствуют. Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, разработанной схемой теплоснабжения не предусмотрены. Изменений за период предшествующей разработке схемы теплоснабжения нет.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Сроки и затраты по проведению данных работ определяется по проектно-сметной документацией (ПСД).

Планируемые к исполнению мероприятия указаны в таблицах 4.1 - 4.4 – «Инвестиционная программа 2022-2047 г.г. (рассматриваемый период 2026 – 2045 г.г.) филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»», «Программа филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по магистральным Тепловым сетям на 2026-2028 год, Программа ТПиР «Саратовский» ПАО «Т Плюс» по Генерации на 2026-2028 год.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В разработанной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приро-стов тепловой нагрузки.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Мероприятия по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения, разработанной схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Изменений за период предшествующей разработке схемы теплоснабжения нет.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей БТС филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Объемы реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей г. Балаково для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс»

| Источник | Наименование мероприятия | Обоснование мероприятия | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении,км | Год строительтва/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Затраты с НДС за период 2025-2047 гг., тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 23м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 299,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 116А L= 13м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2030 - 2032 | 200 | 200 | 785,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №116А по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №116А по ул.Чапаева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 650,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения (транзит) ул.Степная, дом № 52 L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 317,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная № 52 (транзит по подвалу) до выхода из подвала на ж/д № 56 по ул.Степная L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 209,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-63 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №26/1 (ул.Трнавская) до наружной стены ж/д №26/7 (ул.Трнавская) с ответвлением от ТК3-8/10 до наружной стены ж/д №32 (ул.Трнавская), с ответвлением от ТК3-8/9 до наружной стены здания детсада №62 (ул.Трнавская №30) L= 261м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,261 | 2042 - 2044 | 80 | 80 | 35 395,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/17 до ЦТП №55 с ответвлением от ТК 3-10/1 до ЦТП №56 L= 300м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,3 | 2038 - 2040 | 200 | 200 | 49 927,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №93 по ул.Шевченко до ж/д №95 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 241,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,593 | 2027 - 2029 | 150 | 150 | 89 560,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №32 до ж/д №13А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК 2-6/9 до ж/д №14 по ул.Вокзальная, от ТК 2-6/10 до ж/д №13 по ул.Вокзальная L= 149м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2031 - 2033 | 200 | 200 | 31 398,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №47 по ул.Минская до ж/д №49 по ул.Минская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,004 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 107,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №120 по ул.Шевченко L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 106,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №140 по ул.Комарова с ответвлениями, от ТК2-4/3 до ж/д №142 по ул.Комарова, от ТК2-4/3 до ж/д №138 по ул.Комарова, от бескамерной врезки до ж/д №136 по ул.Комарова L= 252м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,252 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 34 178,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №43 по ул.Минская до ж/д №55 по ул.Минская с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №49 по ул.Минская L= 115м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,115 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 18 610,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 53м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,053 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 6 752,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-72 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №75 по ул.Набережная Леонова до ж/д №78 по ул.Набережная Леонова L= 89м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,089 | 2039 - 2041 | 100 | 100 | 14 426,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №19 по ул.Проспект Героев до наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2037 - 2039 | 150 | 150 | 12 251,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №71 до ж/д №66 по ул.Набережная Леонова L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 173,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28А Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 27А по ул.Набережная Леонова до ж/д №26А по ул.Набережная Леонова L= 22м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2030 - 2032 | 70 | 70 | 509,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №2 по ул.Минская L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 12 116,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №113 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №111 по ул.Чапаева L= 17м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 457,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2026 - 2028 | 125 | 125 | 2 137,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №14 по ул.Степная с ответвлением от ТК 3-10/8 до ж/д №16 по ул.Степная L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 13 126,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция трубопровода от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44 по ул.Проспект Героев L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 592,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/24 до ЦТП №44 с ответвлениями: от ТК 3-1/7 до ж/д №5 по ул.Трнавская, от ТК 3-1/7 до ж/д №3 по ул.Трнавская L= 191м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,191 | 2037 - 2039 | 200 | 200 | 34 923,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,379 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 56 781,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 2 809,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 24 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная Леонова до ж/д №25 по ул.Набережная Леонова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 2 267,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 2 297,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 5 587,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №44"Б" по ул.Проспект Героев L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 2 035,92 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 12 726,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены насосной по ул.Коммунистическая до наружной стены ж.д. №139 по ул.Коммунистическая с ответвлениями от ТК 1-10/9 до наружной стены ж.д. №106А по ул.Коммунистическая, от ТК 1-10/16 до наружной стены ж.д. № 108А по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/17 до наружной стены ж.д. №121 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/18 до наружной стены Детского сада по адресу ул.Коммунистическая, 121/5, от ТК1-10/20 до наружной стены ж.д. №110А по ул.Комунистическая, от ТК1-10/28 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/29 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/30 до наружной стены ж.д. №125Б по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/31 до наружной стены ж.д. №125 по ул.Коммунистичекая, от ТК1-10/32 до наружной стены ж.д. №31 по ул.Кормежинская, от ТК1-10/33 до наружной стены ж.д. №127 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/34 до наружной стены ж.д. №129 по ул.Коммунистическая, от ТК1-10/35 до наружной стены ж.д. №133 по ул.Коммунистическая L= 1356,1м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 1,3561 | 2042 - 2044 | 150 | 150 | 200 793,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №122А по ул.Комарова до ж/д №37 по ул.Минская. L= 79м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,079 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 10 357,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №114"Б" по ул.Шевченко. L= 17м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 394,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-02 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-2 до наружной стены жилого дома №61 ул.Рабочая L= 59м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,059 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 7 785,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, д.2/1) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Факел Социализма L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 3 930,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-5 ул.Братьев Захаровых, 144 до наружной стены жилого дома №142 ул.Братьев Захаровых с ответвлениями: от ТК 1-4/14 до ТК 1-4/13, от ТК 1-4/13 до наружной стены жилого дома №146 ул.Братьев Захаровых и №40"А" ул.Гагарина L= 221м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,221 | 2044 - 2046 | 200 | 200 | 1 229,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №109 по ул.Комарова до ж/д №107 по ул.Комарова L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,085 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 12 851,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,173 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | 20 675,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-18 (ул.Гагарина, 75/1) до наружной стены жилого дома №74А по ул.Садовая с ответвлениями от ТК 1-6/18 до наружной стены жилого дома №75 по ул.Гагарина, от ТК б/н до наружной стены жилого дома №76 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №73 по ул.Садовая, от ТК 1-6/19 до наружной стены жилого дома №71 по ул.Гагарина L= 183м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,183 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 23 546,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56/1) до наружной стены жилого дома №16 с ответвлениями от ТК 1-2/3 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Свердлова, от ТК 1-2/2 до наружной стены Д/с №70, от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина,от ТК1-2/4 до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина, от ТК1-2/5 до наружной стены жилого дома №56 по ул.Ленина,от ТК1-2/6 до наружной стены жилого дома №54 по ул.Ленина L= 656м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,656 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 105 988,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/68 до ж/д №19 по ул Минская с ответвлениями: от ТК-3/68 до ж/д №27 по ул Минская, от ТК-2-4/9 до ж/д №113 по ул.Комарова, от ТК-2-4/8 до ж/д №29А по ул Минская L= 247м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,247 | 2043 - 2045 | 125 | 125 | 33 370,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-14 (ул. Факел Социализма, 2/1) до наружной стены жилого дома № 2А по ул.Факел Социализма с ответвлением от ТК 1-5/4 до наружной стены жилого дома №2 по ул.Факел Социализма L= 104м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,104 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 18 502,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина L= 324м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,324 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 38 167,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-53 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-53 до наружной стены ж.д.№24 (пр.Энергетиков) с ответвлениями от ТК 3-5/19 до наружной стены ж.д.№17 (ул.Степная); от ТК 3-5/18 до наружной стены ж.д.№19 (ул.Степная); от ТК 3-5/17 до наружной стены ж.д. № 28 (Проспект Героев); от ТК 3-5/16 до наружной стены ж.д.№20 (пр.Энергетиков); от ТК 3-5/15 до наружной стены д/комбината №62 (пр.Энергетиков) L= 492м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,492 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 90 705,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина) L= 18м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,018 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 484,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 20 225,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,148 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 22 173,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 31А по ул.Саратовское шоссе L= 9м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,009 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 1 186,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Коммунистическая 137А Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания спортзала (ул.Коммунистическая №37а) до наружной стены жилого дома №137 (ул.Коммунистической) L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 10 348,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-02 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 2 до наружной стены жилого дома №57 ул.Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/6 до наружной стены жилого дома №59 (ул.Рабочая), от места врезки до наружной стены жилого дома №55 (ул.Рабочая), с ответвлением от ТК 1-10/7 до ТК 1-10/8 с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №45 ул. Рабочая с ответвлением от ТК 1-10/8 до наружной стены жилого дома №53 (ул.Рабочая) L= 251м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,251 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 34 063,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/30 до наружной стены ж.д.№7 по ул.Факел Социализма L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 1 704,42 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,159 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | 21 550,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 (только ГВС)/ ТК (все ЦО) Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением)-трубопровод от места врезки в существующий трубопровод у Н.О.17 до ж/д №14 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-9/5 до ж/д №16 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/10 до ж/д №24 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №22 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/9 до ж/д №26 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/8 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 447м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,447 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 60 063,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2036 - 2038 | 150 | 150 | 3 088,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 959,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 (ул.Рабочая) до наружной стены ж/д №47 (ул.Рабочая) L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,049 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 6 649,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-49 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-49 (Набережная Леонова, 64/1) до наружной стены жилого дома №63 по ул.Набережной Леонова с ответвлением от ТК 3-3/13 до наружной стены жилого дома №64 по ул.Набережная Леонова L= 138м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,138 | 2043 - 2045 | 125 | 125 | 22 879,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Заречная до ж/д №8 по ул.Заречная. L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 074,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30 лет Победы №49"а") до наружной стены жилого дома №47 ул.30 лет Победы L= 24м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 108,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 199,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 3 745,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 230,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная Леонова до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 6 447,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 + ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №28 до ТК 3/67 с ответвлениями: от ТК 2-7/1 до ж/д №10 по ул.Заречная, от ТК 2-7/1 до ж/д №6А по ул.Заречная, от ТК 2-7/2 до ж/д №7 по ул.Заречная, от ТК 2-7/3 до ж/д №6 по ул.Заречная, от ТК 2-7/5 до ж/д №43 по ул.Набережная Леонова, с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Заречная L= 661м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,661 | 2034 - 2036 | 200 | 200 | 115 509,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | 3 836,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до здания военкомата с ответвлениями: от ТК-2-2/2 до ж/д №3 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №4 по ул.Набережная Леонова; от ТК-2-2/4 до КВД; от ТК-2-2/5 до ж/д №5 по ул.Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 859м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,859 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 121 854,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,067 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 7 779,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция трубопровода от ЦТП №40 до ТК 3-2/5 от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/6 с ответвлениями на ж/д №7А по ул.30 лет Победы, ж/д №7А по ул. 30 лет Победы, ж/д №5 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/9 с ответвлениями на Детский сад по ул.30 лет Победы, ж/д №9 по ул.30 лет Побед L= 166м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,166 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 951,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-41 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-41 (30 лет Победы 15/1) до наружной стены жилого дома №21 ул.30 лет Победы с ответвлениями L= 307м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,307 | 2038 - 2040 | 150 | 150 | 54 545,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №58 "Б" по ул.Проспект Героев до ж/д №58 "В" по ул.Проспект Героев L= 18м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,018 | 2038 - 2040 | 80 | 80 | 2 439,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30лет Победы) до здания художественной школы (ул.30 лет Победы 49"а") с ответвлениями L= 194м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,194 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 31 284,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №29/9 (ул.Проспект Героев) до наружной стены ж/д №29/2б (ул.Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3/8-19 до наружной стены детсада №42 (ул.Проспект Героев №29/1) L= 133м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,133 | 2043 - 2045 | 80 | 80 | 17 066,21 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 по ул.Комсомольской до наружной стены ж/д №47 по ул.Комсомольской L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 724,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №8А до ж/д №16А по ул.Вокзальная L= 38м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2034 - 2036 | 250 | 250 | 7 557,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Т/тр от 6/52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены здания мастерских до наружной стены здания школы №4 (ул.Рабочая) L= 113м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,113 | 2038 - 2040 | 250 | 250 | 22 475,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-21 до наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева с ответвлением от ТК 1-1/4 до наружной стены ж.д.№115 по ул.Чапаева L= 78м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 13 491,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 269,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2026 - 2028 | 125 | 125 | 13 255,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,192 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | 27 916,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 495,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №31 по ул.Саратовское шоссе до С/Ш №19 с ответвлением от ТК 2-8/7 до ж/д №28 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,148 | 2031 - 2033 | 80 | 80 | 20 060,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 L= 40м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2022 - 2025 | 200 | 200 | 5 239,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 3 817,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1/19 (РТС) до ЦТП-42 (ул. 30 лет Победы 49 "а") с ответвлением от ТК 3-6/3 до здания лицея №1 (ул.30 лет Победы 41"а") L= 656м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,656 | 2043 - 2045 | 200 | 200 | 108 774,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №30 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 018,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №34 до ж/д №9А по ул.Вокзальная с ответвлениями от ТК2-1/8 до ж/д №16А, от ТК2-1/8 до ж/д №18А L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2034 - 2036 | 150 | 150 | 21 028,21 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) L= 20м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 426,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, д.56/1) до наружной стены жилого дома №58 по ул.Ленина L= 75м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 9 759,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №125 по ул.Чапаева L= 49м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,049 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 7 935,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева L= 17м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2022 - 2025 | 150 | 150 | 2 463,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №37 до наружной стены ж/д №51 (ул.Рабочая) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 2 307,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №45 до наружной стены ж/д №49 (ул.Рабочая) L= 32м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,032 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 4 342,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова до наружной стены жилого дома №45 по ул.Свердлова L= 56м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 9 693,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 3-9/15 до ТК 3-9/16 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/16 до ТК 3-9/17 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/17 до наружной стены жилого дома №73 ул.Саратовское шоссе, с ответвлением от ТК 3-9/17 до ТК 3-9/18 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/18 до наружной стены жилого дома №60 ул.Степная L= 295м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,295 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 44 500,79 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №12 по ул.Бульвар Роз до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (3-й подъезд) с ответвлениями от ТК 3-3/22 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (2-й подъезд); от ТК 3-3/21 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (1-й подъезд); от ТК 3-3/19 до наружной стены школы №22 (ул.Трнавская, 49А) L= 276м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,276 | 2044 - 2046 | 100 | 100 | 1 250,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №58 ул.20 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2039 - 2041 | 150 | 150 | 2 726,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 102 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 102 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 104 ул. Ленина L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 6 094,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №56 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены ж/дома №54 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2042 - 2044 | 80 | 80 | 668,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-07 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №29 ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №31 ул.Свердлова L= 3м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,003 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 571,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №16 по ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №14 по ул.Братьев Захаровых L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 1 012,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,178 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 26 667,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-47 (ул.Проспект Героев 13/1) до наружной стены здания дет.сада №47 (ул.Проспект Героев 15) с ответвлением от ТК-3-3/2 до наружной стены дет.поликлиники №2 (Трнавская 29А) L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,084 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 10 832,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Заречная до ж/д №1 по ул.Волжская L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 427,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №100 по ул.Шевченко до ж/д №106 по ул.Шевченко L= 16м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 3 063,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 2 252,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 112 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №108 по ул. Шевченко до ж/д №110 по ул.Шевченко с ответвлением, от бескамерной врезки до ж/д №112 по ул.Шевченко. L= 124м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,124 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 20 096,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №102 по ул.Шевченко. L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 4 750,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57 по ул.Минская до ж/д №65А по ул.Минская L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2032 - 2034 | 125 | 125 | 5 711,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Минская 29а; ГБ Комарова 109 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением – трубопровод от ж/д №29А по ул.Минская до ж/д №109 по ул.Комарова L= 130м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,13 | 2041 - 2043 | 125 | 125 | 17 654,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №31 по ул.Минская до ж/д №33 по ул.Минская L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 7 292,75 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК- 3/40 до ж/д №5 по ул. Минская L= 77м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 243,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка ул.Вольская Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/10 до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/12 до ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) от ТК 1-6/13 до наружной стены жилого дома №103Б по ул.Ленина, от ТК 1-6/14 до ЦТП 23 (ул.Комсомольская), от ТК1-6/15 до наружной стены жилого дома № 105Б по ул.Ленина, от ТК1-6/1 до наружной стены жилого дома №35 по ул.Комсомольcкой L= 1104м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 1,104 | 2039 - 2041 | 300 | 300 | 232 395,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №119 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/8 до наружной стены ж/дома № 117а (ул.Ленина) L= 188м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,188 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 30 467,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №27 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова с ответвлениями: от ТК 2-2/8 до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова, от ТК 2-2/8 до ж/д №4 по ул.Минская L= 152м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,152 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 26 310,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 71 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/58 до ж/д №65 по ул.Волжская с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №71 по ул. Волжская, от ТК 3/58 до ж/д №59 по ул. Волжская, от бескамерной врезки до ж/д№61 по ул. Вожская. L= 400м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,4 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 58 568,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 4 590,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция сооружения - трубопровод от места врезки в центральную теплотрассу у НО-2 до ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями от ТК2-10/1 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе от ТК2-10/1 до ж/д №114Б по ул.Шевченко от ТК2-10/2 до ж/д №104 по ул.Шевченко L= 333м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,333 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 1 203,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 1 820,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 1 456,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №18 по ул.Вокзальная L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 589,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №98 по ул.Шевченко до ж/д №100 по ул.Шевченко L= 22м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 4 211,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №121 по ул.Шевченко L= 9м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,009 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 458,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 нет Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57А до ж/д №43 по ул.Минская с ответвлением, от ТК2-6/1 до С/Ш №13 L= 485м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,485 | 2044 - 2046 | 150 | 150 | 1 984,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120А по ул.Шевченко до ж/д №96 по ул.Шевченко L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 16 206,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-73 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №73 по ул.Трнавская до ж/д №65 по ул.Трнавская с ответвлениями, от ТК 3-4/26 до ж/д №79 по ул.Трнавская, от ТК 3-4/25 до ж/д №77 по ул. Трнавская L= 200м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,2 | 2040 - 2042 | 100 | 100 | 30 235,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ТК(РТС) 1/43 до наружной стены ЦТП 47 (ул.Проспект Героев 13/1) L= 93м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 431,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от ТК (РТС) 1/46 до наружной стены ЦТП-50 (ул.Трнавская, 35/2) L= 99м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,099 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 459,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев до жилого дома №19 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/3 до наружной стены жилого дома №21 по ул.Трнавская L= 45м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 7 789,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №44"А" по ул.Проспект Героев до ж/д №42 по ул.Проспект Героев L= 37м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2037 - 2039 | 70 | 70 | 4 882,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/5 до ЦТП № 59 с ответвлением от ТК 3-11/2 до ЦТП № 58 L= 424м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,424 | 2044 - 2046 | 250 | 250 | 2 380,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №27 по ул.Набережная Леонова до ж/д №26 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 592,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/35 до ЦТП-22 L= 149м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2045 - 2047 | 250 | 250 | 832,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А до наружной стены здания спецприемника (ул.Механизаторов 8б) L= 16м, 2Ду32мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2036 - 2038 | 32 | 32 | 279,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-12 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 12 до наружной стены ж/д 40"А" ул.Гагарина с ответвлениями от ТК 1-4/8 до наружной стены ж/д №16 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/9 до наружной стены ж/д №12 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/8 до ТК 1-4/7 с ответвлениями от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №22 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до наружной стены ж/д №18 ул.Факел Социализма, от ТК 1-4/7 до детского сада №12 L= 658м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,658 | 2041 - 2043 | 100 | 100 | 99 503,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | до здания БИТТиУ СГТУ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 20 (ул.Титова) до наружной стены корпуса МФ БИТТУ (ул.Чапаева №138), с ответвлением от ТК1-8/5 до наружной стены центрального корпуса БИТТУ, с ответвлением от ТК1-8/4 до наружной стены ж/дома №157а (ул.Чапаева), с ответвлением от ТК 1-8/3 до наружной стены корпуса ИСФ БИТТУ, с ответвлением от ТК 1-8/2 до наружной стены спорткомплекса "Буревестник" (ул.Чапаева №140) L= 597,1м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,5971 | 2041 - 2043 | 200 | 200 | 102 022,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №3 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 565,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 116Б по ул.Чапаева до наружной стены нежилого здания по ул.Чапаева 118А L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 10 474,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП 23 до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской с ответвлением от ТК 1-6/16 до наружной стены жилого дома №39 по ул.Комсомольская L= 53м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,053 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 7 188,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №52 ул.Степная до ТК 3-9/14 с ответвлением от ТК 3/9-14 до наружной стены ж/д №56 ул.Степная L= 63м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,063 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 8 295,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 4 967,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №14 по ул.Вокзальная до ж/д №14А по ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 3 953,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-06 Реконструкция теплотрассы от ЦТП №6 по ул.Свердлова до наружной стены ж/дома №52 ул.20 лет ВЛКСМ L= 468м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,468 | 2041 - 2043 | 150 | 150 | 89 611,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 до наружной стены жилого дома №35/1 (ул.Рабочая) с ответвлением от мест врезки до наружных стен жилых домов №29, №31, №33 ул.Рабочая L= 210м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,21 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 27 709,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 4 497,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены жилого дома № 43 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома № 45 по ул.Комсомольской L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 4 210,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина до наружной стены жилого дома №79 по ул.Гагарина L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 3 072,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №115 по ул.Чапаева до наружной стены ж/д №121 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 7 610,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-47 (ул.Проспект Героев, д.13/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-3/1 к наружной стене жилого дома №13 по ул.Проспект Героев L= 107м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,107 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 18 520,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-57 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 45 "А" по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 45 "Б" по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 149,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением вкл. в себя трубопровод от ЦТП №35 до ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе протяженностью 11,5 п.м. L= 12м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 2 532,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №28 ул.Харьковская до наружной стены жилого дома №2 пл.20 лет ВЛКСМ L= 51м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,051 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 1 373,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина L= 9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,009 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 960,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №113 (ул.Ленина) до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А) L= 38м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2036 - 2038 | 50 | 50 | 766,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №116А по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №116В по ул.Чапаева с ответвлениями от ТК 1-1/1 до наружной стены ж.д. №116Г, от ТК 1-1/2 до наружной стены ж.д. №116Б L= 182м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,182 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 27 454,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ) до наружной стены жилого дома №43 по ул.Свердлова L= 27м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,027 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 4 673,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №13 (ул.Степная) до наружной стены ж.д.15 (ул.Степная) L= 59м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,059 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 8 875,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-13 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/22 до наружной стены ЦТП-13 (ул.Чапаева, д.107/1) L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 484,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 4 967,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены ж/дома №109 (ул.Ленина), с ответвлением от ТК 1-7/9 до наружной стены д/сада №38 (ул.Ленина №113А), с ответвлением от ТК-1-7/10 до наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) L= 290м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,29 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 38 054,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №10А по ул.Вокзальная L= 10м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 1 355,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №46 по ул.Шевченко L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2031 - 2033 | 125 | 125 | 7 321,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,099 | 2027 - 2029 | 80 | 80 | 11 950,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция Сооружение: сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. №125 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №123 по ул.Чапаева L= 16м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 2 170,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №4А по ул.Факел Социализма до наружной стены жилого дома №54 по ул.Свердлова L= 23м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 3 121,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №29 до ж/д №41 по ул.Минская L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 3 828,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №87 по ул.Шевченко до ж/д №89 по ул.Шевченко L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 5 421,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №91 по ул.Шевченко L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 4 854,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №120 по ул.Шевченко до ж/д №120А по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 463,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция трубопровода от ж/д №45 по ул.Минская до ж/д №37 по ул.Минская L= 35м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 942,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 2-2/7 РТС до ж/д №19 по ул.Набережная Леонова L= 76м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,076 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 10 444,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 3/57 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова L= 85,6м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0856 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 348,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, д.55/1) до наружной стены жилого дома №55 по ул.20 лет ВЛКСМ L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 755,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №117 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. №119 по ул.Чапаева L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 928,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | 3 201,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 43 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №43 по ул.Набережная Леонова до ж/д №42 по ул.Набережная Леонова L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 722,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №25 по ул.Саратовское шоссе L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 2 297,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/2 до ж/д №57А по ул.Минская L= 177м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,177 | 2032 - 2034 | 200 | 200 | 37 344,79 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК3/26 до ж/д №75 по ул.Шевченко, с ответвлением от ТК2-1/1 до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 244м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,244 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 35 705,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №41 по ул.Минская до ж/д №45 по ул.Минская с ответвлениями, от ТК2-4/1 до ж/д №39 по ул.Минская, от ТК2-4/1 до ж/д №47 по ул.Минская, от ТК2-4/2 до ж/д №51 по ул.Минская L= 369м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,369 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 55 748,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №13 по ул.Минская до ж/д №11 по ул.Минская L= 30м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 163,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-16 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 16(по ул. Факл Социализма, № 29/1) до наружной стены жилого дома № 19А по ул. Факел Социализма L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 189,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2026 - 2028 | 100 | 100 | 13 863,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 1 915,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2025 - 2027 | 150 | 150 | 3 068,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | 8 415,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2027 - 2029 | 100 | 100 | 11 674,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция трубопровода от жилого дома №55 по ул.Трнавская до жилого дома №11 по ул.Бульвар Роз с ответвлением, от ТК 3-4/3 до жилого дома №13 по ул.Бульвар Роз L= 147м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,147 | 2041 - 2043 | 100 | 100 | 22 229,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15_ Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина, 91/1) до наружной стены жилого дома №93 по ул.Ленина, с ответвлением от ТК 1-6/9 до наружной стены жилого дома №91 по ул.Ленина L= 172м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,172 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 25 985,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ТК 1-10/9 до наружной стены жилого дома №2 на пл.20 лет ВЛКСМ с ответвлениями от ТК 1-10/12 до наружной стены жилого дома №3 на пл.20 лет ВЛКСМ, от ТК 1-10/14 до наружной стены жилого дома №121А по ул.Коммунистическая L= 330м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,33 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 42 555,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №50 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2029 - 2031 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №49 по ул.Комсомольской L= 43м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 1 891,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д№38 по ул.Шевченко до ж/д №36 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 1 942,07 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №45 (ул.Рабочая) с ответвлением от ТК 1-10/4 до наружной стены жилого дома №41 (ул.Рабочая) L= 130м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,13 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 21 065,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 2 038,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-67 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены дома № 37/2 по ул.Степная до ТК 3-7/7 с ответвлением от ТК L= 136м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,136 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 20 459,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК3/5 до ж/д №8А по ул. Вокзальная L= 6м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2034 - 2036 | 250 | 250 | 1 193,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция Сооружение (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) -теплотрассы от ЦТП 18 по ул.Гагарина №75/1 до наружной стены жилого дома №77 по ул.Гагарина L= 51,1м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0511 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 7 939,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №97А по ул.Ленина L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 238,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома № 51 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 19м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 2 403,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 56 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 5 204,90 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,049 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 5 085,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения -теплотрассы от наружной стены жилого дома №39 до наружной стены жилого дома №37 (ул.Рабочая) L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,018 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 2 916,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №4 по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания по адресу ул.Свердлова, 58 L= 92м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,092 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 13 909,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП №62 (Проспект Героев №31/1) до ТК 3-9/11 (Проспект Героев) с ответвлением от ТК 3-9/11 (Проспект Героев) до наружной стены жилого дома №27 Проспект Героев, с ответвлением от ТК 3-9/11 до ТК 3-9/12 (ул.Степная), с ответвлением от ТК 3-9/12 (ул.Степная) до наружной стены жилого дома №48 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-9/12 до наружной стены жилого дома №52 ул.Степная L= 164м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,164 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 24 739,42 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 62 до ТК 3-9/15 Проспект Героев с ответвлением от ТК 3-9/15 до наружной стены жилого дома №31 Проспект Героев L= 67м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,067 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 11 266,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 до наружной стены жилого дома по ул.Шевченко №114Б L= 15м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 10 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Минская до ж/д №8 по ул.Минская L= 64м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 10 348,67 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №106 по ул.Шевченко до ж/д №108 по ул.Шевченко. L= 15м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 2 871,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №33 до ж/д №57А по ул.Минская с ответвлением от ТК3/29 до дома 65 по ул.Минская L= 246м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,246 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 47 087,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по ул.Вокзальная до ж/д №19 по ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 236,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №10 по ул.Вокзальная до ж/д №132А по ул.Комарова с ответвлением, от ТК 2-6/13 до СШ №11 L= 277м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,277 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 37 545,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 79 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №79 по ул.Шевченко до ж/д №77 по ул.Шевченко с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №81 по ул.Шевченко L= 180м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,18 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 29 171,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д 98 по ул.Шевченко L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 4 327,32 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ж/д №65А по ул.Минская до ж/д №97А по ул.Шевченко L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,085 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 13 773,33 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция трубопровода от ЦТП №35 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе L= 35м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 1 797,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №58 до ж/д №22/24 по ул.Степная с ответвлениями: от ТК 3-11/4 до ж/д №20 по ул.Степная, от ТК 3-11/4 до детского сада №56 L= 218м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,218 | 2038 - 2040 | 100 | 100 | 32 916,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №9А по ул.Вокзальная до ж/д №8А по ул.Вокзальная L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 427,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,048 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | 5 664,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 545,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-04 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/дома №10 ул. Бр. Захаровых до наружной стены ж/д №12 ул.Бр.Захаровых L= 24м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2038 - 2040 | 80 | 80 | 3 253,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж.д. №44 по ул.Проспект Героев до ж.д. №46 по ул.Проспект Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 023,76 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-55 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №55 до ж/д №32 по ул.30 лет Победы L= 26м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 4 213,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-08 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №8 ул.Свердлова до наружной стены ж/д №40 с ответвлениями: от ТК 1-3/5 до наружной стены ж/д №32 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №29 ул.60 лет СССР, от ТК 1-3/6 до наружной стены ж/д №28 ул.60 лет СССР L= 522м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,522 | 2040 - 2042 | 100 | 100 | 84 591,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина L= 77м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 652,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением-трубопровод от ж/д №1 по ул. Набережная Леонова до ж/д №1 по ул. Вокзальная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 10 418,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | 10 591,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-3/41 до ж/д №13 по ул. Набережная Леонова с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №15 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №3 по ул. Минская; от бескамерной врезки до ж/д №14 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №7 по ул. Минская; от ТК-2-2/6 до ж/д №11 по ул. Набережная Леонова; от бескамерной врезки до ж/д №12 по ул. Набережная Леонова L= 408м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,408 | 2043 - 2045 | 100 | 100 | 53 482,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 10 637,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/дома №111А (ул.Ленина) до наружной стены ж/дома №115 (ул.Ленина) L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 404,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/3 до ж/д №108 по ул.Шевченко L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 448,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы ЦТП-1 до наружной стены здания детского дома №2 (ул.Рабочая) L= 42м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 5 541,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 65,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП-15 (ул.Ленина, д.№91/1) до наружной стены жилого дома №17 по ул.Факел Социализма L= 144м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,144 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 23 320,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 5 058,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-11 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/6 до наружной стены здания ЦТП-11 (ул.Ленина, 60/1) L= 243м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,243 | 2039 - 2041 | 250 | 250 | 48 404,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №95 по ул.Шевченко до ж/д №97 по ул.Шевченко L= 17м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 755,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-67 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 49 ул.Степная до ТК 3-7/6 с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены жилого дома № 35/1 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены дома №35/3 ул.Степная L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 609,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 117 по ул. Чапаева до наружной стены ж/д № 113 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 7 610,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 384,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома № 45 по ул. Свердлова до наружной стены жилого дома № 47 по ул. Свердлова L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 6 806,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения теплотрассы от наружной стены жилого дома №2 по ул.Пролетарская до наружной стены жилого дома №4 по ул.Пролетарская L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 565,36 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 1 291,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №99 по ул.Шевченко до ж/д №71 по ул.Вокзальная L= 27м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,027 | 2033 - 2035 | 70 | 70 | 3 560,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция трубопровода от ж/д №83 по ул.Шевченко до ж/д №87 по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-1/6 до ж/д №85 по ул.Шевченко L= 139м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,139 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 20 985,33 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 / ГБ Шевченко 98 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №96 по ул.Шевченко до ж/д №94 по ул.Шевченко L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 944,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы ЦТП 23 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской L= 48м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,048 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 8 302,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 3 113,32 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения(транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма L= 79м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,079 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 669,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,474 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 54 541,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44_ Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №16 по ул.Трнавская до ж/д №12 по ул.30 лет Победы с ответвлениями: от ТК 3-1/11 до ж/д №20 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/12 до ж/д №18 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-1/13 до д/с №5 L= 190м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,19 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 25 073,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ТК-6/5 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-5/1 до наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56) с ответвлениями от ТК 1-5/1 до наружной стены жилого дома №6А по ул.Факел Социализма, от ТК1-5/1 до наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, 2/1) и от ТК 1-5/2 до наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, 55/1) L= 611м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,611 | 2044 - 2046 | 300 | 300 | 3 632,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №19 по ул Минская до д/с №7 с ответвлениями: от бескамерной врезки до ж/д №17 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №11 по ул Минская; от бескамерной врезки до ж/д №13 по ул Минская; от ТК 2-4/10 до ж/д 15 по ул Минская L= 337м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,337 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 41 410,90 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/11 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 268м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,268 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 968,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка +ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/14 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №117 (ул.Ленина) L= 422м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,422 | 2039 - 2041 | 300 | 300 | 88 832,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 67 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №67 по ул.Минская до ж/д №61 по ул.Минская с ответвлением от ТК2-1/4 до ж/д №75 L= 225м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,225 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 38 945,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13А по ул.Вокзальная до ж/д №10 по ул.Вокзальная с ответвлениями, от ТК2-6/11 до ж/д №17А по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №12 по ул.Вокзальная, от ТК2-6/12 до ж/д №11 по ул.Вокзальная L= 147м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,147 | 2031 - 2033 | 200 | 200 | 30 976,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП-1 до наружной стены жилого дома №39 (ул.Рабочая) L= 98м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,098 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 17 431,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №121 по ул.Шевченко до ж/д №122 по ул.Шевченко L= 6м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 972,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-50 (Трнавская, 35/2) до наружной стены жилого дома №12 по ул.Бульвар Роз с ответвлением от ТК 3-3/17 до наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 204,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44 Реконструкция сооружения - трубопровод от ЦТП №44 до ж.д. №5 по ул.Трнавская L= 21м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 3 270,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе до ж/д №21 по ул.Саратовское шоссе L= 81м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 17 092,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина L= 29м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 159,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №61 до ж/д №38 по ул.Проспект Героев L= 86м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,086 | 2037 - 2039 | 150 | 150 | 16 463,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 15 (ул.Ленина д.91/1) до наружной стены жилого дома №93А по ул.Ленина L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 562,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы от ТК-3/31 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова: 1. от ТК-3/31 до ТК-2-6/16 (ул. Комарова 130а) диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 344 м); 2. от ТК-2-6/16 до наружной стены жилого дома №132 ул.Комарова диаметр трубы центрального отопления 108 мм (протяженность в одну нитку 50 м) L= 197м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,197 | 2042 - 2044 | 150 | 150 | 28 946,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-74 Реконструкция трубопровода от ЦТП №74 до ж/д №83 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК-3-9/6 до ж/д №85/3 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/7 до ж/д №85/1 по ул. Саратовское шоссе, от ТК 3-9/8 до ж/д №91 по ул. Саратовское шоссе, от ТК №3-9/9 до ж/д №89/4 L= 285м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,285 | 2042 - 2044 | 200 | 200 | 60 088,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка от ТК-1/28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 431,3 м от ТК 1/28 до ТК 3-8/5 ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены здания РУС. L= 431м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,431 | 2038 - 2040 | 300 | 300 | 90 591,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 206 м от ТК 1/13 ул.Степная до ТК 3-8/20 Проспект Героев. L= 206м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,206 | 2038 - 2040 | 300 | 300 | 43 298,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция теплотрассы протяженностью 337 м от ТК 1/21 до ЦТП №40 ул.30 лет Победы L= 337м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,337 | 2043 - 2045 | 200 | 200 | 55 879,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106 ул.Шевченко L= 200м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,2 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 12 980,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №21 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 7 609,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №37 ул.Минская,, L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2032 - 2034 | 125 | 125 | 1 396,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №31а ул.Саратовское шоссе L= 288м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,288 | 2031 - 2033 | 70 | 70 | 13 366,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.28 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Площадь 20 лет ВЛКСМ L= 139м 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,139 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 885,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №28 по ул.Харьковская L= 24м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 136,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Харьковская д.30 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №28 по ул.Харьковская L= 84м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,084 | 2036 - 2038 | 70 | 70 | 3 427,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Харьковская 30 Реконструкция теплотрассы протяженностью 24 м от ТК-1-10/10 до наружной стены здания детского сада №2 ул. Коммунистическая, 121/5 L= 24м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2036 - 2038 | 50 | 50 | 483,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала жилому дому д. №39 по ул.Рабочая L= 108м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,108 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 4 754,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-02 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 77м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 538,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№45 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №49 по ул.Рабочая, с отводом от места врезки в подвале ж/д №45 по ул.Рабочая до выхода из подвала к ж/дому №47 по ул.Рабочая L= 97м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,097 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 3 957,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1098 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 4 833,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№37 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала к жилому дому №39 по ул.Рабочая L= 107,8м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1078 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 1 163,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 / ЦТП-02 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д. №45 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому № 49 L= 78м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 3 978,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Рабочая д.№39 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 109,8м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1098 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 767,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сетей теплоснабжения от места врезки в существующий транзит на жилой дом №51 по ул.Рабочая (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Рабочая L= 5м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,005 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 227,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №1 (ул.Рабочая, д.41/1) до ТК 1-10/4 ул.Рабочая L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-01 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-10/4 до стены д.41 по ул.Рабочая L= 21м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Пролетарская д.4 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №2 по ул.Пролетарская L= 77,9м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0779 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 3 569,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-04 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №8 по ул.Братьев Захаровых. L= 147м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,147 | 2042 - 2044 | 150 | 150 | 2 281,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-04 Реконструкция теплотрассы протяженностью 88 м от ТК-2 до наружной стены жилого дома №8 по ул. Братьев Захаровых: 1. от ТК-2 до ТК-3 по ул. Братьев Захаровых диаметр трубы центрального отопления 133,159 мм(протяженность в одну нитку 146 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 133 мм (протяженность в одну нитку 73 м); 2. от ТК-3 до наружной стены жилого дома №8 ул. Братьев Захаровых L= 88м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,088 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 16 763,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение теплотрассы от наружной стены жилого дома №51 по ул.20 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №14 по ул. Братьев Захаровых L= 21м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,021 | 2029 - 2031 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 53 ул.20 лет ВЛКСМ L= 116м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,116 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 5 314,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 56 ул.Свердлова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 2 627,53 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит). L= 29м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 929,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 640,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 4 ул.Ф.Социализма L= 58м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,058 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 958,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-14 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 2 "а" до наружной стены жилого дома № 4 "а" ул.Ф.Социализма L= 135м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 23 367,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 43 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 652,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-10 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома № 45 до наружной стены жилого дома № 43 ул.Свердлова L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 268,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,004 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 176,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №3 по ул.Пролетарская L= 8м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 55,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от узла ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 7м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 308,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Пролетарская 2 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера ж/д по ул.Пролетарская д.2 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №4 по ул.Пролетарская L= 4м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,004 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 27,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-18 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.77 по ул.Гагарина L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 5 949,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - центральное отопление (теплотрассы от ТК-8/25 до ж/д №116"А" по ул.Чапаева) L= 28м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 130,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Чапаева, д.116"б" L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2030 - 2032 | 125 | 125 | 557,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д 117 L= 38м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 409,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №117 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №113 по ул.Чапаева и до выхода из подвала к ж/дому №119 по ул.Чапаева L= 48,1м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0481 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 2 238,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 101,69 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №115 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 121 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 558,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 11 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №11 по ул.Факел Социализма L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 3 470,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина L= 111м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,111 | 2022 - 2025 | 150 | 150 | 4 302,25 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 414,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 74,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 497,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 111 по ул.Чапаева L= 35м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 2 006,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 115 L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 129,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому № 125 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 129,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 121 L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 558,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева № 125 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж/дому №123 по ул.Чапаева L= 69м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,069 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 481,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул.Чапаева , д 125 L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 3 123,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131,, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 68,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 458,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева №113 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала к ж.дому №111 L= 35м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,035 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 4 048,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,155 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | 17 098,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,002 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-21 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №21 (ул.Чапаева, 115/1) до ТК-1-1/4 L= 20м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2033 - 2035 | 150 | 150 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольской (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 74м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,074 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 3 443,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №37 по ул.Комсомольская L= 37м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2033 - 2035 | 125 | 125 | 482,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 109м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,109 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 4 795,42 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №45 по ул.Комсомольская L= 108м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,108 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 1 164,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 до наружной стены здания №49а по ул.Комсомольская L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 5 274,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома ул.Комсомольская до наружной стены нежилого здания лицея № 2 (школа № 20) № 47 Б по ул.Комсомольская L= 100м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 2 691,62 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №43 ул.Комсомольская L= 105м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,105 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 5 752,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №93"а" ул.Ленина до соединительного участка,, L= 125м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,125 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 20 243,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) ул.Комсомольская, д.47 L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 558,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 1 492,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 254,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А L= 78м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 661,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2024 - 2026 | 125 | 125 | 753,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 484,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№111 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№111А по ул.Ленина с отводом до выхода из подвала на д.№6Б по ул.Механизаторов L= 76м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,076 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 394,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 113,, сетей горячего водоснабжения (транзит). L= 79,3м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0793 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 3 491,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул.Наб.Леонова,, L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2022 - 2025 | 80 | 80 | 82,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 102 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №102 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 2 196,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 117,, сетей теплоснабжения. L= 47м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,047 | 2036 - 2038 | 150 | 150 | 2 320,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | 3 450,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | 2 940,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 111А,, Сети горячего водоснабжения. L= 89м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,089 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 960,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | 1 602,21 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-09 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №52 по ул.Ленина L= 63м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,063 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2022 - 2025 | 50 | 50 | 1 345,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2022 - 2025 | 50 | 50 | 152,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 584,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 449,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 110,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 164,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 655,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул.Менделеева L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2022 - 2025 | 150 | 150 | 4 901,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №117 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №117 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 539,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №111 по ул.Ленина L= 43м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 464,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 117 Реконструкция теплотрассы протяженностью 173 м от ТК-1-7/17 до наружной стены жилого дома №117 по ул.Ленина L= 173м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,173 | 2045 - 2047 | 200 | 200 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 1-7/9 (ул.Ленина, 111) до д/с №38 (ул.Ленина, 113а) L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Чапаева 157а Реконструкция теплотрассы протяженностью 50 м от наружной стены жилого дома №157а по ул. Чапаева до ТК-4 L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 158,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 48м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,048 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 335,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция Сооружения - теплотрассы (транзит) дом №9 ул.30 лет Победы L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 6 015,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №9а ул.30 лет Победы L= 155м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,155 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 271,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-44 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская с ответвлением до наружной стены жилого дома №5 по ул.Трнавская L= 149м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2037 - 2039 | 70 | 70 | 845,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-43 Реконструкция теплотрассы протяженностью 119 м от ЦТП 43 до наружной стены жилого дома №4а ул.30 лет Победы L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 614,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Менделеева L= 57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,057 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 2 453,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-48 Реконструкция теплотрассы протяженностью 143,4 м от ЦТП 48 до наружной стены жилого дома №1 по ул.Проспект Героев с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №3 ул. Проспект Героев; до наружной стены жилого дома №5 ул. Проспект Героев L= 143м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,143 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 737,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 29 ул.Трнавская L= 68м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,068 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 469,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 19 ул.Трнавская L= 84м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,084 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 5 008,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №67а ул.Набережная Леонова до наружной стены здания гимназии №2 ул.Бульвар Роз с ответвлением до наружной стены ЦОИ (центр общественной информации БАЭС) по ул. Набережная Леонова. L= 65м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,065 | 2042 - 2044 | 80 | 80 | 8 814,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Бульвар Роз L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2038 - 2040 | 100 | 100 | 5 094,90 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №66 ул.Наб. Леонова L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,15 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 7 645,75 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-73 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №73 ул.Транвская L= 150м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,15 | 2040 - 2042 | 100 | 100 | 8 222,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №63 ул.Трнавская L= 75м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 111,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция теплотрассы протяженностью 43 м от наружной стены жилого дома №57 ул.30 лет Победы до наружной стены здания Атомнадзора ул.30 лет Победы L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,043 | 2040 - 2042 | 80 | 80 | 5 835,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-41 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №35 ул.30 лет Победы. L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 130,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная, д.9 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к жилому дому №12 по ул.Степная L= 87м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,087 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 939,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 193 м от ТК 3-5/8 ул.Степная до наружной стены жилого дома №8 пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены ж/д №10 пр.Энергетиков. L= 193м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,193 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 959,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 Реконструкция Центральное отопление - теплотрассы протяженностью 140,7 м от ТК 1/53 до ЦТП 51 ул.30 лет Победы L= 141м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,141 | 2040 - 2042 | 200 | 200 | 23 494,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 302 м от ЦТП 52 до наружной стены жилого дома №10 Пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены жилого дома №8 Пр.Энергетиков. L= 302м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,302 | 2042 - 2044 | 100 | 100 | 15 018,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 Реконструкция теплотрассы протяженностью 296,6 м от ЦТП 51 ул.30 лет Победы до наружной стены жилого дома №30 ул.30 лет Победы с ответвлением: до наружной стены жилого дома №5 ул.Степная; до наружной стены жилого дома №28 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №26 ул.30 лет Победы; до наружной стены жилого дома №22 ул.30 лет Победы L= 297м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,297 | 2041 - 2043 | 125 | 125 | 49 496,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №13 ул.Степная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 125,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от наружной стены жилого дома №48 до наружной стены жилого дома №48"а" ул.Степной L= 8м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 1 053,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ТК 3-9/14 до наружной стены жилого дома №54 ул.Степная L= 6м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 790,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 10м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 616,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-9/16 до н.с. нежилого здания №33 по ул.Проспект Героев (клуб "Бездна") L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 11 480,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-63 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Трнавская , д 26/3 L= 103м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,103 | 2040 - 2042 | 125 | 125 | 1 344,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-58 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №22/24 по ул.Степная L= 170м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,17 | 2038 - 2040 | 100 | 100 | 1 832,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | перемычка от ТК-1/13 на ЦТП-63,64 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-8/7 до ЦТП 65 ул.Трнавская. L= 314м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,314 | 2038 - 2040 | 300 | 300 | 65 999,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 97 м от наружной стены ж/д №29/8 Проспект Героев до ТК 3-8/19 L= 97м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,097 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 468,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-66 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома №27/3 ул.Степная до наружной стены детского сада №72 ул.Степная с ответвлением до наружной стены жилого д… L= 168м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,168 | 2043 - 2045 | 80 | 80 | 22 060,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 80,8 м от ТК 3-8/17 до ЦТП 63 Проспект Героев. L= 81м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2045 - 2047 | 250 | 250 | 452,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-65 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.Трнавская L= 347м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,347 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 607,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №29 ул.Степная L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,69 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 41 510,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44 по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44 ул.Проспект Героев L= 78м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,078 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 3 182,78 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 3 492,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-57 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 57 до наружной стены жилого дома №45 ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №45"а" ул.Саратовское шоссе; до наружной стены жилого дома №49 ул.Саратовское шоссе; до наружней стены дома №53 ул.Саратовское шоссе; до детс.сада №18 ул.Саратовское шоссе, №47 L= 401м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,401 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 71 334,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция cооружение - теплотрассы от ЦТП 61 до наружной стены жилого дома №44"а" по ул.Пр.Героев L= 25м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,025 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 4 165,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-56 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.30 лет Победы L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,178 | 2045 - 2047 | 100 | 100 | 283,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №38 ул.Пр.Героев L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 192,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №38 по ул.Проспект Героев до ТК 3-11/14 L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 1 944,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция теплотрассы от ТК 3-11/14 до жилого дома №40 по ул.Проспект Героев L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 1 944,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-69 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 69 до наружной стены жилого дома №92 ул.Степная с ответвлениями. L= 165м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,165 | 2043 - 2045 | 150 | 150 | 29 208,35 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК 3-9/3 до наружной стены жилого дома №69/1 ул.Саратовское шоссе L= 320м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,32 | 2041 - 2043 | 125 | 125 | 43 458,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП 68 до наружной стены жилого дома №69/7 ул. Саратовское шоссе с ответвлениями: до детс.комб. №22 ул. Саратовское шоссе; до наружной стены здания бассейна детс. комбината №22; до наружной стены жилого дома №71 ул. Саратовское шоссе. L= 284м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,284 | 2042 - 2044 | 70 | 70 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-68 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №69 ул.Саратовское шоссе L= 690м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,69 | 2040 - 2042 | 150 | 150 | 41 510,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №24 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,034 | 2033 - 2035 | 80 | 80 | 1 386,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 754,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Минская L= 64м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,064 | 2035 - 2037 | 50 | 50 | 2 611,58 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2027 - 2029 | 100 | 100 | 143,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №28 по ул.Набережная Леонова L= 34м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,034 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 1 384,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 1 570,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №18 ул.Набережная Леонова до ТК-2-2/8 L= 12м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 1 981,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция Сооружение- теплотрассы (транзит) дом №18 ул. Наб. Леонова L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 834,84 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 10 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Минская,, L= 28м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 531,39 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №19 ул.НабережнаяЛеонова L= 50м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 741,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 709,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Наб.Леонова,, L= 58м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,058 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 3 458,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 27"а", 28"а" ул.Набережная Леонова L= 160м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,16 | 2030 - 2032 | 200 | 200 | 12 146,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция теплотрассы от ТК 2-3/4 до ТК 2-3/2 по ул.Набережная Леонова L= 29м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 118,18 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы от жилого дома №19 до жилого дома №20 по ул.Набережная Леонова L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 096,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 298,88 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №4 по ул.Заречная L= 57м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,057 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 614,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Заречная до наружной стены жилого дома №4 ул.Заречная L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,005 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 864,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №43 ул.Набережная Леонова до наружной стены жилого дома №44 ул.Набережная Леонова L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 2 427,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы протяженностью 22,5 м от ТК-2-7/9 до наружной стены жилого дома №6 ул.Заречная L= 23м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,023 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Заречная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 5 954,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 43 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43, 42 ул.Наб.Леонова L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 5 474,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №10 ул.Заречная L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 1 094,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №6 ул.Заречная - дом №1 ул.Волжская,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 5 474,28 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение- теплотрассы от ТК-б/н до ЦТП-38 ул.Саратовское шоссе - ул.Каховская L= 355м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,355 | 2044 - 2046 | 250 | 250 | 1 993,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,16 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 19 017,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2028 - 2030 | 80 | 80 | 3 976,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до ТК-б/н на территории ГПТУ-38 (ул.Саратовское шоссе-33) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2045 - 2047 | 80 | 80 | 53,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 38 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 6 569,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,117 | 2022 - 2025 | 200 | 200 | 17 651,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,217 | 2022 - 2025 | 100 | 100 | 25 792,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,006 | 2022 - 2025 | 125 | 125 | 280,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2022 - 2025 | 70 | 70 | 3 943,29 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 804,34 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 1 226,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 1 962,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,005 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 171,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2026 - 2028 | 150 | 150 | 2 955,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2025 - 2027 | 150 | 150 | 3 952,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2026 - 2028 | 125 | 125 | 3 925,35 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 3 059,72 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,015 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 610,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 5 067,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 2 677,25 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,134 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 6 032,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,085 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 3 826,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,019 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 855,40 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция центрального отопления, горячего водоснабжения, теплотрассы протяж. 82,5 м от наружной стены ж.д. №17 ул.Минская до безкамерной врезки L= 83м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,083 | 2029 - 2031 | 125 | 125 | 13 257,87 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 103 Реконструкция сооружения - теплотрассы протяженностью 8 м от наружной стены ж/д №103 ул.Комарова до наружной стены ж/д.№105 по ул.Комарова L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,008 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 1 209,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,047 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | 0,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2028 - 2030 | 80 | 80 | 6 832,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 267,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 125 | 125 | 384,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 534,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №4 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 334,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) здание псих. дет. отделения (бывшего кожвендиспансера) ул.Набережная Леонова L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 50 | 50 | 285,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 320,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 334,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 317,96 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Наб.Леонова,, L= 65м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,065 | 2037 - 2039 | 200 | 200 | 3 936,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | 261,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 103 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №103, 105 ул.Комарова L= 114м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,114 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 5 448,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №11 ул.Минская L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 80 | 80 | 273,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Наб.Леонова,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 334,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2026 - 2028 | 70 | 70 | 244,31 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 286,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 571,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №19 ул.Минская L= 37м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,037 | 2029 - 2031 | 125 | 125 | 2 034,63 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) здание Военкомата (призывной пункт) ул.Наб.Леонова ,, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 1 224,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) здание д/с №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 273,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2028 - 2030 | 80 | 80 | 601,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 210,77 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 31 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.31 L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,013 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 2 106,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Минская ул, дом № 47,, сети водоснабжения. L= 44м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2032 - 2034 | 70 | 70 | 249,56 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,01 | 2028 - 2030 | 125 | 125 | 120,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2028 - 2030 | 100 | 100 | 813,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,027 | 2027 - 2029 | 150 | 150 | 4 596,86 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы протяженностью 242 м от ТК-2-6/2 до наружной стены жилого дома №47 ул.Минская с ответвление до наружной стены жилого дома №43 ул.Минская L= 242м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,242 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 39 163,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 13а ул.Вокзальная L= 20м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2031 - 2033 | 200 | 200 | 1 519,70 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 10 ул.Вокзальная L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2031 - 2033 | 80 | 80 | 2 444,82 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 5 474,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 11 ул.Вокзальная L= 50м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2032 - 2034 | 200 | 200 | 3 804,12 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Вокзальная L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2032 - 2034 | 80 | 80 | 1 433,61 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №43 ул.Минская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 2 192,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №41 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2032 - 2034 | 150 | 150 | 908,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 4 231,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 4 231,95 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-29 Реконструкция теплотрассы (транзит) ул.Минская, д.51 L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 521,99 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-32 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №11 по ул.Вокзальная до ж/д №15 по ул.Вокзальная. L= 11м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 1 780,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 67 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Минская д.№67 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Минская д.№61 L= 56м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2036 - 2038 | 100 | 100 | 2 465,48 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 93 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2037 - 2039 | 150 | 150 | 2 596,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 93 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 95-97 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 6 578,46 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №57 ул.Минская,, L= 110м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2032 - 2034 | 125 | 125 | 6 558,41 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 83 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 83 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 4 379,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 87 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 87 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 3 818,06 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а ул.Вокзальная,, L= 100м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 5 954,55 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом № 8а-9а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 3 284,57 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №9а-10а ул.Вокзальная,, L= 60м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 2 863,54 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 9а-18 ул.Вокзальная L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2034 - 2036 | 100 | 100 | 4 379,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,03 | 2023 - 2025 | 125 | 125 | 1 247,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 99 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 99 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 2 191,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №65а ул.Минская,, L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2032 - 2034 | 100 | 100 | 4 385,04 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | 853,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-34 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8а-8а ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2034 - 2036 | 250 | 250 | 1 109,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Шевченко д.120 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на жилой дом по ул.Шевченко д. №120А L= 74м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,074 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 517,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 114б ул.Шевченко L= 80м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 559,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2023 - 2025 | 100 | 100 | 5 384,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 60м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,06 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 647,66 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 108 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 96 ул.Шевченко L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 2 741,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 100,98 ул.Шевченко L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 6 490,26 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 98 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 98 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2035 - 2037 | 125 | 125 | 4 770,51 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 122 ул.Шевченко L= 120м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2035 - 2037 | 150 | 150 | 5 924,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 17 ул.Саратовское шоссе L= 100м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,1 | 2035 - 2037 | 200 | 200 | 7 609,47 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 106-102 ул.Шевченко L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 2 389,73 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 121 ул.Шевченко L= 80м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 4 385,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №13 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №114Б по ул.Шевченко L= 70м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,07 | 2035 - 2037 | 70 | 70 | 397,09 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит) до выхода из подвала на ж/д №17 по ул.Саратовское шоссе L= 33м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2036 - 2038 | 125 | 125 | 1 536,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 28м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2035 - 2037 | 80 | 80 | 195,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-35 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Саратовское шоссе №15 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №17 по ул.Саратовское шоссе с ответвлением до выхода из подвала на ж/дом №13 по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду150мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2036 - 2038 | 150 | 150 | 621,27 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28 по ул.Набережная Леонова до ж/д №29 по ул.Набережная Леонова протяженностью 22,42 пог.м. L= 22м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2030 - 2032 | 80 | 80 | 2 979,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснобжения - теплотрассы от ТК (РТС) 1/28 до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавской L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,156 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 2 276,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №29 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №25 по ул.Трнавская L= 22м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2037 - 2039 | 50 | 50 | 443,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28а Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №28А по ул Набережная Леонова до ж/д №27А по ул Набережная Леонова L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 2 587,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/33 до ЦТП №70 L= 124м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,124 | 2045 - 2047 | 150 | 150 | 505,31 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-28 Реконструкция СООРУЖЕНИЕ-теплотрассы с горячим ВОДОСНАБЖЕНИЕМ, ВКЛ. В СЕБЯ ТРУБОПРОВОД ОТ Ж/Д №2 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ДО Ж/Д №4 ПО УЛ. ЗАРЕЧНАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 26 П.М. L= 26м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,026 | 2034 - 2036 | 80 | 80 | 181,44 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,195 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 1 730,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 28а Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, включ. в себя трубопровод от ж/д №28А по ул.Набережная Леонова до ж/д №28 по ул.Набережная Леонова протяженностью 58 пог.м. L= 58м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,058 | 2030 - 2032 | 150 | 150 | 8 510,49 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-37 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл.в себя трубопровод от ЦТП №37 до ж/д №27 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями: от ТК 2-8/4 до д/с №49, от ТК 2-8/5 до ж/д №38 по ул.Шевченко протяженностью 299,4 п.м. L= 300м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,3 | 2031 - 2033 | 100 | 100 | 48 551,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением (литер XIV), вкл. в себя трубопровод от ж/д №18 по ул.Набережная Леонова до ж/д №21 по ул.Набережная Леонова протяженностью 12 п.м. L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,012 | 2035 - 2037 | 100 | 100 | 1 814,30 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/60 до ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ с ответвлением от ТК 2-5/5 до СШ №5 L= 303м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,303 | 2044 - 2046 | 200 | 200 | 1 413,31 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,055 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 7 320,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,038 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 4 237,76 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,02 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | 2 843,23 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Трнавская №21 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на дом №23 по ул.Трнавская L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,056 | 2036 - 2038 | 80 | 80 | 2 285,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-62 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Степная №48 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала L= 22м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,022 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 1 203,24 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-23 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №41 по ул.Комсомольская L= 65м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,065 | 2033 - 2035 | 100 | 100 | 2 859,65 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 39м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,039 | 2030 - 2032 | 70 | 70 | 220,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 13 Реконструкция сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №13 по ул.Факел Социализма (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Факел Социализма L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,055 | 2030 - 2032 | 100 | 100 | 2 415,80 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,014 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | 124,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №13 по ул.Минская L= 50м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 271,89 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 19 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Минская L= 7м, 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,007 | 2029 - 2031 | 100 | 100 | 72,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 1 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №1 по ул.Набережная Леонова до ж/д №2 по ул.Набережная Леонова L= 16м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,016 | 2037 - 2039 | 80 | 80 | 430,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №9 по ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 4м 2Ду100мм, L= 7м 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,011 | 2025 - 2027 | 100/80 | 100/80 | 227,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - трубопровода ГВС от наружной стены МКД №9 до наружной стены МКД №10 по ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 24м 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | 1 627,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ГВС и ЦО, включающие в себя трубопроводы, расположенные в подвальном помещении МКД №34 по ул.Набережная Леонова, с ответвлениями в сторону МКД №35, МКД №32 по ул.Набережная Леонова L= 71м, 2Ду80мм (Отопление) /L= 33м, 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,071 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | 4 024,60 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - трубопровода с ГВС по ул.Волжская: от наружной стены МКД №57 до наружной стены МКД №47 L= 28м 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2026 - 2028 | 70 | 70 | 1 388,93 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- теплотрассы (ЦО) от наружной стены МКД №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до нежилого здания №11/1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду50мм (ЦО) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,045 | 2029 - 2031 | 50 | 50 | 2 409,64 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Сооружение - транзитный трубопровод ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №45 по ул.Минская (на МКД №37 по ул.Минская) L= 52м, 2Ду70мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,052 | 2029 - 2031 | 70 | 70 | 843,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК 2-10/4 до наружной стены нежилого здания №88 по ул. Шевченко L= 127м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,127 | 2032 - 2034 | 50 | 50 | 5 187,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы (ЦО) от ТК-3/66 до наружной стены МКД №40 по ул.Набережная Леонова L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии |  | 2033 - 2035 |  |  | 1 045,81 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ТК-1/11А по ул.Телевизионной до жилого дома №39 по ул.Проспект Героев L= 95м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,095 | 2034 - 2036 | 125 | 125 | 4 263,38 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от врезки до наружной стены пристройки к МКД №16 по ул.Минская L= 28м, 2Ду50мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2035 - 2037 | 50 | 50 | 2 276,16 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы (ЦО,ГВС)Ду 50/80/100 от ТК-5/11 до неж.здания "Хозблока", расположенного на тер.Балаковского дома-интерната для престарелых и инвалидов L= 248м, 2Ду100мм, L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / L= 130м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,248 | 2036 - 2038 | 100/80/50 | 100/80/50 | 16 791,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК-2-2/3 (район МКД №№2, 3) до ТК-б/н по ул.Набережная Леонова L= 120м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,12 | 2037 - 2039 | 125 | 125 | 11 976,43 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция тепловых сетей: участок от УТ-2 до врезки в жилой дом по ул.Саратовское шоссе, д.70 L= 33м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,033 | 2037 - 2039 | 100 | 100 | 3 086,10 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-8/24 до ЦТП-21 (ул.Чапаева, 115/1) L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,079 | 2042 - 2044 | 200 | 200 | 13 343,22 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения-теплотрассы по ул.Набережная Леонова:от ТК-2-7/6 до ТК-2-7/7 до ТК-2-7/8, от ТК-2-7/8 до ТК-27/9, от ТК-2-7/9 до ТК-2-3/8 (район МКД №29А) L= 316м, 2Ду250мм, L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,346 | 2042 - 2044 | 250/80 | 250/80 | 57 550,76 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения – теплотрассы (ЦО) 2Ду400 от ТК-1/15 по ул.30 лет Победы до ЦТП-54 с ответвлением: 2Ду125 от ТК-б/н по ул.30 лет Победы до нежилого здания по ул.30лет Победы, д.8А (ФОК им.А.Коваленко) L= 210м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,21 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 795,85 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до наружной стены МКД №72 по ул.Саратовское шоссе L= 181м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,181 | 2045 - 2047 | 125 | 125 | 609,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК б/н до наружной стены здания уч.корпуса №2 (общежития) с ответвлениями: от ТК-б/н до теплового пункта учебного корпуса №3 (ангар №3), от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №1, от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №3 (мастерской) L= 110м 2Ду150мм, L= 43м 2Ду80мм, L= 115м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,158 | 2045 - 2047 | 80/70 | 80/70 | 832,74 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ЦО и ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №50 по ул.Октябрьская, на МКД №54 по ул.20 лет ВЛКСМ, на школу искусств (ул.Октябрьская, 50/1) L= 71м, 2Ду100мм, L= 9м, 2Ду50мм (Отопление) / L= 71м, 2Ду80мм, L= 9м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,08 | 2045 - 2047 | 100/80/50 | 100/80/50 | 371,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка ТМ от ТК 6/44-ТК 6/52 ул. Урицкого/Харьковская 2Ду300 L=803,7 п.м. | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,8037 | 2025-2028 | 300 | 300 | 2 513,20 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев доТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,4662 | 2027-2028 | 250 | 250 | 66 174,02 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ТМ от ТК1/16 до ТК 1/19 2Ду700 мм L=455,4 п.м. по ул. 30лет Победы | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,4554 | 2023-2028 | 700 | 700 | 2 440,00 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Итого до 2045 года: |  |  | 58,30 |  |  |  | 5 990 732,75 |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ЦТП-5 ул.Братьев Захаровых, 144 до наружной стены жилого дома №142 ул.Братьев Захаровых с ответвлениями: от ТК 1-4/14 до ТК 1-4/13, от ТК 1-4/13 до наружной стены жилого дома №146 ул.Братьев Захаровых и №40"А" ул.Гагарина L= 221м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,221 | 2046 | 200/100 | 200/100 | 44270329,15 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж/д №12 по ул.Бульвар Роз до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (3-й подъезд) с ответвлениями от ТК 3-3/22 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (2-й подъезд); от ТК 3-3/21 до наружной стены ж/д №31 по ул.Трнавская (1-й подъезд); от ТК 3-3/19 до наружной стены школы №22 (ул.Трнавская, 49А) L= 276м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,276 | 2046 | 100 | 100 | 45371602,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-33 нет Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №57А до ж/д №43 по ул.Минская с ответвлением, от ТК2-6/1 до С/Ш №13 L= 485м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,485 | 2046 | 150 | 150 | 72349361,59 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-59 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК-1/5 до ЦТП № 59 с ответвлением от ТК 3-11/2 до ЦТП № 58 L= 424м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,424 | 2046 | 250 | 250 | 85654229,17 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ТК-6/5 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-5/1 до наружной стены ЦТП-9 (ул.Свердлова, 56) с ответвлениями от ТК 1-5/1 до наружной стены жилого дома №6А по ул.Факел Социализма, от ТК1-5/1 до наружной стены ЦТП-14 (ул.Факел Социализма, 2/1) и от ТК 1-5/2 до наружной стены ЦТП-10 (ул.20 лет ВЛКСМ, 55/1) L= 611м, 2Ду300мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,611 | 2046 | 300 | 300 | 130439273,1 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение- теплотрассы от ТК-б/н до ЦТП-38 ул.Саратовское шоссе - ул.Каховская L= 355м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,355 | 2046 | 250 | 250 | 71715215,45 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/60 до ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ с ответвлением от ТК 2-5/5 до СШ №5 L= 303м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,303 | 2046 | 200 | 200 | 51217480,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-71 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №71 до ж/д №66 по ул.Набережная Леонова L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2047 | 80 | 80 | 5640212,548 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-42 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от ЦТП-42 (ул.30 лет Победы №49"а") до наружной стены жилого дома №47 ул.30 лет Победы L= 24м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,024 | 2047 | 100 | 100 | 3521397,174 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция трубопровода от ЦТП №40 до ТК 3-2/5 от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/6 с ответвлениями на ж/д №7А по ул.30 лет Победы, ж/д №7А по ул. 30 лет Победы, ж/д №5 по ул.30 лет Победы, от ТК 3-2/5 до ТК 3-2/9 с ответвлениями на Детский сад по ул.30 лет Победы, ж/д №9 по ул.30 лет Побед L= 166м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,166 | 2047 | 200/125 | 200/125 | 30652977,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК- 3/40 до ж/д №5 по ул. Минская L= 77м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,077 | 2047 | 80 | 80 | 8069582,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция сооружения - трубопровод от места врезки в центральную теплотрассу у НО-2 до ж/д №13 по ул.Саратовское шоссе с ответвлениями от ТК2-10/1 до ж/д №15 по ул.Саратовское шоссе от ТК2-10/1 до ж/д №114Б по ул.Шевченко от ТК2-10/2 до ж/д №104 по ул.Шевченко L= 333м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,333 | 2047 | 100 | 100 | 39559976,94 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-47 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ТК(РТС) 1/43 до наружной стены ЦТП 47 (ул.Проспект Героев 13/1) L= 93м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,093 | 2047 | 200 | 200 | 14031013,9 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы от ТК (РТС) 1/46 до наружной стены ЦТП-50 (ул.Трнавская, 35/2) L= 99м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,099 | 2047 | 200 | 200 | 14936240,6 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/35 до ЦТП-22 L= 149м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,149 | 2047 | 250 | 250 | 26866437,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-57 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д № 45 "А" по ул.Саратовское шоссе до ж/д № 45 "Б" по ул.Саратовское шоссе L= 40м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,04 | 2047 | 80 | 80 | 4915208,395 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-13 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 6/22 до наружной стены ЦТП-13 (ул.Чапаева, д.107/1) L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2047 | 150 | 150 | 15843897,7 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-27 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 3/57 до ж/д №18 по ул.Набережная Леонова L= 85,6м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,0856 | 2047 | 150 | 150 | 11396954,98 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-16 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 16(по ул. Факл Социализма, № 29/1) до наружной стены жилого дома № 19А по ул. Факел Социализма L= 42м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,042 | 2047 | 100 | 100 | 6162445,087 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 108 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/3 до ж/д №108 по ул.Шевченко L= 110м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,11 | 2047 | 150 | 150 | 14645619,71 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-67 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 49 ул.Степная до ТК 3-7/6 с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены жилого дома № 35/1 ул.Степная и с ответвлением от ТК 3-7/6 до наружной стены дома №35/3 ул.Степная L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,135 | 2047 | 100 | 100 | 19807859,14 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ленина 111 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/11 (ул.Комсомольская) до наружной стены ж/дома №111 (ул.Ленина) L= 268м, 2Ду100мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,268 | 2047 | 100 | 100 | 31838059,52 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены ЦТП-50 (Трнавская, 35/2) до наружной стены жилого дома №12 по ул.Бульвар Роз с ответвлением от ТК 3-3/17 до наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская L= 44м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,044 | 2047 | 100 | 100 | 6637445,13 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Чапаева 116а Реконструкция сооружения - центральное отопление (теплотрассы от ТК-8/25 до ж/д №116"А" по ул.Чапаева) L= 28м, 2Ду200мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,028 | 2047 | 200 | 200 | 4224391,273 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ИБ Чапаева 157а Реконструкция теплотрассы протяженностью 50 м от наружной стены жилого дома №157а по ул. Чапаева до ТК-4 L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,05 | 2047 | 80 | 80 | 5239988,417 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-40 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №9а ул.30 лет Победы L= 155м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,155 | 2047 | 100 | 100 | 8444141,354 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-43 Реконструкция теплотрассы протяженностью 119 м от ЦТП 43 до наружной стены жилого дома №4а ул.30 лет Победы L= 119м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,119 | 2047 | 150/125 | 150/125 | 19864357,19 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-48 Реконструкция теплотрассы протяженностью 143,4 м от ЦТП 48 до наружной стены жилого дома №1 по ул.Проспект Героев с ответвлениями: до наружной стены жилого дома №3 ул. Проспект Героев; до наружной стены жилого дома №5 ул. Проспект Героев L= 143м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,143 | 2047 | 150/125 | 150/125 | 23870614,11 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №63 ул.Трнавская L= 75м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2047 | 100/80 | 100/80 | 3464564,058 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-41 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №35 ул.30 лет Победы. L= 75м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,075 | 2047 | 125 | 125 | 4049641,682 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-51 / ЦТП-52 Реконструкция теплотрассы протяженностью 193 м от ТК 3-5/8 ул.Степная до наружной стены жилого дома №8 пр.Энергетиков с ответвлением до наружной стены ж/д №10 пр.Энергетиков. L= 193м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,193 | 2047 | 150 | 150 | 31086153,03 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-52 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №13 ул.Степная L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,09 | 2047 | 80 | 80 | 3894944,298 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 97 м от наружной стены ж/д №29/8 Проспект Героев до ТК 3-8/19 L= 97м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,097 | 2047 | 125 | 125 | 15200893,91 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-64 Реконструкция теплотрассы протяженностью 80,8 м от ТК 3-8/17 до ЦТП 63 Проспект Героев. L= 81м, 2Ду250мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,081 | 2047 | 250 | 250 | 14605244,37 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-65 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.Трнавская L= 347м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,347 | 2047 | 150 | 150 | 18903980,97 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-56 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №36 ул.30 лет Победы L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,178 | 2047 | 100 | 100 | 8835953,181 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция теплотрассы от ТК 2-3/4 до ТК 2-3/2 по ул.Набережная Леонова L= 29м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,029 | 2047 | 150 | 150 | 3861117,921 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 0 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до ТК-б/н на территории ГПТУ-38 (ул.Саратовское шоссе-33) L= 17м, 2Ду80мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,017 | 2047 | 80 | 80 | 1781596,061 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-70 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ТК 1/33 до ЦТП №70 L= 124м, 2Ду150мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,124 | 2047 | 150 | 150 | 16509607,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения – теплотрассы (ЦО) 2Ду400 от ТК-1/15 по ул.30 лет Победы до ЦТП-54 с ответвлением: 2Ду125 от ТК-б/н по ул.30 лет Победы до нежилого здания по ул.30лет Победы, д.8А (ФОК им.А.Коваленко) L= 210м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,21 | 2047 | 125 | 125 | 25754113,83 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения - теплотрассы от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до наружной стены МКД №72 по ул.Саратовское шоссе L= 181м, 2Ду125мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,181 | 2047 | 125 | 125 | 19732886,68 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция теплотрассы от ТК б/н до наружной стены здания уч.корпуса №2 (общежития) с ответвлениями: от ТК-б/н до теплового пункта учебного корпуса №3 (ангар №3), от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №1, от ТК-б/н до наружной стены здания уч.корпуса №3 (мастерской) L= 110м 2Ду150мм, L= 43м 2Ду80мм, L= 115м, 2Ду70мм (Отопление) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,268 | 2047 | 150 | 150 | 27102245,01 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция сооружения- транзитного трубопровода ЦО и ГВС, расположенный в подвальном помещении МКД №50 по ул.Октябрьская, на МКД №54 по ул.20 лет ВЛКСМ, на школу искусств (ул.Октябрьская, 50/1) L= 71м, 2Ду100мм, L= 9м, 2Ду50мм (Отопление) / L= 71м, 2Ду80мм, L= 9м, 2Ду50мм (ГВС) | Снижение потерь тепла тепловой энергии | 0,16 | 2047 | 50 | 50 | 11884173,08 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| Итого по 2047 год: |  |  | 65,4245 |  |  |  | 1029844159,21 |  |

Мероприятия за 2046-2047 гг. носят информативный характер. В части капитальных затрат в 8,12,16 главах данные представлены за 2025 -2045 гг., так как период действия Схемы теплоснабжения г. Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области по 2045 год.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Балакова на период до 2045 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения», предложена поэтапная замена изношенных сетей.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с тем, что основные участки тепловых сетей г. Балакова проложены до 1999 года, к 2045 году их большая часть превысит нормативный срок эксплуатации (25 лет). В отношении обозначенных в настоящем разделе участков тепловой сети рекомендуется проводить мониторинг состояния.

Продление ресурса тепловых сетей срок эксплуатации которых превышает 25 лет осуществляется после проведения следующих мероприятий:

- экспертиза промышленной безопасности;

- комплекс плановых мероприятий, поддерживающих оборудование в работоспособном состоянии, выполняются согласно графику планово-предупредительного ремонта, позволяющее обеспечить планомерную работу оборудования, своевременный вывод оборудования в ремонт и ввод его в эксплуатацию после ремонта.

По результатам диагностирования рекомендуется определять потребность в реконструкции (ремонте) обозначенных участков. В соответствии с п.6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24.03.03 №115 при выявлении местного утонения стенки на 10 % проектного (первоначального) значения эти участки подвергают повторному контролю в ремонтную кампанию следующего года. Участки с утонением стенки трубопровода на 20 % и более подлежат замене.

  - Предложения по строительству и (или) модернизация насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения

Для обеспечения перспективных объемов теплоносителя, повышения надежности, схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции насосных станций, приведенные в таблице 6.2-6.3.

Таблице 6.2 Предложения по строительству и реконструкции насосных станций г. Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Физические объемы реализации | Год (период) реализации, ГГГГ | Затраты на мероприятие, тыс. руб. без НДС | Затраты на мероприятие, тыс. руб. с НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022-2026 | 2 395,12 | 2 922,05 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| 2 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022-2026 | 3 394,67 | 4 141,50 | Амортизация, прибыль, направленная на инвестиции |
| ИТОГО |  |  |  | 5 789,80 | 7 063,55 |  |

Таблица 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения г. Балаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Физ. объемы реализации | Год (период) реализации, ГГГГ | Затраты на мероприятие, тыс. руб. без НДС | Затраты на мероприятие с 2025 по 2045 годы, тыс. руб. с НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6741,78 | 8090,14 | Концессия |
| 2 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7092,45 | 8510,94 | Концессия |
| 3 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5501,56 | 6601,87 | Концессия |
| 4 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8326,46 | 9991,76 | Концессия |
| 5 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 11014,26 | 13217,11 | Концессия |
| 6 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7365,00 | 8838,00 | Концессия |
| 7 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9398,01 | 11277,61 | Концессия |
| 8 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9048,23 | 10857,87 | Концессия |
| 9 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 11684,04 | 14020,84 | Концессия |
| 10 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5605,43 | 6726,51 | Концессия |
| 11 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5510,43 | 6612,52 | Концессия |
| 12 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 11503,65 | 13804,38 | Концессия |
| 13 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7353,75 | 8971,58 | Концессия |
| 14 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6906,91 | 8288,29 | Концессия |
| 15 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6176,27 | 7411,52 | Концессия |
| 16 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6511,85 | 7814,22 | Концессия |
| 17 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7552,32 | 9062,79 | Концессия |
| 18 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 4983,98 | 5980,78 | Концессия |
| 19 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5272,57 | 6327,08 | Концессия |
| 20 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9511,22 | 11413,46 | Концессия |
| 21 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6465,68 | 7758,82 | Концессия |
| 22 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6195,80 | 7434,96 | Концессия |
| 23 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6883,82 | 8260,59 | Концессия |
| 24 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8848,80 | 10618,55 | Концессия |
| 25 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8553,43 | 10264,12 | Концессия |
| 26 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5687,38 | 6824,86 | Концессия |
| 27 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5473,90 | 6678,16 | Концессия |
| 28 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7071,51 | 8627,24 | Концессия |
| 29 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7473,31 | 8967,97 | Концессия |
| 30 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 7498,17 | 8997,80 | Концессия |
| 31 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6891,81 | 8270,18 | Концессия |
| 32 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6061,42 | 7273,71 | Концессия |
| 33 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6051,66 | 7261,99 | Концессия |
| 34 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6639,21 | 7967,05 | Концессия |
| 35 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9371,02 | 11245,23 | Концессия |
| 36 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 10198,23 | 12441,84 | Концессия |
| 37 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 9538,91 | 11637,47 | Концессия |
| 38 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 10069,83 | 12083,79 | Концессия |
| 39 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 12548,08 | 15057,70 | Концессия |
| 40 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 10035,99 | 12243,91 | Концессия |
| 41 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9029,58 | 10835,50 | Концессия |
| 42 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8506,26 | 10207,51 | Концессия |
| 43 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 6903,78 | 8422,61 | Концессия |
| 44 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6513,17 | 7815,81 | Концессия |
| 45 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8162,47 | 9958,22 | Концессия |
| 46 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8069,84 | 9845,21 | Концессия |
| 47 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8905,34 | 10864,52 | Концессия |
| 48 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7375,11 | 8997,63 | Концессия |
| 49 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7424,15 | 9057,46 | Концессия |
| 50 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9447,73 | 11337,27 | Концессия |
| 51 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8455,19 | 10146,23 | Концессия |
| 52 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 8669,15 | 10402,97 | Концессия |
| 53 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13428,72 | 16383,04 | Концессия |
| 54 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13241,20 | 16154,26 | Концессия |
| 55 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7181,91 | 8761,94 | Концессия |
| 56 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 14048,68 | 16858,42 | Концессия |
| 57 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 12871,45 | 15703,17 | Концессия |
| 58 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 7292,88 | 8897,31 | Концессия |
| 59 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 6858,97 | 8230,76 | Концессия |
| 60 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 9271,31 | 11125,57 | Концессия |
| 61 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 6539,92 | 7978,70 | Концессия |
| 62 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13841,08 | 16886,12 | Концессия |
| 63 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13088,61 | 15968,11 | Концессия |
| 64 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 9902,51 | 12081,06 | Концессия |
| 65 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 13001,48 | 15601,78 | Концессия |
| 66 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13309,75 | 16237,90 | Концессия |
| 67 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 13136,11 | 16026,05 | Концессия |
| 68 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8463,98 | 10326,06 | Концессия |
| 69 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8523,01 | 10398,07 | Концессия |
| 70 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 9531,06 | 11627,89 | Концессия |
| 71 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 8943,49 | 10911,05 | Концессия |
| 72 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 10146,33 | 12378,52 | Концессия |
| 73 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 3691,09 | 4429,30 | Концессия |
| 74 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3201,24 | 3905,51 | Концессия |
| 75 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3240,53 | 3953,45 | Концессия |
| 76 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3183,77 | 3884,20 | Концессия |
| 77 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4199,33 | 5123,19 | Концессия |
| 78 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5588,31 | 6705,97 | Концессия |
| 79 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3903,31 | 4762,04 | Концессия |
| 80 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5595,62 | 6826,65 | Концессия |
| 81 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4877,83 | 5950,95 | Концессия |
| 82 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5496,07 | 6705,20 | Концессия |
| 83 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4208,06 | 5133,84 | Концессия |
| 84 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3520,84 | 4295,42 | Концессия |
| 85 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 5571,20 | 6685,44 | Концессия |
| 86 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 2896,98 | 3476,38 | Концессия |
| 87 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3619,51 | 4415,80 | Концессия |
| 88 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3493,77 | 4262,40 | Концессия |
| 89 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 3065,02 | 3678,03 | Концессия |
| 90 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2025 | 2960,42 | 3552,50 | Концессия |
| 91 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4960,43 | 6051,73 | Концессия |
| 92 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3316,15 | 4045,71 | Концессия |
| 93 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4841,15 | 5906,20 | Концессия |
| 94 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3130,51 | 3819,22 | Концессия |
| 95 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4037,79 | 4926,10 | Концессия |
| 96 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3603,79 | 4396,63 | Концессия |
| 97 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3381,63 | 4125,59 | Концессия |
| 98 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3377,63 | 4120,71 | Концессия |
| 99 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3334,84 | 4068,51 | Концессия |
| 100 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3979,88 | 4855,46 | Концессия |
| 101 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3876,61 | 4729,46 | Концессия |
| 102 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3194,82 | 3897,68 | Концессия |
| 103 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3653,27 | 4456,98 | Концессия |
| 104 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3370,31 | 4111,77 | Концессия |
| 105 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3505,49 | 4276,70 | Концессия |
| 106 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3307,33 | 4034,95 | Концессия |
| 107 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3550,83 | 4332,01 | Концессия |
| 108 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3717,01 | 4534,76 | Концессия |
| 109 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3229,38 | 3939,84 | Концессия |
| 110 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4314,25 | 5263,38 | Концессия |
| 111 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3839,21 | 4683,84 | Концессия |
| 112 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3385,19 | 4129,94 | Концессия |
| 113 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3065,01 | 3739,32 | Концессия |
| 114 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3250,37 | 3965,45 | Концессия |
| 115 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3548,28 | 4328,90 | Концессия |
| 116 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3682,73 | 4492,93 | Концессия |
| 117 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3255,21 | 3971,36 | Концессия |
| 118 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3348,06 | 4084,63 | Концессия |
| 119 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3262,48 | 3980,22 | Концессия |
| 120 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3592,68 | 4383,07 | Концессия |
| 121 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3805,82 | 4643,10 | Концессия |
| 122 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3857,49 | 4706,14 | Концессия |
| 123 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3414,26 | 4165,40 | Концессия |
| 124 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 3489,34 | 4257,00 | Концессия |
| 125 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 4014,12 | 4897,22 | Концессия |
| 126 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 1 усл. ед. | 2022 - 2026 | 5254,03 | 6409,91 | Концессия |
| Итого: |  |  |  | 824762,62 | 998639,99 |  |

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не производится, поскольку в схеме теплоснабжения г. Балакова на 01.01.2026 года все потребители переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

  - Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии при переходе с отрытой на закрытую схему ГВС не производятся, поскольку в схеме теплоснабжения г. Балакова на 01.01.2026 года все потребители переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку в схеме теплоснабжения г. Балакова на 01.01.2026 года все потребители переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

  - Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения и предложения по их источникам

Расчеты потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не производятся, поскольку в схеме теплоснабжения г. Балакова на 01.01.2026 года все потребители переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные топливные балансы разработаны в соответствии с пунктом 70 Требований к схемам теплоснабжения.

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии необходимы для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории города Балакова.

Основным видом топлива источников г. Балакова является природный газ.

Резервное – мазут.

Был рассмотрен один сценарий развития структуры теплоснабжения г. Балакова: увеличение присоединенных тепловых нагрузок Балаковской ТЭЦ-4 путем учета прогнозируемых приростов тепловых нагрузок на период до 2045 г.

Перспективное топливопотребление было рассчитано на основе прогноза спроса на тепловую энергию (мощность), приведенного в Главе 2. «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Согласно сценарию собран сводный баланс перспективных тепловых нагрузок для расчета перспективного потребления топлива по источнику.

Расчет прогнозного отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии выполнен в соответствии с пунктами 6, 7, 13, 17.1 Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства, утвержденного Приказом ФСТ от 12.02.2012 г. № 53-э/1.

Прогнозные объемы отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии, осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, формируются исходя из фактического отпуска тепловой энергии, среднегодового фактического потребления тепловой энергии за 3 периода регулирования, предшествующие расчетному (п.17.1 приказа ФСТ) с учетом динамики изменения объемов потребления (п.13 приказа ФСТ).

Табл.  8.1 Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Балаковской ТЭЦ-4, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Един. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1530,8 | 1498 | 1541,6 | 1595,3 | 1396,8 | 1399,45 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1417,28 | 1435,10 | 1452,93 | 1470,76 | 1488,59 | 1506,41 | 1524,24 | 1542,07 | 1559,90 | 1577,72 | 1595,55 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | млн. КВт-ч | 773,4 | 753,5 | 761,9 | 778,8 | 489,7 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 490,63 | 496,88 | 503,13 | 509,38 | 515,63 | 521,88 | 528,13 | 534,38 | 540,63 | 546,88 | 553,13 | 559,38 |
| на тепловом потреблении | млн. КВт-ч | 670,6 | 650,7 | 641,9 | 598,8 | 406,1 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 406,87 | 412,05 | 417,24 | 422,42 | 427,60 | 432,79 | 437,97 | 443,15 | 448,33 | 453,52 | 458,70 | 463,88 |
| в конденсационном режиме | млн. КВт-ч | 102,8 | 102,8 | 120,0 | 180,0 | 83,6 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 83,76 | 84,83 | 85,89 | 86,96 | 88,03 | 89,09 | 90,16 | 91,23 | 92,29 | 93,36 | 94,43 | 95,50 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 504,89 | 493,31 | 516,33 | 590,63 | 453,80 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 454,66 | 460,46 | 466,25 | 472,04 | 477,83 | 483,62 | 489,42 | 495,21 | 501,00 | 506,79 | 512,58 | 518,38 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 240,00 | 233,62 | 239,59 | 290,57 | 175,78 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 176,12 | 178,36 | 180,60 | 182,85 | 185,09 | 187,33 | 189,58 | 191,82 | 194,06 | 196,31 | 198,55 | 200,79 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 264,89 | 259,69 | 276,74 | 300,06 | 278,02 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 278,55 | 282,10 | 285,65 | 289,19 | 292,74 | 296,29 | 299,84 | 303,39 | 306,94 | 310,48 | 314,03 | 317,58 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 310,3 | 310,0 | 314,5 | 373,1 | 359,0 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 364,2 | 368,8 | 373,4 | 378,0 | 382,5 | 387,1 | 391,7 | 396,3 | 400,9 | 405,5 | 410,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 374,9 | 371,3 | 381,5 | 459,6 | 458,4 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 465,1 | 471,0 | 476,8 | 482,7 | 488,5 | 494,4 | 500,2 | 506,1 | 511,9 | 517,8 | 523,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 173,04 | 173,36 | 179,51 | 188,09 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 |

Табл.  8.6 Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тонн условного топлива

| Источник теплоснабжения | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| БалаковскаяТЭЦ | Природный газ | 497 099 | 380 790 | 381 513 | 381 513 | 381 513 | 381 513 | 381 513 | 381 513 | 381 513 | 381 513 | 381 513 | 386 373 | 391 233 | 396 093 | 400 953 | 405 813 | 410 673 | 415 533 | 420 393 | 425 253 | 430 113 | 434 973 |
|  | мазут | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива источников г. Балакова является природный газ.

Резервное – мазут.

Использование возобновляемых источников энергии для обеспечения производства тепловой энергии не предусмотрено.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива источников г. Балаково является природный газ, с низшей теплотой сгорания 8338 ккал/м3. Природный газ поступает от транзитного газопровода высокого давления через ГРС, далее через ГРП.

Резервное топливо энергетических котлов Балаковская ТЭЦ-4 – мазут. Резервное топливо пиковых водогрейных котлов – мазут.

Марка мазута М-100 по ГОСТ 10585-73 с низшей теплотой сгорания 9300 ккал/кг и содержанием серы до 2%.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в г. Балакова

Преобладающий вид топлива в г. Балакова – природный газ. Доля потребления природного газа составляет 99,9 %, мазута – 0,1% от суммарного расхода топлива на источниках тепловой энергии в г. Балакова.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса г. Балакова

Газоснабжение г. балакова в настоящее время осуществляется природным газом. Исходя из структуры топливного баланса г. Балаково, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа в перспективном периоде 2026 – 2045 гг.

Изменения направления развития топливного баланса в г. Балакова не планируется.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «и» пункта 4, пунктом 15 и пунктом 76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 15 и 76 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

  - предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

  - предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

  - предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

  - предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

  - расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

  - расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения

Основной теплоснабжающей организацией города является филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», осуществляющее как выработку тепловой энергии на собственном источнике – Балаковская ТЭЦ-4, так и эксплуатацию тепловых сетей, передачу и поставку тепловой энергии потребителям.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии – Балаковская ТЭЦ-4 представлена в инвестиционной программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» и направлена на повышение надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.

Затраты на реализацию мероприятий на источниках приняты согласно инвестиционной программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» в части теплоснабжения от Балаковская ТЭЦ-4.

В Главе 8 обосновывающих материалов представлены затраты филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковские тепловые сети на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов.

В таблице 9.1 представлены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (ПАО «Т Плюс») город Балаково с указанием источников финансирования мероприятий.

Таблица 9.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (ПАО «Т Плюс») город Балакова, тыс. руб. с НДС

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 АО "ПАО Т плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 708 162,76 | 694 156,57 | 170 149,56 | 207 780,97 | 175 346,25 | 217 346,25 | 259 346,25 | 301 346,25 | 330 146,25 | 339 746,25 | 348 146,25 | 361 346,25 | 376 946,25 | 394 946,25 | 414 146,25 | 428 546,25 | 442 946,25 | 460 946,25 | 480 146,25 | 499 346,25 | 514 946,25 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 708 162,76 | 1 402 319,33 | 1 572 468,89 | 1 780 249,86 | 1 955 596,11 | 2 172 942,37 | 2 432 288,62 | 2 733 634,87 | 3 063 781,12 | 3 403 527,38 | 3 751 673,63 | 4 113 019,88 | 4 489 966,13 | 4 884 912,39 | 5 299 058,64 | 5 727 604,89 | 6 170 551,14 | 6 631 497,40 | 7 111 643,65 | 7 610 989,90 | 8 125 936,15 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 49 450,26 | 101 235,60 | 190 653,57 | 245 879,82 | 301 106,08 | 356 332,33 | 411 558,58 | 466 784,83 | 522 011,09 | 577 237,34 | 632 463,59 | 687 689,84 | 742 916,10 | 798 142,35 | 853 368,60 | 908 594,85 | 963 821,11 | 1 019 047,36 | 1 074 273,61 | 1 129 499,86 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 49 450,26 | 101 235,60 | 190 653,57 | 245 879,82 | 301 106,08 | 356 332,33 | 411 558,58 | 466 784,83 | 522 011,09 | 577 237,34 | 632 463,59 | 687 689,84 | 742 916,10 | 798 142,35 | 853 368,60 | 908 594,85 | 963 821,11 | 1 019 047,36 | 1 074 273,61 | 1 129 499,86 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 708 162,76 | 644 706,31 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 708 162,76 | 1 352 869,07 | 1 471 233,29 | 1 589 596,29 | 1 709 716,29 | 1 871 836,29 | 2 075 956,29 | 2 322 076,29 | 2 596 996,29 | 2 881 516,29 | 3 174 436,29 | 3 480 556,29 | 3 802 276,29 | 4 141 996,29 | 4 500 916,29 | 4 874 236,29 | 5 261 956,29 | 5 667 676,29 | 6 092 596,29 | 6 536 716,29 | 6 996 436,29 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 253 938,33 | 93 227,20 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 253 938,33 | 347 165,53 | 465 529,75 | 583 892,75 | 704 012,75 | 866 132,75 | 1 070 252,75 | 1 316 372,75 | 1 591 292,75 | 1 875 812,75 | 2 168 732,75 | 2 474 852,75 | 2 796 572,75 | 3 136 292,75 | 3 495 212,75 | 3 868 532,75 | 4 256 252,75 | 4 661 972,75 | 5 086 892,75 | 5 531 012,75 | 5 990 732,75 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 454 224,43 | 551 479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 454 224,43 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 |

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период

С целью поддержания надежности и повышения эффективности функционирования источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Балаковская ТЭЦ-4 – ПАО «Т Плюс» были разработаны Инвестиционная программа на период 2026-2028 гг. В рамках разработки Схемы теплоснабжения был проведён анализ необходимости реализации мероприятий, включенных в указанные программы, в результате сформирован перечень мероприятий, предлагаемых к реализации до 2045 года.

Указанные программы включают в себя мероприятия (отнесенные к деятельности в области теплогенерации и теплоснабжения), представленные в Разделах 5, 6 Утверждаемой части.

  - Оценка ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения.

Таблица 9.2 Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 Балаковская ТЭЦ-4.

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 370 | 354,84 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 761 900,00 | 778 800,00 | 489 700,00 | 760 858,00 | 764 583,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 |
| - по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 641 956,00 | 654 707,00 | 651 298,00 | 658 082,00 | 661 807,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт-ч | 119 980,00 | 102 776,00 | 116 150,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 |
| Собственные нужды, всего | тыс. МВт-ч | 133 900,0 | 146 600,0 | 106 200,0 | 131 163,0 | 131 805,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 |
| то же, % | % | 17,57% | 18,82% | 21,69% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на производство эл./энергии | тыс. МВт-ч | 66 294,0 | 66 134,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 575,0 | 66 576,0 | 66 577,0 | 66 578,0 | 66 579,0 | 66 580,0 | 66 581,0 | 66 582,0 | 66 583,0 | 66 584,0 |
| то же, % | % | 8,70% | 8,49% | 13,59% | 8,75% | 8,71% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 67 556,0 | 64 447,0 | 82 760,0 | 64 589,0 | 65 231,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 707,0 | 66 708,0 | 66 709,0 | 66 710,0 | 66 711,0 | 66 712,0 | 66 713,0 | 66 714,0 | 66 715,0 | 66 716,0 |
| то же, % | % | 8,87% | 8,28% | 16,90% | 8,49% | 8,53% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% |
| Расходы топлива на отпущенную электрическую энергию | т.у.т. | 239 589,0 | 273 011,0 | 247 285,0 | 232 873,0 | 233 524,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, в том числе: | г у.т./кВт-ч | 381,5 | 371,7 | 381,4 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 |
| - по теплофикационному циклу | г у.т./кВт-ч | 354,6 | 353,9 | 356,6 | 353,0 | 352,0 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 |
| - по конденсационному циклу | г у.т./кВт-ч | 453,6 | 541,8 | 523,4 | 541,2 | 540,6 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1 052,00 | 1 052,00 | 832,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| теплофикационных отборов турбин | Гкал/ч | 692,00 | 692,00 | 472,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 |
| пикова, в том числе | Гкал/ч | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1 052,0 | 1 052,0 | 832,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 |
| в паре | Гкал/ч | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 842,0 | 842,0 | 622,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 517,0 | 518,0 | 504,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 510,0 | 515,0 | 521,0 | 526,0 | 531,0 | 537,0 | 542,0 | 548,0 | 553,0 | 558,0 | 564,0 |
| Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 50,9% | 50,8% | 39,4% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,4% | 59,0% | 58,6% | 58,2% | 57,8% | 57,3% | 56,9% | 56,4% | 56,0% | 55,6% | 55,1% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1 541,64 | 1 595,35 | 1 396,77 | 1 545,00 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 566,50 | 1 588,00 | 1 609,50 | 1 631,00 | 1 652,50 | 1 674,00 | 1 695,50 | 1 717,00 | 1 738,50 | 1 760,00 | 1 781,50 |
| Расходы тепла на собственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 11,92 | 11,83 | 11,68 | 12,36 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 196,88 | 192,87 | 161,50 | 191,15 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 |
| в паре | тыс. Гкал | 170,82 | 163,93 | 138,43 | 163,95 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 26,06 | 28,94 | 23,07 | 27,20 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 1 332,85 | 1 390,65 | 1 223,59 | 1 341,49 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 362,99 | 1 384,49 | 1 405,99 | 1 427,49 | 1 448,99 | 1 470,49 | 1 491,99 | 1 513,49 | 1 534,99 | 1 556,49 | 1 577,99 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 332,85 | 1 390,65 | 1 223,59 | 1 341,49 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 362,99 | 1 384,49 | 1 405,99 | 1 427,49 | 1 448,99 | 1 470,49 | 1 491,99 | 1 513,49 | 1 534,99 | 1 556,49 | 1 577,99 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  | 381,500 | 459,600 | 381,450 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 |
| УРУТ на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  | 303,900 | 306,600 | 306,400 | 306,100 | 305,400 | 305,000 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 179,50 | 188,10 | 179,51 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т.у.т. | 4,95 | 5,26 | 5,76 | 6,28 | 6,85 | 7,33 | 7,85 | 8,40 | 8,98 | 9,61 | 10,29 | 11,01 | 11,78 | 12,60 | 13,48 | 14,43 | 15,44 | 16,52 | 17,67 | 18,91 | 20,23 | 21,65 | 23,16 |
| Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 212 994,89 | 288 915,32 | 235 431,49 | 247 438,49 | 257 336,03 | 267 629,47 | 278 334,65 | 289 468,04 | 301 046,76 | 313 088,63 | 325 612,18 | 338 636,66 | 352 182,13 | 366 269,41 | 380 920,19 | 396 157,00 | 412 003,28 | 428 483,41 | 445 622,75 | 463 447,66 | 481 985,56 | 501 264,99 | 521 315,58 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 83 812,89 | 96 100,99 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 24 127,11 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 369 496,45 | 1 579 310,76 | 1 601 625,35 | 1 769 435,49 | 1 930 454,12 | 2 065 585,91 | 2 210 176,93 | 2 364 889,31 | 2 530 431,56 | 2 707 561,77 | 2 897 091,10 | 3 099 887,47 | 3 363 036,82 | 3 647 837,63 | 3 956 031,67 | 4 289 498,47 | 4 650 266,07 | 5 040 522,59 | 5 462 628,72 | 5 919 131,14 | 6 412 777,03 | 6 946 529,59 | 7 523 584,91 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 1 666 304,23 | 1 964 327,07 | 1 901 279,35 | 2 081 096,50 | 2 252 012,67 | 2 397 437,90 | 2 552 734,10 | 2 718 579,87 | 2 895 700,84 | 3 084 872,92 | 3 286 925,79 | 3 502 746,65 | 3 779 441,47 | 4 078 329,56 | 4 401 174,38 | 4 749 877,99 | 5 126 491,86 | 5 533 228,51 | 5 972 473,98 | 6 446 801,31 | 6 958 985,11 | 7 512 017,09 | 8 109 123,01 |
| Прибыль | тыс. руб. | 9 050,88 | 21 575,95 | 16 304,37 | 15 583,05 | 16 077,93 | 16 592,60 | 17 127,86 | 17 684,53 | 18 263,46 | 18 865,56 | 19 491,73 | 20 142,96 | 20 820,23 | 21 524,60 | 22 257,14 | 23 018,98 | 23 811,29 | 24 635,30 | 25 492,26 | 26 383,51 | 27 310,40 | 28 274,38 | 29 276,91 |
| Нормативная прибыль (кап. вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 15 583,05 | 16 077,93 | 16 592,60 | 17 127,86 | 17 684,53 | 18 263,46 | 18 865,56 | 19 491,73 | 20 142,96 | 20 820,23 | 21 524,60 | 22 257,14 | 23 018,98 | 23 811,29 | 24 635,30 | 25 492,26 | 26 383,51 | 27 310,40 | 28 274,38 | 29 276,91 |
| Финансовый результат (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -302 565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 1 615 018,32 | 2 096 679,55 | 2 268 090,60 | 2 414 030,50 | 2 569 861,95 | 2 736 264,40 | 2 913 964,30 | 3 103 738,48 | 3 306 417,52 | 3 522 889,61 | 3 800 261,70 | 4 099 854,16 | 4 423 431,51 | 4 772 896,96 | 5 150 303,15 | 5 557 863,81 | 5 997 966,24 | 6 473 184,82 | 6 986 295,51 | 7 540 291,47 | 8 138 399,92 |
| НВВ на тепловую энергию в паре | тыс. руб. | 571 342,44 | 786 245,84 | 468 355,31 | 608 037,07 | 657 746,27 | 700 068,85 | 745 259,97 | 793 516,67 | 845 049,65 | 900 084,16 | 958 861,08 | 1 021 637,99 | 1 102 075,89 | 1 188 957,71 | 1 282 795,14 | 1 384 140,12 | 1 493 587,91 | 1 611 780,51 | 1 739 410,21 | 1 877 223,60 | 2 026 025,70 | 2 186 684,53 | 2 360 135,98 |
| НВВ на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 1 104 012,68 | 1 199 657,18 | 1 146 663,01 | 1 488 642,48 | 1 610 344,33 | 1 713 961,66 | 1 824 601,99 | 1 942 747,72 | 2 068 914,66 | 2 203 654,32 | 2 347 556,44 | 2 501 251,63 | 2 698 185,81 | 2 910 896,45 | 3 140 636,37 | 3 388 756,84 | 3 656 715,24 | 3 946 083,31 | 4 258 556,03 | 4 595 961,22 | 4 960 269,81 | 5 353 606,94 | 5 778 263,94 |
| НВВ с инвестиционной составляющей, в том числе | тыс. руб. | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 1 615 018,32 | 2 096 679,55 | 2 268 090,60 | 2 414 030,50 | 2 569 861,95 | 2 736 264,40 | 2 913 964,30 | 3 103 738,48 | 3 306 417,52 | 3 522 889,61 | 3 800 261,70 | 4 099 854,16 | 4 423 431,51 | 4 772 896,96 | 5 150 303,15 | 5 557 863,81 | 5 997 966,24 | 6 473 184,82 | 6 986 295,51 | 7 540 291,47 | 8 138 399,92 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. | 1 104 012,68 | 1 199 657,18 | 1 146 663,01 | 1 488 642,48 | 1 610 344,33 | 1 713 961,66 | 1 824 601,99 | 1 942 747,72 | 2 068 914,66 | 2 203 654,32 | 2 347 556,44 | 2 501 251,63 | 2 698 185,81 | 2 910 896,45 | 3 140 636,37 | 3 388 756,84 | 3 656 715,24 | 3 946 083,31 | 4 258 556,03 | 4 595 961,22 | 4 960 269,81 | 5 353 606,94 | 5 778 263,94 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 45 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 271 271,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 45 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за тех-нологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 59 559,29 | 157 203,97 | 18 021,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.3 Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО магистральные тепловые сети.

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |  | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источника | тыс. Гкал | 402,23 | 417,07 | 417,77 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 |  | 535,68 | 535,68 | 557,18 | 578,68 | 600,18 | 621,68 | 643,18 | 664,68 | 686,18 | 707,68 | 729,18 | 750,68 | 772,18 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 272,46 | 286,61 | 246,97 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 |  | 316,67 | 316,67 | 329,38 | 342,09 | 354,80 | 367,51 | 380,22 | 392,93 | 405,64 | 418,35 | 431,06 | 443,77 | 456,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 129,77 | 130,46 | 170,8 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |  | 219,00 | 219,00 | 227,79 | 236,58 | 245,37 | 254,16 | 262,95 | 271,74 | 280,53 | 289,32 | 298,11 | 306,90 | 315,69 |
| Потери при передаче тепловым сетям | тыс. Гкал | 272,46 | 286,61 | 246,97 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 |  | 316,67 | 316,67 | 329,38 | 342,09 | 354,80 | 367,51 | 380,22 | 392,93 | 405,64 | 418,35 | 431,06 | 443,77 | 456,48 |
| то же в % | % | 67,74% | 68,72% | 59,12% | 59,12% | 59,12% | 18,66% | 18,50% | 18,30% | 18,30% | 18,30% |  | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% |
| Расчет НВВ на передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 144 110,68 | 1 157 902,52 | 1 246 884,75 | 1 505 620,16 | 1 629 188,11 | 1 734 275,07 | 1 846 506,13 | 1 966 359,73 | 2 094 368,72 | 2 231 093,49 |  | 2 377 135,51 | 2 533 137,35 | 2 732 564,92 | 2 947 947,80 | 3 180 578,18 | 3 431 810,96 | 3 703 137,45 | 3 995 886,26 | 4 312 005,06 | 4 653 304,04 | 5 021 794,75 | 5 419 622,09 | 5 849 100,25 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 13 354,80 | 14 138,94 | 14 855,78 | 16 980,16 | 18 847,97 | 20 318,12 | 21 902,93 | 23 611,36 | 25 453,04 | 27 438,38 |  | 29 578,57 | 31 885,70 | 34 372,79 | 37 053,87 | 39 944,07 | 43 059,70 | 46 418,36 | 49 806,90 | 53 442,80 | 57 344,13 | 61 530,25 | 66 021,96 | 70 841,56 |
| Покупная энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1 130 755,88 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 488 640,00 | 1 610 340,13 | 1 713 956,96 | 1 824 603,20 | 1 942 748,38 | 2 068 915,68 | 2 203 655,11 |  | 2 347 556,93 | 2 501 251,64 | 2 698 192,13 | 2 910 893,94 | 3 140 634,11 | 3 388 751,25 | 3 656 719,09 | 3 946 079,36 | 4 258 562,26 | 4 595 959,91 | 4 960 264,49 | 5 353 600,13 | 5 778 258,69 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 209 314,37 | 187 532,54 | 205 814,60 | 216 311,14 | 224 963,59 | 233 962,13 | 243 320,62 | 253 053,44 | 263 175,58 | 273 702,61 |  | 284 650,71 | 296 036,74 | 307 878,21 | 320 193,34 | 333 001,07 | 346 321,11 | 360 173,96 | 374 580,91 | 389 564,15 | 405 146,72 | 421 352,59 | 438 206,69 | 455 734,96 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 81 980,25 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 |  | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 847,62 | 81 848,62 | 81 849,62 | 81 850,62 | 81 851,62 | 81 852,62 | 81 853,62 | 81 854,62 | 81 855,62 | 81 856,62 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 81 980,25 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 |  | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 847,62 | 81 848,62 | 81 849,62 | 81 850,62 | 81 851,62 | 81 852,62 | 81 853,62 | 81 854,62 | 81 855,62 | 81 856,62 |
| ИТОГО затраты на передачу теловой энергии | тыс. руб. | 1 435 405,30 | 1 427 281,68 | 1 534 545,97 | 1 803 777,92 | 1 935 998,32 | 2 050 083,83 | 2 171 673,36 | 2 301 259,80 | 2 439 390,92 | 2 586 642,72 |  | 2 743 632,84 | 2 911 020,70 | 3 122 289,75 | 3 349 988,76 | 3 595 427,86 | 3 859 981,69 | 4 145 162,03 | 4 452 318,80 | 4 783 421,84 | 5 140 304,37 | 5 525 001,95 | 5 939 684,39 | 6 386 691,83 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1 470,99 | 11 833,58 | 12 309,29 | 12 937,06 | 13 454,55 | 13 992,73 | 14 552,44 | 15 134,53 | 15 739,92 | 16 369,51 |  | 17 024,29 | 17 705,27 | 18 413,48 | 19 150,01 | 19 916,02 | 20 712,66 | 21 541,16 | 22 402,81 | 23 298,92 | 24 230,88 | 25 200,11 | 26 208,12 | 27 256,44 |
| Нормативная прибыль (кап.вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 14 907,89 | 15 340,51 | 15 790,44 | 16 258,36 | 16 745,00 | 17 251,11 | 17 777,46 |  | 18 324,87 | 18 894,17 | 19 486,24 | 20 102,05 | 20 742,48 | 21 408,54 | 22 101,23 | 22 821,63 | 23 570,84 | 24 350,02 | 25 160,36 | 26 003,12 | 26 879,58 |
| Финансовый результат (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 |  | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| НВВ на содержание сетей тепло-снабжения | тыс. руб. | 306 120,41 | 295 351,68 | 314 826,29 | 328 074,98 | 339 112,73 | 350 119,60 | 361 622,61 | 373 645,96 | 386 215,16 | 399 357,12 |  | 413 100,20 | 427 474,33 | 442 511,09 | 458 245,84 | 474 711,77 | 491 946,09 | 509 988,10 | 528 647,24 | 548 164,50 | 568 582,34 | 589 945,57 | 612 301,39 | 635 699,58 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 232 675,24 | 236 327,82 | 208 790,91 | 284 435,74 | 300 507,04 | 319 824,37 | 337 611,47 | 355 563,51 | 378 611,57 | 403 268,89 |  | 429 602,92 | 457 729,05 | 493 769,16 | 532 693,59 | 574 736,04 | 620 141,48 | 669 179,59 | 722 132,52 | 779 316,89 | 841 060,66 | 907 728,40 | 979 708,82 | 1 057 421,34 |
| НВВ с инвестиционной составля-ющей, в том числе | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 |  | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 |  | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ на содержание сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 306 120,41 | 295 351,68 | 314 826,29 | 328 074,98 | 339 112,73 | 350 119,60 | 361 622,61 | 373 645,96 | 386 215,16 | 399 357,12 |  | 413 100,20 | 427 474,33 | 442 511,09 | 458 245,84 | 474 711,77 | 491 946,09 | 509 988,10 | 528 647,24 | 548 164,50 | 568 582,34 | 589 945,57 | 612 301,39 | 635 699,58 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 232 675,24 | 236 327,82 | 208 790,91 | 284 435,74 | 300 507,04 | 319 824,37 | 337 611,47 | 355 563,51 | 378 611,57 | 403 268,89 |  | 429 602,92 | 457 729,05 | 493 769,16 | 532 693,59 | 574 736,04 | 620 141,48 | 669 179,59 | 722 132,52 | 779 316,89 | 841 060,66 | 907 728,40 | 979 708,82 | 1 057 421,34 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 |  | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительст-ва, реконст-рукции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 81 846,62 | 81 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за техно-логическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 4 966,70 | 102 611,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.4 Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО распределительные тепловые сети

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источника | тыс. Гкал | 930,64 | 973,92 | 805,83 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 021,56 | 1 043,06 | 1 064,56 | 1 086,06 | 1 107,56 | 1 129,06 | 1 150,56 | 1 172,06 | 1 193,56 | 1 215,06 | 1 236,56 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 131,637 | 131,57 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 133,82 | 136,64 | 139,46 | 142,27 | 145,09 | 147,91 | 150,72 | 153,54 | 156,36 | 159,17 | 161,99 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 799,00 | 842,34 | 674,64 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 887,733 | 906,416 | 925,1 | 943,783 | 962,467 | 981,15 | 999,834 | 1 018,52 | 1 037,20 | 1 055,88 | 1 074,57 |
| Потери при передаче тепловым сетям | тыс. Гкал | 131,637 | 131,574 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 133,824 | 136,64 | 139,457 | 142,273 | 145,09 | 147,906 | 150,723 | 153,539 | 156,356 | 159,172 | 161,989 |
| то же в % | % | 14,14% | 13,51% | 16,28% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% |
| Расчет НВВ на передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 317 192,42 | 1 187 073,39 | 1 277 534,57 | 1 726 237,60 | 1 844 435,38 | 1 953 964,60 | 2 066 915,25 | 2 185 994,87 | 2 318 183,40 | 2 459 192,44 | 2 609 596,33 | 2 770 022,10 | 2 986 497,63 | 3 220 308,41 | 3 472 887,09 | 3 745 719,32 | 4 040 442,54 | 4 358 584,01 | 4 702 234,18 | 5 073 414,64 | 5 474 325,95 | 5 907 368,86 | 6 375 092,56 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 33 409,80 | 43 309,81 | 45 505,60 | 52 012,90 | 57 734,32 | 62 237,60 | 67 092,13 | 72 325,32 | 77 966,69 | 84 048,09 | 90 603,84 | 97 670,94 | 105 289,28 | 113 501,84 | 122 354,98 | 131 898,67 | 142 186,77 | 153 277,34 | 165 232,97 | 178 121,14 | 192 014,59 | 206 991,73 | 223 137,08 |
| Покупная энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1 283 782,62 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 674 224,70 | 1 786 701,06 | 1 891 727,00 | 1 999 823,12 | 2 113 669,56 | 2 240 216,71 | 2 375 144,35 | 2 518 992,48 | 2 672 351,16 | 2 881 208,36 | 3 106 806,57 | 3 350 532,11 | 3 613 820,64 | 3 898 255,77 | 4 205 306,67 | 4 537 001,21 | 4 895 293,50 | 5 282 311,36 | 5 700 377,13 | 6 151 955,48 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 90 048,31 | 87 575,92 | 98 952,71 | 103 999,30 | 108 159,27 | 112 485,64 | 116 985,07 | 121 664,47 | 126 531,05 | 131 592,29 | 136 855,98 | 142 330,22 | 148 023,43 | 153 944,37 | 160 102,14 | 166 506,23 | 173 166,48 | 180 093,14 | 187 296,86 | 194 788,74 | 202 580,28 | 210 683,50 | 219 110,84 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| ИТОГО затраты на передачу теловой энергии | тыс. руб. | 1 411 918,12 | 1 279 326,70 | 1 381 164,67 | 1 834 914,29 | 1 957 272,04 | 2 071 127,63 | 2 188 577,70 | 2 312 336,73 | 2 449 391,84 | 2 595 462,12 | 2 751 129,70 | 2 917 029,71 | 3 139 198,45 | 3 378 930,16 | 3 637 666,63 | 3 916 902,93 | 4 218 286,41 | 4 543 354,53 | 4 894 208,43 | 5 272 880,77 | 5 681 583,63 | 6 122 729,74 | 6 598 880,79 |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 616,19 | 1 511,42 | 1 511,42 | 1 588,50 | 1 652,04 | 1 718,12 | 1 786,85 | 1 858,32 | 1 932,66 | 2 009,96 | 2 090,36 | 2 173,98 | 2 260,93 | 2 351,37 | 2 445,43 | 2 543,24 | 2 644,97 | 2 750,77 | 2 860,80 | 2 975,24 | 3 094,24 | 3 218,01 | 3 346,74 |
| Нормативная прибыль (кап.вложения) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Расчетная предприни-мательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 5 433,83 | 5 641,83 | 5 858,15 | 6 083,12 | 6 317,09 | 6 560,42 | 6 813,48 | 7 076,67 | 7 350,38 | 7 635,04 | 7 931,09 | 8 238,98 | 8 559,18 | 8 892,19 | 9 238,53 | 9 598,71 | 9 973,31 | 10 362,88 | 10 768,04 | 11 189,41 |
| Финансовый результат (корректи-ровка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 415 534,31 | 1 280 838,12 | 1 382 676,09 | 1 836 502,79 | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| НВВ на содержание сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 131 751,69 | 137 074,54 | 150 647,12 | 162 278,09 | 172 223,02 | 181 118,75 | 190 541,44 | 200 525,50 | 211 107,78 | 222 327,73 | 234 227,58 | 246 852,53 | 260 251,03 | 274 474,97 | 289 579,94 | 305 625,53 | 322 675,61 | 340 798,63 | 360 068,02 | 380 562,50 | 402 366,51 | 425 570,63 | 450 272,04 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 1 283 782,62 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 674 224,70 | 1 786 701,06 | 1 891 727,00 | 1 999 823,12 | 2 113 669,56 | 2 240 216,71 | 2 375 144,35 | 2 518 992,48 | 2 672 351,16 | 2 881 208,36 | 3 106 806,57 | 3 350 532,11 | 3 613 820,64 | 3 898 255,77 | 4 205 306,67 | 4 537 001,21 | 4 895 293,50 | 5 282 311,36 | 5 700 377,13 | 6 151 955,48 |
| НВВ с инвестиционной соста-вляющей, в том числе | тыс. руб. | 1 415 534,31 | 1 280 838,12 | 1 382 676,09 | 1 836 502,79 | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. |  |  |  |  | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 590 135,63 | 528 447,80 | 67 868,85 | 67 868,85 | 98 459,02 | 132 885,25 | 167 311,48 | 201 737,70 | 225 344,26 | 233 213,11 | 240 098,36 | 250 918,03 | 263 704,92 | 278 459,02 | 294 196,72 | 306 000,00 | 317 803,28 | 332 557,38 | 348 295,08 | 364 032,79 | 376 819,67 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 676 948,95 | 1 205 396,75 | 1 273 265,60 | 1 341 134,45 | 1 439 593,47 | 1 572 478,72 | 1 739 790,19 | 1 941 527,90 | 2 166 872,16 | 2 400 085,27 | 2 640 183,63 | 2 891 101,67 | 3 154 806,58 | 3 433 265,60 | 3 727 462,32 | 4 033 462,32 | 4 351 265,60 | 4 683 822,98 | 5 032 118,06 | 5 396 150,85 | 5 772 970,52 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 590 135,63 | 528 447,80 | 67 868,85 | 67 868,85 | 98 459,02 | 132 885,25 | 167 311,48 | 201 737,70 | 225 344,26 | 233 213,11 | 240 098,36 | 250 918,03 | 263 704,92 | 278 459,02 | 294 196,72 | 306 000,00 | 317 803,28 | 332 557,38 | 348 295,08 | 364 032,79 | 376 819,67 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 82 135,93 | 585 458,24 | 523 770,41 | 63 191,46 | 63 191,46 | 93 781,63 | 128 207,86 | 162 634,09 | 197 060,31 | 220 666,87 | 228 535,72 | 235 420,97 | 246 240,64 | 259 027,53 | 273 781,63 | 289 519,33 | 301 322,61 | 313 125,89 | 327 879,99 | 343 617,69 | 359 355,40 | 372 142,28 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации приведены в таблице ниже.

Таблица 10.1 Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории города Балаково

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | ПАО «Т Плюс» | Балаковская ТЭЦ-4, магистральные и квартальные сети | 1 | ПАО «Т Плюс» | пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012 г. № 808 |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В схеме теплоснабжения устанавливается следующая единая теплоснабжающая организация, определённая в соответствии с требованиями п. 6 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» ПАО «Т Плюс».

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:

-	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

-	в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения. Единая теплоснабжающая организация обязана:

-	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по разработки схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявка «КЭС Холдинг» (в настоящее время ПАО «Т Плюс», а Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК» переименован в ПАО «Т Плюс») на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Балакова представлена ниже.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Балакова

Реестр единой теплоснабжающей организации (ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения на момент разработки Схемы теплоснабжения, входящих в состав ЕТО, указан в таблице 10.2.

Таблица 10.2. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города Балакова

| №п/п | N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | ПАО «Т Плюс» | Источники, тепловые сети, паропровод ПАО «Т Плюс» | ПАО «Т Плюс» |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1)	о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2)	об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3)	о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

В МО город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области теплоснабжение осуществляется от одного источника тепловой энергии – Балаковской ТЭЦ-4, которая обеспечивает в полном объеме потребителей тепловой энергии, подключенных к ее тепловым сетям.

Тепловые нагрузки, подключенные к Балаковской ТЭЦ-4, находятся в пределах этих источников. Перераспределение тепловых нагрузок не требуется.

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На начало 2026 год Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия и концессия.

В соответствии с письмом №134 от 22.01.2026 г. в городе Балаково выявлено 2 трубопровода, имеющие признаки бесхозяйного имущества и представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 Бесхозяйные сети

| № п/п | Обьект недвижимого имущества | Адрес (местоположение) | Год ввода | Протяженность (м.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубопровод (ЦО, ГВС) от ТК-1-7/21 до наружной стены МКД No13 по ул.Красноармейская | Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково" островная часть" | 1975 | 16,00 |
| 2 | Транзитный трубопровод (ГВС), распоrюженный в подвальном помещении МКД №1 по ул.Факел Соuиализма | Саратовская обл., Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково" островная часть" | 1974 | 46,00 |

Указанные сооружения находятся в стадии постановки на ГКУ как бесхозяйное имущество. Организация, уполномоченная на их эксплуатацию, не выбрана. После их оформления в муниципальную собственность (в 2026 г.) планируется их дополнительная передача в перечень объектов концессионного соглашения (КС).

Также, для дополнительной передачи в рамках КС, сформирован перечень тепловых сетей города (36 об.), оформленых в муниципальную собственность после закточения концессионного соглашения в 2022 году.

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации г. Балакова, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и         водоотведения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры муниципального образования «город Балаково» между Схемами теплоснабжения и газоснабжения не выявлены.

Проектом Схемы теплоснабжения рекомендуется при актуализации схем газоснабжения учесть актуальный перечень действующих, запланированных к расширению источников тепловой энергии, а также объемы потребления природного газа.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

При актуализации схемы теплоснабжения г. Балаково не были выявлены проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжении не поступало.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источника тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Саратовской области направлены на:

-	обеспечение надежного функционирования энергетической системы области;

-	обеспечение баланса между производством и потреблением в энергетической системе области, в том числе предотвращение возникновения дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;

-	скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

-	обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса области, транспортной инфраструктуры, программы (схемы) территориального планирования области и схемы и программы перспективного развития электроэнергетики области.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории г. Балаково в актуализированной схеме не предусмотрено.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения г. Балаково) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения рекомендуется при актуализации схемы водоснабжения г. Балаково учесть актуальный перечень действующих, запланированных к расширению источников тепловой энергии.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения г. Балаково для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложений по корректировке утвержденной схемы водоснабжения городского округа г. Балаково для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не поступало.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Балаково

Индикаторы развития систем теплоснабжения разработаны и представлены в данной Главе в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

В соответствие с п. 178 Приказа Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" для поселений, городских округов, городов федерального значения развитие системы теплоснабжения должно оцениваться по индикаторам, применяемым раздельно: к системам теплоснабжения; к ЕТО; к поселению, городскому округу, городу федерального значения в целом.

В городе Балаково вся система централизованного теплоснабжения относится к зоне деятельности одной ЕТО – ПАО «Т Плюс». Индикаторы, применяемые к ЕТО, в полном объеме совпадают с индикаторами в целом по централизованной системе теплоснабжения всего города. Раздельный учет по индикаторам в каждой системе теплоснабжения организацией не ведется. Таким образом, приведённые в настоящей Главе индикаторы в равной степени относиться как к ЕТО, так и к городу в целом.

Индикаторы характеризующие развития существующей системы теплоснабжения города Балакова представлены в таблицах ниже.

Таблица 14.1. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО ПАО «Т Плюс», с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | тыс. м2 | 3 900,21 | 3 908,08 | 3 931,02 | 3 934,96 | 3 976,07 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 3 998,60 | 4 153,10 | 4 307,70 | 4 462,20 | 4 616,80 | 4 771,30 | 4 925,90 | 5 080,40 | 5 235,00 | 5 389,50 | 5 544,00 | 5 698,60 |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 517,06 | 479,53 | 391,99 | 393,71 | 393,03 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 415,55 | 456,46 | 497,37 | 538,28 | 579,19 | 620,10 | 661,01 | 701,92 | 742,83 | 783,74 | 824,65 | 865,56 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ч | 508,73 | 516,41 | 517,86 | 520,65 | 521,00 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 526,82 | 532,17 | 537,52 | 542,87 | 548,22 | 553,57 | 558,92 | 564,27 | 569,62 | 574,97 | 580,32 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Гкал/ч | 333,69 | 331,68 | 333,83 | 336,65 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 338,12 | 343,47 | 348,82 | 354,17 | 359,52 | 364,87 | 370,22 | 375,57 | 380,92 | 386,27 | 391,62 | 396,97 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 286,07 | 284,18 | 285,91 | 288,22 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 288,30 | 292,58 | 296,86 | 301,14 | 305,42 | 309,70 | 313,98 | 318,26 | 322,54 | 326,82 | 331,10 | 335,38 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 47,62 | 47,50 | 47,92 | 48,43 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 49,82 | 50,89 | 51,96 | 53,03 | 54,10 | 55,17 | 56,24 | 57,31 | 58,38 | 59,45 | 60,52 | 61,59 |
| 3.2 | в общественно-деловом и промышленном фонде в том числе: | Гкал/ч | 175,04 | 184,73 | 184,03 | 184,00 | 182,88 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 | 183,35 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 149,60 | 159,01 | 158,60 | 159,50 | 160,05 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 | 160,39 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 25,44 | 25,72 | 25,43 | 24,50 | 22,83 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 | 22,96 |
| 4 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1 204,51 | 1 143,37 | 1 137,61 | 1 177,55 | 1 018,64 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 021,29 | 1 039,12 | 1 053,38 | 1 067,64 | 1 081,90 | 1 096,16 | 1 110,42 | 1 124,68 | 1 138,94 | 1 153,20 | 1 167,46 | 1 181,72 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 911,35 | 865,09 | 860,74 | 890,96 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 770,72 | 788,55 | 802,81 | 817,07 | 831,33 | 845,59 | 859,85 | 874,11 | 888,37 | 902,63 | 916,89 | 931,15 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 798,44 | 757,91 | 754,09 | 780,57 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 675,23 | 689,49 | 703,75 | 718,01 | 732,27 | 746,53 | 760,79 | 775,05 | 789,31 | 803,57 | 817,83 | 832,09 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 112,91 | 107,18 | 106,64 | 110,39 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 95,49 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 | 99,06 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | тыс. Гкал | 293,16 | 278,28 | 276,88 | 286,60 | 247,92 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 | 250,57 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 270,38 | 256,66 | 255,37 | 264,33 | 228,66 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 | 231,31 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 22,77 | 21,62 | 21,51 | 22,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 | 19,26 |
| 5 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,1061 | 0,1280 | 0,1221 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,0929 | 0,0915 | 0,0903 | 0,0890 | 0,0879 | 0,0868 | 0,0858 | 0,0848 | 0,0839 | 0,0830 | 0,0821 |
|  | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,20472 | 0,19393 | 0,19183 | 0,19837 | 0,16982 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16887 | 0,16602 | 0,16337 | 0,16091 | 0,15861 | 0,15646 | 0,15445 | 0,15256 | 0,15078 | 0,14910 | 0,14752 | 0,14602 |
| 6 | Градус-сутки отопительного периода | °C x сут | 4 418,0 | 4 385,0 | 4 464,0 | 4 464,0 | 4 464,0 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 | 4 394,50 |
| 7 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2(°C x сут) | 0,00005 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 8 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,00029 | 0,00033 | 0,00040 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00039 | 0,00035 | 0,00032 | 0,00030 | 0,00028 | 0,00026 | 0,00024 | 0,00023 | 0,00022 | 0,00020 | 0,00019 | 0,00019 |
| 9 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | Гкал/м2/(°C x сут) | 0,00012 | 0,00012 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00012 | 0,00011 | 0,00010 | 0,00009 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00006 | 0,00006 |
|  | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,064 | 0,065 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,068 | 0,069 | 0,069 | 0,070 | 0,071 | 0,071 | 0,072 | 0,073 | 0,073 |
|  | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 152,47 | 144,73 | 144,00 | 149,06 | 128,94 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 129,28 | 131,53 | 133,34 | 135,14 | 136,95 | 138,75 | 140,56 | 142,36 | 144,17 | 145,97 | 147,78 | 149,58 |
|  | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,0027 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
|  | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/чел/год | 6,475 | 6,204 | 6,225 | 6,480 | 5,637 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,652 | 5,751 | 5,830 | 5,909 | 5,987 | 6,066 | 6,145 | 6,224 | 6,303 | 6,382 | 6,461 | 6,540 |
|  | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | +/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.2. Индикаторы, характеризующие функционирование источника тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 ЕТО ПАО «Т Плюс» в системе теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 832 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 | 1 257 |
| базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 692 | 692 | 692 | 692 | 472 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| пиковая | Гкал/ч | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| прочее | Гкал/ч |  |  |  |  |  | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 509 | 516 | 518 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 527 | 532 | 538 | 543 | 548 | 554 | 559 | 564 | 570 | 575 | 580 |
| Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 51,6 | 50,9 | 50,8 | 50,5 | 37,4 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,1 | 57,7 | 57,2 | 56,8 | 56,4 | 56,0 | 55,5 | 55,1 | 54,7 | 54,3 | 53,8 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1530,8 | 1498 | 1541,6 | 1595,3 | 1396,8 | 1399,45 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1511,253 | 1417,28 | 1435,1 | 1452,93 | 1470,76 | 1488,59 | 1506,41 | 1524,24 | 1542,07 | 1559,9 | 1577,72 | 1595,55 |
| из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 141,21 | 157,13 | 170,82 | 145,97 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 | 159,40 |
| Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,092 | 0,105 | 0,111 | 0,092 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,112 | 0,111 | 0,110 | 0,108 | 0,107 | 0,106 | 0,105 | 0,103 | 0,102 | 0,101 | 0,100 |
| Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 374,9 | 371,3 | 381,5 | 459,6 | 458,4 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 465,1 | 471 | 476,8 | 482,7 | 488,5 | 494,4 | 500,2 | 506,1 | 511,9 | 517,8 | 523,6 |
| Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 310,3 | 310 | 314,5 | 373,1 | 359 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 364,2 | 368,8 | 373,4 | 378 | 382,5 | 387,1 | 391,7 | 396,3 | 400,9 | 405,5 | 410 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (тепловых электрических станций) | кг.у.т./Гкал | 173,04 | 173,36 | 179,51 | 188,09 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 58,89 | 59,05 | 57,6 | 55,08 | 57,65 | 59,62 | 59,49 | 59,39 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 | 59,35 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 1455 | 1424 | 1465 | 1516 | 1679 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1128 | 1142 | 1156 | 1170 | 1184 | 1198 | 1213 | 1227 | 1241 | 1255 | 1269 |
| Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 204 | 227 | 247 | 211 | 338 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 1,99 | 2,01 | 2,02 | 2,04 | 2,05 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 43 339 | 45 825 | 46 772 | 47 956 | 72 855 | 71 742 | 70 629 | 69 515 | 68 402 | 67 289 | 66 175 | 65 062 | 63 949 | 62 835 | 61 708 | 60 566 | 59 410 | 58 240 | 57 056 | 55 858 | 54 645 | 53 418 | 52 177 | 50 922 | 49 653 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 14.3. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО ПАО «Т Плюс»

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 434,90 | 472,00 | 473,49 | 464,51 | 469,52 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 467,98 | 468,88 | 468,99 | 469,09 | 469,20 | 469,31 | 469,41 | 469,69 | 469,97 | 470,25 | 470,53 | 470,81 |
| магистральных | км | 157,10 | 157,20 | 158,42 | 158,42 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 159,78 | 160,58 | 160,67 | 160,76 | 160,85 | 160,94 | 161,03 | 161,29 | 161,55 | 161,81 | 162,07 | 162,33 |
| распределительных | км | 277,80 | 314,80 | 315,07 | 306,09 | 309,74 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,21 | 308,31 | 308,32 | 308,34 | 308,36 | 308,37 | 308,39 | 308,41 | 308,43 | 308,45 | 308,47 | 308,49 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. м2 | 122,00 | 127,20 | 127,15 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,11 | 126,53 | 126,58 | 126,61 | 126,65 | 126,68 | 126,73 | 126,87 | 127,00 | 127,13 | 127,27 | 127,40 |
| магистральных | тыс. м2 | 84,5 | 84,6 | 84,87 | 84,87 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 84,873 | 85,273 | 85,318 | 85,345 | 85,39 | 85,417 | 85,462 | 85,592 | 85,722 | 85,852 | 85,982 | 86,112 |
| распределительных | тыс. м2 | 37,5 | 42,6 | 42,28 | 41,23 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,234 | 41,254 | 41,2572 | 41,2604 | 41,2636 | 41,2668 | 41,27 | 41,274 | 41,278 | 41,282 | 41,286 | 41,29 |
| Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 36 | 37 | 38 | 38 | 38,5 | 38,8 | 37,9 | 37 | 36,10 | 35,20 | 34,30 | 33,40 | 32,50 | 31,60 | 31,10 | 30,60 | 30,1 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 | 26,1 |
| магистральных | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38,3 | 37,4 | 36,5 | 35,6 | 34,7 | 33,8 | 32,9 | 32 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 | 26,1 | 25,6 |
| распределительных | лет | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39,3 | 38,4 | 37,5 | 36,6 | 35,7 | 34,8 | 33,9 | 33 | 32,1 | 31,6 | 31,1 | 30,6 | 30,1 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 27,6 | 27,1 | 26,6 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,656 | 0,690 | 0,696 | 0,694 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,698 | 0,700 | 0,700 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,702 | 0,703 | 0,704 | 0,704 | 0,705 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 508,73 | 516,41 | 517,86 | 520,65 | 521,00 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 521,47 | 526,82 | 532,17 | 537,52 | 542,87 | 548,22 | 553,57 | 558,92 | 564,27 | 569,62 | 574,97 | 580,32 |
| Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 239,81 | 246,32 | 245,53 | 242,21 | 242,05 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 240,17 | 237,85 | 235,54 | 233,30 | 231,08 | 228,94 | 226,98 | 225,07 | 223,19 | 221,35 | 219,54 |
| Расчетные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 425,601 | 425,601 | 425,601 | 425,60 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 | 338,54 |
| магистральных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| распределительных | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 27,80% | 28,41% | 27,61% | 26,68% | 24,24% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 24,19% | 23,89% | 23,59% | 23,30% | 23,02% | 22,74% | 22,47% | 22,21% | 21,95% | 21,70% | 21,46% | 21,22% |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,49 | 3,35 | 3,35 | 3,37 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,52 | 3,17 | 3,26 | 3,43 | 2,97 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,02 | 3,06 | 3,10 | 3,13 | 3,17 | 3,21 | 3,25 | 3,28 | 3,32 | 3,35 | 3,39 |
| Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 251 | 219 | 295 | 415 | 439 | 441 | 443 | 445 | 447 | 449 | 451 | 453 | 455 | 457 | 459 | 461 | 463 | 465 | 467 | 469 | 471 | 473 | 475 | 477 | 479 |
| магистральных | ед./год | 33 | 22 | 46 | 48 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| распределительных | ед./год | 218 | 197 | 249 | 367 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 |
| Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,0006 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| магистральных | ед./м/год | 0,0002 | 0,0001 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 |
| распределительных | ед./м/год | 0,0008 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 9196,93 | 8357 | 9405,08 | 9448,86 | 9440,24 | 9465,74 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9511,08 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 | 9545,9 |
| Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 10256 | 14890,2 | 10382,9 | 10431,23 | 10421,72 | 10449,87 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10499,91 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 | 10538,36 |
| Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 20,16 | 28,83 | 20,05 | 20,04 | 20,00 | 20,04 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,00 | 19,80 | 19,61 | 19,41 | 19,22 | 19,04 | 18,85 | 18,68 | 18,50 | 18,33 | 18,16 |
| Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
| Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 148,5 | 169,9 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 | 175,1 |
| Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 77,37 | 70,31 | 79,12 | 79,49 | 79,42 | 79,63 | 80,01 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 | 80,31 |
| Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 57,56 | 53,93 | 59,36 | 54,01 | 53,43 | 53,58 | 53,84 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 | 54,03 |

Таблица 14.4. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО ПАО «Т Плюс» в части развития систем теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 0,0 | 49,5 | 49,1 | 89,4 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| Освоение инвестиций | млн. руб. | 0,0 | 49,5 | 49,1 | 89,4 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| В процентах от плана | % |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 708,163 | 644,706 | 118,364 | 118,363 | 120,120 | 162,120 | 204,120 | 246,120 | 274,920 | 284,520 | 292,920 | 306,120 | 321,720 | 339,720 | 358,920 | 373,320 | 387,720 | 405,720 | 424,920 | 444,120 | 459,720 |
| Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 708,160 | 644,710 | 118,360 | 118,363 | 120,120 | 162,120 | 204,120 | 246,120 | 274,920 | 284,520 | 292,920 | 306,120 | 321,720 | 339,720 | 358,920 | 373,320 | 387,720 | 405,720 | 424,920 | 444,120 | 459,720 |
| План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не требуются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 708,16 | 694,16 | 167,42 | 207,78 | 175,35 | 217,35 | 259,35 | 301,35 | 330,15 | 339,75 | 348,15 | 361,35 | 376,95 | 394,95 | 414,15 | 428,55 | 442,95 | 460,95 | 480,15 | 499,35 | 514,95 |
| Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 708,16 | 1 402,32 | 1 569,73 | 1 777,51 | 1 952,86 | 2 170,21 | 2 429,55 | 2 730,90 | 3 061,05 | 3 400,79 | 3 748,94 | 4 110,28 | 4 487,23 | 4 882,18 | 5 296,32 | 5 724,87 | 6 167,82 | 6 628,76 | 7 108,91 | 7 608,25 | 8 123,20 |
| Источники инвестиций | млн. руб. | 708,16 | 694,16 | 167,42 | 207,78 | 175,35 | 217,35 | 259,35 | 301,35 | 330,15 | 339,75 | 348,15 | 361,35 | 376,95 | 394,95 | 414,15 | 428,55 | 442,95 | 460,95 | 480,15 | 499,35 | 514,95 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | Тарифы будут утверждены с учетом актуального Прогноза СЭР и согласованных параметров заключенного КС от 08.07.2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф для потребителей тепловой энергии в зоне магистральных тепловых сетей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф для потребителей тепловой энергии в зоне внутриквартальных тепловых сетей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ценовые (тарифные) последствия

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для МО г. Балаково.

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет, используются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России от 26 сентября 2025 года.

Для формирования долгосрочных показателей используются - сценарные условия, основные параметры прогноза социально- экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на расчетный период.

Оценка ценовых последствий представлена с учетом мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимость которых оплачивается за счет взимания платы за подключение к сетям теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является пред проектным документом, определяющим стратегию развития СЦТ муниципального образования, выполненный анализ ценовых последствий отражает возможную прогнозную динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения при реализации всего предложенного в схеме теплоснабжения перечня мероприятий, а не сам тариф.

На основе предоставленных данных за 2023 - 2045-ие годы был рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для конечного потребителя.

В необходимую валовую выручку (далее НВВ) на следующие периоды были включены затраты в ценах базового года с учетом соответствующих дефляторов на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий, с учетом суммы по корректировке НВВ выручки за отчетный период.

Таблица 15.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 Балаковская ТЭЦ-4.

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 370 | 354,84 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 761 900,00 | 778 800,00 | 489 700,00 | 760 858,00 | 764 583,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 |
| - по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 641 956,00 | 654 707,00 | 651 298,00 | 658 082,00 | 661 807,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт-ч | 119 980,00 | 102 776,00 | 116 150,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 |
| Собственные нужды, всего | тыс. МВт-ч | 133 900,0 | 146 600,0 | 106 200,0 | 131 163,0 | 131 805,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 |
| то же, % | % | 17,57% | 18,82% | 21,69% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на производство эл./энергии | тыс. МВт-ч | 66 294,0 | 66 134,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 575,0 | 66 576,0 | 66 577,0 | 66 578,0 | 66 579,0 | 66 580,0 | 66 581,0 | 66 582,0 | 66 583,0 | 66 584,0 |
| то же, % | % | 8,70% | 8,49% | 13,59% | 8,75% | 8,71% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 67 556,0 | 64 447,0 | 82 760,0 | 64 589,0 | 65 231,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 707,0 | 66 708,0 | 66 709,0 | 66 710,0 | 66 711,0 | 66 712,0 | 66 713,0 | 66 714,0 | 66 715,0 | 66 716,0 |
| то же, % | % | 8,87% | 8,28% | 16,90% | 8,49% | 8,53% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% |
| Расходы топлива на отпущенную электрическую энергию | т.у.т. | 239 589,0 | 273 011,0 | 247 285,0 | 232 873,0 | 233 524,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, в том числе: | г у.т./кВт-ч | 381,5 | 371,7 | 381,4 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 |
| - по теплофикационному циклу | г у.т./кВт-ч | 354,6 | 353,9 | 356,6 | 353,0 | 352,0 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 | 351,3 |
| - по конденсационному циклу | г у.т./кВт-ч | 453,6 | 541,8 | 523,4 | 541,2 | 540,6 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 | 540,1 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1 052,00 | 1 052,00 | 832,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| теплофикационных отборов турбин | Гкал/ч | 692,00 | 692,00 | 472,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 |
| пикова, в том числе | Гкал/ч | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1 052,0 | 1 052,0 | 832,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 |
| в паре | Гкал/ч | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 842,0 | 842,0 | 622,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 517,0 | 518,0 | 504,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 510,0 | 515,0 | 521,0 | 526,0 | 531,0 | 537,0 | 542,0 | 548,0 | 553,0 | 558,0 | 564,0 |
| Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 50,9% | 50,8% | 39,4% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,4% | 59,0% | 58,6% | 58,2% | 57,8% | 57,3% | 56,9% | 56,4% | 56,0% | 55,6% | 55,1% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1 541,64 | 1 595,35 | 1 396,77 | 1 545,00 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 511,253 | 1 566,50 | 1 588,00 | 1 609,50 | 1 631,00 | 1 652,50 | 1 674,00 | 1 695,50 | 1 717,00 | 1 738,50 | 1 760,00 | 1 781,50 |
| Расходы тепла на собственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 11,92 | 11,83 | 11,68 | 12,36 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 196,88 | 192,87 | 161,50 | 191,15 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 | 183,749 |
| в паре | тыс. Гкал | 170,82 | 163,93 | 138,43 | 163,95 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 | 157,724 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 26,06 | 28,94 | 23,07 | 27,20 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 | 26,025 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 1 332,85 | 1 390,65 | 1 223,59 | 1 341,49 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 499,444 | 1 362,99 | 1 384,49 | 1 405,99 | 1 427,49 | 1 448,99 | 1 470,49 | 1 491,99 | 1 513,49 | 1 534,99 | 1 556,49 | 1 577,99 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 332,85 | 1 390,65 | 1 223,59 | 1 341,49 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 341,720 | 1 362,99 | 1 384,49 | 1 405,99 | 1 427,49 | 1 448,99 | 1 470,49 | 1 491,99 | 1 513,49 | 1 534,99 | 1 556,49 | 1 577,99 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  | 381,500 | 459,600 | 381,450 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 |
| УРУТ на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  | 303,900 | 306,600 | 306,400 | 306,100 | 305,400 | 305,000 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 179,50 | 188,10 | 179,51 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т.у.т. | 4,95 | 5,26 | 5,76 | 6,28 | 6,85 | 7,33 | 7,85 | 8,40 | 8,98 | 9,61 | 10,29 | 11,01 | 11,78 | 12,60 | 13,48 | 14,43 | 15,44 | 16,52 | 17,67 | 18,91 | 20,23 | 21,65 | 23,16 |
| Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 212 994,89 | 288 915,32 | 235 431,49 | 247 438,49 | 257 336,03 | 267 629,47 | 278 334,65 | 289 468,04 | 301 046,76 | 313 088,63 | 325 612,18 | 338 636,66 | 352 182,13 | 366 269,41 | 380 920,19 | 396 157,00 | 412 003,28 | 428 483,41 | 445 622,75 | 463 447,66 | 481 985,56 | 501 264,99 | 521 315,58 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 83 812,89 | 96 100,99 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 24 127,11 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 369 496,45 | 1 579 310,76 | 1 601 625,35 | 1 769 435,49 | 1 930 454,12 | 2 065 585,91 | 2 210 176,93 | 2 364 889,31 | 2 530 431,56 | 2 707 561,77 | 2 897 091,10 | 3 099 887,47 | 3 363 036,82 | 3 647 837,63 | 3 956 031,67 | 4 289 498,47 | 4 650 266,07 | 5 040 522,59 | 5 462 628,72 | 5 919 131,14 | 6 412 777,03 | 6 946 529,59 | 7 523 584,91 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 1 666 304,23 | 1 964 327,07 | 1 901 279,35 | 2 081 096,50 | 2 252 012,67 | 2 397 437,90 | 2 552 734,10 | 2 718 579,87 | 2 895 700,84 | 3 084 872,92 | 3 286 925,79 | 3 502 746,65 | 3 779 441,47 | 4 078 329,56 | 4 401 174,38 | 4 749 877,99 | 5 126 491,86 | 5 533 228,51 | 5 972 473,98 | 6 446 801,31 | 6 958 985,11 | 7 512 017,09 | 8 109 123,01 |
| Прибыль | тыс. руб. | 9 050,88 | 21 575,95 | 16 304,37 | 15 583,05 | 16 077,93 | 16 592,60 | 17 127,86 | 17 684,53 | 18 263,46 | 18 865,56 | 19 491,73 | 20 142,96 | 20 820,23 | 21 524,60 | 22 257,14 | 23 018,98 | 23 811,29 | 24 635,30 | 25 492,26 | 26 383,51 | 27 310,40 | 28 274,38 | 29 276,91 |
| Нормативная прибыль (кап. вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 15 583,05 | 16 077,93 | 16 592,60 | 17 127,86 | 17 684,53 | 18 263,46 | 18 865,56 | 19 491,73 | 20 142,96 | 20 820,23 | 21 524,60 | 22 257,14 | 23 018,98 | 23 811,29 | 24 635,30 | 25 492,26 | 26 383,51 | 27 310,40 | 28 274,38 | 29 276,91 |
| Финансовый результат (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -302 565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 1 615 018,32 | 2 096 679,55 | 2 268 090,60 | 2 414 030,50 | 2 569 861,95 | 2 736 264,40 | 2 913 964,30 | 3 103 738,48 | 3 306 417,52 | 3 522 889,61 | 3 800 261,70 | 4 099 854,16 | 4 423 431,51 | 4 772 896,96 | 5 150 303,15 | 5 557 863,81 | 5 997 966,24 | 6 473 184,82 | 6 986 295,51 | 7 540 291,47 | 8 138 399,92 |
| НВВ на тепловую энергию в паре | тыс. руб. | 571 342,44 | 786 245,84 | 468 355,31 | 608 037,07 | 657 746,27 | 700 068,85 | 745 259,97 | 793 516,67 | 845 049,65 | 900 084,16 | 958 861,08 | 1 021 637,99 | 1 102 075,89 | 1 188 957,71 | 1 282 795,14 | 1 384 140,12 | 1 493 587,91 | 1 611 780,51 | 1 739 410,21 | 1 877 223,60 | 2 026 025,70 | 2 186 684,53 | 2 360 135,98 |
| НВВ на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 1 104 012,68 | 1 199 657,18 | 1 146 663,01 | 1 488 642,48 | 1 610 344,33 | 1 713 961,66 | 1 824 601,99 | 1 942 747,72 | 2 068 914,66 | 2 203 654,32 | 2 347 556,44 | 2 501 251,63 | 2 698 185,81 | 2 910 896,45 | 3 140 636,37 | 3 388 756,84 | 3 656 715,24 | 3 946 083,31 | 4 258 556,03 | 4 595 961,22 | 4 960 269,81 | 5 353 606,94 | 5 778 263,94 |
| НВВ с инвестиционной составляющей, в том числе | тыс. руб. | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 1 615 018,32 | 2 096 679,55 | 2 268 090,60 | 2 414 030,50 | 2 569 861,95 | 2 736 264,40 | 2 913 964,30 | 3 103 738,48 | 3 306 417,52 | 3 522 889,61 | 3 800 261,70 | 4 099 854,16 | 4 423 431,51 | 4 772 896,96 | 5 150 303,15 | 5 557 863,81 | 5 997 966,24 | 6 473 184,82 | 6 986 295,51 | 7 540 291,47 | 8 138 399,92 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. | 1 104 012,68 | 1 199 657,18 | 1 146 663,01 | 1 488 642,48 | 1 610 344,33 | 1 713 961,66 | 1 824 601,99 | 1 942 747,72 | 2 068 914,66 | 2 203 654,32 | 2 347 556,44 | 2 501 251,63 | 2 698 185,81 | 2 910 896,45 | 3 140 636,37 | 3 388 756,84 | 3 656 715,24 | 3 946 083,31 | 4 258 556,03 | 4 595 961,22 | 4 960 269,81 | 5 353 606,94 | 5 778 263,94 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 45 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 271 271,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 45 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за тех-нологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 59 559,29 | 157 203,97 | 18 021,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 15.2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО магистральные тепловые сети.

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |  | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источника | тыс. Гкал | 402,23 | 417,07 | 417,77 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 |  | 535,68 | 535,68 | 557,18 | 578,68 | 600,18 | 621,68 | 643,18 | 664,68 | 686,18 | 707,68 | 729,18 | 750,68 | 772,18 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 272,46 | 286,61 | 246,97 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 |  | 316,67 | 316,67 | 329,38 | 342,09 | 354,80 | 367,51 | 380,22 | 392,93 | 405,64 | 418,35 | 431,06 | 443,77 | 456,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 129,77 | 130,46 | 170,8 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |  | 219,00 | 219,00 | 227,79 | 236,58 | 245,37 | 254,16 | 262,95 | 271,74 | 280,53 | 289,32 | 298,11 | 306,90 | 315,69 |
| Потери при передаче тепловым сетям | тыс. Гкал | 272,46 | 286,61 | 246,97 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 |  | 316,67 | 316,67 | 329,38 | 342,09 | 354,80 | 367,51 | 380,22 | 392,93 | 405,64 | 418,35 | 431,06 | 443,77 | 456,48 |
| то же в % | % | 67,74% | 68,72% | 59,12% | 59,12% | 59,12% | 18,66% | 18,50% | 18,30% | 18,30% | 18,30% |  | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% |
| Расчет НВВ на передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 144 110,68 | 1 157 902,52 | 1 246 884,75 | 1 505 620,16 | 1 629 188,11 | 1 734 275,07 | 1 846 506,13 | 1 966 359,73 | 2 094 368,72 | 2 231 093,49 |  | 2 377 135,51 | 2 533 137,35 | 2 732 564,92 | 2 947 947,80 | 3 180 578,18 | 3 431 810,96 | 3 703 137,45 | 3 995 886,26 | 4 312 005,06 | 4 653 304,04 | 5 021 794,75 | 5 419 622,09 | 5 849 100,25 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 13 354,80 | 14 138,94 | 14 855,78 | 16 980,16 | 18 847,97 | 20 318,12 | 21 902,93 | 23 611,36 | 25 453,04 | 27 438,38 |  | 29 578,57 | 31 885,70 | 34 372,79 | 37 053,87 | 39 944,07 | 43 059,70 | 46 418,36 | 49 806,90 | 53 442,80 | 57 344,13 | 61 530,25 | 66 021,96 | 70 841,56 |
| Покупная энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1 130 755,88 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 488 640,00 | 1 610 340,13 | 1 713 956,96 | 1 824 603,20 | 1 942 748,38 | 2 068 915,68 | 2 203 655,11 |  | 2 347 556,93 | 2 501 251,64 | 2 698 192,13 | 2 910 893,94 | 3 140 634,11 | 3 388 751,25 | 3 656 719,09 | 3 946 079,36 | 4 258 562,26 | 4 595 959,91 | 4 960 264,49 | 5 353 600,13 | 5 778 258,69 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 209 314,37 | 187 532,54 | 205 814,60 | 216 311,14 | 224 963,59 | 233 962,13 | 243 320,62 | 253 053,44 | 263 175,58 | 273 702,61 |  | 284 650,71 | 296 036,74 | 307 878,21 | 320 193,34 | 333 001,07 | 346 321,11 | 360 173,96 | 374 580,91 | 389 564,15 | 405 146,72 | 421 352,59 | 438 206,69 | 455 734,96 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 81 980,25 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 |  | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 847,62 | 81 848,62 | 81 849,62 | 81 850,62 | 81 851,62 | 81 852,62 | 81 853,62 | 81 854,62 | 81 855,62 | 81 856,62 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 81 980,25 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 |  | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 847,62 | 81 848,62 | 81 849,62 | 81 850,62 | 81 851,62 | 81 852,62 | 81 853,62 | 81 854,62 | 81 855,62 | 81 856,62 |
| ИТОГО затраты на передачу теловой энергии | тыс. руб. | 1 435 405,30 | 1 427 281,68 | 1 534 545,97 | 1 803 777,92 | 1 935 998,32 | 2 050 083,83 | 2 171 673,36 | 2 301 259,80 | 2 439 390,92 | 2 586 642,72 |  | 2 743 632,84 | 2 911 020,70 | 3 122 289,75 | 3 349 988,76 | 3 595 427,86 | 3 859 981,69 | 4 145 162,03 | 4 452 318,80 | 4 783 421,84 | 5 140 304,37 | 5 525 001,95 | 5 939 684,39 | 6 386 691,83 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1 470,99 | 11 833,58 | 12 309,29 | 12 937,06 | 13 454,55 | 13 992,73 | 14 552,44 | 15 134,53 | 15 739,92 | 16 369,51 |  | 17 024,29 | 17 705,27 | 18 413,48 | 19 150,01 | 19 916,02 | 20 712,66 | 21 541,16 | 22 402,81 | 23 298,92 | 24 230,88 | 25 200,11 | 26 208,12 | 27 256,44 |
| Нормативная прибыль (кап.вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 14 907,89 | 15 340,51 | 15 790,44 | 16 258,36 | 16 745,00 | 17 251,11 | 17 777,46 |  | 18 324,87 | 18 894,17 | 19 486,24 | 20 102,05 | 20 742,48 | 21 408,54 | 22 101,23 | 22 821,63 | 23 570,84 | 24 350,02 | 25 160,36 | 26 003,12 | 26 879,58 |
| Финансовый результат (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 |  | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| НВВ на содержание сетей тепло-снабжения | тыс. руб. | 306 120,41 | 295 351,68 | 314 826,29 | 328 074,98 | 339 112,73 | 350 119,60 | 361 622,61 | 373 645,96 | 386 215,16 | 399 357,12 |  | 413 100,20 | 427 474,33 | 442 511,09 | 458 245,84 | 474 711,77 | 491 946,09 | 509 988,10 | 528 647,24 | 548 164,50 | 568 582,34 | 589 945,57 | 612 301,39 | 635 699,58 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 232 675,24 | 236 327,82 | 208 790,91 | 284 435,74 | 300 507,04 | 319 824,37 | 337 611,47 | 355 563,51 | 378 611,57 | 403 268,89 |  | 429 602,92 | 457 729,05 | 493 769,16 | 532 693,59 | 574 736,04 | 620 141,48 | 669 179,59 | 722 132,52 | 779 316,89 | 841 060,66 | 907 728,40 | 979 708,82 | 1 057 421,34 |
| НВВ с инвестиционной составля-ющей, в том числе | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 |  | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 |  | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ на содержание сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 306 120,41 | 295 351,68 | 314 826,29 | 328 074,98 | 339 112,73 | 350 119,60 | 361 622,61 | 373 645,96 | 386 215,16 | 399 357,12 |  | 413 100,20 | 427 474,33 | 442 511,09 | 458 245,84 | 474 711,77 | 491 946,09 | 509 988,10 | 528 647,24 | 548 164,50 | 568 582,34 | 589 945,57 | 612 301,39 | 635 699,58 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 232 675,24 | 236 327,82 | 208 790,91 | 284 435,74 | 300 507,04 | 319 824,37 | 337 611,47 | 355 563,51 | 378 611,57 | 403 268,89 |  | 429 602,92 | 457 729,05 | 493 769,16 | 532 693,59 | 574 736,04 | 620 141,48 | 669 179,59 | 722 132,52 | 779 316,89 | 841 060,66 | 907 728,40 | 979 708,82 | 1 057 421,34 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 |  | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительст-ва, реконст-рукции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 81 846,62 | 81 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за техно-логическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 4 966,70 | 102 611,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 15.3. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО распределительные тепловые сети

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источника | тыс. Гкал | 930,64 | 973,92 | 805,83 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 021,56 | 1 043,06 | 1 064,56 | 1 086,06 | 1 107,56 | 1 129,06 | 1 150,56 | 1 172,06 | 1 193,56 | 1 215,06 | 1 236,56 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 131,637 | 131,57 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 133,82 | 136,64 | 139,46 | 142,27 | 145,09 | 147,91 | 150,72 | 153,54 | 156,36 | 159,17 | 161,99 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 799,00 | 842,34 | 674,64 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 887,733 | 906,416 | 925,1 | 943,783 | 962,467 | 981,15 | 999,834 | 1 018,52 | 1 037,20 | 1 055,88 | 1 074,57 |
| Потери при передаче тепловым сетям | тыс. Гкал | 131,637 | 131,574 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 133,824 | 136,64 | 139,457 | 142,273 | 145,09 | 147,906 | 150,723 | 153,539 | 156,356 | 159,172 | 161,989 |
| то же в % | % | 14,14% | 13,51% | 16,28% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% |
| Расчет НВВ на передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 317 192,42 | 1 187 073,39 | 1 277 534,57 | 1 726 237,60 | 1 844 435,38 | 1 953 964,60 | 2 066 915,25 | 2 185 994,87 | 2 318 183,40 | 2 459 192,44 | 2 609 596,33 | 2 770 022,10 | 2 986 497,63 | 3 220 308,41 | 3 472 887,09 | 3 745 719,32 | 4 040 442,54 | 4 358 584,01 | 4 702 234,18 | 5 073 414,64 | 5 474 325,95 | 5 907 368,86 | 6 375 092,56 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 33 409,80 | 43 309,81 | 45 505,60 | 52 012,90 | 57 734,32 | 62 237,60 | 67 092,13 | 72 325,32 | 77 966,69 | 84 048,09 | 90 603,84 | 97 670,94 | 105 289,28 | 113 501,84 | 122 354,98 | 131 898,67 | 142 186,77 | 153 277,34 | 165 232,97 | 178 121,14 | 192 014,59 | 206 991,73 | 223 137,08 |
| Покупная энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1 283 782,62 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 674 224,70 | 1 786 701,06 | 1 891 727,00 | 1 999 823,12 | 2 113 669,56 | 2 240 216,71 | 2 375 144,35 | 2 518 992,48 | 2 672 351,16 | 2 881 208,36 | 3 106 806,57 | 3 350 532,11 | 3 613 820,64 | 3 898 255,77 | 4 205 306,67 | 4 537 001,21 | 4 895 293,50 | 5 282 311,36 | 5 700 377,13 | 6 151 955,48 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 90 048,31 | 87 575,92 | 98 952,71 | 103 999,30 | 108 159,27 | 112 485,64 | 116 985,07 | 121 664,47 | 126 531,05 | 131 592,29 | 136 855,98 | 142 330,22 | 148 023,43 | 153 944,37 | 160 102,14 | 166 506,23 | 173 166,48 | 180 093,14 | 187 296,86 | 194 788,74 | 202 580,28 | 210 683,50 | 219 110,84 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| ИТОГО затраты на передачу теловой энергии | тыс. руб. | 1 411 918,12 | 1 279 326,70 | 1 381 164,67 | 1 834 914,29 | 1 957 272,04 | 2 071 127,63 | 2 188 577,70 | 2 312 336,73 | 2 449 391,84 | 2 595 462,12 | 2 751 129,70 | 2 917 029,71 | 3 139 198,45 | 3 378 930,16 | 3 637 666,63 | 3 916 902,93 | 4 218 286,41 | 4 543 354,53 | 4 894 208,43 | 5 272 880,77 | 5 681 583,63 | 6 122 729,74 | 6 598 880,79 |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 616,19 | 1 511,42 | 1 511,42 | 1 588,50 | 1 652,04 | 1 718,12 | 1 786,85 | 1 858,32 | 1 932,66 | 2 009,96 | 2 090,36 | 2 173,98 | 2 260,93 | 2 351,37 | 2 445,43 | 2 543,24 | 2 644,97 | 2 750,77 | 2 860,80 | 2 975,24 | 3 094,24 | 3 218,01 | 3 346,74 |
| Нормативная прибыль (кап.вложения) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Расчетная предприни-мательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 5 433,83 | 5 641,83 | 5 858,15 | 6 083,12 | 6 317,09 | 6 560,42 | 6 813,48 | 7 076,67 | 7 350,38 | 7 635,04 | 7 931,09 | 8 238,98 | 8 559,18 | 8 892,19 | 9 238,53 | 9 598,71 | 9 973,31 | 10 362,88 | 10 768,04 | 11 189,41 |
| Финансовый результат (корректи-ровка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 415 534,31 | 1 280 838,12 | 1 382 676,09 | 1 836 502,79 | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| НВВ на содержание сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 131 751,69 | 137 074,54 | 150 647,12 | 162 278,09 | 172 223,02 | 181 118,75 | 190 541,44 | 200 525,50 | 211 107,78 | 222 327,73 | 234 227,58 | 246 852,53 | 260 251,03 | 274 474,97 | 289 579,94 | 305 625,53 | 322 675,61 | 340 798,63 | 360 068,02 | 380 562,50 | 402 366,51 | 425 570,63 | 450 272,04 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 1 283 782,62 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 674 224,70 | 1 786 701,06 | 1 891 727,00 | 1 999 823,12 | 2 113 669,56 | 2 240 216,71 | 2 375 144,35 | 2 518 992,48 | 2 672 351,16 | 2 881 208,36 | 3 106 806,57 | 3 350 532,11 | 3 613 820,64 | 3 898 255,77 | 4 205 306,67 | 4 537 001,21 | 4 895 293,50 | 5 282 311,36 | 5 700 377,13 | 6 151 955,48 |
| НВВ с инвестиционной соста-вляющей, в том числе | тыс. руб. | 1 415 534,31 | 1 280 838,12 | 1 382 676,09 | 1 836 502,79 | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. |  |  |  |  | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 590 135,63 | 528 447,80 | 67 868,85 | 67 868,85 | 98 459,02 | 132 885,25 | 167 311,48 | 201 737,70 | 225 344,26 | 233 213,11 | 240 098,36 | 250 918,03 | 263 704,92 | 278 459,02 | 294 196,72 | 306 000,00 | 317 803,28 | 332 557,38 | 348 295,08 | 364 032,79 | 376 819,67 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 676 948,95 | 1 205 396,75 | 1 273 265,60 | 1 341 134,45 | 1 439 593,47 | 1 572 478,72 | 1 739 790,19 | 1 941 527,90 | 2 166 872,16 | 2 400 085,27 | 2 640 183,63 | 2 891 101,67 | 3 154 806,58 | 3 433 265,60 | 3 727 462,32 | 4 033 462,32 | 4 351 265,60 | 4 683 822,98 | 5 032 118,06 | 5 396 150,85 | 5 772 970,52 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 590 135,63 | 528 447,80 | 67 868,85 | 67 868,85 | 98 459,02 | 132 885,25 | 167 311,48 | 201 737,70 | 225 344,26 | 233 213,11 | 240 098,36 | 250 918,03 | 263 704,92 | 278 459,02 | 294 196,72 | 306 000,00 | 317 803,28 | 332 557,38 | 348 295,08 | 364 032,79 | 376 819,67 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 82 135,93 | 585 458,24 | 523 770,41 | 63 191,46 | 63 191,46 | 93 781,63 | 128 207,86 | 162 634,09 | 197 060,31 | 220 666,87 | 228 535,72 | 235 420,97 | 246 240,64 | 259 027,53 | 273 781,63 | 289 519,33 | 301 322,61 | 313 125,89 | 327 879,99 | 343 617,69 | 359 355,40 | 372 142,28 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Рисунок 15.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию (горячую воду), отпускаемую потребителям филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»

г. Балаково (распределительные сети), руб./Гкал без НДС

16. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения

В соответствии с п. 2.1. Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных (РД 153-34.0-02.303-98) нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах:

- при сжигании газа: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бензапирен;

- при сжигании мазута: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, мазутная зола в пересчете на ванадий и бензапирен.

Указанные загрязняющие вещества входят в перечень нормируемых веществ, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. N 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды».

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии г.Балакова используется природный газ.

В рамках разработки (актуализации) схемы теплоснабжения оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух проведена от дымовых труб Балаковской ТЭЦ-4.

Сведения о составе и величине выбросов загрязняющих веществ от основного источника теплоснабжения принят по данным действующих на предприятиях проектов ПДВ.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) источника тепловой энергии приведен в таблице 16.1.

Табл. 16.1. Описание текущего и перспективного состояния воздействия на атмосферный воздух топливно-энергетического комплекса

| Год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый выброс источников тепловой энергии, т/год | 1245,83 | 1767,93 | 1033,09 | 1090,35 | 754,09 | 754,09 | 866,18 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 | 791,45 |
| Максимально разовый выброс источников тепловой энергии, г/сек | 2889,55 | 3285,53 | 1626,14 | 2389,64 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 | 1335,34 |