Приложение №1 к письму №51200-18-2069

от «17» мая 2022 г.

Замечания к схеме теплоснабжения МО «Город Балаково»

- Утверждаемая часть

- Утверждаемая часть СхТ, а также Обосновывающие материалы к СхТ не содержат информации о хозяйственных нуждах тепловой энергии. Необходимо включить данный показатель на 2023 год и последующие в размере 11,9 тыс. Гкал и/ или Отпуск в сеть в размере 1 532,01 тыс. Гкал (Отпуск с коллекторов 1 543,90 тыс. Гкал, отпуск в сеть 1 532,01 тыс. Гкал), в соответствии с предложением организации в сводный прогнозный баланс на 2023 год, направленным в КГРТ Саратовской области – письмом от 29.03.22 № 51200-06-1209, СО РДУ – письмом от 29.03.22 № 51200-06-1211, Совет рынка (АТС) - письмом от 29.03.22 № 51200-06-1210, а также загруженным через систему ЕИАС в формате шаблона – FORM4 до 1.04.22 г.

- Стр.9 Скорее всего ошибочно. Показано 2026, 2022-2026, 2027, а должно быть 2026, 2027, 2028

- Стр.11 табл. 1.2.1 п. 4.4. тепловая нагрузка в паре не может быть 1Гкал/ч (в табл. 2.3.1 стр.23 стоит другая)

- Стр.37 табл. 3.1.1 в 2016-2020 гг указана подпитка с коллекторов станции, в 2021г – чисто в город (с коллекторов д.б. 1265888,85тн)

- Стр.39-40 (+ аналогично Глава 5 стр.42) Перекладка ТС ВКС. Снижение потерь.  57 тыс. Гкал/год. У нас всего по ВКС потери 130 тыс. Гкал. За 9 лет ежегодно не может быть снижение такое. (среднее по КС для КЦ 2,7тыс. Гкал/год)

- Стр. 42 «Перечень мероприятий по техническому перевооружению и (или) модернизации оборудования Балаковской ТЭЦ-4 со стоимостями в период 2021 - 2024 гг. приведен в табл. 5.3.1.» Должно быть с 2022 года. Скорректировать.

- Стр.44 п.5.8 Температурный график. В тексте указывается ТГ 120/70°C, на графике – 115/70°C

- Стр. 52 «Сводные данные по объему перекладки магистральных сетей за каждый год рассматриваемого периода 2022 – 2028 гг. приведены в табл. 6.5.1.» Убрать из таблицы 2020 и 2021 год.

- Стр. 53 «Полный перечень мероприятий по реконструкции магистральных тепловых сетей, запланированных к реализации мероприятий в период 2022 – 2028 гг., приведен в табл. 6.5.2.» В самой таблице присутствуют мероприятия со сроком реализации в 2021 году. Исправить

- В таблице 9.1.1 и 9.2.1 убрать 2021 год

- Стр. 198 табл.14.5.1 (также аналогичная таблица в главе 13) п.8 Фактические потери 2016-2018 отличаются от наших потерь. За 2021 года отличие - на величину хоз.нужд БТС

| Наш факт | ИТОГО 2016г: | ИТОГО 2017г: | ИТОГО 2018г: | ИТОГО 2019г: | ИТОГО 2020г: | ИТОГО 2021г: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери ТЭ город, Гкал | 423 418 | 552 507 | 504 982 | 414 773 | 357 462 | 326 340 |

П. 12 количество отказов после 2024 года растет. Пересмотреть и исправить, поскольку значительная часть реконструкции выполняется в 2023 и 2024 годах.

п 1.2. протяженность распределительных сетей при концессионном соглашении и займе Фонда в 2023-20204 годах планируется строительство ориентировочно 5 км сетей.

- Часть 15 – таблицы 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3., 15.1.4. должны быть идентичны и содержать параметры, отраженные в таблицах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. Главы 14 «Ценовые (тарифные) последствия».

- Глава 1

1. п.3.9 стр. 56 Нет данных по поврежд. ГВС за 2016-2018гг. (аналогично Глава 11 стр. 4 табл. 1.1.1) Год – всего (ОЗП/ ЛП/ ГИ): 2016-492 (267/225/0), 2017 – 418 (227/191/2), 2018 – 465 (267/194/4)

2. п.3.14 стр.62 скорее всего данные по отпуску в город 2018-2020 взяты без учета х/н БТС. 2021 год - ?

Данные БТС:

3. п.7.2 стр.104 2016-2020гг указана подпитка с коллекторов станции, в 2021г – чисто в город (с коллекторов д.б. 1265888,85тн) (+ аналогично глава 6 стр.11 часть5)

4. п.11.1.1 стр. 144 В 2021г полезный отпуск потребителям в сети города 1040,46 тыс. Гкал. 1344,2 тыс. Гкал – полный отпуск в сети города

5. часть 11, п. 11.1.1. В указанном пункте отмечено, что «филиалом Саратовский ПАО «Т Плюс» в 2021 г. получена выручка от продажи тепловой энергии в размере 1326424,9 тыс. руб.

Прибыль предприятия от продажи тепловой энергии составила 3 925,9 тыс. руб. (по данным отчетности за 2021 г.)».

Эти данные ошибочны – фактическая выручка от продажи теплоэнергии за 2021 г. в БТУ составила 1633506,42 тыс. руб., в том числе из теплосети – 1417018,36 тыс. руб.

Прибыль от продажи теплоэнергии за 2021 г. отсутствует, получен убыток. Цифра 3925,9 тыс. руб. – это не фактический показатель, а составляющая НВВ Балаковской ТЭЦ-4, принятой для установления тарифов на 2021 г.

В таблице 11.1.1 смешаны фактические показатели в натуральном выражении за 2021 г. со стоимостными показателями НВВ для установления тарифов. Например, расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов- 1288720 тыс. руб. – это составляющая НВВ в части расходов на технологическое топливо, а не его фактический расход. Кроме того, в данной таблице допущена ошибка в части полезного отпуска теплоэнергии из теплосети, он составляет 1014,72 тыс. Гкал за 2021 г., а не 1344,2 тыс. Гкал, как указано в таблице.

- Глава 2

1. п.4.7 стр.24 Средний расход ОЗП 9235тн/ч (с 01.01 по 16.04 и с 01.10 по 31.12), МОЗП 2459 тн/ч

2. Стр. 38, наверное, ошибка в 2022г, т.к. не может быть прирост нагрузки «-83,71Гкал/ч»

3. Стр.41 рис. 9.1.6 - подключаются не от ТЭЦ-4 - у них газовое отопление

- Глава 3

Часть 2.

В таблице 2.1.1 неправильно указан температурный график (указан 120/70, надо 115/70) и проверить в остальных главах.

В графе график указан номер несуществующего рисунка.

На рис.2.1.1 представлен график со срезкой 105 0С, в описании указан график со срезкой 95 0С.

Часть 4.

Указано, что гидравлический расчет выполнен на температурный график 120/700С и срезка 1050С.

- Глава 5

1. рис. 2.2.1 поменять название рисунка, поскольку по тексту речь идет сохранении ситуации, а название рисунка «в случае реализации Варианта 1…» аналогично и вариант 2.

2. часть 4, п.4.1. Вызывают сомнение эффекты, приведенные в таблице 4.1.1 (вариант 1.) по следующим причинам.

Эффект снижения расходов на ремонт по варианту 1 от перекладки теплосетей ВКС в среднем с 2021 по 2028 гг. составляет 231 млн. руб. в год. Такой эффект не подтверждается общей суммой существующих расходов на ремонт в целом по БТС по освоению (текущий и капитальный ремонты): за 2021 г. фактические расходы на ремонт составили 123,1 млн. руб., план на 2022 г. – 87,2 млн. руб.

Потери тепловой энергии за тот же период должны снижаться по мнению разработчика схемы только по ВКС на 57 тыс. Гкал в год, то есть за 2021-2028 гг. такое снижение составит 456 тыс. Гкал, в то время как за 2021 г. фактические потери в магистральных теплосетях и ВКС составили в целом 326,3 тыс. Гкал.

Все прочие эффекты, указанные в таблице, также нуждаются в обосновании. Например, затраты на покупную электроэнергию в результате автоматизации ЦТП должны снизиться в год в среднем на 43 млн. руб. или на 75% от существующих затрат на покупку электроэнергии на производственные нужды БТС.

3.  стр. 9 «Актуализированная схема теплоснабжения МО «Город Балаково» предполагает реализацию комплекса мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 в период 2021-2028 гг. (табл. 2.3.1).» Исправить период на 2022-2028, в самой таблице присутствуют мероприятия 2021 года

4. стр. 10 «Полный перечень магистральных тепловых сетей, запланированных к перекладке в период 2021 – 2028 гг. приведен в табл. 2.4.1.» Исправить период на 2022-2028, в самой таблице присутствуют мероприятия 2021 года

5. стр. 47 табл. 5.1. и 5.1.2 убрать 2021 год

6. стр.44 таблица 4.2.1 привести в соответствие с Главой 14

7. стр. 45 рис. 4.2.1 тарифы для обоих вариантов одинаковые

8. стр. 43, часть 4.2 последний абзац, про увеличение тарифов расписать в соответствии с Главой 14 по годам.

9. Рекомендуем в часть 4.1 стр.42 дополнить сравнением экономических покахателет (CAPEX, NPV, IRR и т.д.)

- Глава 7

- Стр. 9 табл. 5.1.1 убрать 2021 год

- Глава 8.

- Стр.5 п.2.1 Источник теплоснабжения у Космоса, на Лобачевского – везде стоит ТЭЦ-4

- Стр. 14-15 таб. 7.1.2 Должны быть мероприятия по магистральным тепловым сетям за период 2022-2028 гг., а приведены мероприятия по источнику.

- Глава 11

- Стр. 31 п. 3.3 последний абзац «Проведенный анализ показывает, что к 2028 г. эта ситуация усугубится. Ввиду недостаточных объем перекладки тепловых сетей продолжится старение тепловых сетей, что приведет к ухудшению показателей надежности теплоснабжения потребителей.» - Если будет КС и займ фонда, то в 2023 и 2024 году реализовывается значительный объем реконструкции тепловых сетей, нужно пересмотреть, смоделировать, пересчитать.

- Глава 12

- (таблица 2.2.1.), глава 16 (таблица 1.1.1.) содержат структуру источников инвестиций по годам, в том числе прочие источники. Поскольку сумма прочих источников является существенной (по всей совокупности проектов), особенно в 2023 и 2024 гг. (153,2 млн. руб. и 144,5 млн. руб. соответственно), необходимо указание на то, что это за источники.

- Табл. 1.1.1, 1.4.1-1.4.3 убрать 2021 год

- Табл. 1.6.2- 1.6.3 убрать 2020 и 2021 год

- Стр. 72-73 по тексту исправить номера таблиц 1.6.3-1.6.5, по тексту идут таблицы 1.6.4-1.6.6

- Табл. 1.9.1-1.9.3 и табл. 1.10.2-1.10.3, табл. 1.14.1 – 1.14.3, табл. 1.15.2 – 1.15.3, табл. 1.17.1, табл. 2.2.1 убрать 2021 год

- Глава 14.

      - Таблица 1.1.1. Индексы роста цен на газ на 2022, 2023, 2024 годы не соответствуют последнему Прогнозу социально-экономического развития РФ от 30.09.2021:

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения | июль 3,0% | июль 5,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% |
| - индексация оптовых цен для населения | июль 3,0% | июль 5,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% |
| - индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям | июль 3,7% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% |

      - Таблица 2.1.3. ЕТО. Тариф на отпуск тепловой энергии ВКС.

Значения в строках «Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии» и «Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии» БЕЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ заменить на значения:

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии | тыс. руб. | 1438678,27 | 1314206,87 | 1366775,14 | 1421446,15 | 1478303,99 | 1537436,15 | 1598933,60 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал без НДС | 1 531,29 | 1 600,95 | 1 664,99 | 1 731,59 | 1 800,85 | 1 872,89 | 1 947,80 |