СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10

Перспективные топливные балансы

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

СОКРАЩЕНИЯ	8

Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии  перспективных максимальных часовых и годовых расходов  основного вида топлива для зимнего и летнего периодов,  необходимого для обеспечения нормативного  функционирования источников тепловой энергии  на территории МО города Балаково	9

1.1. Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической  энергии, находящиеся в зоне действия ЕТО	9

1.1.1. Технические характеристики  основного оборудования Балаковской ТЭЦ-4	9

1.1.2. Максимальные часовые расходы натурального топлива на  выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4	11

1.1.3. Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4	11

Раздел 2. Результаты расчетов по каждому источнику  тепловой энергии нормативных запасов топлива	13

2.1. Нормативные запасы топлива на источниках  теплоснабжения, которые находятся  в зоне деятельности ЕТО	13

Раздел 3. Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых  источников энергии и местных видов топлива	14

Раздел 4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным  стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива,  используемые для производства тепловой энергии  по каждой системе теплоснабжения	15

Раздел 5. Преобладающий в МО город Балаково вид топлива,  определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения,  находящихся в МО город Балаково	17

Раздел 6. Приоритетное направление развития  топливного баланса г. Балаково	18

Раздел 7. Описание изменений в перспективных топливных  балансах за период, предшествующий актуализации схемы  теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в  эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	19

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4	10

Таблица 2. Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4	10

Таблица 3. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4		10

Таблица 4. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4	11

Таблица 5. Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4	12

Таблица 6. Сведения о запасе топлива (мазута) на Балаковской ТЭЦ-4	13

Таблица 7. Перспективные объемы нормативных запасов топлива на Балаковской ТЭЦ-4	13

Таблица 8. Виды топлива, среднее теплотворной способности топлива и расхода условного топлива по Балаковской ТЭЦ-4	14

Таблица 9. Суммарный расхода условного топлива	14

Таблица 10. Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута	15

Таблица 11. Показатели качества природного газа.	15

Таблица 12. Затраты природного газа и мазута на Балаковской ТЭЦ-4 в период 2022 – 2028 гг.		17

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, 
необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии 
на территории МО города Балаково

Поставка тепловой энергии потребителям, расположенным на территории города 
г. Балаково, осуществляется одной единой теплоснабжающей организацией:

- Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (ЕТО).

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, находящиеся в зоне действия ЕТО

Технические характеристики 
основного оборудования Балаковской ТЭЦ-4

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации находится единственный источник тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» 
ПАО «Т Плюс».

По состоянию на начало 2022 г. Балаковская ТЭЦ-4 имеет установленную мощность: электрическую – 370 МВт, тепловую – 1052 Гкал/ч, в т.ч. мощность теплофикационных отборов паровых турбин – 482 Гкал/ч, производственных отборов паровых турбин – 210 Гкал/ч, мощность ПВК – 360 Гкал/ч.

Балаковская ТЭЦ-4 обеспечивает тепловой энергией потребителей МО г. Балаково. Компоновка основного оборудования Балаковской ТЭЦ-4 выполнена с поперечными связями по острому пару и питательной воде.

На Балаковской ТЭЦ эксплуатируются пять паровых котельных агрегата, два водогрейных котла, шесть паровых турбин.

Технические характеристики паровых и водогрейных котлов Балаковской ТЭЦ-4 приведены в таблицеТаблица 1 и в таблицеТаблица 2, турбоагрегатов – в таблицеТаблица 3.

Таблица 1. Технические характеристики энергетических котлоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4

| Ст.№ | Тип котлоагрегата | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Паропроизводительность, т/ч | Давление перегретого пара, кгс/см² | Температура перегретого пара, °С | Температура питательной воды, °С | Тепловая мощность установленная, Гкал/ч | Тепловая мощность располагаемая, Гкал/ч | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГМ-84 | ТКЗ | 1962 | 420 | 130 | 555 | 230 | 254.1 | 254.1 | газ | мазут |
| 2 | ТГМ-84 | ТКЗ | 1962 | 420 | 130 | 555 | 230 | 254.1 | 254.1 | газ | мазут |
| 5 | ТГМ-84А | ТКЗ | 1970 | 420 | 130 | 555 | 230 | 254.1 | 254.1 | газ | мазут |
| 6 | ТГМ-84Б | ТКЗ | 1971 | 420 | 130 | 555 | 230 | 254.1 | 254.1 | газ | мазут |
| 7 | ТГМ-84Б | ТКЗ | 1981 | 420 | 130 | 555 | 230 | 254.1 | 254.1 | газ | мазут |

Таблица 2. Технические характеристики водогрейных котлоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4

| Ст.№ | Тип котлоагрегата | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизводительность, т/ч | Температура сетевой воды при теплофикационном режиме работы, °С | Температура сетевой воды при пиковом режиме работы, °С | Тепловая мощность установленная, Гкал/ч | Тепловая мощность располагаемая, Гкал/ч | Причины возникновения ограничений тепловой мощности | Основное топливо | Резервное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ПТВМ-180 | БКЗ | 1980 | 180 | 80 | 150 | 180 | 135 | конструктивный недостаток | газ | мазут |
| 4 | ПТВМ-180 | БКЗ | 1988 | 180 | 80 | 150 | 180 | 135 | конструктивный недостаток | газ | мазут |

Таблица 3. Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов Балаковской ТЭЦ-4

| Ст. № | Тип турбоагрегата | Завод изготовитель | Год ввода в эксплуатацию | Установленная эл. мощность, МВт | Располагаемая эл. мощность, МВт | Номинальная нагрузка регулируемых отборов пара, т/ч |  | Давление перегретого пара, кгс/см² | Температура перегретого пара, оС | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | П-отбор | Т-отборы |  |  | П-отбор | Т-отбор | П-отбор | Т-отбор |
| 1 | ПТ-50-130/7 | УТМЗ | 1962 | 50 | 50 | 118 | 76 | 125 | 555 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| 2 | ПТ-50-130/7 | УТМЗ | 1962 | 50 | 50 | 118 | 76 | 125 | 555 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| 4 | Т-50-130/1 | УТМЗ | 1964 | 50 | 50 | 0 | 0 | 125 | 555 |  | 92 |  | 92 |
| 5 | Т-55-130/1 | УТМЗ | 1970 | 55 | 55 | 0 | 0 | 125 | 555 |  | 95 |  | 95 |
| 6 | ПТ-50-130/7 | УТМЗ | 1970 | 50 | 50 | 118 | 76 | 125 | 555 | 70 | 40 | 70 | 40 |
| 7 | Т-115/120-130-4 | УТМЗ | 1981 | 115 | 115 | 0 | 0 | 125 | 555 |  | 175 |  | 175 |

Максимальные часовые расходы натурального топлива на 
выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4

Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4 приведены в таблицеТаблица 4.

Таблица 4. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4

| Показатель, единицы измерения | Источник теплоснабжения – Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Максимальные расходы условного топлива, т у.т./ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в зимний период | 97,4 | 98,9 | 97,4 | 97,5 | 97,7 | 98,1 | 98,3 |
| - в переходный период | 59,0 | 59,9 | 59,0 | 59,1 | 59,2 | 59,4 | 59,5 |
| - в летний период | 34,1 | 34,6 | 34,1 | 34,2 | 34,2 | 34,4 | 34,4 |
| 2. Структура сжигаемого топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ (основное топливо), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - мазут (резервное топливо), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Максимальные расходы основного топлива, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| - в зимний период | 115,4 | 117,1 | 115,3 | 115,5 | 115,7 | 116,1 | 116,4 |
| - в переходный период | 69,9 | 70,9 | 69,8 | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 |
| - в летний период | 40,4 | 41,0 | 40,4 | 40,5 | 40,5 | 40,7 | 40,8 |
| 4. Максимальные расходы резервного и вспомогательного топлива (мазута), т н.т./ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в зимний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в переходный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4

Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4 приведены в таблицеТаблица 5.

Таблица 5. Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4

| Показатель, един. изм. | Источник теплоснабжения - Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Выработка ЭЭ, тыс. кВт ч | 753 493 | 773 416 | 757 483 | 758 837 | 760 858 | 764 583 | 767 339 |
| - по теплофикационному циклу | 650 717 | 670 640 | 654 707 | 656 061 | 658 082 | 661 807 | 664 563 |
| - по конденсационному циклу | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 |
| Отпуск ЭЭ, тыс. кВт ч | 629 116 | 640 088 | 626 902 | 628 023 | 629 695 | 632 778 | 635 059 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов, Гкал | 1 498 011 | 1 543 895 | 1 507 201 | 1 510 320 | 1 514 974 | 1 523 552 | 1 529 900 |
| - с паром | 157 128 | 143 112 | 145 974 | 145 974 | 145 974 | 145 974 | 145 974 |
| - с коллекторов с горячей водой | 1 340 883 | 1 400 783 | 1 361 227 | 1 364 345 | 1 369 000 | 1 377 577 | 1 383 926 |
| Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды (без учета расходов на производство прочей продукции), Гкал | 13350 | 11889 | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 |
| Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | 1 484 661 | 1 532 006 | 1 496 828 | 1 499 947 | 1 504 601 | 1 513 179 | 1 519 527 |
| Выработка тепловой энергии регулируемыми и нерегулируемыми (сверх нужд регенерации) отборами турбоагрегатов, тыс. Гкал | 1 332 788 | 1 378 395 | 1 341 922 | 1 345 022 | 1 349 649 | 1 358 174 | 1 364 484 |
| Затрачено условного топлива всего, т у.т, в том числе | 493 314 | 500 676 | 493 171 | 493 815 | 494 774 | 496 535 | 497 833 |
| на выработку электроэнергии, т у.т. | 233 620 | 235 049 | 232 279 | 232 518 | 232 873 | 233 524 | 234 003 |
| на выработку тепловой энергии, т у.т. | 259 694 | 267 186 | 259 615 | 261 297 | 261 901 | 263 011 | 263 830 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч | 371,3 | 367,2 | 370,5 | 370,2 | 369,8 | 369,0 | 368,5 |
| - по теплофикационному циклу | 358,2 | 349,7 | 353,9 | 353,6 | 353,0 | 352,0 | 351,3 |
| - по конденсационному циклу | 542,5 | 539,0 | 541,8 | 541,5 | 541,2 | 540,6 | 540,1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г/кВт*ч | 310,0 | 303,9 | 306,6 | 306,4 | 306,1 | 305,4 | 305,0 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 173,36 | 173,06 | 172,25 | 173,01 | 172,87 | 172,63 | 172,45 |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 493 314 | 502 235 | 491 894 | 493 815 | 494 774 | 496 535 | 497 833 |
| - в натуральном исчислении, тыс. м3 | 417 131 | 424 675 | 415 930 | 417 555 | 418 366 | 419 855 | 420 952 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в натуральном исчислении, тнт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 16,26 | 16,75 | 16,36 | 16,39 | 16,44 | 16,53 | 16,60 |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | 23,25 | 23,86 | 23,37 | 23,41 | 23,47 | 23,59 | 23,67 |

Результаты расчетов по каждому источнику 
тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках 
теплоснабжения, которые находятся 
в зоне деятельности ЕТО

Для производства электрической и тепловой энергии на Балаковской ТЭЦ в основном используется природный газ, а также в качестве резервного и аварийного топлива для энергетических и пиковых котлов используется нефтетопливо, в том числе топочный мазут. Топочный мазут подается на энергоисточник в приемные емкости и затем перекачивается в основные емкости для обеспечения резервов топлива.

Сведения о запасе топлива (мазута) на Балаковской ТЭЦ-4 в 2022 г. приведены в 
таблицеТаблица 6.

Таблица 6. Сведения о запасе топлива (мазута) на Балаковской ТЭЦ-4

| Наименование источника теплоснабжения | Вид топлива | Неснижаемый запас топлива, тут | Нормативный запас вспомогательного топлива | Нормативный эксплуатационный запас, тут | Общий нормативный запас топлива, тут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | мазут | 2,144 | - | 10,813 | 12,957 |

Перспективные объемы нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии г. Балаково, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, которые находятся в зоне деятельности ЕТО в период 2022 – 2028 гг., приведены в таблицеТаблица 7.

Таблица 7. Перспективные объемы нормативных запасов топлива на Балаковской ТЭЦ-4

| Показатель | Вид топлива | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ, т н.т. | мазут | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| НЭЗТ, т н.т. | мазут | 10813 | 10813 | 10813 | 10813 | 10813 | 10813 |
| ОНЗТ, т н.т. | мазут | 12957 | 12957 | 12957 | 12957 | 12957 | 12957 |

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой
энергии, в том числе с использованием возобновляемых 
источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для Балаковской ТЭЦ-4 является природный газ (поступает по газопроводу от транзитного газопровода высокого давления через ГРС, далее через ГРП).

Резервный вид топлива – топочный мазут марки М100 (поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом).

В таблицеТаблица 8 приведены данные по виду топлива, среднее теплотворной способности топлива и расхода условного топлива по Балаковской ТЭЦ-4 в 2022 г.

Таблица 8. Виды топлива, среднее теплотворной способности топлива и расхода условного топлива по Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование источника | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг (ккал/нм3) | Расход условного топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки энергии |  |  |  |  |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | Газ | 8278,444 | 493 314 |
|  |  | Мазут | - | 0 |

В таблицеТаблица 9 приведены данные суммарного расхода условного топлива по каждому виду топлива и процент от общего потребления топлива для производства тепловой энергии в 2022 г.

Таблица 9. Суммарный расхода условного топлива

| Вид топлива | Расход условного топлива, т.у.т | Процент от общего потребления, % |
| --- | --- | --- |
| Газ | 493 314 | 100,0 |
| Мазут | 0 | 0,0 |
| Сумма | 493 314 | 100,0 |

Для Балаковской ТЭЦ-4 использования местных видов топлива не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой энергии также не планируется.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным 
стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, 
используемые для производства тепловой энергии 
по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для Балаковской ТЭЦ-4 является природный газ (поступает по газопроводу от транзитного газопровода высокого давления через ГРС, далее через ГРП).

Резервный вид топлива – топочный мазут марки М100 (поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом). Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100 представлены в таблицеТаблица 10.

Таблица 10. Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Вязкость условная, град, ВУ, при температуре не более 80°С | 16,0 |
| Вязкость кинематическая, сСт, при температуре не более 80°С | 118,0 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 1,5 |
| Содержание воды, %, не более | 1,5 |
| Содержание серы, %, не более | 2,8 |
| Температура вспышки, °С, не ниже в открытом тигле | 110 |
| Температура застывания, °С, не ниже | 25 |
| Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо (ккал/кг), не менее | 9650 |
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 1,015 |

Показатели качества природного газа приведено в таблицеТаблица 11.

Таблица 11. Показатели качества природного газа.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Метод испытаний | Норма по ГОСТ 5542 | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонентный состав, молярная доля: |  |  |  |  |
|  | метан | % | ГОСТ 31371.7- 2008 | не норм. | 95,42 |
|  | этан |  |  | не норм. | 2,58 |
|  | пропан |  |  | не норм. | 0,83 |
|  | изобутан |  |  | не норм. | 0,132 |
|  | н-бутан |  |  | не норм. | 0,126 |
|  | неопентан |  |  | не норм. | 0,0021 |
|  | изо-пентан |  |  | не норм. | 0.0227 |
|  | н-пентан |  |  | не норм. | 0,0161 |
|  | гексаны + высш. углеводороды |  |  | не норм. | 0,0142 |
|  | диоксид углерода |  |  | не более 2,5 | 0,199 |
|  | азот |  |  | не норм. | 0,649 |
|  | кислород |  |  | не более 0,050 | менее 0,0050 |
|  | водород |  |  | не норм. | 0,0014 |
|  | гелий |  |  | не норм. | 0,0112 |
| 2 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31.80 | 34,51 |
|  |  |  |  | не менее 7600 | (8242) |
| 3 | Число Воббе высшее при стандартных условиях | МДж/м3 (ккал/м) |  | 41.20 - 54.50 | 50,00 |
|  |  |  |  | 9840- 13020 | (11943) |
| 4 | Плотность при стандартных условиях | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | не норм. | 0,7045 |
| 5 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ Р 53367-2009 | не более 0,020 | менее 0,0010 |
| 6 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ Р 53367-2009 | не более 0,036 | менее 0,0030 |
| 7 | Массовая концентрация механических примесей | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 | отс. |
| 8 | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °С | ГОСТ Р 53763-2009, ГОСТ 20060-83 | ниже температуры газа | минус 11,9 |
| 9 | Температура газа в точке отбора пробы при опред. температуры точки росы | °С | - | не нормируется | 33,0 |
| 10 | Интенсивность запаха при объёмной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5- 2014 | не менее 3 | не опр. |

На природный газ будет приходиться до 100 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2028 г.

Преобладающий в МО город Балаково вид топлива, 
определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, 
находящихся в МО город Балаково

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г. Балаково на перспективный период 2022 – 2028 гг. будет оставаться природный газ.

В таблицеТаблица 12 приведены затраты природного газа и мазута на Балаковской ТЭЦ-4 в период 2022 – 2028 гг., а также доли природного газа и мазута в топливном балансе ТЭЦ.

Таблица 12. Затраты природного газа и мазута на Балаковской ТЭЦ-4 в период 2022 – 2028 гг.

| № п/п | Показатель, единицы измерения | Источник теплоснабжения – Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Затраты природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - в условном исчислении, тут | 493 314 | 502 235 | 491 894 | 493 815 | 494 774 | 496 535 | 497 833 |
| 1.2 | - в натуральном исчислении, тыс. м3 | 417 131 | 424 675 | 415 930 | 417 555 | 418 366 | 419 855 | 420 952 |
| 2 | Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - в условном исчислении, тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - в натуральном исчислении, тнт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Структура сжигаемого топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - природный газ (основное топливо), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | - мазут (резервное топливо), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На природный газ в 2028 г. будет приходиться до 100 % суммарного топливопотребления на Балаковской ТЭЦ-4.

Приоритетное направление развития 
топливного баланса г. Балаково

Исходя из структуры топливного баланса г. Балаково, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа в перспективном периоде 2022 – 2028 гг.

Описание изменений в перспективных топливных 
балансах за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 
эксплуатацию построенных и реконструированных
источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения в Главу 10 «Перспективные топливные балансы» были внесены следующие изменения:

1. Изменен базовый год (с 2021 г. на 2022 г.) и базовые технико-экономические показатели работы источников тепловой энергии г. Балаково;

2. Актуализированы значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии г. Балаково и их технико-экономические показатели в период 2022– 2028 гг.;

3. Актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значения максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на период 2022 – 2028 гг.