СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 11

Оценка надежности теплоснабжения

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

СПИСОК РИСУНКОВ	7

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

СОКРАЩЕНИЯ	10

Раздел 1. Обоснование метода и результатов обработки  данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным  ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	11

Раздел 2. Обоснование метода и результатов обработки данных  по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей  (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные  ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков  тепловых сетей в каждой ситеме теплоснабжения	12

Раздел 3. Обоснование результатов оценки вероятности отказа  (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы  системы теплоснабжения по отношению к потребителям,  присоединенным к магистральным и распределительным  теплопроводам	13

3.1. Результаты расчета вероятности безотказной  работы тепловыводов	13

3.2. Результаты расчета вероятности безотказного  теплоснабжения потребителей	35

3.3. Выводы по результатам расчета показателей надежности  теплоснабжения потребителей	39

Раздел 4. Обоснование результатов оценки коэффициентов  готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	40

Раздел 5. Обоснование результатов оценки недоотпуска  тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций)  и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	41

Раздел 6. Предложения, обеспечивающие надежность  систем теплоснабжения	42

6.1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий,  обеспечивающих нормативную готовность  энергетического оборудования	42

6.2. Установка резервного оборудования	42

6.3. Организация совместной работы нескольких источников  тепловой энергии на единую тепловую сеть	42

6.4. Резервирование тепловых сетей смежных районов	42

6.5. Устройство резервных насосных станций	47

6.6. Установка баков-аккумуляторов	47

Раздел 7. Описание изменений в показателях надежности  теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых  и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	48

Приложение 1  Расчет показателей надежности участков тепловой сети в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	49

Расчет показателей надежности тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4	50

Приложение 2 Расчет показателей надежности потребителей  тепловой сети в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	221

Расчет показателей надежности потребителей Балаковской ТЭЦ-4	222

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Статистика повреждений тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4	11

Таблица 2. Статистика интенсивности отказов в сетях за период 2018-2022 гг. по Балаковской ТЭЦ-4	11

Таблица 3. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для Балаковской ТЭЦ-4 за 2018 – 2022 гг.	12

Таблица 4. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 на 2022 г.	15

Таблица 5. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52 на 2022 г.	20

Таблица 6. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 на 2028 г.	27

Таблица 7. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52 на 2028 г.	31

Таблица 8. Суммарный недоотпуск тепловой энергии в системе теплоснабжения МО г. Балаково	41

Таблица 9. Допустимое снижение подачи теплоты	46

Таблица П.1.1.1. Расчет показателей надежности тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4	50

Таблица П.2.1.1. Расчет показателей надежности потребителей Балаковской ТЭЦ-4	222

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя	13

Рисунок 2. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35	14

Рисунок 3. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя	18

Рисунок 4. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52	19

Рисунок 5. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя	24

Рисунок 6. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35	25

Рисунок 7. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя (после реконструкции)	26

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя	29

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52	30

Рисунок 10. Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей от Балаковской ТЭЦ-4	36

Рисунок 11. Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей от Балаковской ТЭЦ-4	38

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Обоснование метода и результатов обработки 
данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным 
ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В организации «Балаковские тепловые сети» филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» ведется отчетность по техническому состоянию трубопроводов водяных тепловых сетей г. Балаково.

Основная причина повреждений квартальных тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4 – наружная коррозия, которую вызывают:

- подтопления каналов ливневыми и канализационными стоками, грунтовыми водами и водопроводной водой;

- непосредственным контактом трубопроводов с грунтом;

- пересечением с электрическими кабелями (отсутствует электрохимическая защита трубопроводов);

- нарушением гидроизоляции трубопроводов при бесканальной прокладке;

- разрушением каналов, в том числе нарушением и отсутствием гидроизоляции канала, отсутствием плит перекрытия и т. п.

Статистика повреждений тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4 за период с 2018 г. по 2022 г. приведены в т. аблицеТаблица 1.

Таблица 1. Статистика повреждений тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4

| Год | Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего |
|  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 2018 | 28 | 0 | 19 | 47 | 418 | 265 | 202 | 885 | 267 | 194 | 4 | 465 | 1397 |
| 2019 | 51 | 1 | 73 | 125 | 254 | 111 | 160 | 525 | 254 | 92 | 3 | 349 | 999 |
| 2020 | 7 | 16 | 53 | 76 | 229 | 113 | 105 | 447 | 234 | 89 | 1 | 324 | 847 |
| 2021 | 8 | 36 | 35 | 79 | 239 | 164 | 105 | 508 | 196 | 86 | 44 | 326 | 913 |
| 2022 | 11 | 5 | 48 | 64 | 282 | 141 | 150 | 573 | 123 | 36 | 48 | 207 | 844 |

Статистика интенсивности отказов в сетях за период 2018-2022 гг. приведена в 
таблице Таблица 2.

Таблица 2. Статистика интенсивности отказов в сетях за период 2018-2022 гг. по Балаковской ТЭЦ-4

| Год | Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления в т.ч.: |  |  |  | Повреждения в сетях горячего водоснабжения в т.ч.: |  |  |  | Всего |
|  | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего | в ОЗП | в ЛП (без ГИ) | в период ГИ | Всего |  |
| 2018 | 0,238 | 0,000 | 0,162 | 0,400 | 1,644 | 1,042 | 0,795 | 3,481 | 2,615 | 1,900 | 0,039 | 4,554 | 2,948 |
| 2019 | 0,434 | 0,009 | 0,621 | 1,064 | 0,999 | 0,437 | 0,629 | 2,065 | 2,487 | 0,901 | 0,029 | 3,418 | 2,108 |
| 2020 | 0,060 | 0,136 | 0,451 | 0,647 | 0,901 | 0,444 | 0,413 | 1,758 | 2,292 | 0,872 | 0,010 | 3,173 | 1,788 |
| 2021 | 0,068 | 0,306 | 0,298 | 0,673 | 0,940 | 0,645 | 0,413 | 1,998 | 1,919 | 0,842 | 0,431 | 3,193 | 1,927 |
| 2022 | 0,094 | 0,043 | 0,409 | 0,545 | 1,109 | 0,555 | 0,590 | 2,254 | 1,205 | 0,353 | 0,470 | 2,027 | 1,781 |

Обоснование метода и результатов обработки данных 
по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей 
(участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные 
ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков 
тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для Балаковской ТЭЦ-4 за 2018 – 2022 гг. представлена в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей для Балаковской ТЭЦ-4 за 2018 – 2022 гг.

| Год | Наименование показателя, час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях |
| 2018 | 8,49 | 6,10 | 0,00 | 6,23 |
| 2019 | 8,58 | 7,09 | 6,12 | 6,79 |
| 2020 | 8,17 | 6,90 | 6,55 | 6,74 |
| 2021 | 8,19 | 7,71 | 7,21 | 7,50 |
| 2022 | 12,52 | 8,53 | 11,62 | 9,57 |

Обоснование результатов оценки вероятности отказа 
(аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы 
системы теплоснабжения по отношению к потребителям, 
присоединенным к магистральным и распределительным 
теплопроводам

Результаты расчета вероятности безотказной 
работы тепловыводов

Существующее состояние на 2022 г.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей
от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

На рисункеРисунок 2 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя. В таблицеТаблица 4 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 1 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры и показан сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР по пути движения теплоносителя

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя ниже нормативной величины, требуемой в 
СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за большой протяженности тепломагистрали и значительного срока эксплуатации тепловой сети, приведен на графике рисункаРисунок 1.

Рисунок 1. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР
по пути движения теплоносителя

Рисунок 2. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Таблица 4. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 на 2022 г.

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопительным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки Ду800 на Ду1000 | 1.00 | 102 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 36.4 | 0.0000133 | 0.0000133 | 1.0000000 |
| 2 | Задвижки Ду800 на Ду1000 | Тройник с Ду1000 на Ду600 | 1.00 | 1579 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 36.4 | 0.0002054 | 0.0002186 | 1.0000000 |
| 3 | Тройник с Ду1000 на Ду600 | Врезка на Ду1000 | 1.0 | 105 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 36.4 | 0.0000136 | 0.0002322 | 1.0000000 |
| 4 | Врезка на Ду1000 | Задвижки Ду1000 | 1.0 | 5 | 1987 | 2 | 32 | 0.0000317 | 36.4 | 0.0000002 | 0.0002324 | 1.0000000 |
| 5 | Задвижки Ду1000 | Тройник на проходе Ду1000/800 | 1.000 | 1450 | 1987 | 2 | 32 | 0.0000317 | 36.4 | 0.0000460 | 0.0002784 | 1.0000000 |
| 6 | Тройник на проходе Ду1000/800 | 2Тройник с Ду1000 на 2Ду800 | 1 | 5 | 1987 | 2 | 32 | 0.0000317 | 36.4 | 0.0000002 | 0.0002786 | 1.0000000 |
| 7 | 2Тройник с Ду1000 на 2Ду800 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | 1 | 3 | 1987 | 2 | 32 | 0.0000317 | 36.4 | 0.0000001 | 0.0002787 | 1.0000000 |
| 8 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижки 7,8 | 1 | 1 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000000 | 0.0002787 | 1.0000000 |
| 9 | Задвижки 7,8 | Узел на Ду1000 | 1.00 | 2 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000000 | 0.0002787 | 1.0000000 |
| 10 | Узел на Ду1000 | Узел на 2Ду1000 | 1.00 | 2 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000000 | 0.0002787 | 1.0000000 |
| 11 | Узел на 2Ду1000 | Узел ЦО Ду1000 после РД | 1.0000 | 7 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000001 | 0.0002788 | 1.0000000 |
| 12 | Узел ЦО Ду1000 после РД | Узел ЦО Ду1000 после РД | 1.00 | 7 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000001 | 0.0002789 | 1.0000000 |
| 13 | Узел ЦО Ду1000 после РД | Ответвление | 1.00 | 125 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000014 | 0.0002803 | 1.0000000 |
| 14 | Ответвление | ШО-1 | 1.00 | 41 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000005 | 0.0002807 | 1.0000000 |
| 15 | ШО-1 | ТК-б/н | 1.00 | 31 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000003 | 0.0002811 | 1.0000000 |
| 16 | ТК-б/н | ШП-1 | 1.00 | 112 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000013 | 0.0002824 | 1.0000000 |
| 17 | ШП-1 | Врезка у НО-2 2Ду200 | 1.00 | 30 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000003 | 0.0002827 | 1.0000000 |
| 18 | Врезка у НО-2 2Ду200 | НО-4 | 1.00 | 2 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000000 | 0.0002827 | 1.0000000 |
| 19 | НО-4 | Сальниковый компенсатор | 1.00 | 380 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000043 | 0.0002870 | 1.0000000 |
| 20 | Сальниковый компенсатор | Врезка на ИП Рассмагин по ЦО | 1.00 | 42 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000005 | 0.0002875 | 1.0000000 |
| 21 | Врезка на ИП Рассмагин по ЦО | ШО-2 | 1.00 | 41 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000005 | 0.0002879 | 1.0000000 |
| 22 | ШО-2 | ШП-2 | 1.00 | 35 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000004 | 0.0002883 | 1.0000000 |
| 23 | ШП-2 | Врезка на Трансаортную у НО-11 | 1.00 | 220 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000025 | 0.0002908 | 1.0000000 |
| 24 | Врезка на Трансаортную у НО-11 | Задвижка 1,2 | 1.00 | 1 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000000 | 0.0002908 | 1.0000000 |
| 25 | Задвижка 1,2 | Врезка Ду300 у НО-13 | 1.00 | 92 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000010 | 0.0002919 | 1.0000000 |
| 26 | Врезка Ду300 у НО-13 | Врезка на ЦТП-37 у НО-13 | 1.00 | 40 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000005 | 0.0002923 | 1.0000000 |
| 27 | Врезка на ЦТП-37 у НО-13 | НО-17 | 1.00 | 469 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000053 | 0.0002976 | 1.0000000 |
| 28 | НО-17 | НО-18 | 1.00 | 111 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000013 | 0.0002989 | 1.0000000 |
| 29 | НО-18 | НО-20 | 1.00 | 205 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000023 | 0.0003012 | 1.0000000 |
| 30 | НО-20 | Врезка Ду1000/500 у НО-21 | 1.00 | 235 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000027 | 0.0003038 | 1.0000000 |
| 31 | Врезка Ду1000/500 у НО-21 | Задвижка Ду1000 | 1.00 | 318 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000036 | 0.0003074 | 1.0000000 |
| 32 | Задвижка Ду1000 | ШО-27 | 1.00 | 82 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000009 | 0.0003083 | 1.0000000 |
| 33 | ШО-27 | П-2/2 врезка на Ду1000 Ду800 | 1.00 | 91 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000010 | 0.0003094 | 1.0000000 |
| 34 | П-2/2 врезка на Ду1000 Ду800 | Павильон П-2/2 | 1.00 | 1 | 1994 | 2 | 25 | 0.0000113 | 36.4 | 0.0000000 | 0.0003094 | 1.0000000 |
| 35 | Павильон П-2/2 | П-2/2 задвижка 2Ду700 | 0.71 | 3 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000000 | 0.0003094 | 1.0000000 |
| 36 | П-2/2 задвижка 2Ду700 | ТК-1/15 | 0.71 | 115 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000016 | 0.0003111 | 0.9955140 |
| 37 | ТК-1/15 | ТК-1/16 | 0.71 | 78 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000011 | 0.0003122 | 0.9924562 |
| 38 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 0.71 | 213 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000031 | 0.0003152 | 0.9841818 |
| 39 | ТК-1/17 | ТК-1/18-газоопасная | 0.71 | 123 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000018 | 0.0003170 | 0.9794313 |
| 40 | ТК-1/18-газоопасная | ТК-1/19-газоопасная | 0.71 | 119 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000017 | 0.0003187 | 0.9748496 |
| 41 | ТК-1/19-газоопасная | ТК-1/20 | 0.71 | 222 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000032 | 0.0003219 | 0.9663783 |
| 42 | ТК-1/20 | ТК-1/21 | 0.71 | 111 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000016 | 0.0003235 | 0.9621681 |
| 43 | ТК-1/21 | ТК-1/22 | 0.71 | 140 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000020 | 0.0003255 | 0.9568868 |
| 44 | ТК-1/22 | Перемычка Ду200 в П-2/3 | 0.71 | 90 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000013 | 0.0003268 | 0.9534977 |
| 45 | Перемычка Ду200 в П-2/3 | П-2/3 | 0.71 | 2 | 1992 | 2 | 27 | 0.0000143 | 32.2 | 0.0000000 | 0.0003268 | 0.9534417 |
| 46 | П-2/3 | Задвижка в П-2/3 | 0.52 | 2 | 2018 | 2 | 1 | 0.0000090 | 26.6 | 0.0000000 | 0.0003268 | 0.9534124 |
| 47 | Задвижка в П-2/3 | ТК-1/23 | 0.52 | 101 | 2018 | 2 | 1 | 0.0000090 | 26.6 | 0.0000009 | 0.0003277 | 0.9514351 |
| 48 | ТК-1/23 | ТК-1/24 | 0.52 | 102 | 2018 | 2 | 1 | 0.0000090 | 26.6 | 0.0000009 | 0.0003287 | 0.9494542 |
| 49 | ТК-1/24 | ТК-1/25 | 0.52 | 120 | 2018 | 2 | 1 | 0.0000090 | 26.6 | 0.0000011 | 0.0003297 | 0.9471220 |
| 50 | ТК-1/25 | ТК-1/26 | 0.52 | 145 | 2018 | 2 | 1 | 0.0000090 | 26.6 | 0.0000013 | 0.0003311 | 0.9443132 |
| 51 | ТК-1/26 | ТК-1/27 | 0.52 | 127 | 2018 | 2 | 1 | 0.0000090 | 26.6 | 0.0000012 | 0.0003322 | 0.9418526 |
| 52 | ТК-1/27 | ТК-1/28 | 0.52 | 137 | 2018 | 2 | 1 | 0.0000090 | 26.6 | 0.0000012 | 0.0003334 | 0.9392135 |
| 53 | ТК-1/28 | ТК-1/29 | 0.52 | 135 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 26.6 | 0.0000176 | 0.0003510 | 0.9018948 |
| 54 | ТК-1/29 | ТК-1/30 | 0.52 | 144 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 26.6 | 0.0000187 | 0.0003697 | 0.8637212 |
| 55 | ТК-1/30 | Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 0.52 | 79 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 26.6 | 0.0000103 | 0.0003799 | 0.8436741 |
| 56 | Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | НО-1 | 0.52 | 79 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 26.6 | 0.0000103 | 0.0003902 | 0.8240923 |
| 57 | НО-1 | ТК-1/31 | 0.5 | 1 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 26.6 | 0.0000001 | 0.0003903 | 0.8238496 |
| 58 | ТК-1/31 | ТК-1/32 | 0.4 | 108 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000140 | 0.0004043 | 0.8031183 |
| 59 | ТК-1/32 | НО-2 | 0.414 | 1 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000001 | 0.0004044 | 0.8029303 |
| 60 | НО-2 | ТК-1/33 | 0 | 111 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000145 | 0.0004189 | 0.7820112 |
| 61 | ТК-1/33 | НО-3 | 0 | 1 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000001 | 0.0004190 | 0.7818281 |
| 62 | НО-3 | ТК-1/34 | 0 | 115 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000150 | 0.0004340 | 0.7607450 |
| 63 | ТК-1/34 | НО-4 | 0.41 | 1 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000001 | 0.0004342 | 0.7605669 |
| 64 | НО-4 | Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 0.41 | 116 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000151 | 0.0004492 | 0.7399325 |
| 65 | Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | ТК-1/35 | 0.4140 | 2 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 21.2 | 0.0000002 | 0.0004494 | 0.7396727 |

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей
от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52

На рисункеРисунок 3 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 5 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 4 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9). Высокие показатели надежности обусловлены закольцовками выбранного теплового вывода от Балаковской ТЭЦ-4 по заданному направлению.

Рисунок 3. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР
по пути движения теплоносителя

Рисунок 4. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52

Таблица 5. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52 на 2022 г.

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопительным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врезка сДу1200 на Ду800 | Коллектор ТЭЦ-4 | 1.00 | 8 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 36.4 | 0.0000010 | 0.0000010 | 1.0000000 |
| 2 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки на Ду900 | 0.90 | 36 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0004179 | 0.0004190 | 1.0000000 |
| 3 | Задвижки на Ду900 | Врезка на "Бал-Авто" | 0.90 | 1738 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0201729 | 0.0205919 | 1.0000000 |
| 4 | Врезка на "Бал-Авто" | П-1 | 0.90 | 247 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0028674 | 0.0234593 | 1.0000000 |
| 5 | П-1 | Задвижки Ду600 | 0.90 | 2 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0000174 | 0.0234767 | 1.0000000 |
| 6 | Задвижки Ду600 | Переход Ду1000 в Ду900 | 0.90 | 74 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0008533 | 0.0243300 | 1.0000000 |
| 7 | Переход Ду1000 в Ду900 | НО-9 | 0.90 | 810 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0094033 | 0.0337333 | 1.0000000 |
| 8 | НО-9 | ШО-1 | 0.90 | 356 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0041328 | 0.0378661 | 1.0000000 |
| 9 | ШО-1 | ШО-2 | 0.90 | 97 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0011261 | 0.0389922 | 1.0000000 |
| 10 | ШО-2 | Разветвление | 0.90 | 145 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0016833 | 0.0406755 | 1.0000000 |
| 11 | Разветвление | П-2 | 0.90 | 21 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0002438 | 0.0409193 | 1.0000000 |
| 12 | П-2 | Задвижка 24-23 | 0.62 | 3 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000063 | 0.0409255 | 1.0000000 |
| 13 | Задвижка 24-23 | Тройник Ду600 | 0.62 | 8 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000188 | 0.0409443 | 1.0000000 |
| 14 | Тройник Ду600 | Узел врезки | 0.62 | 29 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000733 | 0.0410176 | 1.0000000 |
| 15 | Узел врезки | Врезка на Вокзальная,111/1 | 0.62 | 41 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0001013 | 0.0411189 | 1.0000000 |
| 16 | Врезка на Вокзальная,111/1 | ШО | 0.62 | 6 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000150 | 0.0411340 | 1.0000000 |
| 17 | ШО | Переход диаметра Ду600/500 | 0.62 | 210 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0005257 | 0.0416597 | 1.0000000 |
| 18 | Переход диаметра Ду600/500 | ТК-4/1 | 0.52 | 12 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0000300 | 0.0416897 | 1.0000000 |
| 19 | ТК-4/1 | ТК-4/2 | 0.62 | 319 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0007993 | 0.0424890 | 1.0000000 |
| 20 | ТК-4/2 | ТК-4/3 | 0.62 | 305 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0007620 | 0.0432510 | 1.0000000 |
| 21 | ТК-4/3 | ТК-4/4 | 0.62 | 330 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0008248 | 0.0440757 | 1.0000000 |
| 22 | ТК-4/4 | ТК-4/4 | 0.62 | 136 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0003411 | 0.0444168 | 1.0000000 |
| 23 | ТК-4/4 | ТК-4/5 | 0.62 | 220 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0005498 | 0.0449666 | 1.0000000 |
| 24 | ТК-4/5 | ТК-4/6 | 0.62 | 321 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0008020 | 0.0457686 | 1.0000000 |
| 25 | ТК-4/6 | ТК-4/7 | 0.62 | 321 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0008020 | 0.0465706 | 1.0000000 |
| 26 | ТК-4/7 | ТК-4/8 | 0.62 | 193 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0004835 | 0.0470541 | 1.0000000 |
| 27 | ТК-4/8 | ТК-4/9 | 0.62 | 139 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0003486 | 0.0474026 | 1.0000000 |
| 28 | ТК-4/9 | ТК-4/10 | 0.62 | 54 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0001346 | 0.0475373 | 1.0000000 |
| 29 | ТК-4/10 | ТК-4/11 | 0.62 | 108 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0002708 | 0.0478080 | 1.0000000 |
| 30 | ТК-4/11 | ТК-4/12 | 0.62 | 91 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0002267 | 0.0480347 | 1.0000000 |
| 31 | ТК-4/12 | ТК-4/13 | 0.62 | 94 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0002340 | 0.0482687 | 1.0000000 |
| 32 | ТК-4/13 | Ду600 | 0.62 | 16 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000400 | 0.0483087 | 1.0000000 |
| 33 | Ду600 | ПП-1 | 0.62 | 8 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000200 | 0.0483288 | 1.0000000 |
| 34 | ПП-1 | Ду600 | 0.62 | 1 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000013 | 0.0483300 | 1.0000000 |
| 35 | Ду600 | ТК-3/21 | 0.62 | 1 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000013 | 0.0483313 | 1.0000000 |
| 36 | ТК-3/21 | ТК-3/22 | 0.62 | 95 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.1365909 | 0.1849222 | 1.0000000 |
| 37 | ТК-3/22 | Вход в ПНС-3 Ду600-1 | 0.62 | 32 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.0456266 | 0.2305488 | 1.0000000 |
| 38 | Вход в ПНС-3 Ду600-1 | Задвижки на вводе в ПНС-3 | 0.6 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305538 | 1.0000000 |
| 39 | Задвижки на вводе в ПНС-3 | Узел в ПНС-3 перед насосом | 0.6 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305588 | 1.0000000 |
| 40 | Узел в ПНС-3 перед насосом | Насос-1 в ПНС-3 | 0.616 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305638 | 1.0000000 |
| 41 | Насос-1 в ПНС-3 | Узел в ПНС-3 после насосом | 1 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305688 | 1.0000000 |
| 42 | Узел в ПНС-3 после насосом | Задвижки на выходе из ПНС-3 | 1 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305738 | 1.0000000 |
| 43 | Задвижки на выходе из ПНС-3 | Выход из ПНС-3 Ду600-1 | 1 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305788 | 1.0000000 |
| 44 | Выход из ПНС-3 Ду600-1 | ТК-7/1 | 0.62 | 80 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.1159435 | 0.3465223 | 1.0000000 |
| 45 | ТК-7/1 | ТК-7/2 | 0.62 | 24 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.0340755 | 0.3805978 | 1.0000000 |
| 46 | ТК-7/2 | ТК-7/3 | 0.6160 | 206 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000039 | 0.3806017 | 1.0000000 |
| 47 | ТК-7/3 | ТК-7/4 | 0.62 | 130 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000025 | 0.3806042 | 1.0000000 |
| 48 | ТК-7/4 | ТК-7/5 | 0.62 | 78 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000015 | 0.3806057 | 1.0000000 |
| 49 | ТК-7/5 | ТК-7/6 | 0.62 | 257 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000049 | 0.3806106 | 1.0000000 |
| 50 | ТК-7/6 | Шахта опуска | 0.62 | 65 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000011 | 0.3806116 | 1.0000000 |
| 51 | Шахта опуска | ТК-7/7 | 0.62 | 75 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000012 | 0.3806129 | 1.0000000 |
| 52 | ТК-7/7 | ТК-7/8 | 0.62 | 180 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000030 | 0.3806158 | 1.0000000 |
| 53 | ТК-7/8 | ТК-7/9 | 0.62 | 87 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000014 | 0.3806172 | 1.0000000 |
| 54 | ТК-7/9 | ТК-7/10 | 0.62 | 80 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000013 | 0.3806185 | 1.0000000 |
| 55 | ТК-7/10 | ТК-7/11 | 0.62 | 97 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000016 | 0.3806201 | 1.0000000 |
| 56 | ТК-7/11 | ТК-7/12 | 0.62 | 122 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000020 | 0.3806221 | 1.0000000 |
| 57 | ТК-7/12 | ТК-7/13 | 0.62 | 97 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000016 | 0.3806237 | 1.0000000 |
| 58 | ТК-7/13 | ТК-7/14 | 0.52 | 114 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0002860 | 0.3809097 | 1.0000000 |
| 59 | ТК-7/14 | ТК-7/15 | 0.52 | 53 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0001331 | 0.3810429 | 1.0000000 |
| 60 | ТК-7/15 | ТК-7/16 | 0.52 | 59 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0001486 | 0.3811915 | 1.0000000 |
| 61 | ТК-7/16 | ТК-7/17 | 0.52 | 122 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0003053 | 0.3814968 | 1.0000000 |
| 62 | ТК-7/17 | ТК-7/18 | 0.52 | 20 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0000500 | 0.3815468 | 1.0000000 |
| 63 | ТК-7/18 | ТК-7/19 | 0.52 | 113 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0002833 | 0.3818301 | 1.0000000 |
| 64 | ТК-7/19 | ТК-7/20 | 0.52 | 119 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0002973 | 0.3821274 | 1.0000000 |
| 65 | ТК-7/20 | ТК-7/21 | 0.52 | 57 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0001429 | 0.3822703 | 1.0000000 |
| 66 | ТК-7/21 | ТК-7/22 | 0.52 | 137 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000012 | 0.3822714 | 1.0000000 |
| 67 | ТК-7/22 | ТК-7/23 | 0.52 | 117 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000010 | 0.3822724 | 1.0000000 |
| 68 | ТК-7/23 | ШП | 0.52 | 339 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000029 | 0.3822753 | 1.0000000 |
| 69 | ШП | ШП | 0.52 | 53 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000004 | 0.3822758 | 1.0000000 |
| 70 | ШП | HO-5 | 0.52 | 16 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000001 | 0.3822759 | 1.0000000 |
| 71 | HO-5 | ШО-8/1 | 0.52 | 440 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000041 | 0.3822800 | 1.0000000 |
| 72 | ШО-8/1 | ШО-8 | 0.52 | 37 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000003 | 0.3822803 | 1.0000000 |
| 73 | ШО-8 | ТК-7/24 | 0.52 | 37 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000003 | 0.3822806 | 1.0000000 |
| 74 | ТК-7/24 | ТК-7/25 | 0.52 | 88 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3822815 | 1.0000000 |
| 75 | ТК-7/25 | ТК-7/26 | 0.52 | 204 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000019 | 0.3822833 | 1.0000000 |
| 76 | ТК-7/26 | ТК-7/27 | 0.52 | 71 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3822840 | 1.0000000 |
| 77 | ТК-7/27 | ТК-7/28 | 0.52 | 77 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3822847 | 1.0000000 |
| 78 | ТК-7/28 | ТК-7/29 | 0.52 | 49 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000005 | 0.3822852 | 1.0000000 |
| 79 | ТК-7/29 | ТК-7/30 | 0.62 | 154 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 27.7 | 0.0000014 | 0.3822866 | 1.0000000 |
| 80 | ТК-7/30 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагарина | 0.52 | 50 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000005 | 0.3822870 | 1.0000000 |
| 81 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагарина | П-Гагарина | 0.52 | 3 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3822871 | 1.0000000 |
| 82 | П-Гагарина | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагарина | 0.52 | 3 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000006 | 0.3822877 | 1.0000000 |
| 83 | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагарина | ТК-6/14 | 0.52 | 154 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000368 | 0.3823245 | 1.0000000 |
| 84 | ТК-6/14 | ТК-6/14 | 0.52 | 138 | 2015 | 2 | 4 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3823253 | 1.0000000 |
| 85 | ТК-6/14 | Неподвижная опора | 0.52 | 70 | 2015 | 2 | 4 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000004 | 0.3823257 | 1.0000000 |
| 86 | Неподвижная опора | ТК-6/15 | 0.52 | 1 | 2015 | 2 | 4 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823257 | 1.0000000 |
| 87 | ТК-6/15 | Задвижка Ду500 | 0.52 | 2 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823257 | 1.0000000 |
| 88 | Задвижка Ду500 | НО-5 | 0.52 | 132 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3823264 | 1.0000000 |
| 89 | НО-5 | Неподвижная опора | 0.52 | 147 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3823273 | 1.0000000 |
| 90 | Неподвижная опора | ТК-6/17 | 0.52 | 1 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823273 | 1.0000000 |
| 91 | ТК-6/17 | Неподвижная опора | 0.52 | 126 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3823280 | 1.0000000 |
| 92 | Неподвижная опора | НО-7 | 0.52 | 130 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3823288 | 1.0000000 |
| 93 | НО-7 | ТК-6/18 | 0.52 | 1 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823288 | 1.0000000 |
| 94 | ТК-6/18 | НО-8 | 0.52 | 100 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000006 | 0.3823293 | 1.0000000 |
| 95 | НО-8 | ТК-6/19 | 0.52 | 6 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823294 | 1.0000000 |
| 96 | ТК-6/19 | ТК-6/20 | 0.52 | 229 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000547 | 0.3823841 | 1.0000000 |
| 97 | ТК-6/20 | Задвижки Ду500 в ТК-6/44 | 0.52 | 210 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000502 | 0.3824342 | 1.0000000 |
| 98 | Задвижки Ду500 в ТК-6/44 | ТК-6/44 | 0.52 | 1 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000002 | 0.3824345 | 1.0000000 |
| 99 | ТК-6/44 | Задвижки Ду300 в ТК-6/44 | 0.31 | 96 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000458 | 0.3824802 | 1.0000000 |
| 100 | Задвижки Ду300 в ТК-6/44 | ТК-6/45 | 0.31 | 96 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000458 | 0.3825260 | 0.9998859 |
| 101 | ТК-6/45 | ТК-6/46 | 0.31 | 40 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000189 | 0.3825449 | 0.9998388 |
| 102 | ТК-6/46 | ТК-6/47 | 0.31 | 181 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000863 | 0.3826312 | 0.9996235 |
| 103 | ТК-6/47 | ТК-6/48 | 0.31 | 101 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000481 | 0.3826793 | 0.9995035 |
| 104 | ТК-6/48 | ТК-6/49 | 0.31 | 93 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000440 | 0.3827234 | 0.9993938 |
| 105 | ТК-6/49 | ТК-6/50 | 0.31 | 93 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000440 | 0.3827674 | 0.9992841 |
| 106 | ТК-6/50 | ТК-6/51 | 0.31 | 100 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000474 | 0.3828147 | 0.9991660 |
| 107 | ТК-6/51 | ТК-6/52 | 0.31 | 101 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000479 | 0.3828626 | 0.9990467 |

Перспективное состояние на 2028 г.

          - Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей
от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

На рисункеРисунок 5 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя. В таблицеТаблица 6 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 6 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя ниже нормативной величины, требуемой в 
СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9). Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за большой протяженности тепломагистрали и значительного срока эксплуатации тепловой сети.

В актуализированной схеме теплоснабжения г. Балаково для повышения надежности теплоснабжения потребителей рассматриваемого района предлагается выполнить строительство трубопровода от ТК-1/63 до П-2/3 длиной 600 м и диаметром 500 мм.

На рисункеРисунок 7 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода после строительства трубопровода.

Рисунок 5. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР
по пути движения теплоносителя

Рисунок 6. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Рисунок 7. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР
по пути движения теплоносителя (после реконструкции)

Таблица 6. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 на 2028 г.

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопительным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки Ду800 на Ду1000 | 1.00 | 102 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 36.4 | 0.0302686 | 0.0302686 | 1.0000000 |
| 2 | Задвижки Ду800 на Ду1000 | Тройник с Ду1000 на Ду600 | 1.00 | 1579 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 36.4 | 0.4684217 | 0.4986903 | 1.0000000 |
| 3 | Тройник с Ду1000 на Ду600 | Врезка на Ду1000 | 1.0 | 105 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 36.4 | 0.0310105 | 0.5297008 | 1.0000000 |
| 4 | Врезка на Ду1000 | Задвижки Ду1000 | 1.0 | 5 | 1987 | 2 | 48 | 0.0067508 | 36.4 | 0.0000338 | 0.5297346 | 1.0000000 |
| 5 | Задвижки Ду1000 | Тройник на проходе Ду1000/800 | 1.000 | 1450 | 1987 | 2 | 48 | 0.0067508 | 36.4 | 0.0097853 | 0.5395199 | 1.0000000 |
| 6 | Тройник на проходе Ду1000/800 | 2Тройник с Ду1000 на 2Ду800 | 1 | 5 | 1987 | 2 | 48 | 0.0067508 | 36.4 | 0.0000338 | 0.5395536 | 1.0000000 |
| 7 | 2Тройник с Ду1000 на 2Ду800 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | 1 | 3 | 1987 | 2 | 48 | 0.0067508 | 36.4 | 0.0000203 | 0.5395739 | 1.0000000 |
| 8 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижки 7,8 | 1 | 1 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000003 | 0.5395742 | 1.0000000 |
| 9 | Задвижки 7,8 | Узел на Ду1000 | 1.00 | 2 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000005 | 0.5395747 | 1.0000000 |
| 10 | Узел на Ду1000 | Узел на 2Ду1000 | 1.00 | 2 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000007 | 0.5395754 | 1.0000000 |
| 11 | Узел на 2Ду1000 | Узел ЦО Ду1000 после РД | 1.0000 | 7 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000023 | 0.5395777 | 1.0000000 |
| 12 | Узел ЦО Ду1000 после РД | Узел ЦО Ду1000 после РД | 1.00 | 7 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000023 | 0.5395800 | 1.0000000 |
| 13 | Узел ЦО Ду1000 после РД | Ответвление | 1.00 | 125 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000417 | 0.5396217 | 1.0000000 |
| 14 | Ответвление | ШО-1 | 1.00 | 41 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000135 | 0.5396352 | 1.0000000 |
| 15 | ШО-1 | ТК-б/н | 1.00 | 31 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000103 | 0.5396456 | 1.0000000 |
| 16 | ТК-б/н | ШП-1 | 1.00 | 112 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000374 | 0.5396829 | 1.0000000 |
| 17 | ШП-1 | Врезка у НО-2 2Ду200 | 1.00 | 30 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000099 | 0.5396929 | 1.0000000 |
| 18 | Врезка у НО-2 2Ду200 | НО-4 | 1.00 | 2 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000007 | 0.5396935 | 1.0000000 |
| 19 | НО-4 | Сальниковый компенсатор | 1.00 | 380 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0001267 | 0.5398203 | 1.0000000 |
| 20 | Сальниковый компенсатор | Врезка на ИП Рассмагин по ЦО | 1.00 | 42 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000140 | 0.5398343 | 1.0000000 |
| 21 | Врезка на ИП Рассмагин по ЦО | ШО-2 | 1.00 | 41 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000137 | 0.5398479 | 1.0000000 |
| 22 | ШО-2 | ШП-2 | 1.00 | 35 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000117 | 0.5398596 | 1.0000000 |
| 23 | ШП-2 | Врезка на Трансаортную у НО-11 | 1.00 | 220 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000734 | 0.5399330 | 1.0000000 |
| 24 | Врезка на Трансаортную у НО-11 | Задвижка 1,2 | 1.00 | 1 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000003 | 0.5399333 | 1.0000000 |
| 25 | Задвижка 1,2 | Врезка Ду300 у НО-13 | 1.00 | 92 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000307 | 0.5399640 | 1.0000000 |
| 26 | Врезка Ду300 у НО-13 | Врезка на ЦТП-37 у НО-13 | 1.00 | 40 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000133 | 0.5399773 | 1.0000000 |
| 27 | Врезка на ЦТП-37 у НО-13 | НО-17 | 1.00 | 469 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0001564 | 0.5401338 | 1.0000000 |
| 28 | НО-17 | НО-18 | 1.00 | 111 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000370 | 0.5401708 | 1.0000000 |
| 29 | НО-18 | НО-20 | 1.00 | 205 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000684 | 0.5402392 | 1.0000000 |
| 30 | НО-20 | Врезка Ду1000/500 у НО-21 | 1.00 | 235 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000784 | 0.5403175 | 1.0000000 |
| 31 | Врезка Ду1000/500 у НО-21 | Задвижка Ду1000 | 1.00 | 318 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0001061 | 0.5404236 | 1.0000000 |
| 32 | Задвижка Ду1000 | ШО-27 | 1.00 | 82 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000273 | 0.5404509 | 1.0000000 |
| 33 | ШО-27 | П-2/2 врезка на Ду1000 Ду800 | 1.00 | 91 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000303 | 0.5404813 | 1.0000000 |
| 34 | П-2/2 врезка на Ду1000 Ду800 | Павильон П-2/2 | 1.00 | 1 | 1994 | 2 | 41 | 0.0003335 | 36.4 | 0.0000003 | 0.5404816 | 1.0000000 |
| 35 | Павильон П-2/2 | П-2/2 задвижка 2Ду700 | 0.71 | 3 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000021 | 0.5404837 | 1.0000000 |
| 36 | П-2/2 задвижка 2Ду700 | ТК-1/15 | 0.71 | 115 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000795 | 0.5405632 | 0.9998701 |
| 37 | ТК-1/15 | ТК-1/16 | 0.71 | 78 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000544 | 0.5406176 | 0.9997812 |
| 38 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 0.71 | 213 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0001477 | 0.5407654 | 0.9995398 |
| 39 | ТК-1/17 | ТК-1/18-газоопасная | 0.71 | 123 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000855 | 0.5408509 | 0.9994002 |
| 40 | ТК-1/18-газоопасная | ТК-1/19-газоопасная | 0.71 | 119 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000829 | 0.5409338 | 0.9992648 |
| 41 | ТК-1/19-газоопасная | ТК-1/20 | 0.71 | 222 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0001540 | 0.5410878 | 0.9990134 |
| 42 | ТК-1/20 | ТК-1/21 | 0.71 | 111 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000772 | 0.5411650 | 0.9988873 |
| 43 | ТК-1/21 | ТК-1/22 | 0.71 | 140 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000973 | 0.5412622 | 0.9987286 |
| 44 | ТК-1/22 | Перемычка Ду200 в П-2/3 | 0.71 | 90 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000628 | 0.5413250 | 0.9986262 |
| 45 | Перемычка Ду200 в П-2/3 | П-2/3 | 0.71 | 2 | 1992 | 2 | 43 | 0.0006943 | 32.2 | 0.0000010 | 0.5413260 | 0.9986245 |
| 46 | П-2/3 | Задвижка в П-2/3 | 0.52 | 2 | 2018 | 2 | 17 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.5413261 | 0.9986245 |
| 47 | Задвижка в П-2/3 | ТК-1/23 | 0.52 | 101 | 2018 | 2 | 17 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000006 | 0.5413266 | 0.9986237 |
| 48 | ТК-1/23 | ТК-1/24 | 0.52 | 102 | 2018 | 2 | 17 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000006 | 0.5413272 | 0.9986229 |
| 49 | ТК-1/24 | ТК-1/25 | 0.52 | 120 | 2018 | 2 | 17 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000007 | 0.5413279 | 0.9986220 |
| 50 | ТК-1/25 | ТК-1/26 | 0.52 | 145 | 2018 | 2 | 17 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.5413287 | 0.9986209 |
| 51 | ТК-1/26 | ТК-1/27 | 0.52 | 127 | 2018 | 2 | 17 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000007 | 0.5413295 | 0.9986199 |
| 52 | ТК-1/27 | ТК-1/28 | 0.52 | 137 | 2018 | 2 | 17 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.5413302 | 0.9986188 |
| 53 | ТК-1/28 | ТК-1/29 | 0.52 | 135 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 26.6 | 0.0400317 | 0.5813620 | 0.9444997 |
| 54 | ТК-1/29 | ТК-1/30 | 0.52 | 144 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 26.6 | 0.0426431 | 0.6240051 | 0.8899744 |
| 55 | ТК-1/30 | Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 0.52 | 79 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 26.6 | 0.0233840 | 0.6473891 | 0.8618008 |
| 56 | Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | НО-1 | 0.52 | 79 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 26.6 | 0.0233840 | 0.6707731 | 0.8345191 |
| 57 | НО-1 | ТК-1/31 | 0.5 | 1 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 26.6 | 0.0002968 | 0.6710698 | 0.8341838 |
| 58 | ТК-1/31 | ТК-1/32 | 0.4 | 108 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0319007 | 0.7029706 | 0.8055533 |
| 59 | ТК-1/32 | НО-2 | 0.414 | 1 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0002968 | 0.7032673 | 0.8052961 |
| 60 | НО-2 | ТК-1/33 | 0 | 111 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0330284 | 0.7362957 | 0.7766800 |
| 61 | ТК-1/33 | НО-3 | 0 | 1 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0002968 | 0.7365925 | 0.7764321 |
| 62 | НО-3 | ТК-1/34 | 0 | 115 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0341857 | 0.7707782 | 0.7478749 |
| 63 | ТК-1/34 | НО-4 | 0.41 | 1 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0002968 | 0.7710750 | 0.7476361 |
| 64 | НО-4 | Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 0.41 | 116 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0343935 | 0.8054684 | 0.7199710 |
| 65 | Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | ТК-1/35 | 0.4140 | 2 | 1981 | 2 | 54 | 0.2967512 | 21.2 | 0.0004451 | 0.8059136 | 0.7196262 |

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей
от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52

На рисункеРисунок 8 приведена трассировка теплопровода от источника тепловой энергии до рассматриваемого конечного потребителя.

В таблицеТаблица 7 приведены данные расчета вероятности безотказной работы (далее – ВБР) теплопровода по отношению к тепловым камерам, входящим в «путь» по движению теплоносителя.

На рисункеРисунок 9 представлена иллюстрация расчетов вероятности безотказной работы теплопровода относительно тепловых камер, входящих в состав теплопровода, которые формируют данные о ВБР на входе в ответвление от этой камеры.

Результаты расчета показывают, что вероятность безотказной работы теплоснабжения данного присоединенного потребителя выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже 𝑃𝑖≥0,9). Высокие показатели надежности обусловлены закольцовками выбранного теплового вывода от Балаковской ТЭЦ-4 по заданному направлению.

Рисунок 8. Сравнительный анализ нормативной и фактической ВБР
по пути движения теплоносителя

Рисунок 9. Путь движения теплоносителя от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52

Таблица 7. Данные расчета ВБР от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/52 на 2028 г.

| № участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, м | Год прокладки ремонта | Тип прокладки (1 - надземная; 2 - подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/км/ч | Среднее время восстановления участка, ч | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопительным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Врезка сДу1200 на Ду800 | Коллектор ТЭЦ-4 | 1.00 | 8 | 1981 | 2 | 38 | 0.0001301 | 36.4 | 0.0000010 | 0.0000010 | 1.0000000 |
| 2 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки на Ду900 | 0.90 | 36 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0004179 | 0.0004190 | 1.0000000 |
| 3 | Задвижки на Ду900 | Врезка на "Бал-Авто" | 0.90 | 1738 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0201729 | 0.0205919 | 1.0000000 |
| 4 | Врезка на "Бал-Авто" | П-1 | 0.90 | 247 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0028674 | 0.0234593 | 1.0000000 |
| 5 | П-1 | Задвижки Ду600 | 0.90 | 2 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0000174 | 0.0234767 | 1.0000000 |
| 6 | Задвижки Ду600 | Переход Ду1000 в Ду900 | 0.90 | 74 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0008533 | 0.0243300 | 1.0000000 |
| 7 | Переход Ду1000 в Ду900 | НО-9 | 0.90 | 810 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0094033 | 0.0337333 | 1.0000000 |
| 8 | НО-9 | ШО-1 | 0.90 | 356 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0041328 | 0.0378661 | 1.0000000 |
| 9 | ШО-1 | ШО-2 | 0.90 | 97 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0011261 | 0.0389922 | 1.0000000 |
| 10 | ШО-2 | Разветвление | 0.90 | 145 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0016833 | 0.0406755 | 1.0000000 |
| 11 | Разветвление | П-2 | 0.90 | 21 | 1970 | 2 | 49 | 0.0116090 | 32.5 | 0.0002438 | 0.0409193 | 1.0000000 |
| 12 | П-2 | Задвижка 24-23 | 0.62 | 3 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000063 | 0.0409255 | 1.0000000 |
| 13 | Задвижка 24-23 | Тройник Ду600 | 0.62 | 8 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000188 | 0.0409443 | 1.0000000 |
| 14 | Тройник Ду600 | Узел врезки | 0.62 | 29 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000733 | 0.0410176 | 1.0000000 |
| 15 | Узел врезки | Врезка на Вокзальная,111/1 | 0.62 | 41 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0001013 | 0.0411189 | 1.0000000 |
| 16 | Врезка на Вокзальная,111/1 | ШО | 0.62 | 6 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000150 | 0.0411340 | 1.0000000 |
| 17 | ШО | Переход диаметра Ду600/500 | 0.62 | 210 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0005257 | 0.0416597 | 1.0000000 |
| 18 | Переход диаметра Ду600/500 | ТК-4/1 | 0.52 | 12 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0000300 | 0.0416897 | 1.0000000 |
| 19 | ТК-4/1 | ТК-4/2 | 0.62 | 319 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0007993 | 0.0424890 | 1.0000000 |
| 20 | ТК-4/2 | ТК-4/3 | 0.62 | 305 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0007620 | 0.0432510 | 1.0000000 |
| 21 | ТК-4/3 | ТК-4/4 | 0.62 | 330 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0008248 | 0.0440757 | 1.0000000 |
| 22 | ТК-4/4 | ТК-4/4 | 0.62 | 136 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0003411 | 0.0444168 | 1.0000000 |
| 23 | ТК-4/4 | ТК-4/5 | 0.62 | 220 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0005498 | 0.0449666 | 1.0000000 |
| 24 | ТК-4/5 | ТК-4/6 | 0.62 | 321 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0008020 | 0.0457686 | 1.0000000 |
| 25 | ТК-4/6 | ТК-4/7 | 0.62 | 321 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0008020 | 0.0465706 | 1.0000000 |
| 26 | ТК-4/7 | ТК-4/8 | 0.62 | 193 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0004835 | 0.0470541 | 1.0000000 |
| 27 | ТК-4/8 | ТК-4/9 | 0.62 | 139 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0003486 | 0.0474026 | 1.0000000 |
| 28 | ТК-4/9 | ТК-4/10 | 0.62 | 54 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0001346 | 0.0475373 | 1.0000000 |
| 29 | ТК-4/10 | ТК-4/11 | 0.62 | 108 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0002708 | 0.0478080 | 1.0000000 |
| 30 | ТК-4/11 | ТК-4/12 | 0.62 | 91 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0002267 | 0.0480347 | 1.0000000 |
| 31 | ТК-4/12 | ТК-4/13 | 0.62 | 94 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0002340 | 0.0482687 | 1.0000000 |
| 32 | ТК-4/13 | Ду600 | 0.62 | 16 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000400 | 0.0483087 | 1.0000000 |
| 33 | Ду600 | ПП-1 | 0.62 | 8 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000200 | 0.0483288 | 1.0000000 |
| 34 | ПП-1 | Ду600 | 0.62 | 1 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000013 | 0.0483300 | 1.0000000 |
| 35 | Ду600 | ТК-3/21 | 0.62 | 1 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000013 | 0.0483313 | 1.0000000 |
| 36 | ТК-3/21 | ТК-3/22 | 0.62 | 95 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.1365909 | 0.1849222 | 1.0000000 |
| 37 | ТК-3/22 | Вход в ПНС-3 Ду600-1 | 0.62 | 32 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.0456266 | 0.2305488 | 1.0000000 |
| 38 | Вход в ПНС-3 Ду600-1 | Задвижки на вводе в ПНС-3 | 0.6 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305538 | 1.0000000 |
| 39 | Задвижки на вводе в ПНС-3 | Узел в ПНС-3 перед насосом | 0.6 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305588 | 1.0000000 |
| 40 | Узел в ПНС-3 перед насосом | Насос-1 в ПНС-3 | 0.616 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305638 | 1.0000000 |
| 41 | Насос-1 в ПНС-3 | Узел в ПНС-3 после насосом | 1 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305688 | 1.0000000 |
| 42 | Узел в ПНС-3 после насосом | Задвижки на выходе из ПНС-3 | 1 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305738 | 1.0000000 |
| 43 | Задвижки на выходе из ПНС-3 | Выход из ПНС-3 Ду600-1 | 1 | 2 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 27.7 | 0.0000050 | 0.2305788 | 1.0000000 |
| 44 | Выход из ПНС-3 Ду600-1 | ТК-7/1 | 0.62 | 80 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.1159435 | 0.3465223 | 1.0000000 |
| 45 | ТК-7/1 | ТК-7/2 | 0.62 | 24 | 1963 | 2 | 56 | 1.4438788 | 27.7 | 0.0340755 | 0.3805978 | 1.0000000 |
| 46 | ТК-7/2 | ТК-7/3 | 0.6160 | 206 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000039 | 0.3806017 | 1.0000000 |
| 47 | ТК-7/3 | ТК-7/4 | 0.62 | 130 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000025 | 0.3806042 | 1.0000000 |
| 48 | ТК-7/4 | ТК-7/5 | 0.62 | 78 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000015 | 0.3806057 | 1.0000000 |
| 49 | ТК-7/5 | ТК-7/6 | 0.62 | 257 | 1990 | 2 | 29 | 0.0000190 | 27.7 | 0.0000049 | 0.3806106 | 1.0000000 |
| 50 | ТК-7/6 | Шахта опуска | 0.62 | 65 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000011 | 0.3806116 | 1.0000000 |
| 51 | Шахта опуска | ТК-7/7 | 0.62 | 75 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000012 | 0.3806129 | 1.0000000 |
| 52 | ТК-7/7 | ТК-7/8 | 0.62 | 180 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000030 | 0.3806158 | 1.0000000 |
| 53 | ТК-7/8 | ТК-7/9 | 0.62 | 87 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000014 | 0.3806172 | 1.0000000 |
| 54 | ТК-7/9 | ТК-7/10 | 0.62 | 80 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000013 | 0.3806185 | 1.0000000 |
| 55 | ТК-7/10 | ТК-7/11 | 0.62 | 97 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000016 | 0.3806201 | 1.0000000 |
| 56 | ТК-7/11 | ТК-7/12 | 0.62 | 122 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000020 | 0.3806221 | 1.0000000 |
| 57 | ТК-7/12 | ТК-7/13 | 0.62 | 97 | 1991 | 2 | 28 | 0.0000164 | 27.7 | 0.0000016 | 0.3806237 | 1.0000000 |
| 58 | ТК-7/13 | ТК-7/14 | 0.52 | 114 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0002860 | 0.3809097 | 1.0000000 |
| 59 | ТК-7/14 | ТК-7/15 | 0.52 | 53 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0001331 | 0.3810429 | 1.0000000 |
| 60 | ТК-7/15 | ТК-7/16 | 0.52 | 59 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0001486 | 0.3811915 | 1.0000000 |
| 61 | ТК-7/16 | ТК-7/17 | 0.52 | 122 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0003053 | 0.3814968 | 1.0000000 |
| 62 | ТК-7/17 | ТК-7/18 | 0.52 | 20 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0000500 | 0.3815468 | 1.0000000 |
| 63 | ТК-7/18 | ТК-7/19 | 0.52 | 113 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0002833 | 0.3818301 | 1.0000000 |
| 64 | ТК-7/19 | ТК-7/20 | 0.52 | 119 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0002973 | 0.3821274 | 1.0000000 |
| 65 | ТК-7/20 | ТК-7/21 | 0.52 | 57 | 1973 | 2 | 46 | 0.0025024 | 26.6 | 0.0001429 | 0.3822703 | 1.0000000 |
| 66 | ТК-7/21 | ТК-7/22 | 0.52 | 137 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000012 | 0.3822714 | 1.0000000 |
| 67 | ТК-7/22 | ТК-7/23 | 0.52 | 117 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000010 | 0.3822724 | 1.0000000 |
| 68 | ТК-7/23 | ШП | 0.52 | 339 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000029 | 0.3822753 | 1.0000000 |
| 69 | ШП | ШП | 0.52 | 53 | 1997 | 2 | 22 | 0.0000085 | 26.6 | 0.0000004 | 0.3822758 | 1.0000000 |
| 70 | ШП | HO-5 | 0.52 | 16 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000001 | 0.3822759 | 1.0000000 |
| 71 | HO-5 | ШО-8/1 | 0.52 | 440 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000041 | 0.3822800 | 1.0000000 |
| 72 | ШО-8/1 | ШО-8 | 0.52 | 37 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000003 | 0.3822803 | 1.0000000 |
| 73 | ШО-8 | ТК-7/24 | 0.52 | 37 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000003 | 0.3822806 | 1.0000000 |
| 74 | ТК-7/24 | ТК-7/25 | 0.52 | 88 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3822815 | 1.0000000 |
| 75 | ТК-7/25 | ТК-7/26 | 0.52 | 204 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000019 | 0.3822833 | 1.0000000 |
| 76 | ТК-7/26 | ТК-7/27 | 0.52 | 71 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3822840 | 1.0000000 |
| 77 | ТК-7/27 | ТК-7/28 | 0.52 | 77 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3822847 | 1.0000000 |
| 78 | ТК-7/28 | ТК-7/29 | 0.52 | 49 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000005 | 0.3822852 | 1.0000000 |
| 79 | ТК-7/29 | ТК-7/30 | 0.62 | 154 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 27.7 | 0.0000014 | 0.3822866 | 1.0000000 |
| 80 | ТК-7/30 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагарина | 0.52 | 50 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000005 | 0.3822870 | 1.0000000 |
| 81 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагарина | П-Гагарина | 0.52 | 3 | 1996 | 2 | 23 | 0.0000092 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3822871 | 1.0000000 |
| 82 | П-Гагарина | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагарина | 0.52 | 3 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000006 | 0.3822877 | 1.0000000 |
| 83 | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагарина | ТК-6/14 | 0.52 | 154 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000368 | 0.3823245 | 1.0000000 |
| 84 | ТК-6/14 | ТК-6/14 | 0.52 | 138 | 2015 | 2 | 4 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3823253 | 1.0000000 |
| 85 | ТК-6/14 | Неподвижная опора | 0.52 | 70 | 2015 | 2 | 4 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000004 | 0.3823257 | 1.0000000 |
| 86 | Неподвижная опора | ТК-6/15 | 0.52 | 1 | 2015 | 2 | 4 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823257 | 1.0000000 |
| 87 | ТК-6/15 | Задвижка Ду500 | 0.52 | 2 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823257 | 1.0000000 |
| 88 | Задвижка Ду500 | НО-5 | 0.52 | 132 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3823264 | 1.0000000 |
| 89 | НО-5 | Неподвижная опора | 0.52 | 147 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000008 | 0.3823273 | 1.0000000 |
| 90 | Неподвижная опора | ТК-6/17 | 0.52 | 1 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823273 | 1.0000000 |
| 91 | ТК-6/17 | Неподвижная опора | 0.52 | 126 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3823280 | 1.0000000 |
| 92 | Неподвижная опора | НО-7 | 0.52 | 130 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000007 | 0.3823288 | 1.0000000 |
| 93 | НО-7 | ТК-6/18 | 0.52 | 1 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823288 | 1.0000000 |
| 94 | ТК-6/18 | НО-8 | 0.52 | 100 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000006 | 0.3823293 | 1.0000000 |
| 95 | НО-8 | ТК-6/19 | 0.52 | 6 | 2014 | 2 | 5 | 0.0000057 | 26.6 | 0.0000000 | 0.3823294 | 1.0000000 |
| 96 | ТК-6/19 | ТК-6/20 | 0.52 | 229 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000547 | 0.3823841 | 1.0000000 |
| 97 | ТК-6/20 | Задвижки Ду500 в ТК-6/44 | 0.52 | 210 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000502 | 0.3824342 | 1.0000000 |
| 98 | Задвижки Ду500 в ТК-6/44 | ТК-6/44 | 0.52 | 1 | 1979 | 2 | 40 | 0.0002389 | 26.6 | 0.0000002 | 0.3824345 | 1.0000000 |
| 99 | ТК-6/44 | Задвижки Ду300 в ТК-6/44 | 0.31 | 96 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000458 | 0.3824802 | 1.0000000 |
| 100 | Задвижки Ду300 в ТК-6/44 | ТК-6/45 | 0.31 | 96 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000458 | 0.3825260 | 0.9978890 |
| 101 | ТК-6/45 | ТК-6/46 | 0.31 | 40 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000189 | 0.3825449 | 0.9968388 |
| 102 | ТК-6/46 | ТК-6/47 | 0.31 | 181 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000863 | 0.3826312 | 0.9956235 |
| 103 | ТК-6/47 | ТК-6/48 | 0.31 | 101 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000481 | 0.3826793 | 0.9994035 |
| 104 | ТК-6/48 | ТК-6/49 | 0.31 | 93 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000440 | 0.3827234 | 0.9919380 |
| 105 | ТК-6/49 | ТК-6/50 | 0.31 | 93 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000440 | 0.3827674 | 0.9849458 |
| 106 | ТК-6/50 | ТК-6/51 | 0.31 | 100 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000474 | 0.3828147 | 0.9974803 |
| 107 | ТК-6/51 | ТК-6/52 | 0.31 | 101 | 1977 | 2 | 42 | 0.0004758 | 16.4 | 0.0000479 | 0.3828626 | 0.9957489 |

Результаты расчета вероятности безотказного 
теплоснабжения потребителей

Существующее состояние на 2022 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

В данном разделе на рисункеРисунок 10 представлены иллюстрации расчетов вероятности безотказной работы потребителей в зависимости от длины пройденного до него от источника пути.

Рисунок 10. Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей от Балаковской ТЭЦ-4

Перспективное состояние на 2028 г.

Расчет показателя надежности потребителей производился в программном комплексе Zulu Thermo 8.0.

В данном разделе на рисункеРисунок 11 представлены иллюстрации расчетов вероятности безотказной работы потребителей в зависимости от длины пройденного до него от источника пути.

Рисунок 11. Вероятность безотказного теплоснабжения потребителей от Балаковской ТЭЦ-4

Выводы по результатам расчета показателей надежности 
теплоснабжения потребителей

Приведенные в Разделе 3 результаты расчета вероятности безотказной работы тепловыводов ТЭЦ-4 (п. 3.1) и результаты расчета вероятности безотказного теплоснабжения потребителей (п. 3.2) позволяют сделать вывод о недостаточной надежности теплоснабжения потребителей в г. Балаково по состоянию на 2022 г.

Прежде всего это обусловлено старением тепловых сетей (превышением нормативного срока эксплуатации), а также большими протяженностями основных тепломагистралей, выполненных без резервирования.

Проведенный анализ показывает, что к 2028 г. показатели надежности теплоснабжения потребителей возрастут до нормативных значений, за счёт реализации комплекса предложенных мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

Обоснование результатов оценки коэффициентов 
готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения потребителей оценивается коэффициентом готовности Kj, представляющим собой вероятность того, что в произвольный момент времени будет обеспечен расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя (среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение j-го потребителя не нарушается).

В ТС без резервирования величина Kj имеет наибольшее значение по сравнению с резервированной сетью, а Pj наименьшее. Введение в сеть минимальной структурной избыточности и дальнейшее увеличение объема резервирования ведут к повышению надежности обеспечения пониженного уровня теплоснабжения (значение Pj растет), что обусловлено увеличением временного резерва потребителей при отказах элементов резервированной части сети.

Однако одновременно уменьшается надежность обеспечения расчетного уровня, т.е. значение Kj (при норме аварийной подачи тепла меньше единицы по отношению к расчетной, что чаще всего имеет место). Это связано с тем, что в резервированной сети расчетное теплоснабжение потребителя нарушается не только при отказах элементов, входящих в путь его теплоснабжения, но и элементов кольцевой части сети, гидравлически связанной с этим потребителем.

Таким образом, если в тупиковой сети значения Pj удовлетворяют нормативному значению, резервирования сети не требуется. В противном случае должен быть определен такой объем резервирования, при котором значения Pj удовлетворят своему нормативу, а значения Kj своего норматива не нарушат.

Если в сети без резервирования величина показателя Kj меньше нормативного значения, это значит, что масштабы системы завышены и необходимо уменьшить радиус действия и общую длину сети от данного источника.

То же самое необходимо сделать, если при увеличении объема резервирования ТС величина показателя Kj становится меньше нормативного значения, а показатель Pj еще не достиг своего нормативного значения.

В программно-расчетном комплексе ZuluThermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности, в том числе, коэффициенты готовности.

Результаты сведены в приложение.

По результатам расчета можно сделать вывод о том, что у всех рассматриваемых потребителей значения показателя надежности, а именно коэффициента готовности являются выше нормативного значения.

Таким образом можно сделать вывод о том, что все рассматриваемые системы теплоснабжения не имеют завышенного масштаба, радиус действия рассматриваемых источников и общая длина сети рассматриваемых источников теплоснабжения не являются завышенным.

Обоснование результатов оценки недоотпуска 
тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) 
и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

В соответствии с предоставленной информацией от филиала «Саратовский» ПАО 
«Т Плюс» показатели недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4 за последние 5 лет работы приведены в таблицеТаблица 8.

Как видно из таблицы величина годового недоотпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 увеличивается за последние 5 лет. Это обусловлено увеличением количества повреждений за период 2018-2022 гг., представленных в таблицеТаблица 1.

В перспективе планируется уменьшение годового недоопуска тепловой энергии в результате реконструкции тепловых сетей.

Таблица 8. Суммарный недоотпуск тепловой энергии в системе теплоснабжения МО г. Балаково

| № п/п | Источник теплоснабжения | Суммарный недоотпуск тепловой энергии в системе теплоснабжения, Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 39,81 | 48,42 | 46,53 | 49,53 | 48,97 |

Предложения, обеспечивающие надежность 
систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных
тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, 
обеспечивающих нормативную готовность 
энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не требуется.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников 
тепловой энергии на единую тепловую сеть

Возможности организации совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть не существует.

Резервирование тепловых сетей смежных районов

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

- на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

- организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

- прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города;

- устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

- устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резереного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источ-никами теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10-50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором. Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливно-энергети-ческим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4-8 ч.

Необходимую теплопроизводительность мобильной котельной, применяемой для поддержания в помещениях минимально допустимой температуры воздуха, можно определить из выражений:

или

, Гкал/ч,

где Gp - расчетный расход теплоносителя в системе отопления, м3; с - теплоемкость воды. ккал/(ч.°С); р- плотность воды, кг/м3; qx - относительный расход тепла, необходимый для поддержания минимально допустимой температуры воздуха в помещениях; 
t1p, t2p - расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (t1p=95°С; t2p =70°С); Qр - расчетный (максимальный) расход тепла в системе отопления, Гкал/ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов). Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя). Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники. Используются следующие способы их подключения:

- подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления,

- установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных (теплоаккумулирующих) водоподогревателей. потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе, выдается в систему отопления в нужное время, обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребления;

- установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

- установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей. Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электрообогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счёт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах. Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями.

Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в таблице Таблица 9. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 9. Допустимое снижение подачи теплоты

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления*, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: *таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными тепло-проводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников – возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

Резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется.

Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Описание изменений в показателях надежности 
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых 
и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, незначительны, т. к. изменений в схеме теплоснабжения г. Балаково не производилось.

- Приложение 1 
Расчет показателей надежности участков тепловой сети
в соответствии с Методическими указаниями
по разработке схем теплоснабжения

- Расчет показателей надежности тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4

Таблица П.1.1.1. Расчет показателей надежности тепловой сети от Балаковской ТЭЦ-4

| № | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина | Диаметp | Время | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | участка, м | тp-да, м | восстанов., ч |  |  |  |  |
| 1 | НО-11 | НО-13 | 1 | 1 | 49.8 | 0.020077 | 0.0000226 | 0 | 0.000001 |
| 2 | Узел на 2Ду1000 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду900 | 7 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000085 |
| 3 | Узел на 2Ду1000 | РД на подающем 2Ду1000 | 2 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0 | 0.0000024 |
| 4 | П-2/2 | Врезка с Ду1000 на Ду700 | 1 | 1 | 62.8 | 0.015924 | 0.0000226 | 0 | 0.0000013 |
| 5 | Коллетор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО Ду800 на Ду1000 | 102 | 1 | 53.7 | 0.018607 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0001153 |
| 6 | Источник ТЭЦ-4 | Ответвление с Ду1000 на Ду800 | 30 | 1 | 63.0 | 0.015877 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000398 |
| 7 | НО-8 | ШО | 41 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000499 |
| 8 | ШО | ШП | 35 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000426 |
| 9 | ШП | НО-11 | 220 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.000005 | 0.0002678 |
| 10 | Задвижка 2Ду1000 | РД на подающем 2Ду1000 | 01.май | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0 | 0.0000018 |
| 11 | ШО-27 | НО-26 | 82 | 1 | 62.8 | 0.015924 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0001083 |
| 12 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижка 2Ду1000 | 1 | 1 | 49.9 | 0.020051 | 0.0000226 | 0 | 0.000001 |
| 13 | ШО-4 | ШО-3 | 31 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000377 |
| 14 | ШО-3 | НО-2 | 29.авг | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000363 |
| 15 | НО-2 | НО-4 | 2 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0 | 0.0000024 |
| 16 | НО-4 | НО-5 | 380 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000086 | 0.0004626 |
| 17 | Узел на 2Ду1000 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду900 | 125 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0001522 |
| 18 | Узел на 2Ду1000 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду900 | 7 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000085 |
| 19 | НО-5 | НО-6 | 42 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000511 |
| 20 | Задвижки СП-СО Ду900 | Врезка на ВСЗМ Ду1000 | 1578.5 | 1 | 54.5 | 0.018345 | 0.0000226 | 0.0000356 | 0.0018104 |
| 21 | НО-23 | Врезка Ду1000/500 | 235 | 1 | 55.7 | 0.017952 | 0.0000226 | 0.0000053 | 0.0002754 |
| 22 | НО-13 | НО-13 | 40 | 1 | 55.7 | 0.017952 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000469 |
| 23 | НО-13 | НО-17 | 469 | 1 | 55.7 | 0.017952 | 0.0000226 | 0.0000106 | 0.0005497 |
| 24 | НО-17 | НО-18 | 111 | 1 | 55.7 | 0.017952 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0001301 |
| 25 | НО-18 | НО-20 | 205 | 1 | 55.7 | 0.017952 | 0.0000226 | 0.0000046 | 0.0002403 |
| 26 | Врезка у НО-23 Ду1000/500 | НО-26 | 318 | 1 | 54.8 | 0.018265 | 0.0000226 | 0.0000072 | 0.0003663 |
| 27 | П-2/2 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | 91 | 1 | 62.8 | 0.015924 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0001202 |
| 28 | ШО-4 | ШО-3 | 112 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0001363 |
| 29 | Задвижки 2Ду1000 | Тройник 2Ду1000 | 1449.5 | 1 | 46.5 | 0.021493 | 0.0000226 | 0.0000327 | 0.001419 |
| 30 | НО-11 | НО-13 | 92 | 1 | 49.8 | 0.020077 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000964 |
| 31 | Ответвление 2Ду1000 | Задвижки 2Ду1000 | 5 | 1 | 54.5 | 0.018345 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000057 |
| 32 | Врезка с Ду1000 на Ду600 | Тройник на Ду1000 | 104.5 | 1 | 54.5 | 0.018345 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0001199 |
| 33 | Главный корпус ТЭЦ-4 | Коллетор ТЭЦ-4 | 8 | 1 | 63.0 | 0.015877 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000106 |
| 34 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | 2Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | 5 | 1 | 55.8 | 0.017932 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000059 |
| 35 | ВрезкаДу900/1000 | ШО-4 | 40.5 | 1 | 57.9 | 0.017284 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000493 |
| 36 | 2Тройник с 2Ду1000 на 2Ду800 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | 3 | 1 | 55.8 | 0.017932 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000035 |
| 37 | Задвижки СП-СО Ду900 | Врезка на БалАвто | 1737.7 | 0.902 | 47.1 | 0.021249 | 0.0000226 | 0.0000392 | 0.0017206 |
| 38 | ШО-2 | Врезка с Ду900/800 | 145 | 0.902 | 49.4 | 0.020243 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0001507 |
| 39 | ШО-1 | ШО-2 | 97 | 0.902 | 49.4 | 0.020243 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0001008 |
| 40 | Переход с Ду1000 в Ду900 | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 810 | 0.902 | 49.4 | 0.020243 | 0.0000226 | 0.0000183 | 0.0008419 |
| 41 | П-1Тройник Ду1000 в Ду900 | Задвижка Ду600 в П-1 | 01.май | 0.902 | 39.8 | 0.025129 | 0.0000226 | 0 | 0.0000013 |
| 42 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО Ду800 на Ду900 | 36 | 0.902 | 46.9 | 0.021328 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000355 |
| 43 | Ду900/600 | П-2 Ду900/600 | 21 | 0.902 | 49.4 | 0.020243 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000218 |
| 44 | Переход с Ду1000 в Ду900 | ШО-1 | 356 | 0.902 | 49.4 | 0.020243 | 0.0000226 | 0.000008 | 0.00037 |
| 45 | Врезка у НО-6 Ду900/100 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | 320 | 0.902 | 51.4 | 0.019446 | 0.0000226 | 0.0000072 | 0.0003462 |
| 46 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | П-3 | 39 | 0.902 | 51.4 | 0.019446 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000422 |
| 47 | Врезка на БалАвто | П-1 | 247 | 0.902 | 47.1 | 0.021249 | 0.0000226 | 0.0000056 | 0.0002446 |
| 48 | Врезка у НО-6 Ду900/100 | П-3 | 725 | 0.902 | 51.4 | 0.019446 | 0.0000226 | 0.0000164 | 0.0007844 |
| 49 | П-1 | Тройник Ду1000 в Ду900 | 73.5 | 0.902 | 39.8 | 0.025129 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000615 |
| 50 | ТК-5/3 | ТК-5/4 | 110.5 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000951 |
| 51 | ТК-5/2 | ТК-5/3 | 383 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000086 | 0.0003296 |
| 52 | ТК-5/1 | ТК-5/2 | 147 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0001265 |
| 53 | П-4 | Перемычка в П-4 | 137 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0001179 |
| 54 | П-3 | Задвижки Ду800 | 3 | 0.804 | 49.7 | 0.020111 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000031 |
| 55 | ТК-5/4 | ТК-5/4` | 253.5 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000057 | 0.0002181 |
| 56 | Н.О.-15 | ШО-6 | 906 | 0.804 | 44.8 | 0.022299 | 0.0000226 | 0.0000204 | 0.0008549 |
| 57 | ТК-2/5 | Н.О.-11 | 8 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000071 |
| 58 | ТК-2/4 | ТК-2/5 | 119 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0001051 |
| 59 | ТК-2/3 | ТК-2/4 | 105.9 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000935 |
| 60 | ТК-2/2 | ТК-2/3 | 155 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0001369 |
| 61 | ТК-2/1 | ТК-2/2 | 160 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000114 | 0.0000018 | 0.0000714 |
| 62 | Врезка с Ду600/800 | ТК-2/1 | 2 | 0.804 | 41.7 | 0.023988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000018 |
| 63 | Врезка с Ду900/600 | Задвижка 25-26 | 4 | 0.804 | 49.4 | 0.020232 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000042 |
| 64 | Выход из здания СС Гиперфлоу | Задвижки 2Ду800 | 7 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000055 |
| 65 | Шахта опуска под дорогой | Шахта подъёма | 21 | 0.804 | 48.7 | 0.020519 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000215 |
| 66 | НО-25 | Врезка на ОСВ Ду800 | 84 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000656 |
| 67 | Шахта опуска ШО-6 | Врезка на ИП Манукян | 7 | 0.804 | 44.8 | 0.022299 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000066 |
| 68 | Задвижка Ду 800 в П-3 | Врезка на ЕМК мебельная | 1630.3 | 0.804 | 42.2 | 0.023697 | 0.0000226 | 0.0000368 | 0.0014475 |
| 69 | Н.О.-13 | Задвижка Ду800 | 01.май | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0 | 0.0000012 |
| 70 | Ш.П. | Н.О.-13 | 10 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000088 |
| 71 | НО-21 | НО-25 | 259 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000058 | 0.0002022 |
| 72 | НО-12 | НО-13 | 139.5 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0001089 |
| 73 | НО-5 | НО-8 | 125 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000976 |
| 74 | НО-14 | Воздушник на компенсаторе | 101 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000788 |
| 75 | Врезка на ЕМК мебельная | П-4 | 3 | 0.804 | 42.2 | 0.023697 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000027 |
| 76 | Узел ЦО | Узел ЦО | 3 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000026 |
| 77 | Разветвление | ТК-2/1 | 3 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000026 |
| 78 | Разветвление | ТК-2/1 | 773 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000174 | 0.0006828 |
| 79 | Разветвление | ТК-2/1 | 3 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000026 |
| 80 | ТК-5/4 | ТК-5/5 | 325 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000073 | 0.0002797 |
| 81 | Задвижки 5-6 П-5 | П-5 | 2 | 0.804 | 49.7 | 0.020111 | 0.0000185 | 0 | 0.0000017 |
| 82 | ТК-5/7 | П-5 | 2 | 0.804 | 40.9 | 0.024458 | 0.0000185 | 0 | 0.0000014 |
| 83 | П-2/2 Задвижка 2Ду 800 | П-2/2 Врезка на Ду1000 Ду800 | 1 | 0.804 | 42.7 | 0.023415 | 0.0000203 | 0 | 0.0000008 |
| 84 | Тройник Ду800 на обратке | ШО - шахта опуска | 90.2 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000704 |
| 85 | Н.О.-21 | Врезка на ИП Манукян | 27 | 0.804 | 44.8 | 0.022299 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000255 |
| 86 | Коллектор ТЭЦ-4 | Задвижки СП-СО-1 | 8 | 0.804 | 48.7 | 0.020534 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000082 |
| 87 | НО-16 | Задвижка Ду800 в П-4 | 156 | 0.804 | 42.2 | 0.023697 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0001385 |
| 88 | Разветвление | Н.О.-15 | 80 | 0.804 | 44.8 | 0.022299 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000755 |
| 89 | Задвижка 4А | Задвижка 4Б | 50 | 0.804 | 49.2 | 0.020311 | 0.0000069 | 0.0000003 | 0.0000158 |
| 90 | Тройник Ду800 на обратке | Задвижка Ду800 | 5 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000113 | 0.0000001 | 0.000002 |
| 91 | Разветвление | Разветвление | 21 | 0.804 | 49.4 | 0.020225 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000218 |
| 92 | Задвижка 25-26 | Врезка с Ду600/800 | 45 | 0.804 | 49.4 | 0.020232 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000468 |
| 93 | НО-16 | НО-21 | 706 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000159 | 0.0005511 |
| 94 | ШО-6 | Задвижка 2Ду800 в ПП-1 | 139.5 | 0.804 | 44.2 | 0.022644 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0001296 |
| 95 | ПП-1 | Задвижка Ду600 в ПП-1 перемычк | 1 | 0.804 | 49.0 | 0.020388 | 0.0000113 | 0 | 0.0000005 |
| 96 | Задвижки 2Ду800 | НО-5 врезка АО Резинотехника | 578.6 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000131 | 0.0004516 |
| 97 | Выход из ПП-1 Ду800 | Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 160 | 0.804 | 49.1 | 0.020386 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0001651 |
| 98 | ТК-5/5 | ТК-5/6 | 437 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000099 | 0.000376 |
| 99 | ТК-5/6 | ТК-5/7 | 130 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0001119 |
| 100 | ТК-5/7 | П-5 | 34 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000185 | 0.0000006 | 0.0000239 |
| 101 | П-5 | Задвижки 7-8 в П-5 | 1 | 0.804 | 42.7 | 0.02342 | 0.0000185 | 0 | 0.0000007 |
| 102 | ТК-5/8 | ТК-5/8А | 72 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000185 | 0.0000013 | 0.000053 |
| 103 | ТК-5/8А | ТК-5/9 | 211 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000185 | 0.0000039 | 0.0001552 |
| 104 | ТК-5/9 | ТК-5/10 | 288 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000185 | 0.0000053 | 0.0002118 |
| 105 | ТК-5/10 | ТК-5/11 | 107 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000185 | 0.000002 | 0.0000787 |
| 106 | ТК-5/11 | ТК-5/12 | 138.6 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000185 | 0.0000026 | 0.0001019 |
| 107 | ТК-5/12 | ТК-5/13 | 259 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000203 | 0.0000053 | 0.0002096 |
| 108 | ТК-5/13 | ТК-б/н НО-1 | 156 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000203 | 0.0000032 | 0.0001262 |
| 109 | ТК-б/н НО-1 | ТК-5/13А | 96 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000203 | 0.000002 | 0.0000777 |
| 110 | ТК-5/13А | ТК-5/14 | 97 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000203 | 0.000002 | 0.0000785 |
| 111 | ТК-5/14 | ТК-5/15 | 73 | 0.804 | 42.7 | 0.023413 | 0.0000203 | 0.0000015 | 0.0000591 |
| 112 | ТК-5/15 | П-2/2 Задвижка 2Ду800 | 118.1 | 0.804 | 42.7 | 0.023415 | 0.0000203 | 0.0000024 | 0.0000955 |
| 113 | Задвижки 7-8 в П-5 | ТК-5/8 | 52 | 0.804 | 42.7 | 0.02342 | 0.0000185 | 0.000001 | 0.0000382 |
| 114 | Задвижка 2Ду800 в ПП-1 | ПП-1 | 01.май | 0.804 | 44.2 | 0.022644 | 0.0000226 | 0 | 0.0000014 |
| 115 | Задвижка 4АБ | Тройник Ду800 | 01.май | 0.804 | 49.2 | 0.020311 | 0.0000069 | 0 | 0.0000005 |
| 116 | Тройник Ду600 | ШО - шахта опуска | 57 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000445 |
| 117 | Н.О.-11 | Ш.П. | 500 | 0.804 | 42.0 | 0.023821 | 0.0000226 | 0.0000113 | 0.0004416 |
| 118 | НО-13 | НО-14 | 50 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000039 |
| 119 | Вход СС Гиперфлоу | Выход СС Гиперфлоу | 16 | 0.804 | 48.7 | 0.020519 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000164 |
| 120 | НО-8 | НО-12 | 499 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000113 | 0.0003895 |
| 121 | НО-21 | НО-25 | 319 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000072 | 0.000249 |
| 122 | Шахта опуска под дорогой | Шахта подъёма | 34 | 0.804 | 48.7 | 0.020519 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000349 |
| 123 | Задвижки СП-СО-1 | Шахта опуска под дорогой | 160 | 0.804 | 48.7 | 0.020519 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0001641 |
| 124 | Воздушник на компенсаторе | НО-16 | 259 | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0.0000058 | 0.0002022 |
| 125 | Перемычка в П-4 | ТК-5/1 | 137 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0001179 |
| 126 | Задвижки 3-4 в П-4 | П-4 | 2 | 0.804 | 40.9 | 0.024451 | 0.0000226 | 0 | 0.0000017 |
| 127 | Задвижка Ду800 | Врезка на М-н Юпитер | 01.май | 0.804 | 37.1 | 0.026955 | 0.0000226 | 0 | 0.0000012 |
| 128 | ПП-1 Задвижка Ду600 в ПП-1 | Выход из ПП-1 Ду800 | 1 | 0.804 | 49.0 | 0.020388 | 0.0000113 | 0 | 0.0000005 |
| 129 | НО-5 | Задвижки Ду700 | 01.май | 0.706 | 42.7 | 0.023416 | 0.0000226 | 0 | 0.0000013 |
| 130 | НО-5 | ШО-7 | 0.5 | 0.706 | 41.9 | 0.023874 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 131 | ТК-6/6 | ТК-6/7 | 40 | 0.706 | 40.2 | 0.024882 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000171 |
| 132 | ТК-6/7 | ТК-6/8 | 110.4 | 0.706 | 37.7 | 0.026507 | 0.0000114 | 0.0000013 | 0.0000443 |
| 133 | ТК-6/8 | ТК-6/9 | 120 | 0.706 | 40.5 | 0.024685 | 0.000013 | 0.0000016 | 0.0000591 |
| 134 | ТК-6/9 | ТК-6/10 | 135 | 0.706 | 40.5 | 0.024685 | 0.000013 | 0.0000018 | 0.0000665 |
| 135 | ТК-6/10 | ТК-6/11 | 255 | 0.706 | 40.5 | 0.024685 | 0.000013 | 0.0000033 | 0.0001257 |
| 136 | ТК-6/11 | ТК-6/12 | 172 | 0.706 | 40.5 | 0.024685 | 0.0000114 | 0.000002 | 0.0000741 |
| 137 | ТК-6/1 Врезка 700 | Задвижка Ду600 | 2 | 0.706 | 39.9 | 0.025044 | 0.0000114 | 0 | 0.0000008 |
| 138 | Шахта опуска | ТК-6/1 | 55 | 0.706 | 42.7 | 0.023411 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000494 |
| 139 | ТК-6/2 | ТК-6/3 | 54 | 0.706 | 40.2 | 0.024882 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000231 |
| 140 | ТК-6/3 | ТК-6/4 | 65 | 0.706 | 40.2 | 0.024882 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000278 |
| 141 | ТК-6/4 | ТК-6/5 | 138.3 | 0.706 | 40.2 | 0.024882 | 0.0000114 | 0.0000016 | 0.0000591 |
| 142 | ТК-6/5 | ТК-6/6 | 237 | 0.706 | 40.2 | 0.024882 | 0.0000114 | 0.0000027 | 0.0001012 |
| 143 | ТК-6/1 Врезка 600/50 | Врезка Ду700/400 | 2 | 0.706 | 42.7 | 0.023411 | 0.0000114 | 0 | 0.0000009 |
| 144 | П-2/2 | ТК-1/15 | 114.5 | 0.706 | 38.6 | 0.025913 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.000093 |
| 145 | Н.О.-10 | Задвижка Ду700 у НО-5 | 265.4 | 0.706 | 42.0 | 0.0238 | 0.0000185 | 0.0000049 | 0.000192 |
| 146 | Задвижка Ду700 у НО-5 | НО-5 | 1 | 0.706 | 42.8 | 0.023345 | 0.0000185 | 0 | 0.0000007 |
| 147 | Задвижка | Шахта опуска | 13 | 0.706 | 42.7 | 0.023416 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000117 |
| 148 | ТК-1/22 | П-2/3 перемычка 2Ду100 | 01.май | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0 | 0.0000012 |
| 149 | Задвижка в ТК-6/8 | ТК-6/8 | 01.май | 0.706 | 37.7 | 0.026507 | 0.0000114 | 0 | 0.0000006 |
| 150 | П-2/2 Врезка с Ду1000 на Ду700 | П-2/2 Задвижка Ду700 П-2/2 | 3 | 0.706 | 38.6 | 0.025913 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000024 |
| 151 | ТК-1/15 | ТК-1/16 | 78.4 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000637 |
| 152 | ТК-1/16 | ТК-1/17 | 212.8 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.0000048 | 0.0001728 |
| 153 | ТК-1/17 | ТК-1/18 | 123.2 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0001001 |
| 154 | ТК-1/18 | ТК-1/19 | 119.4 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.000097 |
| 155 | ТК-1/19 | ТК-1/20 | 221.8 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.000005 | 0.0001801 |
| 156 | ТК-1/20 | ТК-1/21 | 111.2 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000903 |
| 157 | ТК-1/21 | ТК-1/22 | 140.1 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0001138 |
| 158 | ТК-1/22 | П-2/3 перемычка Ду2Ду200 | 90.4 | 0.706 | 38.6 | 0.025906 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000734 |
| 159 | Разветвление | ШО-7 | 36 | 0.706 | 41.9 | 0.023874 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000317 |
| 160 | ТК-6/1 задвижка Ду800 | ТК-6/2 | 128 | 0.706 | 39.9 | 0.025044 | 0.0000114 | 0.0000015 | 0.0000543 |
| 161 | ТК-7/12 | ТК-7/13 | 96.5 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000652 |
| 162 | ТК-3/8 | ТК-3/9 | 160.6 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0001122 |
| 163 | ТК-3/7 | ТК-3/8 | 144.6 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.000101 |
| 164 | ТК-3/5 | ТК-3/7 | 261.6 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000145 | 0.0000038 | 0.0001175 |
| 165 | ТК-7/29 | ТК-7/30 | 153.65 | 0.616 | 36.5 | 0.02743 | 0.0000203 | 0.0000031 | 0.0001061 |
| 166 | ТК-3/4 | ТК-3/5 | 97 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000145 | 0.0000014 | 0.0000436 |
| 167 | П-2` Задвижки 24-23 | Задвижки 24-23 | 02.май | 0.616 | 36.0 | 0.027761 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000019 |
| 168 | Ду600 врезка перемычки | Узел врезки | 29.мар | 0.616 | 36.0 | 0.027755 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000222 |
| 169 | ТК-4/1 | ТК-4/2 | 319.4 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000072 | 0.0001938 |
| 170 | П-Линёво | Задвижки 1-2 | 1 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0 | 0.0000007 |
| 171 | ТК-4/2 | ТК-4/3 | 304.5 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000069 | 0.0001847 |
| 172 | ТК-4/3 | ТК-4/4 | 329.6 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000074 | 0.0001999 |
| 173 | ТК-4/4 | ТК-4/4 | 136.3 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000827 |
| 174 | П-2/2 Задвижка 2Ду600 | ШП (шахта подъёма) | 32 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000101 |
| 175 | ТК-3/1 | ТК-3/1' Тройник Ду600 | 5 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000035 |
| 176 | Задвижка 24-23 | Врезка перемычки Ду600 | 07.май | 0.616 | 36.0 | 0.027761 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000057 |
| 177 | Шахта опуска | ТК-4/1 | 210.1 | 0.616 | 36.0 | 0.027755 | 0.0000226 | 0.0000047 | 0.0001593 |
| 178 | Задвижки 1-2 в П-Линёво | Н.О.-4 | 973 | 0.616 | 29.0 | 0.034482 | 0.0000226 | 0.000022 | 0.0005937 |
| 179 | ТК-1/11 | ТК-1/11А | 135.5 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.000085 |
| 180 | Н.О.-6 | Н.О.-10 | 620 | 0.616 | 32.1 | 0.031199 | 0.0000226 | 0.000014 | 0.0004181 |
| 181 | Дроельный узел Ду600 | Узел ЦО Ду600 | 3 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000021 |
| 182 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 183 | Шахта опуска | П-Линёво | 224 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0.0000051 | 0.0001597 |
| 184 | Шахта опуска | ТК-7/6 | 65 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000439 |
| 185 | Врезка перемычка | Врезка | 1 | 0.616 | 36.9 | 0.027103 | 0.0000226 | 0 | 0.0000008 |
| 186 | Узел врезки | ТК-4/1 | 40.5 | 0.616 | 36.0 | 0.027755 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000307 |
| 187 | Врезка перемычка | ТК-3/1 | 08.фев | 0.616 | 36.9 | 0.027103 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000064 |
| 188 | поворот 90 | ТК-1/7 | 40.82 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000129 |
| 189 | ПП-1 | 32 | 0.5 | 0.616 | 36.3 | 0.027531 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 190 | 32 | ПП-1 | 0.5 | 0.616 | 36.3 | 0.027531 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 191 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0 | 0.0000014 |
| 192 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 193 | ШП (шахта подъёма) | НО-1 | 12.май | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.000004 |
| 194 | ТК-7/11 | ТК-7/12 | 122 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000824 |
| 195 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0 | 0.0000014 |
| 196 | Узел ЦО Ду600 | Дроельный узел | 3 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000021 |
| 197 | Узел врезки | ТК-4/1 | 6 | 0.616 | 36.0 | 0.027755 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000045 |
| 198 | ТК-7/8 | ТК-7/9 | 86.7 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000585 |
| 199 | ТК-7/7 | ТК-7/8 | 180.2 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000041 | 0.0001217 |
| 200 | ТК-7/6 | ТК-7/7 | 75 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000506 |
| 201 | ТК-7/5 | ТК-7/6 | 257 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000058 | 0.0001736 |
| 202 | ТК-7/9 | ТК-7/10 | 79.7 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000538 |
| 203 | ТК-4/15 | Шахта опуска | 240 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0.0000054 | 0.0001711 |
| 204 | ТК-7/4 | ТК-7/5 | 77.6 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000524 |
| 205 | ТК-7/3 | ТК-7/4 | 129.9 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000877 |
| 206 | ТК-4/14 | ТК-4/15 | 200 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.0001426 |
| 207 | ТК-4/13 | ТК-4/14 | 240 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0.0000054 | 0.0001711 |
| 208 | ТК-4/13* | ТК-4/13 | 50 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000356 |
| 209 | Выход из ПНС-3 №2 | ТК-4/13* | 40 | 0.616 | 33.9 | 0.02952 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000285 |
| 210 | ТК-4/13 | ПП-1 | 16 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000097 |
| 211 | ТК-4/12 | ТК-4/13 | 93.5 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000567 |
| 212 | ТК-4/11 | ТК-4/12 | 90.6 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.000055 |
| 213 | ТК-4/10 | ТК-4/11 | 108.2 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000656 |
| 214 | ТК-4/9 | ТК-4/10 | 53.8 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000326 |
| 215 | ТК-1/13 | ТК-1/14 | 414.5 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000094 | 0.00026 |
| 216 | ТК-1/12А | ТК-1/13 | 61.9 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000388 |
| 217 | ТК-1/12 | НО-10 | 95.2 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000597 |
| 218 | ТК-1/11А | ТК-1/12 | 135.5 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.000085 |
| 219 | Задвижка Ду600 | Врезка в Ду900 | 100 | 0.616 | 36.6 | 0.027325 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.000077 |
| 220 | ТК-1/11 | ТК-1/11А | 70 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000439 |
| 221 | ТК-1/10 | ТК-1/11 | 250.7 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000057 | 0.0001573 |
| 222 | ТК-4/8 | ТК-4/9 | 139.3 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000845 |
| 223 | ТК-7/2 | ТК-7/3 | 206.2 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000047 | 0.0001392 |
| 224 | Тройник Ду600 | Узел ЦО Ду600 | 16 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000112 |
| 225 | ТК-4/7 | ТК-4/8 | 193.2 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000044 | 0.0001172 |
| 226 | ТК-1/9 | ТК-1/10 | 120.4 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000755 |
| 227 | Задвижка на вводе в ПП-1 Ду600 | ПП-1 Ду600 II оч. | 8 | 0.616 | 28.авг | 0.034715 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000048 |
| 228 | ТК-7/1 | ТК-7/2 | 23.июн | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000159 |
| 229 | НО-1 | НО-2 | 139.18 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000016 | 0.0000441 |
| 230 | ТК-4/6 | ТК-4/7 | 320.5 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000072 | 0.0001944 |
| 231 | Выход из ПНС-3 №1 | ТК-7/1 | 80.3 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000542 |
| 232 | ТК-1/8 | ТК-1/9 | 78.1 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000049 |
| 233 | ТК-1/7 | ТК-1/8 | 142.9 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000897 |
| 234 | ТК-1/6 | поварот 90 | 116 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000013 | 0.0000368 |
| 235 | ТК-1/5 | ТК-1/6 | 125 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000014 | 0.0000396 |
| 236 | ТК-1/4 | ТК-1/5 | 129 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000015 | 0.0000409 |
| 237 | ТК-1/3 | ТК-1/4 | 168 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000019 | 0.0000532 |
| 238 | ТК-1/2 | ТК-1/3 | 55 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000174 |
| 239 | П-2/2 Врезка с Ду1000 на Ду700 | П-2/2 Задвижка 2Ду600 | 6 | 0.616 | 29.авг | 0.033558 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000019 |
| 240 | ТК-1/12А | НО-10 | 1 | 0.616 | 29.авг | 0.033538 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 241 | ТК-4/5 | ТК-4/6 | 320.5 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.0000072 | 0.0001944 |
| 242 | ТК-3/1 | ТК-3/1' Тройник Ду600 | 1 | 0.616 | 33.2 | 0.030147 | 0.0000226 | 0 | 0.0000007 |
| 243 | ТК-3/22 | Ввод Ду600 в ПНС-3 | 31.6 | 0.616 | 36.3 | 0.027511 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000242 |
| 244 | Тройник с Ду1000/600 | Задвижка Ду600 | 8 | 0.616 | 36.6 | 0.027325 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000062 |
| 245 | ПП-1 | ТК-3/22 | 94.6 | 0.616 | 36.3 | 0.027511 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000723 |
| 246 | ТК-3/20 | ТК-3/21 | 60.3 | 0.616 | 36.3 | 0.027511 | 0.0000113 | 0.0000007 | 0.0000231 |
| 247 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 248 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 249 | Узел ввода в ПНС-3 | Задвижки на вводе ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.3 | 0.027511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000015 |
| 250 | ТК-3/3 | ТК-3/4 | 194.2 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000145 | 0.0000028 | 0.0000872 |
| 251 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 252 | ТК-7/10 | ТК-7/11 | 97 | 0.616 | 32.1 | 0.031157 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000655 |
| 253 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027103 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 254 | ТК-4/4 | ТК-4/5 | 219.7 | 0.616 | 28.авг | 0.034683 | 0.0000226 | 0.000005 | 0.0001333 |
| 255 | ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 256 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027103 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 257 | ТК-3/1` | ТК-3/3 | 329.3 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000145 | 0.0000048 | 0.0001479 |
| 258 | Дроельный узел | Узел ЦО Ду600 | 3 | 0.616 | 33.2 | 0.030119 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000021 |
| 259 | ТК-павильон ПНС-3 | ТК-павильон ПНС-3 | 2 | 0.616 | 36.9 | 0.027098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000016 |
| 260 | Задвижки Ду500 в П-2/3 | ТК-1/23 | 101.4 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0.0000016 | 0.0000415 |
| 261 | Шахта подъёма | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 50 | 0.515 | 29.авг | 0.033528 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000314 |
| 262 | НО-23 | НО-9 | 10 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000002 | 0.0000044 |
| 263 | РУ ЦРБ HO-5 | ШП | 439.5 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000089 | 0.0002321 |
| 264 | НО-16 | Врезка с Ду500 на кц Мир | 159 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000027 | 0.00007 |
| 265 | НО-14 | Врезка у НО -14 на ЦТП-75 | 8 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000001 | 0.0000035 |
| 266 | ШО | ШП | 53.03 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000185 | 0.000001 | 0.0000255 |
| 267 | НО-1 | НО-2 | 111 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000019 | 0.0000489 |
| 268 | НО-2 | НО-3 | 100 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000017 | 0.000044 |
| 269 | НО-3 | НО-4 | 95 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000016 | 0.0000418 |
| 270 | НО-4 | НО-5 | 96 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000016 | 0.0000423 |
| 271 | НО-5 | НО-6 | 68 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000012 | 0.0000299 |
| 272 | НО-6 | Врезка на УФМС | 5 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000001 | 0.0000022 |
| 273 | НО-7 | НО-8 | 70 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000012 | 0.0000308 |
| 274 | НО-8 | НО-9 | 75 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000013 | 0.000033 |
| 275 | НО-9 | НО-10 | 60 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.000001 | 0.0000264 |
| 276 | НО-10 | НО-11 | 62.5 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000011 | 0.0000275 |
| 277 | НО-11 | НО-12 | 70 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000012 | 0.0000308 |
| 278 | НО-12 | НО-13 | 100 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000017 | 0.000044 |
| 279 | НО-13 | НО-14 | 30 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000005 | 0.0000132 |
| 280 | П-2/3 | Задвижки Ду500 в П-2/3 | 01.май | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0 | 0.0000006 |
| 281 | ТК-1/23 | ТК-1/24 | 101.8 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0.0000016 | 0.0000416 |
| 282 | ТК-1/24 | ТК-1/25 | 120.1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0.0000019 | 0.0000491 |
| 283 | ТК-1/25 | ТК-1/26 | 145 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0.0000023 | 0.0000593 |
| 284 | ТК-1/26 | ТК-1/27 | 127.4 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0.000002 | 0.0000521 |
| 285 | ТК-1/51 | ТК-1/52 | 100.7 | 0.515 | 29.янв | 0.034309 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000618 |
| 286 | ТК-1/50 | ТК-1/51 | 200.5 | 0.515 | 29.янв | 0.034309 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.000123 |
| 287 | ТК-1/31 | ТК-1/50 | 106.2 | 0.515 | 29.янв | 0.034309 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000651 |
| 288 | ТК-1/30 | ТК-1/31 | 78.8 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000462 |
| 289 | ТК-1/29 | ТК-1/30 | 143.7 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000843 |
| 290 | ТК-1/28 | ТК-1/29 | 134.9 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000791 |
| 291 | ТК-1/27 | ТК-1/28 | 137 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0.0000022 | 0.000056 |
| 292 | ТК-7/13 | ТК-7/14 | 114.3 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000671 |
| 293 | ТК-7/14 | ТК-7/15 | 53.2 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000312 |
| 294 | ТК-7/15 | ТК-7/16 | 59.4 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000348 |
| 295 | Задвижки ДУ 500 | ПУТ-1 | 28 | 0.515 | 30.мар | 0.033025 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000178 |
| 296 | Врезка на Транспуртную 3 | Шахта опуска | 23 | 0.515 | 29.авг | 0.033528 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000144 |
| 297 | Врезка на ОАО "Промэнерго" | Врезка на Почта РОССИИ | 25 | 0.515 | 29.авг | 0.033528 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000157 |
| 298 | ТК-7/16 | ТК-7/17 | 122 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000716 |
| 299 | ТК-7/17 | ТК-7/18 | 20 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000117 |
| 300 | ТК-7/18 | ТК-7/19 | 113.2 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000664 |
| 301 | ТК-7/19 | ТК-7/20 | 118.8 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000697 |
| 302 | ТК-3/15 | ТК-3/16 | 146.8 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000861 |
| 303 | Врезка с Ду500 на кц Мир | ШО-9 | 84 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000014 | 0.000037 |
| 304 | ТК-1/30 | ТК-1/31 | 1 | 0.515 | 29.янв | 0.034309 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 305 | Врезка Ду1000/500 у НО-23 | Задвижка Ду500 | 1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0 | 0.0000004 |
| 306 | НО-6 | НО-7 | 75 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000013 | 0.000033 |
| 307 | Врезка у НО -14 на ЦТП-75 | НО-15 | 109.9 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000019 | 0.0000484 |
| 308 | ШО-9 | ТК-1/63 | 50 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000169 | 0.0000008 | 0.000022 |
| 309 | Врезка на ЗАо КАМРТИ | Врезка на ОАО Промэнерго | 80 | 0.515 | 29.авг | 0.033528 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000502 |
| 310 | Врезка на ПУТ-2 900/500 | Задвижка ДУ 500 | 1 | 0.515 | 29.янв | 0.034324 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 311 | ТК-3/59 Тройник | ТК-3/20 | 5 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000029 |
| 312 | Ввод ЦО ПУТ-2 | ЦО ПУТ-2 | 01.май | 0.515 | 29.янв | 0.034322 | 0.0000226 | 0 | 0.0000009 |
| 313 | ТК-3/16 | ТК-3/20 | 470 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000145 | 0.0000068 | 0.0001772 |
| 314 | Неподвижная опора | ТК-6/18 | 1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0 | 0.0000003 |
| 315 | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагар | ТК-6/14 | 154.2 | 0.515 | 29.апр | 0.033956 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000955 |
| 316 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагар | П-Гагарина | 02.май | 0.515 | 30.мар | 0.032963 | 0.0000203 | 0.0000001 | 0.0000014 |
| 317 | Задвижки ДУ 500 | ПУТ-2 | 490 | 0.515 | 29.янв | 0.034324 | 0.0000226 | 0.0000111 | 0.0003004 |
| 318 | Неподвижная опора | ТК-6/19 | 6 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000018 |
| 319 | Неподвижная опора | Неподвижная опора | 130 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000015 | 0.0000385 |
| 320 | Неподвижная опора | ТК-6/17 | 1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0 | 0.0000003 |
| 321 | НО-6 | ТК-6/17 | 147.46 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000017 | 0.0000437 |
| 322 | Неподвижная опора | ТК-6/15 | 1 | 0.515 | 29.апр | 0.033956 | 0.0000114 | 0 | 0.0000003 |
| 323 | ШО-8/1 | ШП-8 | 37 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000008 | 0.0000195 |
| 324 | ШП-8 | ТК-7/24 | 37.4 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000008 | 0.0000198 |
| 325 | ТК-7/24 | ТК-7/25 | 88 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000018 | 0.0000465 |
| 326 | ТК-7/25 | ТК-7/26 | 204.3 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000042 | 0.0001079 |
| 327 | ТК-7/26 | ТК-7/27 | 71.35 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000014 | 0.0000377 |
| 328 | ТК-7/27 | ТК-7/28 | 77 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000016 | 0.0000407 |
| 329 | ТК-7/28 | ТК-7/29 | 49 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.000001 | 0.0000259 |
| 330 | РУ HO-5 | ШП | 15.67 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000203 | 0.0000003 | 0.0000083 |
| 331 | ТК-7/30 | Задвижки 16-17 Ду500 в П-Гагар | 50 | 0.515 | 30.2 | 0.033098 | 0.0000203 | 0.000001 | 0.0000286 |
| 332 | П-Гагарина | Задвижки 12-11 Ду500 в П-Гагар | 02.май | 0.515 | 29.апр | 0.03397 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 333 | ТК-6/14 | ТК-6/15 | 137.7 | 0.515 | 29.апр | 0.033956 | 0.0000114 | 0.0000016 | 0.0000431 |
| 334 | ТК-6/15 | Неподвижная опора | 01.май | 0.515 | 29.апр | 0.033956 | 0.0000114 | 0 | 0.0000005 |
| 335 | ТК-6/17 | Неподвижная опора | 125.7 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000014 | 0.0000373 |
| 336 | ТК-6/18 | Неподвижная опора | 100 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000296 |
| 337 | ТК-6/19 | ТК-6/20 | 229 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000052 | 0.0001343 |
| 338 | ТК-6/20 | ТК-6/44 | 210 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000047 | 0.0001232 |
| 339 | ТК-7/23 | ШО | 339.04 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000185 | 0.0000063 | 0.0001628 |
| 340 | ТК-7/22 | ТК-7/23 | 116.8 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000185 | 0.0000022 | 0.0000561 |
| 341 | ТК-7/21 | ТК-7/22 | 137.1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000185 | 0.0000025 | 0.0000658 |
| 342 | ТК-8/16 | ТК-8/17 | 117.1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000013 | 0.0000347 |
| 343 | ТК-8/15 | ТК-8/16 | 110.7 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000013 | 0.0000328 |
| 344 | ТК-8/14 | ТК-8/15 | 108.6 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000012 | 0.0000322 |
| 345 | ТК-8/13 | ТК-8/14 | 306.9 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000138 | 0.0000042 | 0.0001098 |
| 346 | ТК-8/12 | ТК-8/13 | 59.9 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000138 | 0.0000008 | 0.0000214 |
| 347 | ТК-8/11 | ТК-8/12 | 74 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000138 | 0.000001 | 0.0000265 |
| 348 | ТК-8/10 | ТК-8/11 | 74 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000138 | 0.000001 | 0.0000265 |
| 349 | ТК-8/9 | ТК-8/10 | 74 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000138 | 0.000001 | 0.0000265 |
| 350 | ТК-8/8 | ТК-8/9 | 74 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000157 | 0.0000012 | 0.0000301 |
| 351 | ТК-8/7 | ТК-8/8 | 52 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000305 |
| 352 | ТК-8/6 | ТК-8/7 | 3 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000018 |
| 353 | ТК-8/5 | ТК-8/6 | 70 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000411 |
| 354 | ТК-8/4 | ТК-8/5 | 27 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000158 |
| 355 | ТК-8/3 | ТК-8/4 | 91 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000534 |
| 356 | ТК-8/2 | ТК-8/3 | 123 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000722 |
| 357 | ТК-8/1 | ТК-8/2 | 72 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000422 |
| 358 | ТК-7/13 | ТК-8/1 | 76 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000446 |
| 359 | ТК-8/26 | ТК-8/25 | 79 | 0.515 | 29.май | 0.03391 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000049 |
| 360 | ТК-8/27 | ТК-8/26 | 96.1 | 0.515 | 29.май | 0.03391 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000596 |
| 361 | ТК-8/28 | ТК-8/27 | 94.4 | 0.515 | 29.май | 0.03391 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000586 |
| 362 | ШО-7 | ТК-8/28 | 42.6 | 0.515 | 29.май | 0.03391 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000264 |
| 363 | ТК-7/20 | ТК-7/21 | 57.1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000335 |
| 364 | П-3 | Задвижки ДУ 500 | 01.май | 0.515 | 30.мар | 0.033029 | 0.0000226 | 0 | 0.000001 |
| 365 | Задвижка вТК-6/15 | НО-5 | 131.9 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000114 | 0.0000015 | 0.0000391 |
| 366 | ТК-6/14 | ТК-6/15 | 70 | 0.515 | 29.апр | 0.033956 | 0.0000114 | 0.0000008 | 0.0000219 |
| 367 | Задвижка Ду500 в 6/44 | ТК-6/44 | 1 | 0.515 | 30.мар | 0.032952 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 368 | Разветвление | ШО-7 | 36 | 0.515 | 29.май | 0.03391 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000223 |
| 369 | ТК-3/9 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | 1 | 0.515 | 30.мар | 0.032955 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 370 | ТК-3/30 | ТК-3/31 | 200.4 | 0.515 | 28.май | 0.035131 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.00012 |
| 371 | ТК-3/31 | ТК-3/32 | 110.6 | 0.515 | 28.май | 0.035131 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000662 |
| 372 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | ТК-3/10 | 05.авг | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000034 |
| 373 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | ТК-3/30 | 185 | 0.515 | 28.май | 0.035137 | 0.0000226 | 0.0000042 | 0.0001108 |
| 374 | ТК-3/9 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-3/9 | 1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 375 | ТК-3/10 | ТК-3/11 | 10 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000059 |
| 376 | ТК-3/11 | ТК-3/12 | 220 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.000005 | 0.0001291 |
| 377 | Шахта подъёма | Переход Ду500/400 | 10.май | 0.515 | 29.авг | 0.033528 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000066 |
| 378 | ТК-3/32 | ТК-3/33 | 104.8 | 0.515 | 28.май | 0.035131 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000628 |
| 379 | ТК-3/33 | ТК-3/34 | 103.1 | 0.515 | 28.май | 0.035131 | 0.0000169 | 0.0000017 | 0.0000463 |
| 380 | ТК-3/34 | ТК-3/35 | 59.5 | 0.515 | 28.май | 0.035131 | 0.0000169 | 0.000001 | 0.0000267 |
| 381 | Шахта опуска | ТК-4/1 | 12 | 0.515 | 30.мар | 0.032982 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000077 |
| 382 | Задвижка в ТК-1/30 | ТК-1/31 | 78.8 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000462 |
| 383 | Шахта опуска | Шахта подъёма | 10.май | 0.515 | 29.авг | 0.033528 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000066 |
| 384 | ТК-3/12 | ТК-3/13 | 71.5 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000419 |
| 385 | ТК-3/13 | ТК-3/14 | 130 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000763 |
| 386 | ТК-3/14 | ТК-3/15 | 209.1 | 0.515 | 27.сен | 0.035867 | 0.0000226 | 0.0000047 | 0.0001227 |
| 387 | Врезка на Почта РОССИИ | Врезка на Транспортную 3 | 13 | 0.515 | 29.авг | 0.033528 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000082 |
| 388 | ТК-б/н-32 | ЦО молод. инициатива | 6 | 0.5 | 29.апр | 0.034038 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000037 |
| 389 | ТК-1/11 | УТ-6 | 0.5 | 0.414 | 23.май | 0.042608 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 390 | НО-б/н база Кристалл | Врезк-тройнДу250/57 ОАО " РЖД" | 250 | 0.414 | 22.май | 0.0444 | 0.0000226 | 0.0000056 | 0.0001185 |
| 391 | ТК-8/25 | ТК-8/24 | 142.8 | 0.414 | 23.0 | 0.043554 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.000069 |
| 392 | Врезка в Ду400/250 | 1Ш-1 | 24.июн | 0.414 | 22.май | 0.0444 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000117 |
| 393 | НО-б/н | Врезка на Блок Г | 19 | 0.414 | 22.май | 0.0444 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000009 |
| 394 | ТК-8/24 | ТК-8/23 | 183.1 | 0.414 | 23.0 | 0.043554 | 0.0000226 | 0.0000041 | 0.0000885 |
| 395 | ТК-8/23 | ТК-8/22 | 36.3 | 0.414 | 23.0 | 0.043554 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000175 |
| 396 | ТК-8/21 | ТК-8/16 | 80.8 | 0.414 | 23.0 | 0.043554 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000039 |
| 397 | Переход Ду500/400 | Врезка на ЗАО "Терминал" | 35 | 0.414 | 23.сен | 0.041779 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000176 |
| 398 | ТК-8/21 | Задвижки в ТК-8/16 | 118.4 | 0.414 | 23.0 | 0.043558 | 0.0000113 | 0.0000013 | 0.0000286 |
| 399 | ШО-1 | ШП-1 | 57 | 0.414 | 22.май | 0.0444 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000027 |
| 400 | ТК-6/1 | ТК-6/21 | 95.8 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000427 |
| 401 | Задвижка у НО-18 | ЦТП-39 | 163.5 | 0.414 | 23.июл | 0.042188 | 0.0000226 | 0.0000037 | 0.0000815 |
| 402 | ТК-3/62 | ТК-3/63 | 44 | 0.414 | 23.янв | 0.043256 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000214 |
| 403 | Врезка у НО-18 на ЦТП-39, 38 | Задвижка у НО-18 | 03.май | 0.414 | 23.июл | 0.042188 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000017 |
| 404 | ТК-1/32 | ТК-1/33 | 111.3 | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000542 |
| 405 | ТК-1/33 | ТК-1/34 | 115.2 | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000561 |
| 406 | ТК-1/70 | ТК-1/71 | 118 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.000002 | 0.000043 |
| 407 | ТК-1/69 | ТК-1/69/1 | 26 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.0000004 | 0.0000095 |
| 408 | ТК-1/68 | ТК-1/69 | 70 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.0000012 | 0.0000255 |
| 409 | ТК-1/67 | ТК-1/68 | 64 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.0000011 | 0.0000233 |
| 410 | ТК-1/66 | ТК-1/67 | 59 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.000001 | 0.0000215 |
| 411 | ТК-1/65 | ТК-1/66 | 46 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.0000008 | 0.0000168 |
| 412 | ТК-1/64 | ТК-1/65 | 37 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.0000006 | 0.0000135 |
| 413 | ТК-1/63 | ТК-1/64 | 20 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.0000003 | 0.0000073 |
| 414 | ТК-6/6 | ТК-8/33 | 36 | 0.414 | 23.июл | 0.042107 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000018 |
| 415 | ТК-8/33 | ТК-8/34 | 94 | 0.414 | 23.июл | 0.042107 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.000047 |
| 416 | ТК-1/34 | ТК-1/35 | 115.9 | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000565 |
| 417 | ТК-8/19 | ТК-8/19' | 09.май | 0.414 | 23.авг | 0.041973 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000048 |
| 418 | Врезка на Ду600/400 | ТК-3/59 Задвижка | 1 | 0.414 | 23.янв | 0.043259 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 419 | НО-18 | ЦТП-39 | 3 | 0.414 | 23.июл | 0.042176 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 420 | Задвижки в ТК-8/16 | ТК-8/16 | 1 | 0.414 | 24.0 | 0.041624 | 0.0000113 | 0 | 0.0000003 |
| 421 | ТК-8/18 | ТК-8/19 | 14.мар | 0.414 | 23.авг | 0.041973 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000072 |
| 422 | ТК-6/24 | ШО | 139.2 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.000062 |
| 423 | УТ-6 | Разветвление | 262 | 0.414 | 23.май | 0.042606 | 0.0000226 | 0.0000059 | 0.0001294 |
| 424 | Переход с Ду300/400 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 100 | 0.414 | 23.авг | 0.041953 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000502 |
| 425 | Задвижка | ТК-3/59 | 1 | 0.414 | 23.янв | 0.043256 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 426 | ТК-8/17 | ТК-8/18 | 82.4 | 0.414 | 23.авг | 0.041973 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000413 |
| 427 | Перемычка в ТК-1/35 | ТК-1/35 | 01.май | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000007 |
| 428 | ШП-1 | НО-б/н на ТЦ "Бегемот" | 148 | 0.414 | 22.май | 0.0444 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000701 |
| 429 | ТК-3/60 | ТК-3/61 | 105 | 0.414 | 23.янв | 0.043256 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000511 |
| 430 | Врезка на МКД Свободы пл.,5 | ТК-8/33 | 16 | 0.414 | 23.июл | 0.042107 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000008 |
| 431 | ТК-6/1 пеход с Ду600/Ду400 | Задвижка Ду400 | 1 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 432 | Врезка на ЗАО "Терминал" | Задвижки 7,8 | 12.сен | 0.414 | 23.сен | 0.041779 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000065 |
| 433 | ТК-3/35 | ТК-3/36 | 20 | 0.414 | 23.мар | 0.042975 | 0.0000169 | 0.0000003 | 0.0000073 |
| 434 | ТК-6/21 | ТК-6/22 | 159.9 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000712 |
| 435 | ТК-3/36 | ТК-3/37 | 212.1 | 0.414 | 23.мар | 0.042975 | 0.0000114 | 0.0000024 | 0.0000525 |
| 436 | ТК-3/37 | ТК-3/38 | 166.5 | 0.414 | 23.мар | 0.042975 | 0.0000226 | 0.0000038 | 0.0000815 |
| 437 | ТК-6/22 | ТК-6/23 | 69.8 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000311 |
| 438 | ТК-6/23 | ТК-6/24 | 164.8 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000037 | 0.0000734 |
| 439 | ТК-6/24 | ШО | 34.5 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000154 |
| 440 | ТК-6/25 | ТК-6/26 | 142.3 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000634 |
| 441 | Врезка на ТЦ Бегемот | НО-б/н | 293 | 0.414 | 22.май | 0.0444 | 0.0000226 | 0.0000066 | 0.0001388 |
| 442 | ТК-6/26 | ТК-6/27 | 142.5 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000635 |
| 443 | ТК-1/69/1 | ТК-1/70 | 58 | 0.414 | 23.янв | 0.043327 | 0.0000169 | 0.000001 | 0.0000211 |
| 444 | ТК-6/27 | ТК-6/28 | 212.4 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000048 | 0.0000946 |
| 445 | ТК-6/28 | ТК-6/29 | 115.5 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000515 |
| 446 | ТК-6/29 | ТК-6/30 | 98.2 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000438 |
| 447 | ТК-6/30 | ТК-6/31 | 106.8 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000476 |
| 448 | ТК-6/31 | ТК-6/32 | 86.7 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000386 |
| 449 | ТК-6/32 | ТК-6/33 | 125.2 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000558 |
| 450 | ТК-1/11 | ТК-б/н | 30.май | 0.414 | 23.май | 0.042608 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000076 |
| 451 | ТК-1/34 | ТК-1/35 | 1 | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 452 | ТК-1/33 | ТК-1/34 | 1 | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 453 | ТК-1/32 | ТК-1/33 | 1 | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 454 | ТК-1/31 | ТК-1/32 | 107.5 | 0.414 | 23.фев | 0.043172 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000524 |
| 455 | ТК-3/59 | ТК-3/60 | 42 | 0.414 | 23.янв | 0.043256 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000204 |
| 456 | ТК-6/33 | ТК-6/34 | 104.4 | 0.414 | 21.фев | 0.047221 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000465 |
| 457 | ТК-3/61 | ТК-3/62 | 286 | 0.414 | 23.янв | 0.043256 | 0.0000226 | 0.0000065 | 0.0001391 |
| 458 | ТК-Кристалл | ТК-б/н-гараж | 43.8 | 0.414 | 23.июл | 0.042149 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000219 |
| 459 | ТК-1/15 | ТК-Кристалл | 75.24 | 0.414 | 23.июл | 0.042149 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000376 |
| 460 | ТК-Кристалл | ТК-б/н-гараж | 39.41 | 0.414 | 23.июл | 0.042149 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000197 |
| 461 | Задвижка Ду 300 | Разветвление на БМУС | 48 | 0.309 | 17.июл | 0.05646 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000179 |
| 462 | НО-11 | Задвижка 1,2 | 5 | 0.309 | 17.фев | 0.058232 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000018 |
| 463 | ТК-2-7/5 | ТК-3/67 | 244 | 0.309 | 17.фев | 0.058082 | 0.0000226 | 0.0000055 | 0.0000884 |
| 464 | ТК-1/75 | ТК-б/н | 220 | 0.309 | 16.сен | 0.059275 | 0.0000114 | 0.0000025 | 0.0000395 |
| 465 | ТК-1/74 | ТК-1/75 | 45.5 | 0.309 | 16.сен | 0.059275 | 0.0000157 | 0.0000007 | 0.0000112 |
| 466 | ТК-1/73 | ТК-1/74 | 117.6 | 0.309 | 16.сен | 0.059275 | 0.0000157 | 0.0000018 | 0.000029 |
| 467 | ТК-1/72 | ТК-1/73 | 74.6 | 0.309 | 16.сен | 0.059275 | 0.0000157 | 0.0000012 | 0.0000184 |
| 468 | НО-13 | Задвижка у НО-13 | 03.май | 0.309 | 16.сен | 0.059291 | 0.0000157 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 469 | ТК-1/19 | ТК-1/53 | 72.6 | 0.309 | 17.июл | 0.056565 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.000027 |
| 470 | ТК-1/58 | ТК-1/59 | 77.2 | 0.309 | 17.июн | 0.056959 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000285 |
| 471 | ТК-1/7 | ТК-1/58 | 86.9 | 0.309 | 17.июн | 0.056959 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000321 |
| 472 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-6/24 | ЦТП-8 | 46 | 0.309 | 17.июл | 0.056455 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000171 |
| 473 | ТК-3/39 | ТК-3/40 | 75.8 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.000027 |
| 474 | ТК-3/38 | ТК-3/39 | 91.9 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000327 |
| 475 | Переход Ду 150/300 | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | 437 | 0.309 | 17.фев | 0.058168 | 0.0000226 | 0.0000099 | 0.0001581 |
| 476 | ТК-3/44 | ТК-3/44' | 83.4 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000297 |
| 477 | ТК-3/43 | ТК-3/44 | 65.9 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000234 |
| 478 | ТК-3/42' | ТК-3/43 | 84.6 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000301 |
| 479 | ТК-3/42 | ТК-3/42' | 33 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000117 |
| 480 | ТК-3/38 | ТК-3/42 | 68.2 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000243 |
| 481 | Задвижка у НО-13 | ТК-1/72 | 74.3 | 0.309 | 16.сен | 0.059291 | 0.0000157 | 0.0000012 | 0.0000183 |
| 482 | Задвижка у НО-13 | ЦТП-37 | 128 | 0.309 | 17.июн | 0.056818 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000474 |
| 483 | ТК-6/43 | ТК-6/44 | 155.8 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000539 |
| 484 | ТК-6/42 | ТК-6/43 | 165 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000037 | 0.0000571 |
| 485 | ТК-6/41 | ТК-6/42 | 39.1 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000135 |
| 486 | ТК-6/40 | ТК-6/41 | 187.7 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000042 | 0.0000649 |
| 487 | ТК-6/39 | ТК-6/40 | 193 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000044 | 0.0000668 |
| 488 | ТК-6/38 | ТК-6/39 | 182 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000041 | 0.0000629 |
| 489 | ТК-6/37 | ТК-6/38 | 81.3 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000281 |
| 490 | ТК-6/36 | ТК-6/37 | 81.3 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000281 |
| 491 | ТК-6/35 | ТК-6/36 | 90.9 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000314 |
| 492 | ТК-6/34 | ТК-6/35 | 68 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000235 |
| 493 | Задвижки Ду300 в ТК-6/44 | ТК-6/45 | 96.2 | 0.309 | 16.апр | 0.060832 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000333 |
| 494 | ТК-б/н | ТК-3-10/1 | 31.мар | 0.309 | 17.июл | 0.056429 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000117 |
| 495 | ТК-6/52 | ТК-1-10/1 (ТК б/н) | 120 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000418 |
| 496 | ТК-6/51 | ТК-6/52 | 100.6 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.000035 |
| 497 | ТК-6/50 | ТК-6/51 | 99.6 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000347 |
| 498 | ТК-6/49 | ТК-6/50 | 92.5 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000322 |
| 499 | ТК-6/48 | ТК-6/49 | 92.5 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000322 |
| 500 | ТК-6/47 | ТК-6/48 | 101.2 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000352 |
| 501 | ТК-6/46 | ТК-6/47 | 181.4 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000041 | 0.0000631 |
| 502 | ТК-6/45 | ТК-6/46 | 39.7 | 0.309 | 16.май | 0.060457 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000138 |
| 503 | ТК-6/44 | ТК-6/45 | 96.2 | 0.309 | 17.июн | 0.056666 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000357 |
| 504 | Задвижки в ТК-1/14 | Задвижки в ТК-3-7/44 | 181 | 0.309 | 17.май | 0.057032 | 0.0000226 | 0.0000041 | 0.0000668 |
| 505 | Задвижки вТК-1/69А | ТК-1 в 3Г микрорйон | 435 | 0.309 | 17.фев | 0.058159 | 0.0000157 | 0.0000068 | 0.0001097 |
| 506 | ТК-3/43 | ТК-3/43" | 16.май | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000059 |
| 507 | ТК-3/66 | ТК-3/65 | 63 | 0.309 | 17.фев | 0.058082 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000228 |
| 508 | ТК-3/67 | ТК-3/66 | 111 | 0.309 | 17.фев | 0.058082 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000402 |
| 509 | ТК-1/21 | ТК-3-6/28 | 114.2 | 0.309 | 17.0 | 0.05868 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000409 |
| 510 | ТК-3-6/28 | ТК-3-6/29 | 81 | 0.309 | 17.0 | 0.05868 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000029 |
| 511 | ТК-3-6/28 | ТК-3-6/27 | 50 | 0.309 | 17.0 | 0.05868 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000179 |
| 512 | ТК-3-6/27 | ТК-3-6/26 | 54 | 0.309 | 17.0 | 0.05868 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000194 |
| 513 | ТК-3-6/26 | ТК-3-6/24 | 130 | 0.309 | 17.0 | 0.05868 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000466 |
| 514 | ТК-1/14 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-66,6 | 01.май | 0.309 | 17.май | 0.057039 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 515 | ТК-1/35 | Задвижка Ду300 в ТК-1/35 на МС | 01.май | 0.309 | 17.авг | 0.056262 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 516 | НО-13 | Задвижка у НО-13 | 03.май | 0.309 | 17.июн | 0.056818 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 517 | ТК-1/5 | ТК-3-11/1 | 200 | 0.309 | 17.май | 0.057115 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.0000737 |
| 518 | Разветвление | ТК-3-9/4 | 49 | 0.309 | 17.май | 0.057196 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000091 |
| 519 | ТК-3-9/4 | ТК-3-9/5 | 100 | 0.309 | 17.май | 0.057196 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000186 |
| 520 | ТК-8/14 | ТК-1-7/1 | 80 | 0.309 | 17.фев | 0.058245 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000289 |
| 521 | ТК-1-4/1 | ТК-1-7/1 | 65 | 0.309 | 17.фев | 0.058245 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000235 |
| 522 | ТК-1-7/1 | ТК-1-7/7 | 140 | 0.309 | 17.фев | 0.058245 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000506 |
| 523 | ТК-6/10 | ТК-1-6/21 | 65 | 0.309 | 17.фев | 0.058268 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000235 |
| 524 | ТК-1-6/21 | ТК-1-6/12 | 45 | 0.309 | 17.фев | 0.058268 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000162 |
| 525 | ТК-1-6/12 | ТК-б/н | 147 | 0.309 | 17.фев | 0.058268 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000531 |
| 526 | ТК-б/н | ТК-1-6/13 | 56 | 0.309 | 17.фев | 0.058268 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000202 |
| 527 | ТК-1-6/13 | ТК-1-6/14 | 101 | 0.309 | 17.фев | 0.058268 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000365 |
| 528 | ТК-1-6/14 | ТК-1-6/15 | 45 | 0.309 | 17.фев | 0.058268 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000162 |
| 529 | ТК-1-7/7 | ТК-1-7/11 | 169 | 0.309 | 17.фев | 0.058245 | 0.0000226 | 0.0000038 | 0.000061 |
| 530 | ТК-8/18 | ТК-8/29 | 88.3 | 0.309 | 17.май | 0.057259 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000324 |
| 531 | ТК-8/29 | ТК-8/30 | 75.9 | 0.309 | 17.май | 0.057259 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000279 |
| 532 | ТК-8/30 | ТК-8/31 | 68.6 | 0.309 | 17.май | 0.057259 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000252 |
| 533 | ТК-6/3 | Ш.П. | 40 | 0.309 | 17.мар | 0.057692 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000146 |
| 534 | Задвижка Ду300 в ТК-1/65 | ТК-1-5/1 | 40 | 0.309 | 17.июл | 0.05643 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000149 |
| 535 | ТК-1-5/1 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.309 | 17.май | 0.057216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 536 | ТК-1-5/2 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.309 | 17.май | 0.057037 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 537 | HO-5 | Задвижка 1,2 | 5 | 0.309 | 17.май | 0.057137 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000018 |
| 538 | ТК-6/24 | Задвижки ПСВ/ОСВ в ТК-6/24 | 1 | 0.309 | 17.июл | 0.056455 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 539 | ЦТП-8 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-8 | 01.май | 0.309 | 17.авг | 0.056269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 540 | Задвижка 1,2 - НО-5 | ЦТП | 200 | 0.309 | 17.май | 0.057137 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.0000736 |
| 541 | ТК-1/17 | ТК-б/н | 09.апр | 0.309 | 17.июл | 0.056429 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000035 |
| 542 | Задвижка Ду300 | ООО "БАФА" | 98.4 | 0.309 | 17.июн | 0.056675 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000365 |
| 543 | ТК-3/43" | ТК-3/58 | 42.1 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000015 |
| 544 | ТК-3-9/3 | ЦТП-68 | 04.май | 0.309 | 17.май | 0.057196 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000017 |
| 545 | Врезка с Ду800/150 | Шатура мебель | 2 | 0.309 | 17.июн | 0.056684 | 0.0000226 | 0 | 0.0000007 |
| 546 | Задвижка Ду 300 | Разветвление | 01.май | 0.309 | 17.авг | 0.056262 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 547 | Задвижка 1,2 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | 223 | 0.309 | 17.фев | 0.058232 | 0.0000226 | 0.000005 | 0.0000806 |
| 548 | ТК-1/69А | Задвижки вТК-1/69 | 435 | 0.309 | 17.фев | 0.058159 | 0.0000157 | 0.0000068 | 0.0001097 |
| 549 | Задвижка 1,2 | Переход с Ду300/400 | 223 | 0.309 | 17.фев | 0.058209 | 0.0000226 | 0.000005 | 0.0000806 |
| 550 | ТК-1-5/1 | Задвижка Ду300 | 181 | 0.309 | 17.май | 0.057037 | 0.0000226 | 0.0000041 | 0.0000668 |
| 551 | Задвижка Ду300 | ТК-1-2/1 | 509 | 0.309 | 16.сен | 0.059341 | 0.0000226 | 0.0000115 | 0.0001805 |
| 552 | ТК-б/н | ТК-б/н | 145 | 0.309 | 16.сен | 0.059275 | 0.0000114 | 0.0000017 | 0.000026 |
| 553 | Ш.П. | Ш.О. | 80 | 0.309 | 17.мар | 0.057692 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000292 |
| 554 | Ш.О. | ТК-6/53 | 34.4 | 0.309 | 17.мар | 0.057692 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000125 |
| 555 | ТК-6/53 | ТК-6/54 | 70.5 | 0.309 | 17.мар | 0.057692 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000257 |
| 556 | ТК-6/54 | ЦТП-7 | 106 | 0.309 | 17.мар | 0.057692 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000387 |
| 557 | ТК-3-6/24 | ЦТП-41 | 120 | 0.309 | 17.0 | 0.05868 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.000043 |
| 558 | ТК-6/5 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.309 | 17.авг | 0.05626 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 559 | Н.О.- 8 | Задвижка Ду 300 | 1 | 0.309 | 17.авг | 0.056266 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 560 | НО-21 | Задвижка ДУ 300 | 1 | 0.309 | 17.июл | 0.056464 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 561 | ТК-3-9/5 | ТК-3-9/6 | 65 | 0.309 | 17.май | 0.057196 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000121 |
| 562 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-8 | Выход ЦО ЦТП-8 | 01.май | 0.309 | 17.авг | 0.056269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 563 | ТК-3/44' | ТК-3/45 | 89.5 | 0.309 | 16.сен | 0.059152 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000318 |
| 564 | ТК-20/7КВ | ТК-21/7КВ | 21 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000061 |
| 565 | ТК-1/41 | ЦТП-46 | 53 | 0.259 | 14.май | 0.069031 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000162 |
| 566 | ТК-19/7КВ | ТК-20/7КВ | 75 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000219 |
| 567 | ТК-18/7КВ | ТК-19/7КВ | 98 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000286 |
| 568 | ЦТП-47 | ЦО ЦТП-47 | 1 | 0.259 | 14.сен | 0.06695 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 569 | ТК-1/28 | ТК-3-8/1 | 44 | 0.259 | 14.июн | 0.068607 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000135 |
| 570 | ТК-3-8/1 | ТК-3-8/2 | 71 | 0.259 | 14.июн | 0.068607 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000218 |
| 571 | ТК-3-8/2 | ТК-3-8/3 | 98 | 0.259 | 14.июн | 0.068607 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000301 |
| 572 | ТК-17/7КВ | ТК-18/7КВ | 59 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000172 |
| 573 | ТК-3-8/4 | Задвижки в ТК-3-8/3 | 122.5 | 0.259 | 14.июн | 0.068615 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000376 |
| 574 | ТК-3-8/6 | Задвижки вТК-3-8/6 | 01.май | 0.259 | 14.май | 0.069042 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 575 | Насос ЦО в ЦТП-63 | Узел ЦО в ЦТП-63 | 03.май | 0.259 | 14.сен | 0.066964 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000011 |
| 576 | ТК-3-8/7 | ТК-3-8/6 | 47.5 | 0.259 | 14.май | 0.068998 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000145 |
| 577 | ТК-1/13 | ТК-3-8/23 | 44 | 0.259 | 14.май | 0.068998 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000134 |
| 578 | ТК-3-8/23 | ТК-3-8/22 | 49 | 0.259 | 14.май | 0.068998 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000149 |
| 579 | ТК-3-8/22 | ТК-3-8/21 | 64 | 0.259 | 14.май | 0.068998 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000195 |
| 580 | ТК-3-8/21 | ТК-3-8/20 | 49 | 0.259 | 14.май | 0.068998 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000149 |
| 581 | ТК-3-8/20 | ТК-3-8/17 | 132 | 0.259 | 14.май | 0.068998 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000403 |
| 582 | ТК-3-8/17 | Задвижки вТК-3-8/17 | 01.май | 0.259 | 14.апр | 0.069233 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 583 | ТК-1/7КВ | ТК-17/7КВ | 63 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000184 |
| 584 | ТК10/7КВ | ТК-11/7КВ | 14 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000041 |
| 585 | ТК-9/7КВ | ТК10/7КВ | 45.7 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000133 |
| 586 | ТК-3-8/17 | ТК-3-8/16 | 23.мар | 0.259 | 14.май | 0.068998 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000071 |
| 587 | ТК-5/7КВ | ТК-8/7КВ | 33.9 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000099 |
| 588 | Насос ЦО в ЦТП-65 | Узел ЦО ЦТП-65 | 4 | 0.259 | 14.сен | 0.066972 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 589 | ТК-5/7КВ | ТК-7/7КВ | 87 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000254 |
| 590 | ТК-4/7КВ | ТК-5/7КВ | 1028 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000232 | 0.0002997 |
| 591 | ТК-3-7/4 | Задвижки в ТК-3-7/4 | 0.5 | 0.259 | 14.авг | 0.067387 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 592 | ТК-3/7КВ | ТК-4/7КВ | 547 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000123 | 0.0001595 |
| 593 | Разветвление | ТК-3/7КВ | 37 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000108 |
| 594 | Разветвление | Разветвление | 74 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000216 |
| 595 | ЦТП-31 | ТК-2-6/3 | фев.25 | 0.259 | 14.сен | 0.066962 | 0.0000185 | 0 | 0.0000006 |
| 596 | ТК-2/7КВ | Разветвление | 33 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000096 |
| 597 | Разветвление | ТК-2/7КВ | 31 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000009 |
| 598 | ЦТП-37 | Разветвление | 3 | 0.259 | 14.сен | 0.066955 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 599 | ТК-21/7КВ | Разветвление | 49 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000143 |
| 600 | ТК-1/38 | ЦТП-43 | 104 | 0.259 | 14.май | 0.068847 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000318 |
| 601 | ТК-1/25 | ЦТП-45 | 55 | 0.259 | 14.сен | 0.067208 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000172 |
| 602 | Разветвление | ТК-22/7КВ | 43 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000125 |
| 603 | ТК-1-6/14 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.259 | 14.сен | 0.067115 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 604 | ЦТП-23 | Разветвление ЦТП 23 | 7 | 0.259 | 14.сен | 0.066974 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000022 |
| 605 | ТК-б/н 1-10/1 | ТК-б/н 1-10/2 | 200 | 0.259 | 14.июл | 0.067924 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.000062 |
| 606 | ТК-8/31 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.259 | 14.сен | 0.066945 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 607 | ТК-6/23 | ТК смотровая | 6 | 0.259 | 14.авг | 0.067399 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000019 |
| 608 | ТК-1-2/1 | ТК-1-2/2 | 174 | 0.259 | 14.авг | 0.067795 | 0.0000226 | 0.0000039 | 0.000054 |
| 609 | ЦТП-11 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | 2 | 0.259 | 14.июл | 0.0682 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 610 | ТК-6/15 | Задвижка Ду250 | 357 | 0.259 | 14.июн | 0.068717 | 0.0000114 | 0.0000041 | 0.0000552 |
| 611 | ЦТП-5 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-5 | 01.май | 0.259 | 14.сен | 0.066955 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 612 | ТК-6/26 | ЦТП-4 | 30.2 | 0.259 | 14.сен | 0.067087 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000095 |
| 613 | ТК-3-6/2 | ТК-3-6/3 | 148 | 0.259 | 14.июл | 0.068039 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000458 |
| 614 | ТК-3-6/1 | ТК-3-6/2 | 55 | 0.259 | 14.июл | 0.068039 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000017 |
| 615 | ТК-1/19 | ТК-3-6/1 | 20 | 0.259 | 14.июл | 0.068039 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000062 |
| 616 | ТК-6/20 | подкач. н/с | 29 | 0.259 | 14.июл | 0.068134 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000009 |
| 617 | подкач. н/с | ТК-1-10/9 | 50 | 0.259 | 14.июл | 0.068134 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000154 |
| 618 | ТК-3/65 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | 70 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000208 |
| 619 | ТК-2-7/6 | Врезка ЦО на МКД Н.Леонова,34А | 43 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000128 |
| 620 | Врезка ЦО на МКД Н.Леонова,34А | ТК-2-7/7 | 101 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000301 |
| 621 | ТК-2-7/7 | ТК-2-7/8 | 93 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000277 |
| 622 | ТК-2-7/8 | ТК-2-7/9 | 70 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000208 |
| 623 | ТК-2-7/9 | КП-НЛ-31а | 47 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000014 |
| 624 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/15 | 33 | 0.259 | 14.июл | 0.068134 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000102 |
| 625 | ТК-2-3/8 | КП-НЛ-29а | 25 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000074 |
| 626 | ТК-2-3/7 | ТК-2-3/8 | 123 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000366 |
| 627 | ТК-2-3/2 | ТК-2-3/3 | 26 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000078 |
| 628 | ТК-1/тс11 | ТК-2/тс11 | 128 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000386 |
| 629 | ТК-1/тс11 | Выход ЦО из МКД Волжская №47 | 07.май | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000023 |
| 630 | ТП-11 Сазанлей | Ввод в МКД Волжская, 47 | 40 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000121 |
| 631 | Ввод в МКД Волжская,47 | Ввод в ТП-11 Сазанлей | 07.май | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000023 |
| 632 | ТК-2-2/11 | ТК- Смотровая | 316.65 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000071 | 0.0000935 |
| 633 | ТК-2-2/9 | ТК-2-2/10 | 60 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000177 |
| 634 | КП-КСЦ | ТК-б/н1-2 | 22 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000065 |
| 635 | ТК-2-2/9 | КП-КСЦ | 39 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000115 |
| 636 | ТК-солнышко | ТК-2-2/9 | 245 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000055 | 0.0000723 |
| 637 | ТК-3/16 | Задвижки в ТК-3/16 | 0.5 | 0.259 | 14.0 | 0.071296 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 638 | ТК-1-10/15 | ТК-1-10/17 | 80 | 0.259 | 14.июл | 0.068134 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000247 |
| 639 | ТК-1-10/17 | ТК-1-10/18 | 50 | 0.259 | 14.июл | 0.068134 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000154 |
| 640 | ТК-3-7/9 | Ввод ЦО МКД Степная,88 | 31 | 0.259 | 14.сен | 0.067142 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000097 |
| 641 | ТК-1-10/27 | ТК-1-10/28 | 18 | 0.259 | 14.сен | 0.067028 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000057 |
| 642 | ТК-10/31 | ТК-10/32 | 42 | 0.259 | 14.июн | 0.068564 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000129 |
| 643 | ТК-10/32 | ТК-10/33 | 65 | 0.259 | 14.июн | 0.068564 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000199 |
| 644 | ТК-10/34 | ТК-10/35 | 57 | 0.259 | 14.июн | 0.068564 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000175 |
| 645 | ТК-10/35 | ТК-1-10/40 | 123 | 0.259 | 14.июн | 0.068564 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000377 |
| 646 | ТК-3-11/2 | ТК-3-11/3 | 126 | 0.259 | 14.июн | 0.068297 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000388 |
| 647 | ТК-б/н1-2 | Узел ввода отопления | 5 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 648 | КП-НЛ-29а | Узел ввода отопления | 1 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 649 | КП-НЛ-31а | Узел ввода отопления | 1 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 650 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | ЦО МКД Наб.Леонова,37 | 1 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 651 | 2КП-ВО-8а | Узел ввода отопления | 18 | 0.259 | 14.сен | 0.067028 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000057 |
| 652 | Разветвление | ТК-1-1А | 06.май | 0.259 | 14.сен | 0.067142 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000002 |
| 653 | ТК-8/23 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.259 | 14.авг | 0.067591 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 654 | ТК-7/25 | ЦТП-Комсомол-47Б | 101 | 0.259 | 14.авг | 0.067441 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000315 |
| 655 | ТК-3/30 | ТК-2-6/4 | 99 | 0.259 | 14.авг | 0.067664 | 0.0000185 | 0.0000018 | 0.0000252 |
| 656 | Тройник с 2Ду1000 на 2Ду250 | Задвижка на 2Ду250 | 1 | 0.259 | 14.авг | 0.067365 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 657 | ТК-3/16 | ТК-2-2/9 | 22 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000065 |
| 658 | Задвижка Ду250 | Врезка Ду250/400 | 86 | 0.259 | 14.авг | 0.06736 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000269 |
| 659 | ЦТП-74 | КП-СШ-81 | 0.5 | 0.259 | 14.сен | 0.067045 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 660 | ЦТП-74 | КП-СШ-81 | 17 | 0.259 | 14.сен | 0.067045 | 0.0000203 | 0.0000003 | 0.0000048 |
| 661 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | ВыхЦО Транз.МКД Наб.Леонова,37 | 14 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000042 |
| 662 | ВыхЦО Транз.МКД Наб.Леонова,37 | ТК-2-7/6 | 111.75 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000333 |
| 663 | ЦТП-68 | Ответвление | 5 | 0.259 | 14.сен | 0.066964 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000016 |
| 664 | ЦТП-47 | ЦО ЦТП-47 | 1 | 0.259 | 14.сен | 0.06695 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 665 | ЦТП-48 | ЦО ЦТП-48 | 1 | 0.259 | 14.сен | 0.06695 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 666 | ЦТП-58 | Насос ЦО | 3 | 0.259 | 14.сен | 0.066969 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 667 | ЦТП-69 | Разветвление | 2 | 0.259 | 14.сен | 0.067142 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 668 | ТК-1/36 | ТК-1/37 | 146 | 0.259 | 14.май | 0.068847 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000446 |
| 669 | ТК-2-7/9 | ТК-2-3/8 | 25 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000074 |
| 670 | ТК-3-8/12 | ЦТП-65 | 9 | 0.259 | 14.сен | 0.067015 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000028 |
| 671 | ТК-6/6 | ТК-б/н | 103 | 0.259 | 14.июл | 0.06819 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000318 |
| 672 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,37 | ГБ-Наб.Леонова ул.д.37 | 1 | 0.259 | 14.фев | 0.07066 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 673 | Ввод ЦО МКД Волжская №47 | Разветвление | 23 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000069 |
| 674 | Ввод ЦО ЦТП-27 | ЦТП-27 | 10 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000003 |
| 675 | ЦТП-68 | ТК-3-9/3 | 01.май | 0.259 | 14.сен | 0.066947 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 676 | Врезка на Адм.здание РЖД | На Привокзальную ул.6,7 | 77 | 0.259 | 14.июл | 0.068185 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000238 |
| 677 | На Привокзальную ул. д.4,5 | Врезка на Адм.здание РЖД | 65 | 0.259 | 14.июл | 0.068185 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000201 |
| 678 | ЦТП-31 | ТК-2-6/3 | фев.25 | 0.259 | 14.сен | 0.066962 | 0.0000185 | 0 | 0.0000006 |
| 679 | ТК-2-7/4 | ТК-2-7/5 | 126 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000389 |
| 680 | ТК-1/71 | ТК-2-7/4 | 103 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000318 |
| 681 | ЦТП-65 | Насос ЦО в ЦТП-65 | 02.май | 0.259 | 14.сен | 0.066972 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 682 | ТК-1-4Б | ЦТП-30В | 103 | 0.259 | 14.июл | 0.067849 | 0.0000114 | 0.0000012 | 0.0000161 |
| 683 | ТК-1/75 | ЦТП-36 | 121.25 | 0.259 | 14.авг | 0.067533 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000378 |
| 684 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-69 | Ввод в ЦТП-69 | 266 | 0.259 | 14.июн | 0.068465 | 0.0000226 | 0.000006 | 0.0000817 |
| 685 | Вход ЦО в ЦТП-64 | ЦТП-64 | 8 | 0.259 | 14.сен | 0.067162 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000025 |
| 686 | ТК-2-1/7 | ЦТП-34 | 71 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000219 |
| 687 | ТК-3/5 | Вокзальная 8а | 71 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000219 |
| 688 | ЦТП-63 | Насос ЦО ЦТП-63 | 01.май | 0.259 | 14.сен | 0.066964 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 689 | ЦТП-69 | ЦТП-69 | 2 | 0.259 | 14.сен | 0.067142 | 0.0000226 | 0 | 0.0000006 |
| 690 | Насос ЦО | ЦО ЦТП-58 | 3 | 0.259 | 14.сен | 0.066969 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 691 | ТК-3/25 | ТК-3/26 | 93.35 | 0.259 | 14.мар | 0.069858 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000281 |
| 692 | ТК-3/24 | ТК-3/25 | 172 | 0.259 | 14.мар | 0.069858 | 0.0000226 | 0.0000039 | 0.0000518 |
| 693 | ТК-3/23 | ТК-3/24 | 170.1 | 0.259 | 14.мар | 0.069858 | 0.0000226 | 0.0000038 | 0.0000512 |
| 694 | ТК-3/3 | ТК-3/3` | 3 | 0.259 | 14.мар | 0.069858 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 695 | ТК-1/56 | ТК-1/57 | 88.2 | 0.259 | 14.май | 0.068803 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.000027 |
| 696 | ТК-1/55 | ТК-1/56 | 88.8 | 0.259 | 14.май | 0.068803 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000272 |
| 697 | ТК-1/54 | ТК-1/55 | 94.9 | 0.259 | 14.май | 0.068803 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.000029 |
| 698 | ТК-1/53 | ТК-1/54 | 101.9 | 0.259 | 14.май | 0.068803 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000312 |
| 699 | ТК-1/37 | ТК-1/38 | 76.7 | 0.259 | 14.май | 0.068847 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000234 |
| 700 | П-2/3 | Задвижка в П-2/3 | 1 | 0.259 | 14.май | 0.068852 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 701 | ТК-1/40 | ТК-1/41 | 108.9 | 0.259 | 14.май | 0.069031 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000332 |
| 702 | ТК-1/39 | ТК-1/40 | 201.5 | 0.259 | 14.май | 0.069031 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.0000614 |
| 703 | Ответвление | Насос | 2 | 0.259 | 14.сен | 0.067045 | 0.0000203 | 0 | 0.0000006 |
| 704 | ТК-3-4/21 | НО | 104 | 0.259 | 14.апр | 0.069498 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000315 |
| 705 | ТК-1/26 | ТК-1/39 | 54.8 | 0.259 | 14.май | 0.069031 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000167 |
| 706 | ТК-1/44 | ТК-1/45 | 162.3 | 0.259 | 14.мар | 0.069935 | 0.0000226 | 0.0000037 | 0.0000488 |
| 707 | ТК-1/43 | ТК-1/44 | 78.6 | 0.259 | 14.мар | 0.069935 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000236 |
| 708 | ТК-1/42 | ТК-1/43 | 89.7 | 0.259 | 14.мар | 0.069935 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.000027 |
| 709 | ТК-1/27 | ТК-1/42 | 135.6 | 0.259 | 14.мар | 0.069935 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000408 |
| 710 | НО | ТК-3-4/21 | 100 | 0.259 | 14.апр | 0.069498 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000303 |
| 711 | ТК-3-4/20 | ТК-3-4/19 | 105.3 | 0.259 | 14.апр | 0.069498 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000319 |
| 712 | ЦТП 6 | Насос ЦО ЦТП 6 | 01.май | 0.259 | 14.сен | 0.066955 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 713 | ТК-3-4/19 | ТК-3-4/18 | 105.3 | 0.259 | 14.апр | 0.069498 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000319 |
| 714 | Врезка на Привокзальную д.2, 3 | Врезка на Привокзальную д.4, 5 | 25 | 0.259 | 14.июл | 0.068185 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000077 |
| 715 | ТК- Смотровая | ЦТП-27 | 123.35 | 0.259 | 14.0 | 0.071293 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000364 |
| 716 | Врезка-тройникДу250/57 | Разветвление | 69 | 0.259 | 14.июл | 0.068185 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000213 |
| 717 | ТК-1/61 | ТК-1/62 | 82.7 | 0.259 | 14.июл | 0.068163 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000255 |
| 718 | ТК-1/60 | ТК-1/61 | 71.3 | 0.259 | 14.июл | 0.068163 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.000022 |
| 719 | ТК-1/59 | ТК-1/60 | 93.7 | 0.259 | 14.июл | 0.068163 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000289 |
| 720 | Задвижка Ду250 в ТК-1/35 | ТК-3-4/21 | 93.5 | 0.259 | 14.апр | 0.069506 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000283 |
| 721 | Задвижка в П-2/3 | ТК-1/36 | 55.7 | 0.259 | 14.май | 0.068847 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000017 |
| 722 | ТК-3/3` | ТК-3/23 | 138.3 | 0.259 | 14.мар | 0.069858 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000417 |
| 723 | ТК-1/тс11 | Выход ЦО из МКД Волжская №47 | 30 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000009 |
| 724 | Выход 1 из МКД Волжская, 47 | Ввод вТП-11 п.Сазанлей | 40 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000121 |
| 725 | Задвижки в ТК-3-8/3 | ТК-3-8/4 | 01.май | 0.259 | 14.июн | 0.068615 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 726 | Задвижки вТК-3-8/6 | ЦТП-63 | 08.май | 0.259 | 14.сен | 0.067006 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000027 |
| 727 | Задвижки вТК-3-8/17 | Вход ЦО в ЦТП-64 | 37.5 | 0.259 | 14.сен | 0.067162 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000117 |
| 728 | Задвижка Ду250 | ЦТП-5 | 357 | 0.259 | 14.май | 0.068732 | 0.0000114 | 0.0000041 | 0.0000552 |
| 729 | ТК-2-3/4 | ТК-2-3/2 | 29 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000087 |
| 730 | ТК-3/47 | ТК-2-3/4 | 38 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000115 |
| 731 | ТК-3/46 | ТК-3/47 | 108 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000326 |
| 732 | ТК-3/45 | ТК-3/46 | 86 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000259 |
| 733 | ТК-1-6/14 Задвижка Ду250 | ЦТП-23 | 35 | 0.259 | 14.сен | 0.067115 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000011 |
| 734 | ТК-3/40 | ТК-3/41 | 73.9 | 0.259 | 14.сен | 0.0673 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000231 |
| 735 | ТК-3-11/3 | ЦТП-58 | 84 | 0.259 | 14.июн | 0.068297 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000259 |
| 736 | Врезка на КНС Привокзальная | Врезка на МКД №3-№2 ул.Привок. | 16 | 0.259 | 14.июл | 0.068185 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000049 |
| 737 | Н.О.-6 | Задвижки 2Ду250 | 01.май | 0.259 | 14.сен | 0.066947 | 0.0000114 | 0 | 0.0000002 |
| 738 | Задвижка Ду250 | ТК-1-1/7 | 64 | 0.259 | 14.авг | 0.067591 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000199 |
| 739 | ТК-1-1/7 | ЦТП 22 | 68 | 0.259 | 14.авг | 0.067586 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000212 |
| 740 | ТК-2-6/4 | ЦТП-31 | 48.75 | 0.259 | 14.авг | 0.067687 | 0.0000185 | 0.0000009 | 0.0000124 |
| 741 | ТК-1-10/40 | ТК-1-10/41 | 40 | 0.259 | 14.июн | 0.068564 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000123 |
| 742 | Транзит Вокзальная 8а | Транзит Вокзальная 8а | 14 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000043 |
| 743 | Вокзальная 8а | Вокзальная 16а | 38 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000117 |
| 744 | Транзит Вокзальная 16а | Транзит Вокзальная 16а | 14 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000043 |
| 745 | Насос ЦО ЦТП 6 | Узел ЦО ЦТП 6 | 01.май | 0.259 | 14.сен | 0.066955 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 746 | Вокзальная 16а | ТК-2-1/7 | 21 | 0.259 | 14.июл | 0.068069 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000065 |
| 747 | ТК-б/н | ЦТП-11 | 150 | 0.259 | 14.июл | 0.0682 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000463 |
| 748 | ЦТП - 24 | ТК-1-7/20 | 16 | 0.259 | 14.сен | 0.06723 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000005 |
| 749 | ТК смотровая | ЦТП 6 | 88 | 0.259 | 14.авг | 0.067399 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000275 |
| 750 | ТК-б/н | ТК-б/н | 82 | 0.259 | 14.июл | 0.067849 | 0.0000114 | 0.0000009 | 0.0000128 |
| 751 | ТК-7/25 | ЦТП-Комсомол-47Б | 01.май | 0.259 | 14.авг | 0.067441 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 752 | ТК-3-7/4 | ЦТП-67 | 91 | 0.259 | 14.авг | 0.067384 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000284 |
| 753 | ТК-3-6/14 | ЦТП-41 | 8 | 0.259 | 14.сен | 0.066979 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000025 |
| 754 | Задвижка Ду250 | ТК-1-1/11 | 101 | 0.259 | 14.авг | 0.067433 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000315 |
| 755 | ТК-8/7КВ | ТК-9/7КВ | 50.9 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000148 |
| 756 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-5 | Тройник ЦО | 01.май | 0.259 | 14.сен | 0.066955 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 757 | ТК-3-9/6 | ЦТП-74 | 17 | 0.259 | 14.сен | 0.067023 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000027 |
| 758 | ЦТП-74 | Ответвление | 2 | 0.259 | 14.сен | 0.067127 | 0.0000203 | 0 | 0.0000006 |
| 759 | ТК-1/14 | Задвижки в ТК-1/14 на ЦТП-69 | 01.май | 0.259 | 14.июн | 0.068263 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 760 | ТК-1/45 | ЦТП-48 | 125 | 0.259 | 14.мар | 0.069945 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000376 |
| 761 | ЦТП-48 | ЦО ЦТП-48 | 1 | 0.259 | 14.сен | 0.06695 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 762 | ТК-1/52 | ТК-1/52-1 | 360 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000081 | 0.000105 |
| 763 | ТК-ЗАО | ТК-Прояф | 947 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000214 | 0.0002761 |
| 764 | ТК-3-11/2 | ЦТП-59 | 28.янв | 0.259 | 14.июн | 0.068297 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000087 |
| 765 | ТК-3-11/1 | ТК-3-11/2 | 36.25 | 0.259 | 14.июн | 0.068297 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000112 |
| 766 | Насос ТП-11 | ТП-11 | 1 | 0.259 | 14.мар | 0.069791 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 767 | ТК-1/35 | ТК-3-4/21 | 01.май | 0.259 | 14.апр | 0.069506 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 768 | ТК-2-9/6 | ЦТП-38 | 355 | 0.259 | 14.июн | 0.068707 | 0.0000226 | 0.000008 | 0.0001087 |
| 769 | ТК-8/14 | ТК-8/14а | 142.1 | 0.259 | 14.июн | 0.068347 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000437 |
| 770 | ТК-8/14а | ЦТП - 24 | 142.1 | 0.259 | 14.июн | 0.068649 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000436 |
| 771 | ЦТП - 24 | ТК-1-7/20 | 3 | 0.259 | 14.сен | 0.06723 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 772 | ТК-1-7/20 | ТК-1-7/21 | 40.5 | 0.259 | 14.сен | 0.06723 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000127 |
| 773 | ТК-7/21 | ТК-1/7КВ | 64.7 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000189 |
| 774 | ТК-1/7КВ | Разветвление | 15 | 0.259 | 13.сен | 0.072167 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000044 |
| 775 | ЦТП-3 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-3 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082639 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 776 | ЦТП-1 | Насос на подаче в ЦТП-1 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082636 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 777 | ТК-2-6/1 | ТК-2-6/2 | 76.5 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000188 |
| 778 | ввод ЦО МКД 50 ВЛУСМ д.2 | ГБ-2 МКД 50 ВЛУСМ д.2 | 0.5 | 0.207 | 11.авг | 0.084494 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 779 | ТК-б/н | ТК-7/4КВ | 117 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000278 |
| 780 | КП-ЛЕН-131 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.207 | 12.0 | 0.083042 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 781 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 8 | ЦО МКД Менеделеева, 8 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082909 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 782 | ТК-3/29 | ЦТП-33 | 2 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 783 | Врезка на Коммунст.- ю,7,9,4а | Тк-б/н | 13 | 0.207 | 11.сен | 0.084049 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000033 |
| 784 | ТК-6/33 | Врезка на Коммунст.- ю,7,9,4а | 100 | 0.207 | 11.сен | 0.084049 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.000025 |
| 785 | ВыхЦО ТранзМКД Сарат.шоссе,21 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,23 | окт.25 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000026 |
| 786 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,13А | ЦО МКД Вокзальная,13А | 1 | 0.207 | 11.сен | 0.084242 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 787 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,23 | ЦО МКД Сарат.шоссе,23 | 1 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 788 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,21 | ЦО МКД Сарат.шоссе,21 | 1 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 789 | ЦТП-35 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | 1 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 790 | КП-СШ-15 | Узел ввода отопления | 5 | 0.207 | 12.0 | 0.083526 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 791 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,21 | ВыхЦО ТранзМКД Сарат.шоссе,21 | 100 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000249 |
| 792 | Задвижки ПСВ/ОСВ Ду100 ТК-5/13 | ТК-б/н | 269 | 0.207 | 11.сен | 0.084172 | 0.0000226 | 0.0000061 | 0.0000672 |
| 793 | НО-4 | Задвижки у НО-4 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082633 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 794 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | ЦО МОУ СОШ №27 | 1 | 0.207 | 12.0 | 0.082988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 795 | КП-СТ-70 | Узел ввода отопления | 5 | 0.207 | 11.сен | 0.083854 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 796 | ТК-2-10/3 | 1КП-СШ-21 | 51.5 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000128 |
| 797 | КП-РУС | Насос на ЦТП РУСа | 5 | 0.207 | 12.янв | 0.082902 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 798 | КП-Детсад | МАДОУ "Центр развития ребёнка" | 5 | 0.207 | 11.сен | 0.083854 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 799 | КП-30-21 | Узел ввода отопления | 1 | 0.207 | 11.сен | 0.083723 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 800 | ЦТП | Врезка на гараж ЦО | 61.5 | 0.207 | 12.янв | 0.082979 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000156 |
| 801 | Врезка на ЦТП | ЦТП | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082979 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 802 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,17 | 100 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000249 |
| 803 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | Задвижка Ду200 | 159 | 0.207 | 12.0 | 0.083538 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.00004 |
| 804 | ТК-3-9/5 | ЦТП-76 | 17 | 0.207 | 12.янв | 0.082721 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000022 |
| 805 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 88 | 0.207 | 12.0 | 0.083526 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000222 |
| 806 | Задвижка Ду200 | НО-2 | 1 | 0.207 | 12.0 | 0.083532 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 807 | ТК-2-6/11 | ТК-2-6/12 | 58.5 | 0.207 | 11.сен | 0.084242 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000146 |
| 808 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,13А | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,13А | 14 | 0.207 | 11.сен | 0.084242 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 809 | ТК-2-6/10 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,13А | 44.6 | 0.207 | 11.сен | 0.084242 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000056 |
| 810 | ТК-2-6/9 | ТК-2-6/10 | 37 | 0.207 | 11.сен | 0.084242 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000047 |
| 811 | ТК-3-2/6 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 33.5 | 0.207 | 12.0 | 0.083097 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000085 |
| 812 | ЦТП-28 | ТК-2-7/1 | 14.25 | 0.207 | 12.янв | 0.082705 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000036 |
| 813 | ТК-2-7/2 | ЦТП-28 | 24.75 | 0.207 | 12.0 | 0.083239 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000063 |
| 814 | ЦТП-32 | ТК-2-6/9 | 48 | 0.207 | 11.сен | 0.084242 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000061 |
| 815 | Задвижки 9а-10б Ду200 в П-Гага | ТК-б/н | 50 | 0.207 | 12.янв | 0.082922 | 0.0000203 | 0.000001 | 0.0000114 |
| 816 | ТК-3/7 | ЦТП-32 | 41 | 0.207 | 11.авг | 0.084548 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000102 |
| 817 | ТК-3/7 | ЦТП-32 | 11 | 0.207 | 12.янв | 0.082919 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000028 |
| 818 | ТК-1/24 | ТК-3-1/8 | 57.5 | 0.207 | 12.0 | 0.083469 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000145 |
| 819 | ТК-1/53 | Врезка на м-н "Романтик" | 1 | 0.207 | 12.0 | 0.083427 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 820 | ТК-3-6/14 | ТК-3-6/24 | 120 | 0.207 | 11.сен | 0.083723 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000302 |
| 821 | ТК-3-9/6 | ТК-3-9/7 | 42 | 0.207 | 12.0 | 0.083308 | 0.0000203 | 0.0000009 | 0.0000096 |
| 822 | ТК-19/6КВ | ТК-16/6КВ | 160 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000392 |
| 823 | Ввод ЦО Чапаева,159А | ЦО Никитина Ирина Викторовна | 9 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000022 |
| 824 | Насос ЦО ЦТП-40 | ЦО ЦТП-40 | 6 | 0.207 | 12.0 | 0.083097 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 825 | ТК-14/6КВ | КП-АК-159А | 20 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000049 |
| 826 | ТК-15/6КВ | ТК-14/6КВ | 15 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000037 |
| 827 | ТК-16/6КВ | ТК-15/6КВ | 74 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000181 |
| 828 | ЦТП-50 | Выход ЦО ЦТП-50 | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082636 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 829 | ТК-16/6КВ | ТК-17/6КВ | 17 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000042 |
| 830 | ТК-20/6КВ | ТК-19/6КВ | 49 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000012 |
| 831 | ЦТП-53 | Разветвление | 2 | 0.207 | 12.0 | 0.083348 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 832 | ЦТП-59 | Насос ЦО | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082647 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 833 | ТК-20/6КВ | ТК-1-8/1 | 120 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000294 |
| 834 | ЦО ЦТП-55 и ООО ПА Фемида-К | ЦО ЦТП-55 | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 835 | ЦТП-51 | Разветвление | 8 | 0.207 | 12.янв | 0.082681 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000002 |
| 836 | Насос ЦО на обратке | Узел ЦО ЦТП-52 | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 837 | ЦТП-61 | Насос ЦО | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 838 | ЦТП-62 | Разветвление | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082647 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 839 | ЦТП-73 | Разветвление | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 840 | ТК-3-1/8 | ЦТП-44 | 33 | 0.207 | 12.0 | 0.083469 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000083 |
| 841 | ЦТП-72 | Разветвление | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 842 | ЦТП-71 | Разветвление | 5 | 0.207 | 12.янв | 0.082681 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 843 | ЦТП-67 | ТК-3-7/5 | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 844 | ТК-7/8 | ТК-20/6КВ | 104 | 0.207 | 11.июн | 0.085961 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000255 |
| 845 | ТК-6/4КВ | ТК-7/4КВ | 167 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000038 | 0.0000396 |
| 846 | Врезка на ГЭС | Врезка на СПК РусГидро | 40 | 0.207 | 11.июн | 0.086249 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000098 |
| 847 | ТК-6/34 | ТК-б/н | 71 | 0.207 | 12.0 | 0.083028 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.000018 |
| 848 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | Врезка на ПАО"РусГидро" | 70 | 0.207 | 11.июн | 0.086249 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000171 |
| 849 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | 70 | 0.207 | 11.авг | 0.084494 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000174 |
| 850 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 30 | 0.207 | 12.0 | 0.083526 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000076 |
| 851 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.2 | 2 | 0.207 | 11.авг | 0.084494 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 852 | Ввод Автошкола "РОСТО" | Ввод ЦО ИП Монин А.С. | 725 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000164 | 0.000172 |
| 853 | ГС-О-Зенит | Узел ввода отопления | 232 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000052 | 0.000055 |
| 854 | Врезка ЦО на ИП Монин | Переход с Ду200/125 | 223.8 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000051 | 0.0000531 |
| 855 | Задвижка Ду 200 | Разветвление управ мусульман | 5 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 856 | Разветвление управ мусульман | Врезка на ТК-ГС-О-Зенит | 467 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000105 | 0.0001108 |
| 857 | ТК-17/4КВ | ТП-4 | 18 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000043 |
| 858 | ТК-1/4КВ | ТК-11/4КВ | 24 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000058 |
| 859 | Задвижка Ду200 | ТК-2-10/1 | 35 | 0.207 | 12.0 | 0.083526 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000088 |
| 860 | ТК-2-10/1 | ЦТП-35 | 75 | 0.207 | 11.авг | 0.084857 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000186 |
| 861 | ТК-3/53 | ТК-3/54 | 54.4 | 0.207 | 12.0 | 0.083183 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000138 |
| 862 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ИП Шокуров | 29 | 0.207 | 12.0 | 0.083062 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000073 |
| 863 | Тк-б/н | Тк-б/н врезка на ПЧ-15 | 135 | 0.207 | 11.сен | 0.084049 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000338 |
| 864 | ТК-2-5/5 | 50 лет ВЛКСМ 2 | 122.25 | 0.207 | 11.авг | 0.084494 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000304 |
| 865 | ТК-3/29 | ЦТП-33 | 60 | 0.207 | 11.июл | 0.08573 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000147 |
| 866 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/4 | 158.3 | 0.207 | 11.июл | 0.085555 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000389 |
| 867 | ТК-3/60 | ТК-1-1 | 129 | 0.207 | 11.авг | 0.084494 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000321 |
| 868 | ТК-ГС-О-Зенит | Врезка на ТК-ГС-О-Зенит | 89 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000211 |
| 869 | ТК-4/11 | Задвижка | 02.май | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000114 | 0 | 0.0000003 |
| 870 | ТК-3/14 | Ввод ЦО Наб.Леонова,1 | 49.5 | 0.207 | 12.0 | 0.083322 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000125 |
| 871 | ТК-17/4КВ | ТП-4 | 24 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000058 |
| 872 | ТП-4 | Узел ЦО | 6 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000014 |
| 873 | ТК-1/11КВ | ТК-1/5КВ | 185 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000042 | 0.0000439 |
| 874 | ЦТП-35 | ЦТП-35 | 5 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 875 | ЦТП-35 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,17 | окт.25 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000026 |
| 876 | ЦТП-62 | Разветвление | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082647 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 877 | Насос ЦО | ЦО ЦТП-61 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 878 | Врезка на ООО "Агрохимик" | Задвижки 1.2 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082633 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 879 | Врезка с Ду200/100 | Врезка на ИП Колесова | 11 | 0.207 | 12.0 | 0.083062 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000028 |
| 880 | Задвижка Ду200 | ТК-1/4КВ | 01.май | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 881 | ЦО ЦТП-55 | ЦО ЦТП-55 и ООО ПА Фемида-К | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 882 | ТП-11 РТС-1 | ТК-1/11КВ | 39 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000093 |
| 883 | ТК-1/30 | ТК-1/46 | 32.1 | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000078 |
| 884 | Задвижки вТК-3-7/4 | ТК-3-7/3 | 70 | 0.207 | 12.0 | 0.08317 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000177 |
| 885 | ТК-3/28 | ТК-3/29 | 101 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000248 |
| 886 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | дек.23 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000003 |
| 887 | ТК-1/49 | ЦТП-49 | 3 | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 888 | ТК-3/27 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | 52.87 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000013 |
| 889 | Насос ЦО | ЦО ЦТП-59 | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082647 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 890 | Вход транзита Шевченко,101 | Выход транзита Шевченко,101 | 18.85 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000046 |
| 891 | ТП-4 | Узел ЦО | 3 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 892 | ТК-1/46 | ЦТП-50 | 3 | 0.207 | 11.июн | 0.08621 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 893 | ТК-3/26 | Ввод транзита Шевченко,101 | 8 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000002 |
| 894 | Ввод -2ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | ЦО-2 Ленина ул.д.107 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 895 | Ответвление | ООО "Информ" | 24 | 0.207 | 12.0 | 0.08317 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000061 |
| 896 | Ответвление | ООО "РегионКрафт" | 24 | 0.207 | 12.0 | 0.08317 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000061 |
| 897 | ответвление | ООО "РегионКрафт" | 24 | 0.207 | 12.0 | 0.08317 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000061 |
| 898 | Узел ввода ЦО | ИП Копиевский И.В. | 24 | 0.207 | 12.0 | 0.08317 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000061 |
| 899 | ЦО ЦТП-57 | ТК-3-10/11 | 23 | 0.207 | 12.янв | 0.082772 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000058 |
| 900 | ТК-1/52 | ЦТП-71 | 5 | 0.207 | 12.0 | 0.083233 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 901 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | Врезка на ИП Крынкин | 10 | 0.207 | 12.0 | 0.083062 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000025 |
| 902 | Врезка на ИП Крынкин | Врезка Ду200/100 | 1 | 0.207 | 12.0 | 0.083062 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 903 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ИП Крынкин | 21 | 0.207 | 12.0 | 0.083062 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000053 |
| 904 | Врезка на ИП Колесов | ИП Боцман | 430 | 0.207 | 11.май | 0.087313 | 0.0000226 | 0.0000097 | 0.0001036 |
| 905 | Врезка на ИП Боцман | Врезка на ИП Колесов | 10 | 0.207 | 11.май | 0.087313 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000024 |
| 906 | Ввод -1ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | ЦО-1 Ленина ул.д.107 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 907 | ТК-1/48 | ТК-1/49 | 152.8 | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000373 |
| 908 | ТК-1/47 | ТК-1/48 | 154.8 | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000378 |
| 909 | ТК-1/46 | ТК-1/47 | 77.5 | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000189 |
| 910 | ТК-1/30 | ТК-1/46Врезка на ост.пав. "Ряб | 01.май | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 911 | ТК-3-10/1 | ЦТП-55 | 127 | 0.207 | 11.сен | 0.08389 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000319 |
| 912 | ТК-б/н | ТК-1/3КВ | 50 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000012 |
| 913 | ТК-1-1 | СКУ | 67 | 0.207 | 12.0 | 0.083671 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000168 |
| 914 | Задвижки 7,8 | ТК-б/н | 27 | 0.207 | 12.янв | 0.082778 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000069 |
| 915 | ТК-2-7/7 | ТК-2-7/8 | 49 | 0.207 | 12.0 | 0.083671 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000123 |
| 916 | ТК-1/24 | ТК-3-1/8 | 57.5 | 0.207 | 12.0 | 0.083469 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000145 |
| 917 | Переход диаметра 100/200 | ИП Боцман | 346 | 0.207 | 11.май | 0.087313 | 0.0000226 | 0.0000078 | 0.0000834 |
| 918 | Врезка на ИП Шокуров | Врезка на ИП Судакова | 5 | 0.207 | 12.0 | 0.083062 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 919 | ТК-6/50 | ЦТП-3 гвс | 52.5 | 0.207 | 12.янв | 0.082936 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000133 |
| 920 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/1 | 39 | 0.207 | 11.июл | 0.085555 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000096 |
| 921 | ТК-7/26 | Шахта подъёма | 20.май | 0.207 | 11.авг | 0.084445 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000026 |
| 922 | Разветвление на ТП-10 МУП"БЭТ" | ЦТП-62 | 93 | 0.207 | 11.авг | 0.084483 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000232 |
| 923 | Разветвление на КП-ПрГ-29 | Разветвление на ТП-10 МУП"БЭТ" | 5 | 0.207 | 11.авг | 0.08446 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 924 | Задвижки 1,2 | Врезка на ИП Горелова | 55 | 0.207 | 12.янв | 0.082945 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000014 |
| 925 | Врезка на ИП Горелова | ТК-б/н Транспортная ул. | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082945 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 926 | Задвижка Ду200 ТК-6/12 | ЦТП-12 | 131 | 0.207 | 12.0 | 0.083406 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.000033 |
| 927 | СКУ | ТК-1-2 | 67 | 0.207 | 12.0 | 0.083671 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000168 |
| 928 | ТК-6/11 | ЦТП-16 | 218 | 0.207 | 11.сен | 0.083891 | 0.0000226 | 0.0000049 | 0.0000547 |
| 929 | Врезка ЦО на ИП Сухотерина | Врезка ЦО на ИП Монин | 716.2 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000162 | 0.0001699 |
| 930 | ТК-3/40 | ТК-3/53 | 43.9 | 0.207 | 12.0 | 0.083183 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000111 |
| 931 | Задвижку Ду200 | ЦТП-14 | 70 | 0.207 | 12.0 | 0.083423 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000177 |
| 932 | Задвижка Ду200 | ЦТП 19 | 25 | 0.207 | 12.янв | 0.082772 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000064 |
| 933 | Запорная арматура Ду200 | ТК-1-6/1 | 39 | 0.207 | 11.сен | 0.083886 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000098 |
| 934 | ТК-3/45 | ТК-3/48 | 29 | 0.207 | 12.0 | 0.083216 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000073 |
| 935 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,13А | ТК-2-6/11 | 77.8 | 0.207 | 11.сен | 0.084242 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000194 |
| 936 | Ввод -1ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | Ввод -2ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 937 | ТК-1-6/2 | ТК-1-6/3 | 47 | 0.207 | 12.0 | 0.083636 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000118 |
| 938 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,17 | ТК-2-10/3 | 30 | 0.207 | 11.авг | 0.084413 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000075 |
| 939 | Задвижки у НО-4 | УТ-2 | 206 | 0.207 | 11.сен | 0.083813 | 0.0000226 | 0.0000046 | 0.0000517 |
| 940 | Выход транзита Шевченко,101 | ТК-3/27 | 60 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000147 |
| 941 | ТК-3/29 | ТК-2-6/1 | 63 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000155 |
| 942 | Врезка на м-н Романтик | ЦТП-51 | 139.7 | 0.207 | 12.0 | 0.083427 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000352 |
| 943 | ТК-1-10/20 | ТК-1-10/27 | 69 | 0.207 | 12.0 | 0.083228 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000174 |
| 944 | ТК-1-10/18 | ТК-1-10/19 | 37 | 0.207 | 12.0 | 0.083228 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000094 |
| 945 | ЦТП-51 | Разветвление | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082681 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 946 | ЦТП-33 | ТК-2-1/2 | 15.июл | 0.207 | 11.июл | 0.08573 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000039 |
| 947 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ГБ-1 Наб. Леонова 1 | 65 | 0.207 | 12.0 | 0.083322 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000164 |
| 948 | К-1НЛ | ГБ-1 | 8 | 0.207 | 12.0 | 0.083322 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000002 |
| 949 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | Задвижка Ду200 | 1 | 0.207 | 12.0 | 0.083538 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 950 | ТК-1/71 | ТК-2-7/3 | 47.25 | 0.207 | 12.0 | 0.083239 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000119 |
| 951 | ТК-2-7/3 | ТК-2-7/2 | 36 | 0.207 | 12.0 | 0.083239 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000091 |
| 952 | ТК-6/31 | Вход в здание гаража с ТП | 10 | 0.207 | 12.янв | 0.082681 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000025 |
| 953 | ТК-3-6/3 | ТК-3-6/4 | 95 | 0.207 | 11.сен | 0.084065 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000238 |
| 954 | ТК-1-4/14 | ТК-1-4/13 | 60 | 0.207 | 12.0 | 0.083045 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000152 |
| 955 | ЦТП-5 | ТК-1-4/14 | 14 | 0.207 | 12.0 | 0.083045 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000035 |
| 956 | ТК-3-6/3 | ТК-3-6/8 | 133.8 | 0.207 | 11.сен | 0.084065 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000335 |
| 957 | ТК-3-6/8 | ЦТП-42 | 22 | 0.207 | 11.сен | 0.084065 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000055 |
| 958 | Шахта подъёма | ТК-3/12КВ | 295 | 0.207 | 11.авг | 0.084445 | 0.0000114 | 0.0000034 | 0.0000371 |
| 959 | Узел | ТК-3/57 | 159 | 0.207 | 12.0 | 0.083532 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.00004 |
| 960 | ТК-6/9 | ТК-1 | 48 | 0.207 | 11.сен | 0.08402 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000012 |
| 961 | ТК-3-6/29 | ТК-3-6/30 | 30 | 0.207 | 11.июл | 0.085555 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000074 |
| 962 | ЦТП-9 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-9 | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082647 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 963 | ТК-1-2/2 | ЦТП-9 | 84 | 0.207 | 12.0 | 0.083125 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000213 |
| 964 | ТК-3-6/30 | ТК-3-6/31 | 83 | 0.207 | 11.июл | 0.085555 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000204 |
| 965 | ЦТП-10 | Разветвление | 6 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 966 | ТК-1-5/2 | ЦТП-10 | 23 | 0.207 | 12.янв | 0.082789 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000058 |
| 967 | ЦТП-14 | ТК-1-5/4 | 35 | 0.207 | 12.янв | 0.08284 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000089 |
| 968 | ЦТП-14 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-14 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.08284 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 969 | ТК-1-5/1 | ЦТП-14 | 70 | 0.207 | 12.0 | 0.083423 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000177 |
| 970 | ТК-3-6/24 | КП-30-21 | 71 | 0.207 | 11.сен | 0.083723 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000178 |
| 971 | ТК-8/25 | ГБ Чапаева 116а | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082846 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 972 | ТК-8/24 | ЦТП - 21 | 106 | 0.207 | 12.0 | 0.083228 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000268 |
| 973 | ТК-3-6/29 | ТК-б/н | 132 | 0.207 | 11.июл | 0.085555 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000325 |
| 974 | ТК-1-10/2 | ЦТП-1 ул. Рабочая | 153 | 0.207 | 12.0 | 0.083509 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000385 |
| 975 | ТК-3-5/4 | ЦТП-40 | 59 | 0.207 | 11.июн | 0.086061 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000144 |
| 976 | ЦТП-15 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-15 | 01.май | 0.207 | 11.сен | 0.084037 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 977 | ТК-6/9 | ЦТП-15 | 195 | 0.207 | 11.сен | 0.084037 | 0.0000226 | 0.0000044 | 0.0000488 |
| 978 | ЦТП-18 | ТК-1-6/19 | 14 | 0.207 | 12.янв | 0.082715 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000036 |
| 979 | ТК-7/29 | ЦТП-18 | 1 | 0.207 | 12.0 | 0.083093 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 980 | П-Гагарина | Задвижки 9а-10б Ду200 в П-Гага | 02.май | 0.207 | 12.янв | 0.082922 | 0.0000203 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 981 | ЦТП-12 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-12 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 982 | ТК-6/12 | Задвижка Ду200 ТК-6/12 | 1 | 0.207 | 11.авг | 0.084702 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 983 | ЦТП-40 | Насос ЦО ЦТП-40 | 2 | 0.207 | 12.0 | 0.083097 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 984 | ЦО ЦТП-40 | ТК-3-2/5 | 17.июн | 0.207 | 12.0 | 0.083097 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000045 |
| 985 | ТК-1-7/7 | ТК-1-7/17 | 42 | 0.207 | 12.янв | 0.082868 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000107 |
| 986 | ЦТП-17 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-17 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082645 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 987 | ТК-6/12 | ЦТП-17 | 227 | 0.207 | 11.сен | 0.083953 | 0.0000226 | 0.0000051 | 0.0000569 |
| 988 | ЦТП-16 | Насос ПСВ на ЦО ЦТП-16 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 989 | ТК-6/11 | ЦТП-16 | 1 | 0.207 | 11.сен | 0.08388 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 990 | ЦО ЦТП 19 | ТК-б/н-1 | 25 | 0.207 | 12.0 | 0.083265 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000063 |
| 991 | ЦТП-19 | Насос ПСВ на ЦО | 01.май | 0.207 | 12.0 | 0.083265 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 992 | ТК-б/н | Задвижка Ду200 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082772 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 993 | ТК-б/н-1 | ТК-1-6/7 | 80 | 0.207 | 12.0 | 0.083265 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000202 |
| 994 | ТК-1-6/3 | ТК-1-6/4 | 44 | 0.207 | 12.0 | 0.083636 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000111 |
| 995 | ТК-1-6/1 | ТК-1-6/2 | 47 | 0.207 | 12.0 | 0.083636 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000118 |
| 996 | ТК-1-7/7 | Запорная арматура Ду200 | 1 | 0.207 | 11.сен | 0.083886 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 997 | ТК-2/12КВ | Разветвление | 16 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000038 |
| 998 | ТК-1/12КВ | ТК-2/12КВ | 41 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000097 |
| 999 | Врезка на Механизаторов,8а | ТК-1/12КВ | 102 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000242 |
| 1000 | ТК-3/11КВ | Врезка на Механизаторов,8а | 73 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000173 |
| 1001 | ТК-2/11КВ | ТК-3/11КВ | 24 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000057 |
| 1002 | ТК-1/11КВ | ТК-2/11КВ | 97 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.000023 |
| 1003 | Разветвление | КП-ЛЕН-131 | 14 | 0.207 | 12.0 | 0.083042 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000035 |
| 1004 | Разветвление | Разветвление | 58 | 0.207 | 12.0 | 0.083042 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000147 |
| 1005 | ТК-22/7КВ | Разветвление | 46 | 0.207 | 12.янв | 0.082885 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000117 |
| 1006 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/6 | 24 | 0.207 | 12.0 | 0.083097 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000061 |
| 1007 | ТК-1/43 | ЦТП-47 | 93 | 0.207 | 12.0 | 0.083153 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000235 |
| 1008 | ТК-3-8/3 | Ввод ЦО ЦТП РУС | 40 | 0.207 | 12.янв | 0.082902 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000102 |
| 1009 | ЦТП-64 | Насос в ЦТП-64 | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082846 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1010 | ТК-11/7КВ | ТК-12/7КВ | 76.7 | 0.207 | 12.0 | 0.08306 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000194 |
| 1011 | Выход-1 ЦО ЦТП-64 | ТК-3-8/18 | 17 | 0.207 | 12.янв | 0.082846 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000043 |
| 1012 | ТК-3-8/18 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | 18 | 0.207 | 12.янв | 0.082846 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000046 |
| 1013 | ТК-б/н | ТК-б/н | 230 | 0.207 | 11.сен | 0.083953 | 0.0000226 | 0.0000052 | 0.0000576 |
| 1014 | ТК-3-8/6 | ТК-3-8/12 | 277 | 0.207 | 11.сен | 0.084219 | 0.0000226 | 0.0000063 | 0.0000692 |
| 1015 | ТК-3-7/4 | ТК-3-7/3 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.08263 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1016 | ТК-3-7/3 | ЦТП-66 | 26 | 0.207 | 12.0 | 0.08317 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000066 |
| 1017 | ТК-3/37 | ТК-3/68 | 71.4 | 0.207 | 12.0 | 0.08303 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000181 |
| 1018 | ТК-3/33 | ТК-3/51 | 100.5 | 0.207 | 12.0 | 0.083196 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000254 |
| 1019 | ТК-3/48 | ТК-3/49 | 75 | 0.207 | 12.0 | 0.083216 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.000019 |
| 1020 | ЦТП-36 | Разветвление | 6 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 1021 | Ввод ЦО Чапаева,116а | ГБ Чапаева 116а | 10 | 0.207 | 12.янв | 0.08284 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000025 |
| 1022 | ЦТП-39 | Разветвление | 7 | 0.207 | 11.сен | 0.083871 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1023 | ЦТП-39 | ТК-2-9/3 | 13.май | 0.207 | 11.сен | 0.083871 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000034 |
| 1024 | ТК-8/4 | ТК-21/6КВ | 58 | 0.207 | 12.янв | 0.082954 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000147 |
| 1025 | ТК-8/12 | ЦТП - 25 | 18 | 0.207 | 12.янв | 0.082727 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000046 |
| 1026 | ТК-2-9/3 | ТК-2-9/15 | 40 | 0.207 | 11.сен | 0.083871 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.00001 |
| 1027 | ТК-2-9/15 | 1КП-ШЕ-6 | 20 | 0.207 | 11.сен | 0.083871 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000005 |
| 1028 | 1КП-ШЕ-6 | ТК-2-9/6 | 24.май | 0.207 | 11.сен | 0.083871 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000061 |
| 1029 | ТК-2-9/6 | ТК-2-9/7 | 112.5 | 0.207 | 11.сен | 0.083871 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000282 |
| 1030 | ТК-16/4КВ | ТК-б/н/3КВ | 54 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000013 |
| 1031 | ТК-11/4КВ | ТК-15/4КВ | 12 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1032 | ТК-1/4КВ | ТК-11/4КВ | 20 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000048 |
| 1033 | Разветвление | ТК-1/4КВ | 76 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.000018 |
| 1034 | ТК-2/5КВ | ТК-б/н | 55 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000013 |
| 1035 | Разветвление | ТК-2/5КВ | 71 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000168 |
| 1036 | Насос на ЦТП РУСа | ЦТП РУСа | 4 | 0.207 | 12.янв | 0.082902 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1037 | ТК-1/5КВ | Разветвление | 42 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.00001 |
| 1038 | ТК-1/11КВ | ТК-1/5КВ | 5 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 1039 | ТК-11/11КВ | ТП-11 РТС-1 | 88 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000209 |
| 1040 | Разветвление | ТК-11/11КВ | 58 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000138 |
| 1041 | ТК-8/9 | ТК-13/11КВ | 94 | 0.207 | 11.мар | 0.088684 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000223 |
| 1042 | ТК-16/4КВ | ТК-17/4КВ | 29.май | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000071 |
| 1043 | ТК-7/3КВ | ТК-16/4КВ | 44 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000106 |
| 1044 | ТК-30/6КВ | ТК-7/3КВ | 115 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000277 |
| 1045 | ТК-29/6КВ | ТК-30/6КВ | 81.5 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000196 |
| 1046 | ТК-28/6КВ | ТК-29/6КВ | 109.5 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000264 |
| 1047 | ТК-8/5 | ТК-28/6КВ | 207 | 0.207 | 11.апр | 0.087396 | 0.0000226 | 0.0000047 | 0.0000498 |
| 1048 | ТК-3/63 | Вввод в ГБ Менделеева ул.д.12 | 94.1 | 0.207 | 12.0 | 0.083159 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000238 |
| 1049 | ЦТП-26 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 8 | 49.25 | 0.207 | 12.0 | 0.083003 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000125 |
| 1050 | ТК-3/61 | ЦТП-26 | 16.май | 0.207 | 12.0 | 0.083003 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000042 |
| 1051 | ТК-1/46 | ЦТП-50 | 97 | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000237 |
| 1052 | ЦТП-72 | Разветвление | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1053 | ТК-3-4/18 | ЦТП-72 | 136.4 | 0.207 | 12.0 | 0.083437 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000344 |
| 1054 | ШО (Ду600мм) | ЦТП-57 | 58.6 | 0.207 | 12.0 | 0.083105 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000075 |
| 1055 | ЦТП-73 | Разветвление | 3 | 0.207 | 12.0 | 0.083125 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1056 | ЦТП-57 | ЦО ЦТП-57 | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082772 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1057 | ТК-1/34 | ЦТП-73 | 82 | 0.207 | 12.0 | 0.083125 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000208 |
| 1058 | ТК-1/62 | ЦТП-61 | 100 | 0.207 | 11.авг | 0.084477 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000249 |
| 1059 | ТК-1/62 | Разветвление на КП-ПрГ-29 | 120 | 0.207 | 11.авг | 0.08446 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000299 |
| 1060 | ТК-1/52 | ЦТП-71 | 97 | 0.207 | 12.0 | 0.083233 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000245 |
| 1061 | ЦТП-49 | Насос | 2 | 0.207 | 11.июн | 0.08621 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1062 | ТК-1/49 | ЦТП-49 | 85 | 0.207 | 11.июн | 0.086198 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000207 |
| 1063 | ТК-1/55 | ЦТП-52 | 30 | 0.207 | 12.янв | 0.082829 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000076 |
| 1064 | ЦТП-52 | Насос ЦО на обратке | 3 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1065 | ТК-1/57 | ЦТП-53 | 55.1 | 0.207 | 12.0 | 0.083666 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000139 |
| 1066 | ТК-3-9/7 | ТК-3-9/8 | 78 | 0.207 | 12.0 | 0.083308 | 0.0000203 | 0.0000016 | 0.0000177 |
| 1067 | ЦТП-53 | Разветвление | 5 | 0.207 | 12.0 | 0.083348 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 1068 | Насос на подаче в ЦТП-1 | Тройник на ЦО | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.082636 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1069 | ЦТП-53 | ТК-3-5/19 | 51 | 0.207 | 12.0 | 0.083348 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000129 |
| 1070 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-3 | Тройник на ЦО | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082639 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1071 | ТК-3-5/19 | ТК-3-5/18 | 37 | 0.207 | 12.0 | 0.083348 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000093 |
| 1072 | ТК-3-9/5 | ЦТП-76 | 0.5 | 0.207 | 12.янв | 0.082724 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1073 | ЦТП-12 | Разветвление | 5 | 0.207 | 12.янв | 0.082659 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000013 |
| 1074 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-17 | Тройник на ЦО | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082645 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1075 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-15 | Тройник ЦО ЦТП-15 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1076 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-9 | Тройник на ЦО в ЦТП-9 | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082647 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1077 | ТК-б/н-Форум | КП-Детсад | 66.5 | 0.207 | 11.сен | 0.083854 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000167 |
| 1078 | ТК-б/н-Форум | КП-СТ-70 | 24 | 0.207 | 11.сен | 0.083854 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000006 |
| 1079 | ТК-1/11' | ТК-б/н-Форум | 114 | 0.207 | 11.сен | 0.083854 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000286 |
| 1080 | ТК-3-5/18 | ТК-3-5/17 | 32 | 0.207 | 12.0 | 0.083348 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000081 |
| 1081 | ЦТП-18 | Распределительный узел | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082715 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1082 | Насос в ЦТП-64 | Узел ЦО ЦТП-64 | 2 | 0.207 | 12.янв | 0.082846 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1083 | ТК-б/н | Задвижки 1,2 | 01.май | 0.207 | 11.сен | 0.083961 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1084 | ТК-8/25 | Ввод ЦО Чапаева,116а | 28 | 0.207 | 12.янв | 0.08284 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000071 |
| 1085 | ТК-б/н | ЦО ОАО "БПАК" | 01.май | 0.207 | 11.сен | 0.083953 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1086 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | ТК-3/28 | 60 | 0.207 | 11.июл | 0.085635 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000147 |
| 1087 | ТК-6/50 | ЦТП-3 гвс | 0.5 | 0.207 | 12.янв | 0.082925 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 1088 | ЦТП-55 | Насос ЦО | 1 | 0.207 | 11.сен | 0.083925 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1089 | ТК-3-10/1 | ЦТП-56 | 93.7 | 0.207 | 11.сен | 0.084264 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000234 |
| 1090 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-56 | Узел ЦО ЦТП-56 | 2 | 0.207 | 12.0 | 0.082988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1091 | ЦО ЦТП-56 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | 59 | 0.207 | 12.0 | 0.082988 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000015 |
| 1092 | ТК-1-10/29 | ТК-1-10/30 | 11 | 0.207 | 12.0 | 0.083039 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000028 |
| 1093 | ТК-1-10/28 | ТК-1-10/29 | 62 | 0.207 | 12.0 | 0.083039 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000157 |
| 1094 | ЦТП-56 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-56 | 2 | 0.207 | 12.0 | 0.082988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000005 |
| 1095 | ТК-7/29 | ЦТП-18 | 81.5 | 0.207 | 12.0 | 0.083093 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000206 |
| 1096 | ЦТП-19 Насос ПСВ на ЦО | Узел ЦО на ЦТП-19 | 6 | 0.207 | 12.0 | 0.083265 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000015 |
| 1097 | Врезка на ГЭСВрезка на ГЭС | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | 470 | 0.207 | 11.июн | 0.086249 | 0.0000226 | 0.0000106 | 0.0001147 |
| 1098 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | ТК-б/н Хоз двор РусГидро | 35 | 0.207 | 11.июн | 0.086249 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000085 |
| 1099 | Насос ПСВ на ЦО ЦТП-16 | Узел ЦО в ЦТП-16 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.082642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1100 | Задвижка Ду250 | ЦТП-20 | 40 | 0.207 | 12.янв | 0.082851 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000051 |
| 1101 | ТК-8/16 | Задвижка Ду250 | 1 | 0.207 | 12.янв | 0.08263 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1102 | Насос ПСВ ЦО ЦТП-14 | Узел ЦО ЦТП-14 | 01.май | 0.207 | 12.янв | 0.08284 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1103 | ТК-6/32 | ТК-1 | 78.5 | 0.207 | 12.0 | 0.083638 | 0.0000145 | 0.0000011 | 0.0000127 |
| 1104 | ТК-1 | ТК-3 | 97.3 | 0.207 | 12.0 | 0.083629 | 0.0000145 | 0.0000014 | 0.0000157 |
| 1105 | ТК-6/32 | Задвижка Ду200 | 01.май | 0.207 | 12.0 | 0.083638 | 0.0000145 | 0 | 0.0000002 |
| 1106 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д. 29 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.29 | 87.62 | 0.2 | 11.июл | 0.085751 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000215 |
| 1107 | Выход ЦО Ленина ул.д.117 | ТК-1-7/8 | 14 | 0.159 | 09.июн | 0.104161 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000028 |
| 1108 | ЦТП-43 | ТК-3-1/2 | 50 | 0.159 | 09.июн | 0.104574 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000101 |
| 1109 | ЦТП-16 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.29 | 15 | 0.159 | 09.июн | 0.104167 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000003 |
| 1110 | Разветвление | ТК-3-1/23 | 29.2 | 0.159 | 09.июн | 0.10426 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000059 |
| 1111 | ЦТП-43 | ТК-3-1/1 | 27 | 0.159 | 09.июн | 0.104574 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000054 |
| 1112 | разветвление | КП-30-27 | 12 | 0.15 | 09.янв | 0.110005 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1113 | КП-30-21 | ТК-3-6/25 | 15 | 0.15 | 09.янв | 0.109478 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1114 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/3 | 25 | 0.15 | 09.янв | 0.110367 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000048 |
| 1115 | Выход ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ТК-2-2/2 | 87 | 0.15 | 09.янв | 0.110429 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000166 |
| 1116 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ВыхЦО Трназ МКД Шевченко,83 | 18 | 0.15 | 09.янв | 0.109599 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000035 |
| 1117 | КП-30-29 | ТК-3-6/23 | 9 | 0.15 | 09.янв | 0.110005 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1118 | Задвижка Ду100 | ТК-8/32 | 36.1 | 0.15 | 09.янв | 0.109451 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000069 |
| 1119 | Задвижка Ду150 | ЦО Ф.Социализма ул.д.3 | 20 | 0.15 | 09.янв | 0.109343 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1120 | Задвижка Ду150 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.3а | 46 | 0.15 | 09.янв | 0.110435 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000088 |
| 1121 | ВыхЦО ТрназМКД Меделеева,12 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | 18.май | 0.15 | 09.янв | 0.109347 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000036 |
| 1122 | Задвижка Ду150 | ВыхЦО ТрназМКД Меделеева,12 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109347 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1123 | выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 17 | 13.май | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000026 |
| 1124 | выход ВКС МКД Пролетарская 4 | ввод ВКС МКД Пролетарская 2 | 23 | 0.15 | 09.янв | 0.110094 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000044 |
| 1125 | ТК-6/29 | ввод ВКС МКД Пролетарская 4 | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.110094 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1126 | Задвижка Ду150 | ТК-1-7/2 | 55 | 0.15 | 09.янв | 0.109579 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000106 |
| 1127 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 35 | 0.15 | 09.янв | 0.1097 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000067 |
| 1128 | ЦТП-68 | ТК-3-9/3 | 04.май | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1129 | ТК-3-9/3 | ТК-3-9/2 | 48 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000089 |
| 1130 | ТК-б/н | Врезка Ду150/50 | 36.5 | 0.15 | 09.янв | 0.110155 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000007 |
| 1131 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-4 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-3 | 1 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1132 | Насос ПСВ на ЦО | ТК-1-1/4 | 16 | 0.15 | 09.янв | 0.109343 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000031 |
| 1133 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-5 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-4 | 1 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1134 | ЦТП-20 | ТК-1-4/6 | 43 | 0.15 | 09.янв | 0.109992 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000082 |
| 1135 | Насос ЦО ПСВ | Узел ЦО в ЦТП-75 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 1136 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | Ввод в ИТП МКД Шевченко,79а | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.110184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1137 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ЦО МКД Шевченко ул.д.79а | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.110184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1138 | НО-14 | МУП "Балаково Эл.Транс | 3 | 0.15 | 09.янв | 0.109532 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 1139 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Вых ЦО ТранзМКД Шевченко, 122 | 40 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000075 |
| 1140 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Вых ЦО ТранзМКД Шевченко, 122 | 60 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000112 |
| 1141 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | Выход ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 76 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000142 |
| 1142 | ЦТП-75 | ЦО ООО "Промэнерго" (в ЦТП) | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 1143 | Ввод ЦО МКД Ленина 127 | ЦО-1 МКД Ленина 127 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109296 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1144 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 5 | 39 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1145 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | 39 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1146 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | 39 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1147 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | 39 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1148 | ТК-6/31 | ТК-1-9/17 | 22 | 0.15 | 9.0 | 0.111396 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000042 |
| 1149 | ТК-6/31 | ТК-1-9/17 | 148 | 0.15 | 9.0 | 0.111396 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.000028 |
| 1150 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/3 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110367 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1151 | Задвижка Ду150 у НО-17 | ТК-2-8/11 | 42.75 | 0.15 | 09.янв | 0.110172 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000082 |
| 1152 | выход ВКС МКД Пролетарская 2 | ввод ВКС МКД Пролетарская 4 | 23 | 0.15 | 09.янв | 0.110094 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000044 |
| 1153 | ТК-3/54 | ТК-3/55 | 185.9 | 0.15 | 9.0 | 0.110757 | 0.0000226 | 0.0000042 | 0.0000353 |
| 1154 | ТК-3/55 | ТК-3/56 | 41.9 | 0.15 | 9.0 | 0.110757 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000008 |
| 1155 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 21 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000039 |
| 1156 | Узел выход ЦТП-13 | ТК-1-2/8 | 15 | 0.15 | 09.янв | 0.109323 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1157 | 1КП-Н50-17 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1158 | Узел ЦО ж/д №13 | Узел ЦО ж/д №17 | 33 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000063 |
| 1159 | Распределительный узел | ТК-б/н | 10 | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 1160 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 03.май | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 1161 | Врезка в ТК-3/13 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | 46 | 0.15 | 09.янв | 0.110142 | 0.0000146 | 0.0000007 | 0.0000057 |
| 1162 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 77.75 | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0.0000011 | 0.0000096 |
| 1163 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 30 | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0.0000004 | 0.0000037 |
| 1164 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | ЦО Комарова,135 | 46 | 0.15 | 09.янв | 0.110142 | 0.0000146 | 0.0000007 | 0.0000057 |
| 1165 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 77.75 | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0.0000011 | 0.0000096 |
| 1166 | Врезка 400/150 | Задвижка 3,4 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109753 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1167 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 35 | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0.0000005 | 0.0000043 |
| 1168 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 4 | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 1169 | НО-4 | Задвижка 1,2 | 5 | 0.15 | 9.0 | 0.111417 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 1170 | ТК-б/н | Ш.П. | 77 | 0.15 | 9.0 | 0.111382 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000145 |
| 1171 | Врезка нс СТО ВАЗа и КАМ РТИ | Задвижкки 1.2 | 54 | 0.15 | 9.0 | 0.111139 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000102 |
| 1172 | Тройник на Транспортную ул. | Врезка на на гаражи БалАвтоДор | 158 | 0.15 | 9.0 | 0.110765 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.00003 |
| 1173 | ТК-б/н | Задвижки Ду150 | 02.авг | 0.15 | 09.янв | 0.109291 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 1174 | ТК-3/12 | УТ-3 | 140 | 0.15 | 09.янв | 0.110309 | 0.0000114 | 0.0000016 | 0.0000135 |
| 1175 | ТК-ГС-О-Зенит | ТК-АБ-Береюк | 142 | 0.15 | 08.сен | 0.112274 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000266 |
| 1176 | ТК-АБ-Березюк | ТК-ГС-К | 39 | 0.15 | 08.сен | 0.112274 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1177 | ТК-ГС-К | ТК-ЗА-Ника | 264 | 0.15 | 08.сен | 0.112274 | 0.0000226 | 0.000006 | 0.0000495 |
| 1178 | Ввод ЦО ЗАО Резинотехника | ЦО ЗАО Резинотехника | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110162 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1179 | Ввод ЦО-1 Наб.Леонова,90 | ЦО-1 Наб.Леонова,90 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109286 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1180 | Ввод ЦО-1 Наб.Леонова,90 | Ввод ЦО-2 Наб.Леонова,90 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109286 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1181 | ТК-7/7 | ТК-б/н-КП/Сар.ргес. | 16 | 0.15 | 09.янв | 0.10937 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000031 |
| 1182 | ТК-б/н-КП/Сар.ргес. | ЗАО "ВУТК" | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.10937 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1183 | Ввод ЦО-2 Наб.Леонова,90 | ЦО-2 Наб.Леонова,90 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109286 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1184 | ТК-1-8/1 | ТК-18/2 | 12 | 0.15 | 09.янв | 0.109809 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1185 | ТК-17/6КВ | Разветвление | 12 | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1186 | Врезка на МКД Чапаева,163 | Ввод ЦО Чапаева,161 | 28 | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000053 |
| 1187 | Ввод ЦО МКД Чапаева,161 | ЦО МКД Чапаева ул. д.161 | 8 | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1188 | ТК-17/6КВ | КП-ЧП-159 | 73 | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000138 |
| 1189 | Ввод ЦО Чапаева,159 | ЦО МКД Чапаева,159 | 01.май | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1190 | Врезка на МКд Чапаева,163 | Врезка на Чапаева,161 | 59 | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000112 |
| 1191 | Врезка на МКд Чапаева,163 | Ввод ЦО МКД Чапаева,163 | 28 | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000053 |
| 1192 | Ввод ЦО МКД Чапаева,163 | ЦО МКД Чапаева,163 | 01.май | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1193 | Врезка на МКД Чапаева,163 | Ввод ЦО МКД Чапаева,165 | 92 | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000174 |
| 1194 | Ввод ЦО МКД Чапаева,165 | ЦО МКД Чапаева,165 | 01.май | 0.15 | 9.0 | 0.111288 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1195 | ТК-19/6КВ | ТК-18/6КВ | 17 | 0.15 | 9.0 | 0.111031 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000032 |
| 1196 | ТК-18/6КВ | ТК-13/6КВ | 154 | 0.15 | 9.0 | 0.111031 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000292 |
| 1197 | Ввод ЦО Титова,5 | ЦО МКД Титова 5 | 01.май | 0.15 | 09.фев | 0.109219 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1198 | ТК-13/6КВ | КП-ТИ-7 | 74 | 0.15 | 9.0 | 0.111031 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.000014 |
| 1199 | Ввод ЦО Титова,7 | ЦО МКД Титова,7 | 01.май | 0.15 | 9.0 | 0.111031 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1200 | Ввод ЦО МКД Титова,3 | ЦО МКД Титова,3 | 01.май | 0.15 | 09.фев | 0.109219 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1201 | ТК-8/2 | ТК-5/6КВ | 55 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000103 |
| 1202 | ТК-5/6КВ | ТК-7/6КВ | 94 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000176 |
| 1203 | ТК-7/6КВ | ТК-6/6КВ | 25 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000047 |
| 1204 | ТК-6/6КВ | КП-ТИ-19 | 102 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000191 |
| 1205 | ТК-7/6КВ | ТК-10/6КВ | 94 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000176 |
| 1206 | ТК-10/6КВ | ТК-11/6КВ | 50 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000094 |
| 1207 | ТК-11/6КВ | ТК-12/6КВ | 47 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000088 |
| 1208 | ТК-3/31 | ТК-2-4/11 | 21 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000004 |
| 1209 | ТК-2-4/11 | КП-КОМ-115 | 14 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1210 | Ввод Комарова,115 | ЦО СОШ №6 | 13 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1211 | ТК-3/31 | Разветвление | 63 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000119 |
| 1212 | Разветвление | ТК-2-4/6 | 30 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000057 |
| 1213 | ТК-2-4/6 | КП-КО-130а | 55 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000053 |
| 1214 | КП-КО-130а | ТК-2-6/16 | 26 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000049 |
| 1215 | ТК-3/30 | ТК-б/н | 01.май | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0 | 0.0000002 |
| 1216 | ТК-2-6/3 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000185 | 0 | 0.0000002 |
| 1217 | ТК-2-6/4 | ТК-2-6/5 | 58.5 | 0.15 | 9.0 | 0.11055 | 0.0000185 | 0.0000011 | 0.0000091 |
| 1218 | ТК-2-6/5 | ТК-2-6/6 | 45 | 0.15 | 9.0 | 0.11055 | 0.0000185 | 0.0000008 | 0.000007 |
| 1219 | ТК-2-6/6 | ТК-2-6/7 | 71.25 | 0.15 | 9.0 | 0.11055 | 0.0000185 | 0.0000013 | 0.0000111 |
| 1220 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109846 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1221 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 11 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,11 | 63 | 0.15 | 09.янв | 0.109839 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000121 |
| 1222 | ЦТП-34 | ТК-2-1/8 | 52 | 0.15 | 09.янв | 0.109559 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.00001 |
| 1223 | ТК-3/3 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | 96.5 | 0.15 | 9.0 | 0.111271 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000182 |
| 1224 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ТК-б/н | 01.май | 0.15 | 9.0 | 0.111271 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1225 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,108 | 99 | 0.15 | 9.0 | 0.111271 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000187 |
| 1226 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,108 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.15 | 08.июл | 0.114352 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1227 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | 200 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.0000375 |
| 1228 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | 14.75 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000028 |
| 1229 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | 100 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000188 |
| 1230 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | 18.мар | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000034 |
| 1231 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,98 | 80 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000015 |
| 1232 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,98 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112353 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1233 | Ввод ЦО МКД 5Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 6Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1234 | Ввод ЦО МКД 6Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 7Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1235 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.56 | ВыхЦО Транз.МКД Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1236 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова,56 | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1237 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1238 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,23 | ВыхЦО ТранзМКД Сарат.шоссе,23 | 100 | 0.15 | 9.0 | 0.110636 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.000019 |
| 1239 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,23 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | окт.25 | 0.15 | 9.0 | 0.110636 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1240 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | 80 | 0.15 | 9.0 | 0.110636 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000152 |
| 1241 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | Задвижка Ду150 | 19 | 0.15 | 9.0 | 0.110643 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000036 |
| 1242 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Вых ЦО ТранзМКД Шевченко, 122 | 20 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000037 |
| 1243 | ТК-2-10/4 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | 10 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1244 | ТК-2-1/1 | ТК-2-10/4 | 54 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000101 |
| 1245 | ТК-3/26 | ТК-2-1/1 | 170 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000038 | 0.0000319 |
| 1246 | ТК-3/26 | Ввод ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | 84 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000157 |
| 1247 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | 19 | 0.15 | 09.янв | 0.110184 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000036 |
| 1248 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79а | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | 118.75 | 0.15 | 09.янв | 0.110184 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000227 |
| 1249 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | ГБ-Минская ул.д.67 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1250 | ТК-3/25 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | 40 | 0.15 | 09.янв | 0.109599 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000077 |
| 1251 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1252 | ТК-3/29 | ТК-2-6/1 | 31.85 | 0.15 | 09.янв | 0.109637 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000061 |
| 1253 | ЦО ЦТП-55 | ТК-3-10/2 | 38 | 0.15 | 09.янв | 0.109741 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1254 | ТК-3-10/2 | ТК-3-10/4 | 41 | 0.15 | 09.янв | 0.109741 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000079 |
| 1255 | ЦТП-51 | ТК-3-5/1 | 40 | 0.15 | 9.0 | 0.110693 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000076 |
| 1256 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/2 | 14.май | 0.15 | 9.0 | 0.110693 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000028 |
| 1257 | ТК-3-5/2 | ТК-3-5/3 | 61 | 0.15 | 9.0 | 0.110693 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000116 |
| 1258 | ТК-3-5/3 | 1КП-30-22 | 53 | 0.15 | 9.0 | 0.110693 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000101 |
| 1259 | ТК-3-5/8 | ТК-3-5/5 | 152 | 0.15 | 09.янв | 0.110415 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.000029 |
| 1260 | ТК-3-5/7 | ТК-3-5/8 | 26 | 0.15 | 09.янв | 0.110415 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000005 |
| 1261 | Разветвление | ТК-8-5/6 | 50 | 0.15 | 9.0 | 0.110693 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000095 |
| 1262 | ТК-2-1/2 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | 20.75 | 0.15 | 09.янв | 0.109355 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000004 |
| 1263 | ТК-3/24 | ГБ-93 | 14 | 0.15 | 09.янв | 0.109781 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1264 | ГБ-93 | 2КП-Ш-93 | 31 | 0.15 | 09.янв | 0.109781 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000059 |
| 1265 | Ввод ЦО МКД Шевченко,93 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,93 | 40 | 0.15 | 09.янв | 0.109781 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000077 |
| 1266 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/3 | 36 | 0.15 | 9.0 | 0.111215 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000068 |
| 1267 | ТК-2-2/3 | Разветвление | 145 | 0.15 | 09.янв | 0.110367 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000276 |
| 1268 | ТК-2-2/2 | ТК-2-2/4 | 30 | 0.15 | 09.янв | 0.10941 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000058 |
| 1269 | ТК-3/57 | ТК-2-3/1 | 43.5 | 0.15 | 9.0 | 0.110555 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000083 |
| 1270 | ТК-2-3/1 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110603 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1271 | ТК-2-3/1 | Задвижка Ду150 | 154 | 0.15 | 9.0 | 0.11163 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.000029 |
| 1272 | ТК-3/58 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109866 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1273 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 47.75 | 0.15 | 09.янв | 0.109859 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000091 |
| 1274 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | 4 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 1275 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 59 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000011 |
| 1276 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | ЦО МКД 1 Свердлова ул.д. 29 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1277 | ТК-2/тс11 | ТК-3/тс11 | 63 | 0.15 | 09.янв | 0.109856 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000121 |
| 1278 | ТК-3/тс11 | ТК-4/тс11 | 33 | 0.15 | 09.янв | 0.109856 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000063 |
| 1279 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.29 | ЦО МКД 3 Свердлова ул.д.29 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1280 | ТК-2-3/3 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110182 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1281 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | ГБ-Леонова наб. ул.д.28 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109484 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1282 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,27 | ГБ-Наб. Леонова ул.д.27 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1283 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 1 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1284 | Ввод ЦО МКД 7Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 7 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1285 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 2 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1286 | ТК-3/66 | Ввод ЦО Наб.Леонова,40 | 11.апр | 0.15 | 09.янв | 0.109379 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000022 |
| 1287 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 3 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1288 | Ввод ЦО МКД 5Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 5 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1289 | ТК-2-7/2 | Ввод ЦО МДК Заречная 7 | июн.75 | 0.15 | 09.янв | 0.109368 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1290 | Разветвление | ТК-б/н | 28 | 0.15 | 9.0 | 0.110566 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1291 | ЦТП-75 | Насос ЦО ПСВ | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 1292 | ЦТП-75 | 1КП-ТР-4 | 36.2 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0.0000005 | 0.0000042 |
| 1293 | Трнавская,4 | Трнавская,6 | 24 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0.0000003 | 0.0000028 |
| 1294 | КП-ТР-8 | КП-ТР-6 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 1295 | Ввод ЦО МКД 6Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 6 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1296 | ТК-3-6/4 | ТК-3-6/5 | 62 | 0.15 | 09.янв | 0.109997 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000119 |
| 1297 | ТК-3-6/5 | ТК-3-6/6 | 40.8 | 0.15 | 09.янв | 0.109997 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000078 |
| 1298 | ТК-3-6/6 | Ввод ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 11 | 0.15 | 09.янв | 0.109997 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000021 |
| 1299 | ЦТП-42 | Разветвление | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109303 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1300 | ЦТП-41 узел ЦО | ТК-3-6/14 | 8 | 0.15 | 09.фев | 0.109289 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1301 | ТК-3-6/24 | КП-30-29 | 15 | 0.15 | 09.янв | 0.110005 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1302 | КП-30-29 | ТК-3-6/23 | 75 | 0.15 | 09.янв | 0.110005 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000143 |
| 1303 | 30 лет Победы 21 транзит ЦО | 30 лет Победы 21 транзит ЦО | 25 | 0.15 | 09.янв | 0.109478 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000048 |
| 1304 | 1КП-30-23 | 2КП-30-23 | 50 | 0.15 | 09.янв | 0.109545 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000096 |
| 1305 | Узел ввод-2 ЦО Лицей№1 | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109997 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1306 | Ввод ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109997 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1307 | ЦТП-45 | Разветвление | 2 | 0.15 | 09.янв | 0.109525 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1308 | ЦТП-45 | ТК-3-1/15 | 27 | 0.15 | 09.янв | 0.109525 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000052 |
| 1309 | ТК-3-1/15 | Ввод ЦО МКД Трнавская,13 | 10 | 0.15 | 09.янв | 0.109525 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1310 | ЦТП-43 | насос | 2 | 0.15 | 09.фев | 0.109263 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1311 | 1КП-30-6 | 2КП-30-6 | 84 | 0.15 | 09.янв | 0.109781 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000161 |
| 1312 | ЦТП-46 | Разветвление | 2 | 0.15 | 09.фев | 0.109256 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1313 | ТК-3-1/23 | Проспект Героев, 4 | 46 | 0.15 | 09.янв | 0.109525 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000088 |
| 1314 | ЦО ЦТП-47 | ТК-3-3/1 | 48 | 0.15 | 09.янв | 0.109849 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000092 |
| 1315 | ТК-3-3/1 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | 47 | 0.15 | 09.янв | 0.109849 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000009 |
| 1316 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.17 | ТК-3-3/3 | 9 | 0.15 | 09.фев | 0.109269 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1317 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | 50 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000094 |
| 1318 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | 39 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000074 |
| 1319 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | 80 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000151 |
| 1320 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | 50 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000094 |
| 1321 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | 25 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000047 |
| 1322 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/6 | 76.6 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000143 |
| 1323 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | 76.6 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000143 |
| 1324 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/4 | 100 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000187 |
| 1325 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | 100 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000187 |
| 1326 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | 36 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000067 |
| 1327 | ЦО ЦТП-64 | Ввод ЦО Трнавская,28 | 125 | 0.15 | 09.янв | 0.110217 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000239 |
| 1328 | ЦО ЦТП-65 | ТК-3-8/14 | 8 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1329 | ТК-3-8/14 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 9 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1330 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36 | 70 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000132 |
| 1331 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | ТК-3-8/15 | 5 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 1332 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | 150 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000274 |
| 1333 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | 120 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000219 |
| 1334 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | 120 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000219 |
| 1335 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/7 | 120 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000219 |
| 1336 | ТК-3-7/5 | Вво д ЦО МКД Степная 47 | 9 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1337 | транзит ЦО МКД Степная 47 | транзит ЦО МКД Степная 47 | 110 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000208 |
| 1338 | транзит ЦО МКД Степная 45 | транзит ЦО МКД Степная 45 | 51 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000096 |
| 1339 | КП-СТ-45 | ТК-3-7/8 | 05.мар | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1340 | транзит ЦО МКД Степная 49 | транзит ЦО МКД Степная 49 | 41.5 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000078 |
| 1341 | ТК-3-7/5 | Вво д ЦО МКД Степная 49 | 25 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000047 |
| 1342 | ТК-3/41 | Врезка на дома | 49 | 0.15 | 09.янв | 0.109538 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000094 |
| 1343 | ТК-3/39 | ТК-МАГ | 38 | 0.15 | 09.янв | 0.109775 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1344 | ТК-МАГ | КП-МАГ | 20 | 0.15 | 09.янв | 0.109775 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1345 | ТК-МАГ | КП-М9 | 25 | 0.15 | 09.янв | 0.109775 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000048 |
| 1346 | ТК-3/68 | ТК-3/69 | 46.6 | 0.15 | 09.янв | 0.110463 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000089 |
| 1347 | ТК-3/69 | ТК-2-4/8 | 39 | 0.15 | 09.янв | 0.110463 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000074 |
| 1348 | ТК-2-4/8 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | май.75 | 0.15 | 09.янв | 0.110463 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000011 |
| 1349 | ТК-2-4/8 | ТК-2-4/9 | 93.75 | 0.15 | 09.янв | 0.110463 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000179 |
| 1350 | ТК-3/51 | ЦТП-29 | 38.25 | 0.15 | 09.янв | 0.109945 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1351 | ЦТП-29 | Разветвление | 6 | 0.15 | 09.янв | 0.109686 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 1352 | ЦТП-29 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.41 | 17 | 0.15 | 09.янв | 0.109686 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000033 |
| 1353 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.41 | ВыхЦОТрназ МКД Минская,41 | 14 | 0.15 | 09.янв | 0.109686 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1354 | ТК-2-4/1 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110245 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1355 | ЦТП-36 | ТК-2-8/2 | 16.май | 0.15 | 09.янв | 0.109599 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000032 |
| 1356 | ТК-2-8/2 | ТК-2-8/2' | 41.5 | 0.15 | 09.янв | 0.109599 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000008 |
| 1357 | ТК-2-8/4 | КП-СШ-27 | 44 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000084 |
| 1358 | КП-СШ-27 | КП-СШ-29 | 95 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.000018 |
| 1359 | КП-СШ-29 | Разветвление ФГУП Почта России | 20 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1360 | Врезка у НО-17 | задвижка у НО-17 | 42.75 | 0.15 | 09.янв | 0.110172 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000082 |
| 1361 | ТК-2-8/11 | Ответвление | 57 | 0.15 | 09.янв | 0.109881 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000109 |
| 1362 | ЦТП-39 | ТК-2-9/2 | 78.75 | 0.15 | 09.янв | 0.110386 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000015 |
| 1363 | ТК-2-9/2 | 1КП-СШ-37а | 15 | 0.15 | 09.янв | 0.110386 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1364 | Ввод ЦО Саратосвкое шоссе,37А | Выход ЦО Саратовское шоссе,37А | 79 | 0.15 | 09.янв | 0.110386 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000151 |
| 1365 | ТК-2-9/7 | Безкамерная врезка Др.5 | 145 | 0.15 | 9.0 | 0.110689 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000276 |
| 1366 | Безкамерная врезка Др.5 | ТК-2-9/8 | 13.май | 0.15 | 9.0 | 0.110689 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000026 |
| 1367 | ТК-2-9/8 | КП-КА-15 | 19.май | 0.15 | 9.0 | 0.110689 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000037 |
| 1368 | КП-КА-15 | 1КП-КА-13 | 37 | 0.15 | 9.0 | 0.110689 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000007 |
| 1369 | НО-9 | КП-30-НЛ | 471 | 0.15 | 08.сен | 0.112466 | 0.0000114 | 0.0000054 | 0.0000445 |
| 1370 | ЦТП-77 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | 45 | 0.15 | 09.янв | 0.109518 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000044 |
| 1371 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/12 | 44 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000082 |
| 1372 | ТК-3-10/12 | ТК-3-10/13 | 65 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000122 |
| 1373 | ТК-3-10/13 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 27 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000005 |
| 1374 | ТК-3-10/11 | ТК-3-10/15 | 74 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000138 |
| 1375 | ТК-3-10/15 | ТК-3-10/16 | 53 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000099 |
| 1376 | ТК-3-10/16 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | 44.5 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000083 |
| 1377 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 55 | 98 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000183 |
| 1378 | ЦО ЦТП-58 | ТК-3-11/4 | 49 | 0.15 | 9.0 | 0.111208 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000093 |
| 1379 | ТК-3-11/4 | ЦО МКД Степная ул. д.22/24 | 39 | 0.15 | 9.0 | 0.111208 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000074 |
| 1380 | Ввод ЦО МКД Степная д.22/24 | Выход ЦО МКД Степная д.22/24 | 149 | 0.15 | 9.0 | 0.111208 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000282 |
| 1381 | Выход ЦО МКД Степная д.22/24 | ТК-3-11/7 | 22 | 0.15 | 9.0 | 0.111208 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000042 |
| 1382 | ТК-3-11/7 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | 34 | 0.15 | 9.0 | 0.111208 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000064 |
| 1383 | ЦО ЦТП-59 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | 74.8 | 0.15 | 09.янв | 0.109712 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000143 |
| 1384 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.56 | 49 | 0.15 | 09.янв | 0.109935 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000094 |
| 1385 | ТК-3-11/18 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | 33.3 | 0.15 | 09.янв | 0.109935 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000064 |
| 1386 | ТК-1/59 | ЦТП-60 | 84 | 0.15 | 09.янв | 0.109775 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000161 |
| 1387 | ТК-1/8 | КП-СШ-65 | 23 | 0.15 | 09.янв | 0.109451 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000044 |
| 1388 | ТК-3-11/13 | ТК-3-11/12 | 31 | 0.15 | 09.янв | 0.109464 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000006 |
| 1389 | ТК-3-11/12 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109464 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1390 | ТК-3-9/15 | ТК-3-9/16 | 58 | 0.15 | 09.янв | 0.109761 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000111 |
| 1391 | ТК-3-9/16 | ТК-3-9/17 | 24 | 0.15 | 09.янв | 0.109761 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000046 |
| 1392 | ТК-3-9/11 | КП-ПрГ-27 | 8 | 0.15 | 09.фев | 0.109263 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1393 | Разветвление | ТК-3-5/22 | 20 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1394 | ТК-3-5/22 | 1КП-СТ-11 | 30 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000056 |
| 1395 | 1КП-СТ-11 | 2КП-СТ-11 | 89 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000167 |
| 1396 | 2КП-СТ-11 | ТК-3-5/9 | 8 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1397 | ТК-3-5/9 | КП-СТ-13 | 23 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000043 |
| 1398 | ТК-3-5/10 | ТК-3-5/11 | 111.3 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000209 |
| 1399 | ТК-3-5/17 | 1КП-ПрГ-28 | 28 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000053 |
| 1400 | Ввод ЦО Героев 28 | Выход ЦО Героев 28 | 75 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000142 |
| 1401 | Героев 28 | ТК-3-5/21 | 14 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1402 | ТК-3-5/21 | Ввод ЦО Героев пр.,д.30 | 17 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000032 |
| 1403 | ТК-3-5/17 | ТК-3-5/16 | 89 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000169 |
| 1404 | Насо на подаче ЦО в ЦТП-7 | Тройник на ЦО в ЦТП-7 | 2 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1405 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-11 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | 38 | 0.15 | 09.янв | 0.109471 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1406 | ТК-3-9/3 | ТК-3-9/2 | 27.авг | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000052 |
| 1407 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/3 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/3 | 105 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000195 |
| 1408 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/4 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/4 | 96 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000178 |
| 1409 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | 90 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000167 |
| 1410 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | 110 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000204 |
| 1411 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | 60 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000112 |
| 1412 | ТК-3-9/2 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | 10 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1413 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-2 | Тройник ЦО в ЦТП-2 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1414 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-4 | Тройник на подаче ЦО в ЦТП-4 | 02.май | 0.15 | 09.янв | 0.109826 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 1415 | ТК-3-9/8 | ТК-3-9/9 | 42.4 | 0.15 | 09.янв | 0.109752 | 0.0000203 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1416 | ТК-3-9/9 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | 38.2 | 0.15 | 09.янв | 0.109752 | 0.0000203 | 0.0000008 | 0.0000066 |
| 1417 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 70 | 0.15 | 09.янв | 0.109805 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000134 |
| 1418 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 0.5 | 0.15 | 09.янв | 0.109805 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 1419 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 49 | 0.15 | 09.янв | 0.109548 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000094 |
| 1420 | ТК-3-7/9 | ТК-3-7/10 | 68 | 0.15 | 09.янв | 0.10971 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.000013 |
| 1421 | ЦО ЦТП-48 | ТК-3-3/7 | 4 | 0.15 | 09.янв | 0.109923 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1422 | ТК-3-3/7 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | 07.фев | 0.15 | 09.янв | 0.109923 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 1423 | ТК-3-3/7 | ТК-3-3/6 | 62.6 | 0.15 | 09.янв | 0.109923 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000012 |
| 1424 | ТК-3-3/6 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | 31 | 0.15 | 09.янв | 0.109923 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000059 |
| 1425 | ЦТП-71 | ТК-3-4/12 | 25 | 0.15 | 09.янв | 0.109377 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000048 |
| 1426 | ТК-1/33 | ЦТП-70 | 124 | 0.15 | 09.янв | 0.110094 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000237 |
| 1427 | Выход ЦО ЦТП-50 | ТК-3-3/17 | 28 | 0.15 | 9.0 | 0.11095 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000053 |
| 1428 | ТК-3-3/17 | Ввод ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | 8 | 0.15 | 9.0 | 0.11095 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1429 | Ввод ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | 65 | 0.15 | 9.0 | 0.11095 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000123 |
| 1430 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/19 | 40 | 0.15 | 9.0 | 0.11095 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000076 |
| 1431 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/21 | 114.8 | 0.15 | 9.0 | 0.11095 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000218 |
| 1432 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 8 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 8 | 14 | 0.15 | 09.янв | 0.109418 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1433 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 8 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 1 | 16.фев | 0.15 | 09.янв | 0.109418 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000031 |
| 1434 | ТК-3/61 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 103.2 | 0.15 | 09.янв | 0.109905 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000198 |
| 1435 | ГРБ-14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 5 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1436 | транзит ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | транзит ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | 54 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000103 |
| 1437 | 2КП-Н50-14 | 1КП-Н50-13 | 15 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1438 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | 57 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000109 |
| 1439 | Узел ЦО ж/д №13 | Узел ЦО ж/д №17 | 10 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1440 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 17 | ГБР-17 | 3 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 1441 | Ввод ЦО МКД Меделеева,12 | Задвижка Ду150 | 19 | 0.15 | 09.янв | 0.109474 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000037 |
| 1442 | ТК-8/3 | ЦТП - №15 стр | 366 | 0.15 | 9.0 | 0.111718 | 0.0000114 | 0.0000042 | 0.0000348 |
| 1443 | ИБ-27а | ЦО Балаковский техникум | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000203 | 0 | 0.0000002 |
| 1444 | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | Вход ЦО на учебный корпус | 2 | 0.15 | 09.янв | 0.109357 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1445 | ТК-1/4КВ | Разветвление | 93 | 0.15 | 9.0 | 0.111375 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000176 |
| 1446 | Разветвление | Разветвление | 34 | 0.15 | 9.0 | 0.111375 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000064 |
| 1447 | Разветвление | ТК-8/4КВ | 27 | 0.15 | 9.0 | 0.111375 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000051 |
| 1448 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/1 | ЦО МКД Пр. Героев,29/1 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1449 | ТК-1/4КВ | ТК-2/4КВ | 163 | 0.15 | 9.0 | 0.111375 | 0.0000226 | 0.0000037 | 0.0000308 |
| 1450 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду150 на ТК-1-7/22 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1451 | ТК-1-7/22 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | 10 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1452 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1453 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.111515 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1454 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 50 | 0.15 | 9.0 | 0.110628 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000095 |
| 1455 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 45 | 0.15 | 9.0 | 0.110628 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000086 |
| 1456 | ТК-1-7/1 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109585 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1457 | ЦТП-20 | ТК-1-4/6 | 3 | 0.15 | 09.янв | 0.109992 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 1458 | ТК-1-4/6 | ТК-1-4/5 | 70 | 0.15 | 09.янв | 0.109992 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000134 |
| 1459 | ТК-21/6КВ | ТК-22/6КВ | 35 | 0.15 | 09.янв | 0.109444 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000067 |
| 1460 | ТК-12/7КВ | ТК-13/7КВ | 95.9 | 0.15 | 9.0 | 0.11108 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000182 |
| 1461 | ТК-13/7КВ | ТК-14/7КВ | 71.4 | 0.15 | 9.0 | 0.11108 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000135 |
| 1462 | ТК-14/7КВ | ТК-15/7КВ | 37 | 0.15 | 9.0 | 0.11108 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000007 |
| 1463 | ТК-15/7КВ | ТК-16/7КВ | 70.3 | 0.15 | 9.0 | 0.11108 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000133 |
| 1464 | ТК-20/7КВ | КП-ТИ-39 | 18 | 0.15 | 09.янв | 0.109424 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000035 |
| 1465 | ТК-22/7КВ | КП-ЛЕН-129 | 19 | 0.15 | 09.янв | 0.109343 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000037 |
| 1466 | Разветвление | КП-ЛЕН-127 | 11 | 0.15 | 09.янв | 0.109296 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000021 |
| 1467 | ТК-12/11КВ | Врезка Ленина,125, Ак. Жук,37 | 45 | 0.15 | 09.янв | 0.110422 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000086 |
| 1468 | ТК-12/11КВ | ТК-10/11КВ | 74 | 0.15 | 09.янв | 0.110422 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000141 |
| 1469 | ТК-10/11КВ | ТК-1/11КВ | 60 | 0.15 | 09.янв | 0.110422 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000114 |
| 1470 | ТК-2/11КВ | ТК-5/11КВ | 38 | 0.15 | 09.янв | 0.110012 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1471 | ТК-5/11КВ | ТК-7/11КВ | 50 | 0.15 | 09.янв | 0.110012 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000096 |
| 1472 | ТК-7/11КВ | ТК-8/11КВ | 31 | 0.15 | 09.янв | 0.110012 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000059 |
| 1473 | ТК-1-6/2 | Запорная арматура Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109444 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1474 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | 39 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000074 |
| 1475 | ТК-1-6/4 | ТК-1-6/5 | 65 | 0.15 | 09.янв | 0.109646 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000125 |
| 1476 | ТК-1-6/7 | Запорная арматура Ду150 ЦО | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.10941 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1477 | Ввод Красная Звезда, д.8А | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109357 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1478 | ЦТП 17 ЦО | Ф. Социализма ул.д.33 | 15 | 0.15 | 09.янв | 0.110196 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1479 | Ввод ЦОФ.Социализма ул.д.33 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | 100 | 0.15 | 09.янв | 0.110196 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000191 |
| 1480 | Задвижка Ду 150 ЦО | Разветвление ЦО | 60 | 0.15 | 09.янв | 0.110019 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000115 |
| 1481 | ТК-1-7/11 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 08.авг | 0.113397 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1482 | ТК-1-7/11 | Врезка на Комсомольсую,32 | 135 | 0.15 | 9.0 | 0.111396 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000255 |
| 1483 | ТК-1-7/14 | Ввод ЦО Ком-тех-им.Грибанова | 107 | 0.15 | 9.0 | 0.111396 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000202 |
| 1484 | ТК-1-7/12 | ТК-1-7/9 | 149 | 0.15 | 9.0 | 0.111132 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000282 |
| 1485 | ТК-1-7/17 | ГБ Ленина ул.д.117 | 131 | 0.15 | 09.янв | 0.110101 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.000025 |
| 1486 | переход с 125/150 | ТК-см,разветвление на Дубровин | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.110292 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1487 | ЦТП-12 | ТК-1-4/8 | 4 | 0.15 | 09.фев | 0.109236 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1488 | ТК-смотровая | ТК-см,разветвление Федорова | 70 | 0.15 | 09.янв | 0.110292 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000134 |
| 1489 | ТК-смотровая | ТК-смотровая | 37 | 0.15 | 09.янв | 0.110292 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000071 |
| 1490 | ТК-см,разветвление на Дубровин | ТК-смотровая | 19 | 0.15 | 09.янв | 0.110292 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000036 |
| 1491 | ТК-1-4/21 | ТК-Б/Н | 195 | 0.15 | 9.0 | 0.110531 | 0.0000226 | 0.0000044 | 0.0000371 |
| 1492 | ТК-1-1/11 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109357 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1493 | ТК-1-1/11 | Задвизка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110435 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1494 | Вход ЦО Ф.Соцмализма ул.д.3а | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.3а | 70 | 0.15 | 09.янв | 0.110422 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000133 |
| 1495 | ТК-Б/Н | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.1 | 31 | 0.15 | 09.янв | 0.110422 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000059 |
| 1496 | Выход тр. ЦО Чапаев,116а | ТК-1-1/1 | 45 | 0.15 | 09.янв | 0.109511 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000086 |
| 1497 | ТК-1-1/6 | ТК-1-1/5 | 24 | 0.15 | 09.янв | 0.109863 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000046 |
| 1498 | ТК-8/15 | Разветвление | 26.май | 0.15 | 09.янв | 0.109778 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000051 |
| 1499 | Отвлетвление | ТК-8/27 | 2 | 0.15 | 09.янв | 0.110106 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1500 | ТК-1-2/7 | ЦТП-13 | 18 | 0.15 | 09.янв | 0.109687 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000035 |
| 1501 | ЦТП-7 | Насо на подаче ЦО в ЦТП-7 | 2 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1502 | ЦТП-7 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | 55 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000103 |
| 1503 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД 3Свердлова ул.д.29 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1504 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 34.6 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000065 |
| 1505 | Ввод ЦО МКД 2Свердлова ул.д.29 | Ввод ЦО МКД 1Свердлова ул.д.29 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1506 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | Вых ЦО Трназ МКД Свердлова 31 | 200 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0.0000045 | 0.0000373 |
| 1507 | Вых ЦО Трназ МКД Свердлова 31 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 08.авг | 0.113611 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1508 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | Вых ЦО Трназ МКД 20летВЛКСМ,58 | 75 | 0.15 | 09.янв | 0.110026 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000143 |
| 1509 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | 42 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000078 |
| 1510 | ЦТП-7 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | 102 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.000019 |
| 1511 | ТК-1-3/2 | ТК-1-3/3 | 150 | 0.15 | 08.авг | 0.113303 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000279 |
| 1512 | ЦТП-6 ЦО | ТК-1-3/9 | 202 | 0.15 | 08.авг | 0.113303 | 0.0000226 | 0.0000046 | 0.0000375 |
| 1513 | ЦТП-6 ЦО | ТК-1-3/1 | 42 | 0.15 | 08.авг | 0.113303 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000078 |
| 1514 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 61 | 0.15 | 08.авг | 0.113318 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000113 |
| 1515 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109457 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1516 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | 135 | 0.15 | 09.янв | 0.110142 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000258 |
| 1517 | ЦТП-9 | ТК-1-2/3 | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.110148 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1518 | ТК-1-2/3 | ТК-1-2/2 | 84 | 0.15 | 09.янв | 0.110148 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.000016 |
| 1519 | ТК-1-2/3 | ТК-1-2/4 | 45 | 0.15 | 09.янв | 0.110148 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000086 |
| 1520 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.111858 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1521 | ТК-1-2/5 | ТК-1-2/6 | 103 | 0.15 | 9.0 | 0.110889 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000195 |
| 1522 | ТК-1-2/6 | ЦО Бр.Захаровых 16 Задвижка Ду | 48 | 0.15 | 9.0 | 0.111236 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000091 |
| 1523 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Зах-х,16 | 48 | 0.15 | 09.янв | 0.109545 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000092 |
| 1524 | ТК-1-2/3 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110676 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1525 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | Ввод ЦО МКД 5Свердлова,56 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1526 | ТК-Пл.Св.-5а | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109646 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1527 | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | Вывод ЦО МКД Свободы пл.,5 | 30 | 0.15 | 09.янв | 0.109639 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000058 |
| 1528 | транзит ЦО МКД Степная 88 | транзит ЦО МКД Степная 88 | 0.5 | 0.15 | 09.янв | 0.109548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 1529 | ТК-1/1 | ТК-2-СВ | 133 | 0.15 | 9.0 | 0.110641 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000253 |
| 1530 | ТК-2 | ТК-4 | 78 | 0.15 | 9.0 | 0.110641 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000148 |
| 1531 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1532 | Выход ЦО МКД Бр.Зах-х ул.д.150 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | 62.2 | 0.15 | 09.янв | 0.109634 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000119 |
| 1533 | ЦТП-5 | ТК-1-4/12 | 60 | 0.15 | 09.янв | 0.109761 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000115 |
| 1534 | ТК-1-4/12 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 21 | 0.15 | 09.янв | 0.109761 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000004 |
| 1535 | Выход ЦО ЦТП-8 | ТК-1-3/5 | 95 | 0.15 | 09.янв | 0.109849 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000182 |
| 1536 | ЦТП-4 | Насос на подаче ЦО в ЦТП-4 | 02.май | 0.15 | 09.янв | 0.109826 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 1537 | ТК-6/28 | ТК-Горсеть-2 | 410 | 0.15 | 08.июл | 0.114846 | 0.0000226 | 0.0000093 | 0.0000751 |
| 1538 | ТК-Горсеть-2 | ИТП 20 лет ВЛКСМ,38 | 92 | 0.15 | 08.июн | 0.115802 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000167 |
| 1539 | ТК-Горсеть-2 | ТК-Горсеть-1 | 161 | 0.15 | 08.июл | 0.114846 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000295 |
| 1540 | ТК-Горсеть-1 | КП-СОВ-66 | 136 | 0.15 | 08.июл | 0.114846 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000249 |
| 1541 | ТК-6/29 | 2КП-ПР-4 | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.110148 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1542 | транзит ВКС МКД Пролетарская 4 | транзит ВКС МКД Пролетарская 4 | 77 | 0.15 | 09.янв | 0.110094 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000147 |
| 1543 | ТК-6/31 | ТК-1-9/17 | 2 | 0.15 | 9.0 | 0.111396 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1544 | Врезка на Советскую, д.13 | ТК-1-9/19 | 148 | 0.15 | 9.0 | 0.111396 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.000028 |
| 1545 | ТК-б/н | НО-7 | 148.1 | 0.15 | 08.сен | 0.111774 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000279 |
| 1546 | ТК-6/34 | ТК-б/н-3а | 80.07 | 0.15 | 9.0 | 0.111452 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000151 |
| 1547 | ТК-б/н-3а | МОУ Детдом №4 | 248 | 0.15 | 9.0 | 0.111452 | 0.0000226 | 0.0000056 | 0.0000468 |
| 1548 | ТК-2б/н | ТК-3б/н | 39.3 | 0.15 | 09.янв | 0.109473 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000076 |
| 1549 | ТК-1-10/30 | ТК-10/31 | 16 | 0.15 | 09.янв | 0.109316 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000031 |
| 1550 | выход ЦО МКД Степная 88 | ТК-1-1А на Степная 84 | 15 | 0.15 | 09.янв | 0.109805 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1551 | ТК-б/н | ТК-2а | 22 | 0.15 | 09.янв | 0.110155 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000042 |
| 1552 | ТК-2а | ЦТП-2 | 118 | 0.15 | 09.янв | 0.11023 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000225 |
| 1553 | ЦТП-2 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-2 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1554 | Выход ЦО с ЦТП-2 | ТК-1-10/15 | 9 | 0.15 | 09.фев | 0.109283 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1555 | ТК-1-1А на Степная 84 | ввод ЦО МКД Степная 84 | 3 | 0.15 | 09.янв | 0.109805 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 1556 | Ввод ЦО МКД Ленина 127 | ЦО-2 МКД Ленина 127 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109296 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1557 | ГБ Ленина ул.д111 | ЦО ГБ Ленина ул.д111 | 6 | 0.15 | 9.0 | 0.111132 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000011 |
| 1558 | Ввод ЦО Титова,19 | ЦО МКД Титова,19 | 7 | 0.15 | 08.сен | 0.11248 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1559 | Ввод ЦО Титова,9 | ЦО МКД Титова,9 | 01.май | 0.15 | 09.фев | 0.109219 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1560 | КП-ТИ-39 | Узел ввода отопления | 14 | 0.15 | 09.янв | 0.109424 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1561 | ввод ЦО МКД Ленина 129 | ЦО МКД Ленина 129 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109343 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1562 | ГБ Ленина ул.д. 107 | ЦО ГБ Ленина ул.д. 107 | 5 | 0.15 | 09.янв | 0.109471 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1563 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110628 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1564 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | ЦО в МКД Красн-я ул. д.11 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1565 | ЦО МКД Красноармейская ул. д.5 | ЦО МКД Красноармейская ул. д.5 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109646 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1566 | ТК-19/6КВ | Узел ввода отопления | 21 | 0.15 | 9.0 | 0.111031 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000004 |
| 1567 | КП-ФС-3а | Узел ввода отопления | 12 | 0.15 | 09.янв | 0.110422 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1568 | ГБ Чапаева 116а ЦО | ЦО МКД Чапаева 116а | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1569 | Ввод ЦО Комсомольская,29 | Ввод ЦО Поликлинка, 6 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1570 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110142 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1571 | ТК-ЛЕН-60 | ЦО МКД Ленина,60 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109471 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1572 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110142 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1573 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | ЦО МКД 4 Свердлова ул.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109727 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1574 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ЦО МКД Б.Захаровых,16 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109545 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1575 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110026 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1576 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1577 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | ЦО МКД Свердлова ул.д.31 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1578 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | ЦО МКД Свердлова ул.д. 27 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1579 | КП-СВ-27а | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1580 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д. 29 | ЦО МКД 2 Свердлова ул.д. 29 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1581 | Ввод ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | ЦО МКД Свердлова ул.д.19 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1582 | ТК-б/н | ИБ-27а | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109222 | 0.0000203 | 0 | 0.0000002 |
| 1583 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | ЦО МКД Гагарина ул.д.38 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109634 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1584 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109761 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1585 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1586 | Разветвление | ГБ-ИНТ-1 | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1587 | Разветвление | КП-2 | 88 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000168 |
| 1588 | ГБ-ИНТ-1 | Узел ввода отопления | 16 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000031 |
| 1589 | КП-2 | Узел ввода отопления | 17 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000032 |
| 1590 | Ввод ЦО Советская,66 | ЦО Горсеть | 1 | 0.15 | 08.июл | 0.114846 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1591 | Ввод ЦО адм. здание ГЭСа | Насос ЦО на адм. здание ГЭСа | 03.май | 0.15 | 08.сен | 0.111774 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 1592 | ЦТП | ТК-б/н | 73.5 | 0.15 | 09.янв | 0.110155 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.000014 |
| 1593 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1594 | 1КП-Н50-14 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110521 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1595 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109347 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1596 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 1 | ЦО МКД Менеделеева, 1 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109418 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1597 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,22 | ЦО МКД Леонова наб.,22 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109256 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1598 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | ЦО МКД Леонова наб.,23 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110258 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1599 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,27 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.27 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1600 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | ЦО МКД Леонова наб.,28 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109484 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1601 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109859 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1602 | Ввод ЦО Наб.Леонова,40 | ЦО МКД Наб.Леонова,40 | 14 | 0.15 | 09.янв | 0.109379 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1603 | ТК-см,разветвление Федорова | переход с150/100 | 26 | 0.15 | 09.янв | 0.110292 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000005 |
| 1604 | КП-МАГ | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109775 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1605 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109592 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1606 | МКД Комарова,135 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110845 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 1607 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 11 | ЦО МКД Вокзальная, 11 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109839 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1608 | КП-КО-130а | Узел ввода отопление | 8 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1609 | ЦТП-29 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.41 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109686 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1610 | ТК-3/29 | Ввод ЦО МКД Минская 57А | 31.авг | 0.15 | 09.янв | 0.109637 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000061 |
| 1611 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109355 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1612 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ЦО МКД Шевченко ул.д.79а | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.110184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1613 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109377 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1614 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | О МКД Шевченко ул.д.98 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1615 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | ЦО МКД Шевченко ул.д.100 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1616 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1617 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | ЦО МКД Сарат.шоссе,25 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110636 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1618 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.111271 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1619 | Ввод ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | ЦО Школа№8 Шевченко, 90 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1620 | ВыхЦО Транз МКД Минская,67 | ТК-2-1/4 | 150 | 0.15 | 09.янв | 0.110223 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000286 |
| 1621 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | ЦО МКД Минская ул.д.67 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1622 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | 5 | 0.15 | 08.сен | 0.112267 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 1623 | КП-КА-11 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110689 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1624 | 1КП-КА-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110689 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1625 | КП-КА-15 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.110689 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1626 | КП-СШ-31 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1627 | КП-СШ-29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1628 | Узел ввода ЦО | ЦО Сар.-Шоссе,27 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1629 | 1КП-СШ-37а | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110386 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1630 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | ЦО 30 лет Победы ул. д.38 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109518 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1631 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | ЦО МКД Саратовск шоссе 53 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1632 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 55 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.55 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1633 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | ЦО МКД Героев пр.д.56 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109935 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1634 | КП-СШ-65 | Узел ввода отопления | 13 | 0.15 | 09.янв | 0.109451 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1635 | КП-ТД | Узел ввода отопления | 10 | 0.15 | 09.фев | 0.109276 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1636 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/6 | 1 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1637 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/7 | 15 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000028 |
| 1638 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | 1 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1639 | тр-зит ЦО МКД Сар. Шоссе 69/4 | ЦО МКД Сар. Шоссе 69/5 | 1 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1640 | тр-зит цо МКД Сар. Шоссе 69/3 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1641 | тр-зит цо МКД Сар. Шоссе 69/2 | цо МКД Сар. Шоссе 69/2 | 1 | 0.15 | 08.авг | 0.113176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1642 | тр-зит цо МКД Сар. Шоссе 69/1 | цо МКД Сар. Шоссе 69/1 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1643 | транзит ЦО МКД Степная 88 | ЦО МКД Степная 88 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1644 | КП-СТ-49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1645 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | 80 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000146 |
| 1646 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | ЦО МКД Степная ул.27/3 | 10 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1647 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | ЦО МКД Степная ул.27/2 | 10 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1648 | ТК-3-8/15 | Ввод ЦО ООО УК БСС | 8 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1649 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 2 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1650 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | ЦО Трнавская,26/2 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1651 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | ЦО МКД Пр. Героев,29/8 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1652 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | ЦО МКД Пр. Героев,29/7 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1653 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | ЦО МКД Пр. Героев 26/6 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1654 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | ЦО МКД Пр. Героев 26/5 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1655 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | ЦО МКД Пр. Героев,29/4 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1656 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | ЦО МКД Пр. Героев,29/4а | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1657 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1658 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | ЦО МКД Героев пр. д.3 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109923 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1659 | 1КП-30-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109781 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1660 | Проспект Героев, 4 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109525 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1661 | КП-ПрГ-2а | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1662 | ГВС ЦО Трнавская,28 | ЦО Трнавская,28 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110217 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1663 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | ЦО МКД Степная ул.27/4 | 10 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1664 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/5 | ЦО МКД Степная ул.27/5 | 10 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1665 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/6 | ЦО МКД Степная ул.27/6 | 10 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1666 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.27/7 | ЦО МКД Степная ул. д.27/7 | 25 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000046 |
| 1667 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | 39 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000073 |
| 1668 | ТК-Проф | АЭС | 08.май | 0.15 | 09.фев | 0.109286 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 1669 | КП-ТР-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 1670 | Врезка МКД Трнавская,4 | ЦО МКД Трнавская,4 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109654 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 1671 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | ЦО МКД 30летПобеды,53 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1672 | КП-30-29 | Узел ввода отопления | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.110005 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1673 | КП-СТ-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1674 | Ввод ЦО Героев пр.,д.30 | ЦО МКД Героев пр.,д.30 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1675 | 1КП-ПрГ-28 | Узел ввода отопления | 13 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1676 | Узел ввод-1 ЦО Лицей№1 | ЦО Лицей№1 30летПобеды41А | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109997 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1677 | КП-30-НЛ | Узел ввода отопления | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112466 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1678 | Врезка на детскую больницу | Врезка на роддом | 56.5 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000108 |
| 1679 | Врезка на роддом | Задвижка | 29 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000055 |
| 1680 | Врезка на роддом | Задвижка | 5 | 0.15 | 9.0 | 0.110727 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1681 | ТК-б/н | Врезка Ду150/125 | 30 | 0.15 | 09.янв | 0.110155 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000057 |
| 1682 | ТК-3-11/17 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.56 | 5 | 0.15 | 09.янв | 0.109935 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1683 | КП-СТ-13 | ТК-3-5/10 | 90 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000169 |
| 1684 | КП-ТР-38 | Разветвление | 23 | 0.15 | 09.янв | 0.110217 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000044 |
| 1685 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/3 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/1 | 36 | 0.15 | 08.сен | 0.112517 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000067 |
| 1686 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | Разветвление | 56 | 0.15 | 09.янв | 0.110429 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000107 |
| 1687 | ТК-3-3/4 | Ввод ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | 63.5 | 0.15 | 09.янв | 0.109643 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000122 |
| 1688 | Ввод ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | ЦО МКД Трнавск. ул. д.29 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.109643 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1689 | ТК-3-8/5 | ТК-3-8/4 | 51 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000096 |
| 1690 | ЦТП-22 | ЦО ЦТП-22 | 5 | 0.15 | 09.янв | 0.109863 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1691 | ТК-2-7/1 | ТК-2-7/2 | 17 | 0.15 | 09.янв | 0.109368 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000033 |
| 1692 | ТК-3/31 | Переход 150/100 | 10 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1693 | ТК-1/23 | КП-ТР-3 | 6 | 0.15 | 09.фев | 0.109249 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 1694 | ТК-б/н | ЦТП-75 | 172 | 0.15 | 9.0 | 0.111022 | 0.0000114 | 0.000002 | 0.0000165 |
| 1695 | ЦТП-41 | Насос ЦО на ЦТП-41 | 2 | 0.15 | 09.фев | 0.109289 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1696 | ТК-3-7/2 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | 25 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000046 |
| 1697 | ЦО на ЦТП-76 | насос ЦТП-76 | 07.май | 0.15 | 09.янв | 0.10931 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 1698 | Насос | Разветвление | 6 | 0.15 | 09.фев | 0.109263 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 1699 | ЦТП-66 | ЦО ЦТП-66 | 3 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 1700 | ЦТП-45 | Разветвление | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.109525 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1701 | ЦТП-46 | Разветвление | 5 | 0.15 | 09.фев | 0.109256 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1702 | Насос ЦО ЦТП-41 | Узел ЦО на ЦТП-41 | 2 | 0.15 | 09.фев | 0.109289 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1703 | ЦТП-42 | Разветвление | 7 | 0.15 | 09.янв | 0.109303 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1704 | ТК-1-10/27 | ТК-1-10/26 | 40 | 0.15 | 09.янв | 0.109478 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000077 |
| 1705 | ЦТП-69 | ТК-3-7/9 | 06.май | 0.15 | 09.янв | 0.10971 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 1706 | ТК-3-8/4 | Ввод ЦО Трнавская,26/2 | 08.май | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 1707 | ГБ Ленина ул.д.117 | ЦО ГБ Ленина ул.д.117 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1708 | ТК-1-8/2 | ТК-1-8/3 | 77 | 0.15 | 09.янв | 0.109809 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000148 |
| 1709 | ТК-б/н | ЦО хоз двор | 20 | 0.15 | 09.янв | 0.10935 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1710 | ТК-б/н Хоз двор РусГидро | Задвижки 3,4 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.1097 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1711 | Задвижки на вводе ду150 | Врезка ЦО МКД Свободы пл.,5 | 34 | 0.15 | 09.янв | 0.109639 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000065 |
| 1712 | Задвижка | ООО "ЛПК" | 130.8 | 0.15 | 09.янв | 0.110106 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.000025 |
| 1713 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,27 | 141 | 0.15 | 09.янв | 0.110176 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000269 |
| 1714 | Врезка на Комсомольсую,32 | ТК-1-7/14 | 77 | 0.15 | 9.0 | 0.111396 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000145 |
| 1715 | УТ-2 | УТ-3 | 55.7 | 0.15 | 09.янв | 0.109583 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000107 |
| 1716 | Шахта опуска | Шахта подъёма | ноя.75 | 0.15 | 09.янв | 0.109746 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1717 | Шахта подъёма | Врезка на ИП Самылкину 150/50 | 10.май | 0.15 | 09.янв | 0.109746 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000002 |
| 1718 | ВыхЦОТрназМКД Леонова наб.,28а | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | 39 | 0.15 | 09.янв | 0.109484 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000075 |
| 1719 | ТК-6/21 | ТК-1-2/7 | 36 | 0.15 | 09.янв | 0.109572 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000069 |
| 1720 | Ввод ЦО Трнавск 42 ООО УК БСС | ЦО Трнавск 42 ООО УК БСС | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1721 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.36/6 | 80 | 0.15 | 08.сен | 0.111802 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000151 |
| 1722 | КП-а/я-21 | Узел ввода отопления | 03.май | 0.15 | 08.сен | 0.111774 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 1723 | ТК-2-4/11 | ИНБ-ТП | 24 | 0.15 | 9.0 | 0.111007 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1724 | Ответвление | ГБ-108 | 98 | 0.15 | 9.0 | 0.111271 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000185 |
| 1725 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.98 | ГБ-Шевченко ул.д.98 | 1 | 0.15 | 08.сен | 0.112176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1726 | ТК-6/38 | КП-а/я-21 | 212 | 0.15 | 08.сен | 0.111774 | 0.0000226 | 0.0000048 | 0.0000399 |
| 1727 | ТК-3/12 | Узел ввода ЦО | 20 | 0.15 | 09.янв | 0.10936 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1728 | Узел ввода ЦО | ИП Ахчин | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.10936 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1729 | ТК-3/13 | р-к "Рокот" | 46 | 0.15 | 09.янв | 0.110142 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000088 |
| 1730 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/2 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1-5 | 160 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000292 |
| 1731 | Насос ЦО | ЦО РУС Гидро | 7 | 0.15 | 08.сен | 0.111774 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 1732 | ЦТП-13 | Выход ЦТП-13 | 2 | 0.15 | 09.янв | 0.109323 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1733 | Насос СО в ЦТП-67 | Узел СО в ЦТП-67 | 3 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 1734 | ЦО ЦТП-66 | ТК-3-7/2 | 11 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000002 |
| 1735 | насос ЦТП-76 | ЦО ЦТП-76 | 07.май | 0.15 | 09.янв | 0.10931 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 1736 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | 47.75 | 0.15 | 09.янв | 0.109859 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000091 |
| 1737 | ЦТП-67 | ТК-3-7/5 | 30 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000057 |
| 1738 | ТК-8/15 | Разветвление | 58 | 0.15 | 09.янв | 0.109778 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000111 |
| 1739 | Насос ЦО в ЦТП-70 | Узел ЦО на выходе из ЦТП-70 | 2 | 0.15 | 09.фев | 0.109256 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1740 | ТК-1-3/9 ЦО | ТК-1-3/2 ЦО | 134 | 0.15 | 08.авг | 0.113303 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000249 |
| 1741 | НО-14 | МУП "Балаково Эл.Транс | 45 | 0.15 | 09.янв | 0.109532 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000086 |
| 1742 | Врезка 800/150 | Ввод ЦО ЗАО Резинотехника | 128 | 0.15 | 09.янв | 0.110162 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000244 |
| 1743 | Ответвление | Н/с | 01.май | 0.15 | 09.фев | 0.109219 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1744 | ЦО ЦТП-66 | Насос ЦО | 3 | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 1745 | ЦО ЦТП-66 | ЦО МАУК "БГЦБ" (Библиотека) | 01.май | 0.15 | 08.июл | 0.115371 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1746 | Выход ЦО ЦТП-63 | ТК-3-8/5 | 10 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1747 | Выход ЦО ЦТП-63 | ЦО ООО "Сервис-Лифт" | 5 | 0.15 | 9.0 | 0.11149 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 1748 | ТК-5/4 | Задвижки Ду150 | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.109948 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1749 | ТК-1/33 | ЦТП-70 | 5 | 0.15 | 09.фев | 0.109256 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1750 | Узел ввода ЦО в здании ТВ | Врезка на админ.здание | 42 | 0.15 | 09.янв | 0.109609 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000081 |
| 1751 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 23.май | 0.15 | 09.янв | 0.109746 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000045 |
| 1752 | Врезка на ИП Самылкину 150/50 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | 10.май | 0.15 | 09.янв | 0.109746 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000002 |
| 1753 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | 154 | 0.15 | 9.0 | 0.11163 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.000029 |
| 1754 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,22 | 6 | 0.15 | 09.фев | 0.109256 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000012 |
| 1755 | Вход ЦО Ф.Соцмализма ул.д.3а | ТК-Б/Н | 20 | 0.15 | 09.янв | 0.110422 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1756 | ТК-3/12 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110309 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1757 | НО-25 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109249 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1758 | Задвижка Ду150 | Переход Ду150/300 | 5 | 0.15 | 09.фев | 0.109249 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1759 | Задвижка 3,4 | Врезка на ВНИ Лаврикова | 23.май | 0.15 | 09.янв | 0.109746 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000045 |
| 1760 | Врезка на ИП Осмаев | Переход Ду125/150 | 87.3 | 0.15 | 09.янв | 0.109917 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000167 |
| 1761 | ЦТП | ТК-б/н | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1762 | Врезка на гараж | Врезка на детскую больницу | 37.5 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000072 |
| 1763 | Задвижка 1,2 | ТК-б/н | 241 | 0.15 | 9.0 | 0.111382 | 0.0000226 | 0.0000054 | 0.0000455 |
| 1764 | НО-б/н | Объекты ОАО "Автокалонна 1180" | 17.май | 0.15 | 09.янв | 0.109609 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000034 |
| 1765 | ТК-б/н | Врезка на ТП, ИП Колесова | 55 | 0.15 | 09.янв | 0.109579 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000106 |
| 1766 | НО-23 | Задвижка 1,2 | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.109422 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1767 | Задвижка 1,2 | Врезка на "Саратовгесстрой" | 11.фев | 0.15 | 09.янв | 0.109422 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000022 |
| 1768 | Врезка на "Саратовгесстрой" | Задвижки 3,4 | 19 | 0.15 | 09.янв | 0.109597 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000036 |
| 1769 | Задвижки 3,4 | Торговая база "Надежда" | 27.май | 0.15 | 09.янв | 0.109394 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000053 |
| 1770 | Зажвижка | ТК-б/н | 95.5 | 0.15 | 9.0 | 0.110727 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000181 |
| 1771 | ЦТП | Спец.корпус инфе.кор-2 | 219 | 0.15 | 9.0 | 0.110696 | 0.0000226 | 0.0000049 | 0.0000416 |
| 1772 | Задвижка 1,2 | ТК-б/н | 54 | 0.15 | 9.0 | 0.110765 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000103 |
| 1773 | ТК-б/н | Врезка на гаражи | 5 | 0.15 | 9.0 | 0.110765 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 1774 | Врезка на гаражи БалАвтоДор | Врезка на адм.зд БалАвтоДор | 10 | 0.15 | 9.0 | 0.110765 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000019 |
| 1775 | Врезка на ИП Пролежаева | Задвижки 3,4 | 2 | 0.15 | 9.0 | 0.111631 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1776 | ТП | ОАО"Балаково Сервис-Лада" | 51.4 | 0.15 | 09.янв | 0.11005 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000098 |
| 1777 | Задвижки 3,4 | ТП | 71.7 | 0.15 | 9.0 | 0.111631 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000135 |
| 1778 | КП-СТ-13 | ТК-3-5/10 | 49.6 | 0.15 | 08.сен | 0.112111 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000093 |
| 1779 | ТК-3-5/15 | ТК-3-5/14 | 44.5 | 0.15 | 09.янв | 0.109508 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000085 |
| 1780 | Задвижки 3,4 | Адм. зд. ООО Промэнерго | 17 | 0.15 | 09.янв | 0.10967 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000033 |
| 1781 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 60 | 0.15 | 09.янв | 0.109887 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000115 |
| 1782 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 0.5 | 0.15 | 08.сен | 0.111798 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 1783 | Транзит Бр. Захаровых 8 | Транзит Бр. Захаровых 8 | 20 | 0.15 | 9.0 | 0.111101 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1784 | 1КП-БЗ-8 | Узел ввода отопления | 14 | 0.15 | 9.0 | 0.111101 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000027 |
| 1785 | Транзит Бр. Захаровых 8 | Транзит Бр. Захаровых 8 | 130 | 0.15 | 9.0 | 0.111101 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000246 |
| 1786 | Бр. Захаровых 8 | Бр. Захаровых 10 | 20 | 0.15 | 9.0 | 0.111101 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1787 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 40 | 0.15 | 08.сен | 0.111798 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000075 |
| 1788 | Бр. Захаровых 10 транзит | Бр. Захаровых 10 транзит | 0.5 | 0.15 | 09.янв | 0.109887 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 1789 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 0.5 | 0.15 | 08.сен | 0.111739 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 1790 | ТК-1-3/8 | Бр. Захаровых 8 | 20 | 0.15 | 9.0 | 0.111101 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1791 | ТК-4-2 | ТК-4-3 | 73 | 0.15 | 08.сен | 0.111739 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000137 |
| 1792 | Насос ЦО на подаче в ЦТП-4 | ЦО ТК 1-3/7 | 13 | 0.15 | 09.янв | 0.109826 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1793 | Разветвление на ЦТП-4 | опуск в подземку | 36 | 0.15 | 09.янв | 0.109826 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000069 |
| 1794 | Разветвление | Октяборьская 8а | 32 | 0.15 | 09.янв | 0.109826 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000061 |
| 1795 | КП-ОК-8а | Узел ввода отопления | 5 | 0.15 | 09.янв | 0.109826 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1796 | Врезка на ИП Осмаев | Переход Ду125/150 | 17.июл | 0.15 | 09.янв | 0.109917 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000034 |
| 1797 | Врезка 800/150 | Задвижка Ду 150 | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110169 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1798 | Задвижка Ду 150 | Узел учета ЗАО "Резинотехника" | 12 | 0.15 | 09.янв | 0.110169 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1799 | Задвижки Ду150 | Узел ТП | 09.май | 0.15 | 09.фев | 0.109273 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1800 | Врезка в адм. здании | ЦО Административное здание | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.10967 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1801 | Ввод ЦО в адм.здание | Врезка ЦО на адм. здание | 15 | 0.15 | 09.янв | 0.10967 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000029 |
| 1802 | ТП | Гаражи ОАО"БалСервис-Лада" | 01.май | 0.15 | 09.янв | 0.11005 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 1803 | Врезка на ООО Промэнерго | Задвижки 3,4 | 2 | 0.15 | 09.янв | 0.109683 | 0.0000226 | 0 | 0.0000004 |
| 1804 | Переход с надзем. в подземку | Адм. зд. ООО Промэнерго | 35 | 0.15 | 09.янв | 0.10967 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000067 |
| 1805 | ТК-1-7/21 Задвижка Ду150 | ТК-1-7/22 | 115 | 0.15 | 09.янв | 0.110073 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.000022 |
| 1806 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д. 5 | 24 | 0.15 | 09.янв | 0.109646 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000046 |
| 1807 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 35 | 0.15 | 9.0 | 0.110628 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000067 |
| 1808 | Задвижка Ду 150 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.11 | 40 | 0.15 | 09.янв | 0.109646 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000077 |
| 1809 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.9 | 78 | 0.15 | 9.0 | 0.111515 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000147 |
| 1810 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.47а | Разветвление ЦО | 60 | 0.15 | 09.янв | 0.110019 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000115 |
| 1811 | Выход ЦОФ.Социализма ул.д.33 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.47а | 31 | 0.15 | 9.0 | 0.111021 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000059 |
| 1812 | Задвижка Ду150 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | 78 | 0.15 | 09.янв | 0.109741 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000015 |
| 1813 | Задвижка Ду150 | Задвижка Ду150 | 36 | 0.15 | 09.янв | 0.110387 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000069 |
| 1814 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.2а | 1 | 0.15 | 09.янв | 0.110387 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1815 | ЦТП-21 | Насос ПСВ на ЦО | 4 | 0.15 | 09.янв | 0.109343 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1816 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,58 | 45 | 0.15 | 08.авг | 0.113611 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000083 |
| 1817 | Задвижки Ду150 | ООО "Информ" | 108 | 0.15 | 09.янв | 0.109948 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000207 |
| 1818 | Запорная арматура Ду150 ЦО | ТК-1-6/6 | 29 | 0.15 | 09.янв | 0.10941 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000056 |
| 1819 | Запорная арматура Ду150 | ГБ Ленина ул.д. 107 | 34 | 0.15 | 09.янв | 0.109444 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000065 |
| 1820 | ТК 1-2/4 Задвижка Ду150 | ТК-1-2/5 | 96 | 0.15 | 9.0 | 0.110889 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000182 |
| 1821 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | 1 | 0.15 | 9.0 | 0.111236 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1822 | Зажвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД 4Свердлова ул.д.56 | 20 | 0.15 | 9.0 | 0.110676 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000038 |
| 1823 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.54 | ТК-3-11/17 | 8 | 0.15 | 09.янв | 0.109935 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1824 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.56 | ТК-3-11/18 | 11.мар | 0.15 | 09.янв | 0.109935 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000022 |
| 1825 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 11 | 29.май | 0.15 | 09.янв | 0.109839 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000057 |
| 1826 | ВыхЦОТрназ МКД Минская,41 | ТК-2-4/1 | 31.85 | 0.15 | 09.янв | 0.109686 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000061 |
| 1827 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | 24 | 0.15 | 08.сен | 0.112353 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000045 |
| 1828 | Задвижка Ду150 | ТК-2-4/2 | 82.26 | 0.15 | 09.янв | 0.109763 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000158 |
| 1829 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.106 | 13 | 0.15 | 08.июл | 0.114352 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000024 |
| 1830 | ЦО ЦТП-22 | ТК-1-1/6 | 68 | 0.15 | 09.янв | 0.109863 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.000013 |
| 1831 | Задвижка Ду150 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109216 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1832 | Задвижка Ду150 | ТК-2-6/4 | 23 | 0.15 | 9.0 | 0.110557 | 0.0000185 | 0.0000004 | 0.0000036 |
| 1833 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ГБ Шевченко ул.д.108 | 5 | 0.15 | 9.0 | 0.111271 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 1834 | Вход ЦО Адм. здание | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 17 | 0.15 | 09.янв | 0.109559 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000033 |
| 1835 | ТК-б/н | Насос на ЦО Уч.корпус СГЮАП | 19 | 0.15 | 09.янв | 0.109357 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000037 |
| 1836 | Разветвление ФГУП Почта России | КП-СШ-31 | 75 | 0.15 | 9.0 | 0.11082 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000142 |
| 1837 | ЦТП-38 | ТК-2-9/9 | 67.5 | 0.15 | 09.янв | 0.109663 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.000013 |
| 1838 | ТК-1-7/9 | ГБ Ленина ул.д.111 | 11 | 0.15 | 9.0 | 0.111132 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000021 |
| 1839 | ГБ Ленина ул.д.111 | ТК-1-7/9 | 11 | 0.15 | 9.0 | 0.111132 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000021 |
| 1840 | Задвижка Ду150 | ТК-1-7/12 | 105 | 0.15 | 9.0 | 0.111132 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000199 |
| 1841 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1842 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | 1 | 0.15 | 09.фев | 0.109222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1843 | Выход ЦО МКД Степная 49 | ТК-3-7/6 | 62 | 0.15 | 9.0 | 0.11152 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000117 |
| 1844 | ТК-21/6КВ | КП-ЛЕН-122а | 37 | 0.125 | 07.сен | 0.126381 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000062 |
| 1845 | ТК-22/6КВ | КП-ЛЕН-124а | 33 | 0.125 | 07.сен | 0.126356 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000055 |
| 1846 | ТК-8/6 | КП-ЛЕН-122 | 32 | 0.125 | 07.сен | 0.126349 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000053 |
| 1847 | ТК-8/7 | ТК-24/6КВ | 29 | 0.125 | 07.сен | 0.126395 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000048 |
| 1848 | ТК-24/6КВ | КП-ЛЕН-120 | 10 | 0.125 | 07.сен | 0.126395 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1849 | ТК-2/7КВ | КП-ТИ-55 | 25 | 0.125 | 07.сен | 0.126554 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000042 |
| 1850 | ТК-2/7КВ | КП-ТИ-51а | 26 | 0.125 | 07.сен | 0.126554 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000043 |
| 1851 | ТК-3/7КВ | КП-ТИ-57а | 15 | 0.125 | 07.сен | 0.126511 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1852 | ТК-3/7КВ | КП-ТИ-55а | 39 | 0.125 | 07.сен | 0.126511 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000065 |
| 1853 | Ввод ЦО 30 лет Победы,35 | Врезка на ТК-3-6/17 | 51 | 0.125 | 07.сен | 0.126714 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000085 |
| 1854 | ТК-1-7/4 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127413 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1855 | ТК-18/7КВ | Разветвление | 29 | 0.125 | 07.сен | 0.126569 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000048 |
| 1856 | ТК-18/7КВ | Разветвление | 35 | 0.125 | 07.сен | 0.126569 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000058 |
| 1857 | ТК-19/7КВ | Разветвление | 28 | 0.125 | 07.сен | 0.126692 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000047 |
| 1858 | Разветвление | КП-ТИ-41 | 26 | 0.125 | 07.сен | 0.126692 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000043 |
| 1859 | ТК-19/7КВ | Разветвление | 27 | 0.125 | 07.сен | 0.126692 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000045 |
| 1860 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | 91 | 0.125 | 07.сен | 0.126764 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000151 |
| 1861 | Выход ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 2 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 7 | 22.май | 0.125 | 07.сен | 0.126775 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000037 |
| 1862 | ТК-12/11КВ | КП-ЛЕН-123 | 15 | 0.125 | 07.сен | 0.126223 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1863 | ТК-2/12КВ | Разветвление | 21 | 0.125 | 07.сен | 0.126259 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000035 |
| 1864 | ТК-11/4КВ | Разветвление | 34 | 0.125 | 07.сен | 0.126352 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000057 |
| 1865 | ТК-5/3КВ | Разветвление | 20 | 0.125 | 07.авг | 0.127707 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 1866 | Тр-т ЦО МКД ВводТрнавская,13 | Тр-т ЦО МКД ВыходТрнавская,13 | 80 | 0.125 | 07.сен | 0.126685 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000133 |
| 1867 | Разветвление | ТК-5/3КВ | 31 | 0.125 | 07.авг | 0.127707 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000051 |
| 1868 | ТК-4/3КВ | Б/к врезка на Ак.Жук,6А | 31 | 0.125 | 07.авг | 0.127707 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000051 |
| 1869 | ТК-3/3КВ | ТК-4/3КВ | 12 | 0.125 | 07.авг | 0.127707 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 1870 | ТК-1/3КВ | ТК-3/3КВ | 126 | 0.125 | 07.авг | 0.127707 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000208 |
| 1871 | Задвижки | Врезка на ИП Бабаян | 04.май | 0.125 | 07.сен | 0.126205 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1872 | Врезка на ВНИ Бабаян | Задвижки | 32 | 0.125 | 07.авг | 0.127534 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000053 |
| 1873 | Выход ЦО Трнавская,26/1 | ТК-3-8/9 | 12 | 0.125 | 07.сен | 0.126554 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 1874 | ЦТП 16 | Вход ЦОФ.Социализма ул. д.19 | 40 | 0.125 | 07.сен | 0.126395 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000067 |
| 1875 | УТ-2 | УТ-3 | 55.6 | 0.125 | 07.сен | 0.126508 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000092 |
| 1876 | ТК-3 | ТК-5 | 34.1 | 0.125 | 07.сен | 0.126536 | 0.0000145 | 0.0000005 | 0.0000036 |
| 1877 | Разветвление ЦТП 23 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.37 | 38.9 | 0.125 | 07.сен | 0.127033 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000064 |
| 1878 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.37 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.37 | 31 | 0.125 | 07.сен | 0.127033 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000051 |
| 1879 | Задвижка Ду 100 | ТК-смотровая | 36 | 0.125 | 07.сен | 0.126417 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000006 |
| 1880 | ТК-8/5 | ИТП-124 | 29 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000048 |
| 1881 | ТК-(УТ-3)/3КВ | КП-АК-8 | 145 | 0.125 | 07.авг | 0.12838 | 0.0000114 | 0.0000017 | 0.000012 |
| 1882 | ТК-(УТ-2)/3КВ | ТК-(УТ-3)/3КВ | 53 | 0.125 | 07.авг | 0.12838 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000044 |
| 1883 | ТК-(УТ-1) | ТК-(УТ-2)/3КВ | 80 | 0.125 | 07.авг | 0.12838 | 0.0000114 | 0.0000009 | 0.0000066 |
| 1884 | ТК-(УТ-1) | КП-АК-12 | 17 | 0.125 | 07.авг | 0.12838 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 1885 | Разветвление ЦО ЦТП18 | Ввод ГВС на Гагарина 77 | 47 | 0.125 | 07.сен | 0.126446 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000078 |
| 1886 | ТК-смотровая | переход с 125/150 | 7 | 0.125 | 07.сен | 0.126417 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 1887 | ЦТП - №15 стр | ТК-(УТ-1) | 11 | 0.125 | 07.авг | 0.12838 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1888 | Разветвление ЦТП 15 | ТК-1-6/9 | 27 | 0.125 | 07.сен | 0.126302 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000045 |
| 1889 | ТК-8/19 | Задвижка Ду125 ТК-8/19 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126309 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1890 | ТК-1-4/21 | Зажвижка Ду125 ТК-1-4/21 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126583 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1891 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,24 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | авг.75 | 0.125 | 07.сен | 0.126748 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 1892 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,23 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | 14 | 0.125 | 07.сен | 0.126793 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1893 | 2КП-ФС-1а | КП-ФС-1а | 55 | 0.125 | 07.сен | 0.126504 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000091 |
| 1894 | Выход ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | ТК-3-8/19 | 97 | 0.125 | 07.сен | 0.127179 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.000016 |
| 1895 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126866 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1896 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126902 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1897 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | Выход ЦО МКД Чапаева 115 | 14 | 0.125 | 07.сен | 0.126888 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1898 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,23 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126801 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1899 | ТК-1-1/1 | ТК-1-1/2 | 29 | 0.125 | 07.сен | 0.126663 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000048 |
| 1900 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | 48 | 0.125 | 07.сен | 0.126663 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000008 |
| 1901 | ТК-1-1/5 | Ввод ЦО Чапаева ул.д.131 | 12 | 0.125 | 07.сен | 0.126284 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 1902 | ТранзЦО Чапаева ул.д.131 | Транз ЦО Чапаева ул.д.131 | 11.май | 0.125 | 07.сен | 0.126284 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 1903 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,12 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127173 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1904 | Ввод ЦО МКД Меделеева,12 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,12 | 85 | 0.125 | 07.сен | 0.126743 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000141 |
| 1905 | Ввод ЦО МКД Меделеева,12 | ГБ-Менделеева ул.д.12 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126743 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1906 | ТК-3 | ТК-4 | 25.41 | 0.125 | 07.сен | 0.126536 | 0.0000145 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 1907 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.19 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | 30 | 0.125 | 07.сен | 0.127019 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000005 |
| 1908 | 2КП-Н50-17 | КП-Н50-18 | 15 | 0.125 | 07.сен | 0.126223 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1909 | Выход тр. ЦО Пр. Героев, 2а | Вход тр. ЦО Пр. Героев, 2 | 15 | 0.125 | 07.авг | 0.127832 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 1910 | ЦТП-10 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.43 | 29 | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000048 |
| 1911 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.43 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,43 | 14 | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1912 | ТК-2-2/8 | Ввод ЦО ЦТП-27 | авг.25 | 0.125 | 07.сен | 0.126253 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 1913 | Н.О.-15 | до врезки на СТО ЗЕНИТ-ЛТД | 24 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 1914 | от врезки на СТО ЗЕНИТ-ЛТД | КП-А | 27 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1915 | Транзит ЦО наб. Леонова 18 | ТК-2-2/8 | 12 | 0.125 | 07.сен | 0.126253 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 1916 | КП-А | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1917 | АМ-125 | Разветвление | 58 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000049 |
| 1918 | ТК-2-СВ | ТК-3-1 | 34 | 0.125 | 07.сен | 0.126352 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000057 |
| 1919 | Ввод ЦО Гипермаркет "Магнит" | Насос ЦО Гипермаркет "Магнит" | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 1920 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.146 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.146 | 66 | 0.125 | 07.июл | 0.129295 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000107 |
| 1921 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.148 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | 21 | 0.125 | 07.июл | 0.129295 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 1922 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | ВыходТранзЦОМКДБЗах-х ул.д.150 | 194 | 0.125 | 07.июл | 0.129295 | 0.0000226 | 0.0000044 | 0.0000316 |
| 1923 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,10 | ВыхЦО ТранзМКД Менеделеева,10 | 12 | 0.125 | 07.авг | 0.127417 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 1924 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 78 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000127 |
| 1925 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 9 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,10 | 6 | 0.125 | 07.авг | 0.127417 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 1926 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 8 | ВводЦО ТранзМКД Менеделеева, 9 | 99 | 0.125 | 07.авг | 0.127417 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000163 |
| 1927 | Разветвление | ТК-б/н-РЖД | 80 | 0.125 | 07.сен | 0.12675 | 0.0000114 | 0.0000009 | 0.0000067 |
| 1928 | ТК-1-3/5 | Задвижки в ТК-1-3/5 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127399 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1929 | ТК-5/14 | Задвижки псв/осв | 104 | 0.125 | 07.авг | 0.127655 | 0.0000114 | 0.0000012 | 0.0000087 |
| 1930 | ТК-б/н-РЖД | Узел ввода отопления | 9 | 0.125 | 07.сен | 0.12675 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1931 | ТК-1-9/19 | ТК-1-9/20 | 46 | 0.125 | 07.сен | 0.127099 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000076 |
| 1932 | ТК-1-9/20 | ТК-1-9/21 | 48 | 0.125 | 07.сен | 0.127099 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000079 |
| 1933 | ТК-1-9/20 | ТК-1-9/22 | 43 | 0.125 | 07.сен | 0.127099 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000071 |
| 1934 | 1КП-НЛ-73 | 2КП-НЛ-73 | 150 | 0.125 | 07.сен | 0.127194 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000248 |
| 1935 | ТК-6/45 | Ввод ЦО МАЯ-1а | 260 | 0.125 | 07.авг | 0.128002 | 0.0000226 | 0.0000059 | 0.0000427 |
| 1936 | 1КП-НЛ-72 | КП-НЛ-72 | 99 | 0.125 | 07.авг | 0.127944 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000163 |
| 1937 | ТК-3-4/16 | Задвижка Ду125 Леонова наб.72 | 21.авг | 0.125 | 07.сен | 0.127092 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000036 |
| 1938 | ЦТП-72 узел ЦО | ТК-3-4/16 | 14 | 0.125 | 07.сен | 0.126365 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 1939 | Выход ЦО МКД Заречная,7 | Ввод ЦО МКД Заречная,4 | 04.май | 0.125 | 07.сен | 0.126942 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 1940 | ТК-1-10/26 | ТК-1-10/24 | 78 | 0.125 | 07.сен | 0.12667 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000013 |
| 1941 | 2КП-ТР-73 | ТК-3-4/26 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126664 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1942 | 1КП-ТР-73 | 2КП-ТР-73 | 75 | 0.125 | 07.сен | 0.126664 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000125 |
| 1943 | ТК-3-4/28 | 1КП-ТР-73 | 40 | 0.125 | 07.сен | 0.127173 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000066 |
| 1944 | ЦТП-73 | ТК-3-4/28 | 30 | 0.125 | 07.сен | 0.126612 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000005 |
| 1945 | Разветвление | ТК-3-10/38 | 16 | 0.125 | 07.сен | 0.126259 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 1946 | Узел ЦО ЦТП-3 | ТК-б/н -смотровая ЦО | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126259 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1947 | ТК-3-4/3 | Ввод ЦО Бульвар Роз,11 | 57 | 0.125 | 07.авг | 0.127725 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000094 |
| 1948 | 2КП-ТР-55 | ТК-3-4/3 | 16 | 0.125 | 07.авг | 0.127725 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 1949 | Ввод ЦО МКД Трнавская,55 | Выход ЦО МКД Трнавская,55 | 120 | 0.125 | 07.авг | 0.127725 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000198 |
| 1950 | ЦТП-70 узел ЦО | Ввод Трнавская,55 | 17.май | 0.125 | 07.авг | 0.127725 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000029 |
| 1951 | Разветвление | Трнавская,63 | 10 | 0.125 | 07.авг | 0.127725 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 1952 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Меделеева,15 | 58.19 | 0.125 | 07.сен | 0.126534 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000097 |
| 1953 | ЦТП-71 | ТК-3-4/10 | 20 | 0.125 | 07.сен | 0.126251 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 1954 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,2 | ЦО МКД Академика Жук,2 | 5 | 0.125 | 07.авг | 0.12838 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 1955 | Врезка на ИП Судакова | Задвижки | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126241 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1956 | Выход ЦО ЦТП-49 | ТК-3-3/13 | 21.мар | 0.125 | 07.сен | 0.127189 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000035 |
| 1957 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | ТК-3-3/14 | 40 | 0.125 | 07.сен | 0.127189 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000066 |
| 1958 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 70 | 0.125 | 07.сен | 0.127189 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000116 |
| 1959 | ТК-3-3/12 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 10 | 0.125 | 07.сен | 0.127189 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1960 | Выход ЦО ЦТП-49 | ТК-3-3/12 | 7 | 0.125 | 07.сен | 0.127189 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 1961 | Ввод ЦО Ленина,120 | ЦО МКД | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126395 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1962 | Ввод ЦО Ленина,122а | ЦО МКД | 01.май | 0.125 | 07.сен | 0.126349 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1963 | ТК-3-3/8 | ТК-3-3/9 | 40 | 0.125 | 07.сен | 0.126395 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000067 |
| 1964 | транзит ГВС МКД Степная 94 | транзит ГВС МКД Степная 94 | 100 | 0.125 | 07.сен | 0.12683 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000166 |
| 1965 | транзит ГВС МКД Степная 92 | транзит ГВС МКД Степная 92 | 115 | 0.125 | 07.сен | 0.127099 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.000019 |
| 1966 | транзит ЦО Степная 84 | транзит ЦО Степная 84 | 153 | 0.125 | 07.авг | 0.12821 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000251 |
| 1967 | транзит ЦО МКД Степная 74 | транзит ЦО МКД Степная 74 | 118 | 0.125 | 07.сен | 0.127077 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000195 |
| 1968 | ВыхЦО Транз МКД Минская,17 | Безкамерная врезка. | 82.5 | 0.125 | 07.сен | 0.126942 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000137 |
| 1969 | Ввод ЦО Ленина,123 | ЦО МКД Ленина,123 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126223 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1970 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | 25 | 0.125 | 07.авг | 0.127738 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000041 |
| 1971 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | 70 | 0.125 | 07.авг | 0.1285 | 0.0000203 | 0.0000014 | 0.0000103 |
| 1972 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91/1 | 80 | 0.125 | 07.авг | 0.1285 | 0.0000203 | 0.0000016 | 0.0000118 |
| 1973 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | 40 | 0.125 | 07.авг | 0.127428 | 0.0000203 | 0.0000008 | 0.0000059 |
| 1974 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | 110 | 0.125 | 07.авг | 0.127428 | 0.0000203 | 0.0000022 | 0.0000164 |
| 1975 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | 59.5 | 0.125 | 07.сен | 0.12654 | 0.0000203 | 0.0000012 | 0.0000089 |
| 1976 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | 0.5 | 0.125 | 07.сен | 0.12654 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 1977 | ТК-б/н Степная 102 и 100 | ТК-б/н Степная 100 | 138 | 0.125 | 07.сен | 0.127311 | 0.0000114 | 0.0000016 | 0.0000115 |
| 1978 | ВыхЦО Транз МКД Минская,19 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1979 | ТК-б/н Степная 81 | ТК-б/н Степная 108 и 100 | 21 | 0.125 | 07.сен | 0.127311 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 1980 | ТК-3-9/3 | Ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 69/1 | 160 | 0.125 | 07.сен | 0.127267 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000265 |
| 1981 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Насос ЦО МКД Ленина,122а | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 1982 | НО-10 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.68 | 21.май | 0.125 | 07.сен | 0.126269 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000036 |
| 1983 | ТК-1/11А | Вход ЦО МКД Степная ул. д.39 | 137.5 | 0.125 | 07.сен | 0.127103 | 0.0000114 | 0.0000016 | 0.0000115 |
| 1984 | ТК-3-5/13 | КП-ПрЭ-24 | 36 | 0.125 | 07.сен | 0.126706 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000006 |
| 1985 | ТК-3-5/14 | ТК-3-5/13 | 34 | 0.125 | 07.сен | 0.126706 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000056 |
| 1986 | ТК-3-5/16 | ТК-3-5/15 | 44.5 | 0.125 | 07.сен | 0.126428 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000074 |
| 1987 | 1КП-ПрГ-28 | ТК-3-5/20 | 89 | 0.125 | 07.сен | 0.12675 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000148 |
| 1988 | Задвижка 2Ду150 вТК-3/57 | Врезка в ТК-3/57 на ТК-2-3/1 | 93 | 0.125 | 07.авг | 0.127457 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000154 |
| 1989 | Ввод ЦО Титова,23А | ЦО МКД Титова 23а | 01.май | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1990 | Ввод ЦО Титова,19А | ЦО МКД Титова 19а | 01.май | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1991 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.7 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.7 | 70 | 0.125 | 07.сен | 0.126775 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000116 |
| 1992 | Ввод ЦО МКД Ленина,124А | ЦО МКД | 01.май | 0.125 | 07.сен | 0.126356 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1993 | Ввод ЦО Ленина,124 | ЦО Ленина 124 (2под.) | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126115 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1994 | Зажвижка Ду125 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | 39 | 0.125 | 07.сен | 0.126388 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000065 |
| 1995 | Выход ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 2 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 3 | 22.май | 0.125 | 07.сен | 0.126775 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000037 |
| 1996 | КП-ТИ-51а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126554 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1997 | КП-ТИ-55 | Узел ввода отопления | 10 | 0.125 | 07.сен | 0.126554 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 1998 | КП-ТИ-57а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 1999 | КП-ТИ-55а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2000 | ЦТП-62 | ТК-3-9/15 | 36 | 0.125 | 07.сен | 0.126367 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000006 |
| 2001 | ЦО МКД Героев пр. д.44б и д.42 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44б | 14.сен | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 2002 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | ЦО МКД Героев пр. д.44б и д.42 | 20 | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2003 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44а | 14 | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 2004 | ЦО ЦТП-61 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | 24 | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000004 |
| 2005 | КП-КЯ-37 | Узел ввода отопления | 7 | 0.125 | 07.сен | 0.127033 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 2006 | ТК-1-4/1 | Ввод ЦО МКД Комсомольская, 33 | 44 | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000073 |
| 2007 | Задвижка Ду125 ТК-8/19 | ТК-1-4/21 | 26 | 0.125 | 07.сен | 0.126302 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000043 |
| 2008 | Ввод ЦО МКД Заречная,7 | Выход ЦО МКД Заречная,7 | 100 | 0.125 | 07.сен | 0.126942 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000166 |
| 2009 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.3 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.3 | 70 | 0.125 | 07.сен | 0.126775 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000116 |
| 2010 | ГБ Ф.Социализма ул.д.1 | ЦО Ф.Социализма ул.д.1 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126576 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2011 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | ЦО МКД Чапаева 117 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2012 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.54 | 74 | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000123 |
| 2013 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | ЦО МКД Чапаева 115 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126888 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2014 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | ЦО МКД Чапаева 121 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126223 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2015 | Ввод ЦО Чапаева ул.д.131 | ЦО Чапаева ул.д.131 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126284 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2016 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.43 | ЦО МКД Свердловаул.д.43 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2017 | ТК-1-8/3 | ТК-1-8/4 | 120 | 0.125 | 07.сен | 0.126975 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000199 |
| 2018 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127019 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2019 | Выход ЦО МКД Чапаева,116б | ТК-1-1/3 | 50 | 0.125 | 07.сен | 0.126468 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000083 |
| 2020 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.150 | 1 | 0.125 | 07.июл | 0.129295 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2021 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 1 | 0.125 | 07.июл | 0.129295 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2022 | Задвижки в ТК-5/14 | Ввод ЦО Саратовское шоссе,58 | 104 | 0.125 | 07.авг | 0.127655 | 0.0000114 | 0.0000012 | 0.0000087 |
| 2023 | ТК-1/15 | ЦТП-77 | 104 | 0.125 | 07.сен | 0.126859 | 0.0000114 | 0.0000012 | 0.0000087 |
| 2024 | Тройник на врезки байпаса ЦО | Задвижка на байпасе ЦО | 02.май | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2025 | ТК-б/н на СК Кристалл | Задвижки ПСВ/ОСВ 2Ду150 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127576 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2026 | Задвижка на байпасе ЦО | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | 02.май | 0.125 | 07.сен | 0.126779 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2027 | ГБ-37 | КП-СШ-37 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.12667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2028 | КП-ЧП-12 | Узел ввода отопления | 9 | 0.125 | 07.сен | 0.126172 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2029 | НО-20 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126677 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2030 | Задвижки ПСВ/ОСВ 2Ду150 | Ввод ЦО в СК Кристалл | 187.2 | 0.125 | 07.авг | 0.127576 | 0.0000226 | 0.0000042 | 0.0000309 |
| 2031 | безкамерная врезка | Ввод Дружбы ул.д.5 | 22 | 0.125 | 07.сен | 0.126302 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000037 |
| 2032 | ТК-2-9/16 | Ввод ЦО Шевченко,2 | 38.5 | 0.125 | 07.сен | 0.126513 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000064 |
| 2033 | 2КА-СШ-37а | ТК-2-9/16 | 16.авг | 0.125 | 07.сен | 0.126513 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000028 |
| 2034 | ТК-2-8/4 | ТК-2-8/5 | 57 | 0.125 | 07.сен | 0.127219 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000094 |
| 2035 | Разветвление | ТК-2-8/4 | 04.май | 0.125 | 07.сен | 0.127219 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2036 | Разветвление | КП-ШЕ-46 | 43 | 0.125 | 07.сен | 0.127219 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000071 |
| 2037 | КП-Н50-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126223 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2038 | Ввод ЦО МКД Меделеева,12 | ЦО МКД Меделеева,12 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126743 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2039 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | Задвижка Ду125 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127441 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2040 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,24 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126793 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2041 | 1КП-50-25 | ИБ-26 | 2 | 0.125 | 07.сен | 0.126122 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2042 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126748 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2043 | Ввод ЦО МКД Меделеева,15 | ЦО МКД Меделеева,15 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126534 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2044 | ВводЦО ТранзМКД Менеделеева, 9 | ЦО МКД Менеделеева, 9 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127417 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2045 | Задвижка Ду125 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,24 | 79 | 0.125 | 07.сен | 0.126748 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000131 |
| 2046 | КП-МЕ-10 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127417 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2047 | ЦТП-30В | ТК-б/н-4-4Б | 9 | 0.125 | 07.сен | 0.126497 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2048 | Задвижка Ду125 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,23 | 79 | 0.125 | 07.сен | 0.126793 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000131 |
| 2049 | Ввод ЦО МКД Минская 2 | ЦО МКД Минская 2 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126788 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2050 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ЦО МКД Волжская ул.д.71 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2051 | ТК-2-4Б | ТК-3-4Б | 23 | 0.125 | 07.сен | 0.126497 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 2052 | Разветвление | ТК-2-4Б | 19 | 0.125 | 07.сен | 0.126497 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 2053 | ЦТП-30В | Разветвление | 3 | 0.125 | 07.сен | 0.126497 | 0.0000114 | 0 | 0.0000003 |
| 2054 | Задвижка | Детская больница ЦО | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126259 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2055 | Разветвление | ТК-2-8/1 | 18.75 | 0.125 | 07.сен | 0.126242 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000031 |
| 2056 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.57 | ЦО МКД Волжская ул.д.57 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126147 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2057 | Ввод ЦО МКД Заречная,4 | ЦО МКД Заречная,4 | 10 | 0.125 | 07.сен | 0.126942 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000017 |
| 2058 | Ввод ЦО МДК Заречная 7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126942 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2059 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | ВыхЦО Транз МКД Минская,27 | 8 | 0.125 | 07.сен | 0.12724 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2060 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | ЦО МКД Минская ул.д.27 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.12724 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2061 | ВыхЦО Транз МКД Минская,29а | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | 128 | 0.125 | 07.авг | 0.128559 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000209 |
| 2062 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | ЦО МКД Комарова ул.д.113 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2063 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | ЦО МКД Минская ул.д.17 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126942 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2064 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | ВыхЦО Транз МКД Минская,19 | 17 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000028 |
| 2065 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | ЦО МКД Минская ул.д.19 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2066 | ТК-2-4/4 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.37 | 77.75 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000129 |
| 2067 | ТК-2-7/5 | Задвижка Ду300 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2068 | ТК-3/51 | ТК-2-4/4 | 32.25 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000053 |
| 2069 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.57 | ЦО МКД ИП Тарасов Е.Б. | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126147 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2070 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.17 | ВыхЦО Транз МКД Минская,17 | 7 | 0.125 | 07.сен | 0.126942 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 2071 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | ГБ- Минская ул.д.19 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2072 | ТК-2-4/9 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.19 | 28 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000046 |
| 2073 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | ГБ-Комарова ул.д. 113 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2074 | ТК-2-4/9 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | 58.75 | 0.125 | 07.сен | 0.126893 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000097 |
| 2075 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,109 | 63 | 0.125 | 07.авг | 0.128559 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000103 |
| 2076 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | ВыхЦО Транз МКД Минская,29а | 143 | 0.125 | 07.авг | 0.128559 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000234 |
| 2077 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.19 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.19 | 84 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000139 |
| 2078 | Переход с Ду200/125 | ТП | 44 | 0.125 | 07.сен | 0.126432 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000073 |
| 2079 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.37 | ЦО МКД Минская ул.д.37 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.12691 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2080 | ТК-3/70 | ГБ-Минская 31 | 77 | 0.125 | 07.сен | 0.12724 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000127 |
| 2081 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.65А | ЦО МКД Минская ул.д.65А | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127143 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2082 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79 | 14 | 0.125 | 07.авг | 0.127958 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 2083 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127958 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2084 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | ГБ-Минская ул.д.27 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.12724 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2085 | ТК-3/69 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.27 | 11 | 0.125 | 07.сен | 0.12724 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 2086 | ТК-3/68 | ТК-3/70 | 58.4 | 0.125 | 07.сен | 0.12724 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000097 |
| 2087 | Ввод ЦО Вокзальная,16 | ЦО СОШ №18 | 2 | 0.125 | 07.сен | 0.127373 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2088 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.75 | ЦО МКД Минская ул.д.75 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127099 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2089 | Ввод ЦО Дружбы ул.д.5 | ЦО МКД Дружбы ул.д.5 | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126302 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2090 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | ТК-2-2/6 | 63 | 0.125 | 07.сен | 0.126902 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000104 |
| 2091 | ТК-6/6КВ | КП-ТИ-23А | 22 | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000037 |
| 2092 | ТК-6/6КВ | КП-ТИ-19А | 19 | 0.125 | 07.сен | 0.126424 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000032 |
| 2093 | Ввод ЦО МКД Шевченко,46 | ЦО МКД Шевченко,46 | 49 | 0.125 | 07.сен | 0.127219 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000081 |
| 2094 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | 47 | 0.125 | 07.сен | 0.126902 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000078 |
| 2095 | КП-СШ-37 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.12667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2096 | Ввод ЦО Шевченко,2 | ЦО МКД Шевченко,2 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126513 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2097 | ТК-1-7/4 | Задвижка Ду150 | 179 | 0.125 | 07.авг | 0.127406 | 0.0000226 | 0.000004 | 0.0000296 |
| 2098 | КП-М-т | ЦО здания ГМ "МАГНИТ" | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126895 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2099 | Узел ввода-1 ДС "Кристалл" | КП-30-Кристалл | 14 | 0.125 | 07.авг | 0.127569 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 2100 | КП-ПрГ-29 | Узел ввода отопления | 9 | 0.125 | 07.сен | 0.126172 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2101 | Выход на насос ЦО Ленина,122а | Насос ЦО на МКД Ленина,122а | 16 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 2102 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44а | ЦО МКД Героев пр. д.44а | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2103 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44б | ЦО МКД Героев пр. д.44б | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2104 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.54 | ЦО МКД Героев пр.д.54 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126648 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2105 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/1 | 2 | 0.125 | 07.авг | 0.127428 | 0.0000203 | 0 | 0.0000003 |
| 2106 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | 2 | 0.125 | 07.авг | 0.1285 | 0.0000203 | 0 | 0.0000003 |
| 2107 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 93 | ЦО МКД Сар.Шоссе 93 | 70 | 0.125 | 07.авг | 0.1285 | 0.0000203 | 0.0000014 | 0.0000103 |
| 2108 | ввод ЦО МКД Степная 84 | ЦО МКД Степная 84 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127223 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2109 | ТК-3-7/10 | ввод ЦО МКД Степная 92 | 22 | 0.125 | 07.сен | 0.127099 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000036 |
| 2110 | ввод ГВС МКД Степная 96 | ГВС МКД Степная 96 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126115 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2111 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | ЦО Трнавская,26/1 | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126554 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2112 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127179 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2113 | КП-СТ-70/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2114 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2115 | Выход ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2116 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | ЦО МКД Героев пр. д.17 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126939 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2117 | Ввод ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | Выход ЦО МКД Пр. Героев,29/9 | 50 | 0.125 | 07.сен | 0.127179 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000083 |
| 2118 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | ЦО МКД Наб.Леонова д.62 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127189 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2119 | Вход ЦО 30 лет Победы,17 | Вход ЦО пр.Энергетиков,4 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126215 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2120 | Ввод ЦО Трнавская,26/1 | Выход ЦО Трнавская,26/1 | 45 | 0.125 | 07.сен | 0.126554 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000075 |
| 2121 | КП-30-10 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126347 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2122 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | 100 | 0.125 | 07.сен | 0.12683 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000166 |
| 2123 | Ввод ЦО ТП | ЦО ОАО ВМУ"Гидромонтаж" | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126432 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2124 | Вход тр. ЦО Пр. Героев, 2 | ГВС МКД Пр.Героев,2 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127832 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2125 | 1КП-ТР-55 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127725 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2126 | Ввод ЦО МКД Свердлова 13 | Выход ЦО МКД Свердлова 13 | 33 | 0.125 | 07.сен | 0.126345 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000055 |
| 2127 | КП-ТР-63 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127725 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2128 | Выход ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | ТК-3-3/4 | 9 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2129 | ТК-3-3/3 | Ввод ЦО МКД Трнавск ул. д.19 | 8 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2130 | ТК-3-3/3 | Вход ЦО МКД Трнавск ул. д.21 | 22 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000036 |
| 2131 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.17 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.17 | 114 | 0.125 | 07.сен | 0.126939 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000189 |
| 2132 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | ЦО МКД Леонова наб.73 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126832 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2133 | Врезка ЦО Леонова наб.76 | ЦО МКД Леонова наб.76 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127208 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2134 | Задвижка | Детская больница ЦО | 20 | 0.125 | 07.сен | 0.126259 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2135 | Ввод ЦО Ленина,124 | ЦО Ленина,124 (1под.) | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126381 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2136 | Задвижка | Ввод ЦО Перинатальный центр 1п | 40 | 0.125 | 07.сен | 0.126395 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000067 |
| 2137 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО Сар.шоссе,39а | 01.май | 0.125 | 07.сен | 0.126677 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2138 | Проспект Героев, 2 | Набережная Леонова, 48а | 142 | 0.125 | 07.авг | 0.127832 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000234 |
| 2139 | Проспект Героев, 2а | Проспект Героев, 2 | 59 | 0.125 | 07.авг | 0.127832 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000097 |
| 2140 | КП-30-9а | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2141 | Проспект Героев, 4 | Проспект Героев, 2а | 20 | 0.125 | 07.авг | 0.127832 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2142 | Ввод ЦО МДОУ Дет.сад №61 | ЦО МДОУ Дет.сад №61 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126115 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2143 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | ТК-3-2/11 | 61 | 0.125 | 07.сен | 0.126547 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000101 |
| 2144 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ЦО МКД Шеронов О.В. | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2145 | 1КП-30-23 | Узел ввода отопления | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126374 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2146 | Выход ЦО 30 лет Победы,17 | Выход ЦО пр.Энергетиков,4 | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2147 | КП-ПрЭ-24 | Узел ввода отопления | 13 | 0.125 | 07.сен | 0.126706 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000022 |
| 2148 | Врезка на детскую больницу | Задвижка | 01.май | 0.125 | 07.сен | 0.126269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2149 | ТК-3-1/4 | ТК-3-1/5 | 86 | 0.125 | 07.сен | 0.127121 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000142 |
| 2150 | 2КП-30-6 | ТК-3-1/4 | 54 | 0.125 | 07.сен | 0.127121 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000089 |
| 2151 | Разветвление | Пристройка к хирур.корпусу | 80 | 0.125 | 07.сен | 0.126685 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000133 |
| 2152 | Разветвление | ТК-3-1/9 | 17 | 0.125 | 07.сен | 0.126468 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000028 |
| 2153 | ТК-3-1/2 | 1КП-30-6 | 11 | 0.125 | 07.сен | 0.126347 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000018 |
| 2154 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 77 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000126 |
| 2155 | Разветвление | КП-ТР-5 | 25 | 0.125 | 07.сен | 0.126468 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000042 |
| 2156 | Врезка на ВНИ Бабаян | Врезка на офис ИП Осмаев | 150 | 0.125 | 07.авг | 0.127435 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000248 |
| 2157 | Врезка на ВНИ Бабаян | ЦО ВНИ Бабаян | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127435 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2158 | Врезка на ИП Бабаян | Задвижки | 04.май | 0.125 | 07.сен | 0.126205 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2159 | Врезка на ИП Колесова | Врезка на ВНИ Саенко | 04.май | 0.125 | 07.сен | 0.126205 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2160 | ЦТП-42 | ТК-3-6/9 | 37 | 0.125 | 07.сен | 0.126374 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000062 |
| 2161 | П-Линёво | Задвижка Ду 125 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.128091 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2162 | Задвижка Ду125 | ТК-смотровая | 6 | 0.125 | 07.авг | 0.128084 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 2163 | ЦТП-44 | Разветвление | 2 | 0.125 | 07.сен | 0.126468 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2164 | 2КП-ТР-73 | ТК-3-4/26 | 50.6 | 0.125 | 07.сен | 0.127031 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000084 |
| 2165 | ТК-3-4/28 | 1КП-ТР-73 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127173 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2166 | ТК-2-1/7 | Задвижки в ТК-2-1/7 | 172.5 | 0.125 | 07.авг | 0.128649 | 0.0000226 | 0.0000039 | 0.0000282 |
| 2167 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 9а | 45 | 0.125 | 07.сен | 0.127077 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000075 |
| 2168 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,79 | ТК-2-1/3 | 74 | 0.125 | 07.авг | 0.127958 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000122 |
| 2169 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 71 | 0.125 | 07.сен | 0.127077 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000118 |
| 2170 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 18 | 0.125 | 07.сен | 0.127081 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000003 |
| 2171 | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д. 19 | ТК-1-6/11 | 43 | 0.125 | 07.сен | 0.126417 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000072 |
| 2172 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.1 | ГБ Ф.Социализма ул.д.1 | 64 | 0.125 | 07.сен | 0.126576 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000106 |
| 2173 | Вход ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | Выход ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | 49 | 0.125 | 07.сен | 0.126642 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000081 |
| 2174 | Разветвление холодный бокс | Разветвление КПП-2 ООО"ДЭУ" | 25 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000041 |
| 2175 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.96 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,96 | 40 | 0.125 | 07.сен | 0.126395 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000067 |
| 2176 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,27 | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | 58 | 0.125 | 07.сен | 0.126525 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000096 |
| 2177 | Разветвление боксы АТК | Разветвление производ. корпус | 68 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000113 |
| 2178 | Разветвление КПП-2 ООО"ДЭУ" | Разветвление Гаражи УМР | 27 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000045 |
| 2179 | Разветвление производ. корпус | Разветвление туалет/душ | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.127011 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2180 | ТК-2-10/1 | ТК-2-10/2 | 22.май | 0.125 | 07.сен | 0.126269 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000037 |
| 2181 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.146 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | 87 | 0.125 | 07.июл | 0.129295 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000142 |
| 2182 | Задвижки в ТК-2-1/7 | Ввод ЦО Вокзальная,16 | 172.5 | 0.125 | 07.авг | 0.128649 | 0.0000226 | 0.0000039 | 0.0000282 |
| 2183 | ГБ Чапаева,116а | Выход тр. ЦО Чапаев,116а | 45 | 0.125 | 07.сен | 0.126432 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000075 |
| 2184 | Вход ЦО МКД Б.За-х ул.д.148 | ВыходТранзЦОМКДБЗа-х ул.д.148 | 63 | 0.125 | 07.июл | 0.129295 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000103 |
| 2185 | ТК-5/11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126115 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2186 | ТК-3/27 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | 90 | 0.125 | 07.авг | 0.127958 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000148 |
| 2187 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.79 | ГБ-Шевченко ул.д.79 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.127958 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2188 | ТК-2-1/1 | ввод ЦО МКД Шевченко 75 | 12 | 0.125 | 07.сен | 0.126822 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2189 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | 57 | 0.125 | 07.сен | 0.126822 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000095 |
| 2190 | ТК-2-1/4 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.75 | 136 | 0.125 | 07.сен | 0.127099 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000225 |
| 2191 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.37 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.43 | 20 | 0.125 | 07.сен | 0.127033 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2192 | Вход ЦО Комсомольская ул. д.37 | Ввод ЦО Комсомольская ул. д.37 | 31 | 0.125 | 07.сен | 0.127033 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000051 |
| 2193 | ТК-3-10/4 | ТК-3-10/5 | 87.6 | 0.125 | 07.сен | 0.12674 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000145 |
| 2194 | Ввод ЦО МКД Чапаева 113 | Выход ЦО МКД Чапаева 113 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2195 | Ввод ЦО МКД Чапаева 113 | ЦО МКД Чапаева 113 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2196 | Выход ЦО МКД Чапаева 115 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | 55 | 0.125 | 07.сен | 0.127004 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000091 |
| 2197 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | Выход ЦО МКД Чапаева 121 | 14 | 0.125 | 07.сен | 0.126223 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000023 |
| 2198 | Вход ЦО МКД Сверд-а ул.д.21 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | 95 | 0.125 | 07.сен | 0.127019 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000157 |
| 2199 | Врезка на прачку | Врезка на фабрику - кухня | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126323 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2200 | ЦО ЦТП-56 | Ввод ЦО МКД 30 лет Поб д.36б | 16 | 0.125 | 07.сен | 0.126642 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 2201 | Врезка | Врезка на прачечную | 25 | 0.125 | 07.сен | 0.126323 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000042 |
| 2202 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | 17 | 0.125 | 07.сен | 0.126866 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000028 |
| 2203 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | Вход ЦО МКД Чапаева 113 | 43 | 0.125 | 07.сен | 0.126851 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000071 |
| 2204 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 36б | ТК-3-10/9 | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126642 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2205 | ТК-3-5/10 | ТК-3-5/11 | 86.4 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000141 |
| 2206 | ТК-1-1/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева 115 | 38 | 0.125 | 07.сен | 0.126902 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000063 |
| 2207 | Выход ЦО МКД Чапаева 115 | Ввод ЦО МКД Чапаева 121 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127004 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2208 | Вых ЦО Трназ МКД 20летВЛКСМ,58 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | 32 | 0.125 | 07.сен | 0.126338 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000053 |
| 2209 | КП-30-27 | ТК-3-6/20А | 4 | 0.125 | 07.сен | 0.126714 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2210 | ТК-3-6/20 | КП-30-35 | 9 | 0.125 | 07.сен | 0.126714 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2211 | Ввод Коммунистическая,20Д | МКД Коммунистическая,20Д | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126767 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 2212 | ТК-1 | Ввод Коммунистическая,20Д | 64.5 | 0.125 | 07.сен | 0.126767 | 0.0000145 | 0.0000009 | 0.0000069 |
| 2213 | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | Транзит ЦО МКД Вокзальная 9а | 0.5 | 0.125 | 07.сен | 0.127081 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2214 | ТК-3-5/6 | ТК-3-5/7 | 65 | 0.125 | 07.сен | 0.126576 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000108 |
| 2215 | транзит ЦО МКД Степная 74 | ЦО МКД Степная 74 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.127077 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2216 | ТК-2-1/3 | Бескамерная врезка ЦО | 74 | 0.125 | 07.авг | 0.127958 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000122 |
| 2217 | выход ЦО Степная 84 | ввод ЦО Степная 84 | 15 | 0.125 | 07.сен | 0.127077 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 2218 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | 40 | 0.125 | 07.сен | 0.126851 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000066 |
| 2219 | ТК-3-2/9 | ТК-3-2/10 | 35 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000057 |
| 2220 | Выход тр.ЦО 30 лет Победы,9а | ТК-3-2/9 | 20 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2221 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.57 | ВыхЦОТранз МКД Минская ул.д.57 | 110 | 0.125 | 07.сен | 0.127143 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000182 |
| 2222 | ТК-3-4/17 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.72 | 08.апр | 0.125 | 07.сен | 0.127208 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2223 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.76 | Врезка ЦО Леонова наб.76 | 125 | 0.125 | 07.сен | 0.127208 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000207 |
| 2224 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | 49 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000008 |
| 2225 | ВыхЦОТранз МКД Минская ул.д.57 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.65А | 32 | 0.125 | 07.сен | 0.127143 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000053 |
| 2226 | ТК-3-6/25 | 1КП-30-23 | 36 | 0.125 | 07.сен | 0.126374 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000006 |
| 2227 | Выход ЦО 30 лет Победы,23 | Вход ЦО 30 лет Победы,17 | 9 | 0.125 | 07.сен | 0.126215 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2228 | Задвижка Леонова наб.72 | ТК-3-4/17 | 17.май | 0.125 | 07.сен | 0.127208 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000029 |
| 2229 | Выход на насос ЦО | Насос ЦО на МКД Ленина,122а | 16 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 2230 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Выход на насос ЦО МКД Ленина,1 | 3 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 2231 | Ввод ЦО МКД Ленина,122а | Насос ЦО МКД Ленина,122а | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2232 | Ввод Ленина,122а | ИТП-124 | 29 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000048 |
| 2233 | Ш.П. | Ввод Ц.О. ПАО "Т Плюс" | 7 | 0.125 | 07.сен | 0.126316 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 2234 | ТК-1 | ТК-2 | 25.сен | 0.125 | 07.сен | 0.126767 | 0.0000145 | 0.0000004 | 0.0000028 |
| 2235 | ЦО ЦТП-76 | ТК-б/н Степная 81 | 7 | 0.125 | 07.сен | 0.127311 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 2236 | ТК-3-6/20А | ТК-3-6/20 | 20 | 0.125 | 07.сен | 0.126714 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2237 | ТК-3-10/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36а | 04.янв | 0.125 | 07.сен | 0.126642 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2238 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9а | Транзит | 25 | 0.125 | 07.авг | 0.128831 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000041 |
| 2239 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | 01.май | 0.125 | 07.сен | 0.126269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2240 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 91 | 105 | 0.125 | 07.авг | 0.1285 | 0.0000203 | 0.0000021 | 0.0000155 |
| 2241 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/5 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 85/5 | 94 | 0.125 | 07.сен | 0.126786 | 0.0000203 | 0.0000019 | 0.000014 |
| 2242 | ЦТП-44 | Разветвление | 6 | 0.125 | 07.сен | 0.126468 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.000001 |
| 2243 | ГБ-37 | КП-СШ-37 | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.12667 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2244 | ЦТП-27 | Выход ЦО ЦТП-27 | 15 | 0.125 | 07.сен | 0.126788 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000025 |
| 2245 | Выход ЦО ЦТП-27 | Ввод ЦО МКД Минская 2 | 70 | 0.125 | 07.сен | 0.126788 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000116 |
| 2246 | Выход ЦО ЦТП-27 | ТК-2-2/8 | 08.мар | 0.125 | 07.сен | 0.126788 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2247 | Задвижка Ду 125 | разветвление ПАП Балаково | 102 | 0.125 | 07.сен | 0.126851 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000169 |
| 2248 | ТК-смотровая | ТК-б/н | 265 | 0.125 | 07.авг | 0.128084 | 0.0000226 | 0.000006 | 0.0000435 |
| 2249 | ТК-3-2/5 | ТК-3-2/12 | 48 | 0.125 | 07.сен | 0.126453 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000008 |
| 2250 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,15 | ВыхЦОТранз МКД Сарат.шоссе,15 | 12 | 0.125 | 07.сен | 0.126194 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2251 | НО-13 | Задвижка Ду 125 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2252 | Узел ЦО | Офис ПАО Т Плюс | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126316 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2253 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | 30 | 0.125 | 07.авг | 0.127428 | 0.0000203 | 0.0000006 | 0.0000045 |
| 2254 | ЦТП-РУС | Развлетвление | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.12699 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2255 | Развлетвление | Развлетвление | 5 | 0.125 | 07.сен | 0.12699 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2256 | Задвижки в ТК-1-3/5 | ТК-1-3/6 | 177 | 0.125 | 07.авг | 0.127399 | 0.0000226 | 0.000004 | 0.0000292 |
| 2257 | ЦТП-РУС | Административное здание | 110 | 0.125 | 07.сен | 0.12699 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000182 |
| 2258 | ЦТП-РУС | Административное здание | 2 | 0.125 | 07.сен | 0.12699 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2259 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | 24.63 | 0.125 | 07.сен | 0.126306 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000041 |
| 2260 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.71 | ГБ-Волжская ул.д.71 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2261 | ТК-2-7/5 врезка на Заречная,2 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | 20 | 0.125 | 07.сен | 0.126262 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2262 | ТК-2-7/7 | ТК-2-7/8 | 64.5 | 0.125 | 07.сен | 0.126572 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000107 |
| 2263 | ТК-3-1/2 | Ввод ЦО 30 лет Победы 10 | 21.мар | 0.125 | 07.сен | 0.126347 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000035 |
| 2264 | ВыхЦО ТранзМКД Менеделеева,10 | ТК-2-5/2 | 61.5 | 0.125 | 07.авг | 0.127417 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000102 |
| 2265 | Ввод (2-п )ЦО МКД Ленина,122а | ЦО МКД и абоненты | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126877 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2266 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | транзит ЦО МКД Шевченко 75 | 30 | 0.125 | 07.сен | 0.126822 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000005 |
| 2267 | Разветвление | Узел ввода отопления | 21 | 0.125 | 07.сен | 0.126316 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000035 |
| 2268 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | ГБ-Комарова ул.д.109 | 1 | 0.125 | 07.авг | 0.128559 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2269 | Задвижка Ду125 | Ввод ЦО Сар.шоссе,39а | 69.5 | 0.125 | 07.сен | 0.12667 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000115 |
| 2270 | Транзит ЦО наб. Леонова 18 | Задвижка 2Ду150 вТК-3/57 | 93 | 0.125 | 07.сен | 0.126779 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000154 |
| 2271 | ТК-3/46 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.57 | 02.май | 0.125 | 07.сен | 0.126147 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2272 | ЦО МКД Волжская ул.д.57 | ГБ-Волжская ул.д.57 | 1 | 0.125 | 07.сен | 0.126147 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2273 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 2274 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 2275 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 2276 | ТК-3-9/6 | КП-СШ-83/1 | 32 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000045 |
| 2277 | ТК-б/н Степная 108 и 100 | ТК-б/н Степная 104 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2278 | Ввод ЦО МКД 4 Акад. Жук 12/1 | ЦО МКД 4 Акад. Жук 12/1 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2279 | Ввод ЦО Ленина ул.д.111а | ЦО Ленина ул.д.111а | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2280 | КП-Прок-ра | КП-Прок-ра | 4 | 0.1 | 06.июл | 0.148154 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 2281 | Ввод ЦО МКД Заречная,10 | Выход ЦО МКД Заречная,10 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148654 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 2282 | КП-МЕХ-1а | Узел ввода отопления | 21 | 0.1 | 06.июн | 0.150612 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 2283 | КП-МЕХ-1а | ЦО Гараж УВД Механизаторов 1 | 75 | 0.1 | 06.июн | 0.150612 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 2284 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148513 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2285 | Ввод ЦО МКД Комсомольская,109а | ЦО МКД Комсомольская,109а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149531 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2286 | ЦО ленина ул. д. 109 | Ввод ЦО ленина ул. д. 109 | 6 | 0.1 | 06.июн | 0.151187 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2287 | Ввод ЦО Учебный корпус БПТТ | ЦО Учебный корпус БПТТ | 107 | 0.1 | 06.июл | 0.149787 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.000015 |
| 2288 | Ввод ЦО Ленина ул.д.113 | ЦО Ленина ул.д.113 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149356 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2289 | Ввод ЦО Ленина ул.д.117а | ЦО Ленина ул.д.117а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149356 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2290 | Выход ЦО Ленина ул.д.117 | ЦО Ленина ул.д.117 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2291 | Ввод ЦО Ленина,26 | ЦО УФСБ РОССИИ | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2292 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.100 | ЦО МКД Ленина ул.д.100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2293 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.110 | ЦО МКД Ленина ул.д.110 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148473 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2294 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | ЦО МКД Ленина ул.д.102 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148435 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2295 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.98 | ЦО МКД Ленина ул.д.98 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148534 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2296 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.21 | ЦО МКД Красн-я ул. д.21 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2297 | Врезка на Прокуратуру | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.149169 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2298 | Ввод ЦО в МКД Красн-я ул. д.19 | Красноармейская ул. д. 19 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2299 | КП-КЯ-28 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148378 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2300 | Задвижка Ду100 | ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.148382 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 2301 | ТК-3-9/2 | ТК-3-9/1 | 95.6 | 0.1 | 06.июл | 0.148852 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000135 |
| 2302 | Задвижка 3,4 | ИП Парфёнов С.В. | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2303 | Распределительный узел | Задвижка 3,4 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2304 | Задвижка 3,4 | ООО Трасса -М | 47 | 0.1 | 06.июл | 0.148481 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000067 |
| 2305 | ТК-3-5/16 | Ввод ЦО Энергетиков пр.,20 | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 2306 | ТК-3-5/20 | КП-ПрГ-22 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148169 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2307 | ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2308 | Вход ЦО МКД Комсом-я ул. д.1 | ЦО МКД Комсом-я ул. д.1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148443 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2309 | Разветвление на Рабочая 55 | ТК-б/н | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148828 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2310 | ТК-3-5/18 | Ввод ЦО МКД Степная,19 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148184 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2311 | 1КП-ПрЭ-18 | 2КП-ПрЭ-18 | 89 | 0.1 | 06.июл | 0.148862 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000126 |
| 2312 | ТК-3-5/11 | ЦО Энергетиков пр. 18 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148862 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2313 | КП-СТ-9 | КП-СТ-12 | 88 | 0.1 | 06.июл | 0.149192 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000124 |
| 2314 | Разветвление | КП-СТ-9 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.149192 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 2315 | КП-ТИ-33А | Узел ввода отопления | 10 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2316 | Ввод ЦО МКД Титова,35а | ЦО МКД | 8 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2317 | КП-ТИ-27А | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2318 | Ввод ЦО Ленина,126 | ЦО Ленина,126 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148481 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2319 | Ввод ЦО МКД Титова,31 | ЦО МКД Титова,31 | 7 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2320 | Ввод ЦО МКД Титова,33 | ЦО МКД Титова,33 | 8 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2321 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148215 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2322 | Задвижки Ду100 на выходе МКД | ЦО Упр.Обр. Ф.Социализма,9б | 123 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000173 |
| 2323 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.41 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.49 | 45 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000063 |
| 2324 | Ввод ЦО Титова,17 | ЦО МКД Титова 17 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2325 | Ввод ЦО Титова,17А | ЦО МКД Титова, 17а | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2326 | Ввод ЦО Титова,13 | ЦО МКД Титова 13 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2327 | Ввод ЦО Титова,11 | ЦО МКД Титова 11 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2328 | Ввод ЦО Титова,15 | ЦО МКД Титова,15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2329 | ТК-2-7/1 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148662 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2330 | КП-ТИ-39а | Узел ввода отопления | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148431 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2331 | Ввод ЦО МКД Титова,41а | ЦО МКД Титова,41а | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148553 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2332 | КП-ТИ-43а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148553 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2333 | КП-ТИ-45а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2334 | КП-ТИ-41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2335 | КП-ТИ-43 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2336 | КП-ТИ-45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148458 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2337 | КП-ТИ-47 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148458 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2338 | КП-ТИ-51 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148276 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2339 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ленина ул.д.76 | 51 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000072 |
| 2340 | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | ЦО Ленина ул.д.76а | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148268 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 2341 | КП-ТИ-47а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2342 | Ввод ЦО ак.Жук, ул. д.48А | ЦО МКД Ак.Жук, ул. д.48А | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.148778 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2343 | КП-СТ-52 | ТК-3-9/14 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2344 | ТК-3-9/12 | КП-СТ-52 | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000056 |
| 2345 | ТК-3-9/12 | КП-СТ-48 | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 2346 | ТК-3-9/11 | ТК-3-9/12 | 45 | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000063 |
| 2347 | КП-ПрГ-27 | Ввод ЦО ИКС недвижимость | 48 | 0.1 | 06.июл | 0.148587 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000068 |
| 2348 | Разветвление | ТК-3-9/11 | 25.апр | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000036 |
| 2349 | ТК-3-9/18 | ЦО Степная 60 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.149756 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2350 | ТК-3-9/17 | ТК-3-9/18 | 171 | 0.1 | 06.июл | 0.149756 | 0.0000226 | 0.0000039 | 0.000024 |
| 2351 | ТК-3-9/17 | КП-СШ-73 | 31 | 0.1 | 06.июл | 0.149756 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 2352 | ТК-3-9/16 | Ввод ЦО Проспект Героев,33 | 69 | 0.1 | 06.июл | 0.148664 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000098 |
| 2353 | ГБ-Ф.Социализма ул.д.7 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2354 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.38 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 2355 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.36 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2356 | ТК-7/15 | Ввод ЦО Титова ул. д.2 | 12.апр | 0.1 | 06.июл | 0.148358 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2357 | ЦО ЦТП-61 | ТК-3-11/13 | 54 | 0.1 | 06.июл | 0.148534 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000076 |
| 2358 | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | Задвижки 3, 4 Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2359 | ТК-3-11/16 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.46 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2360 | Ввод ЦО Ленина ул.д.119 | ЦО Ленина ул.д.119 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149356 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2361 | ИБ-107 | Узел ввода отопления | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.149663 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2362 | КП-КЯ-43 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2363 | КП-КЯ-45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2364 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 2365 | КП-КЯ-41 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2366 | КП-ЛЕ-105б | Узел ввода отопления | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2367 | Ввод ЦО Ленина ул.д.101 | ЦО Ленина ул.д.101 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2368 | Запорная арматура Ду 100 ЦО | ЦО Ленина ул.д.95 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 2369 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.78 | ЦО МКД Ленина ул.д.78 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14897 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2370 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.80 | ЦО МКД Ленина ул.д.80 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14897 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2371 | ТК-б/н | Рабочая 59 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148287 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 2372 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.92 | ЦО МКД Ленина ул.д.92 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148515 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2373 | Задвижка Ду100 | ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2374 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | 70 | 0.1 | 06.июл | 0.149876 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000098 |
| 2375 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.3 | ЦО МКД Красн-я ул. д.3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148755 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2376 | ТК-7/3 | КП-АТ | 26 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.000013 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2377 | КП-РЛ-34а | Узел ввода отопления | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.149304 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2378 | Разветвление ЦО | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.47а | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2379 | Разветвление ЦО | ЦО Ф. Социализма ул.д.19 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2380 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.33 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.148184 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2381 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.50 | 44 | 0.1 | 06.июл | 0.148759 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000062 |
| 2382 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,17а | абонент | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 2383 | Разветвление | ЦО Ленина ул.д.93а | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2384 | КП-ФС-17 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2385 | Ввод Цо Дом быта | Узел ввода отопление | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148473 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 2386 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.15 | 45 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000064 |
| 2387 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | ЦО Ф.Социализма ул.д.13 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2388 | ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2389 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | ЦО ф.Социализма ул.д.13а | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2390 | КП-ФС-9а | Узел ввода отопления | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149439 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2391 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.7 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2392 | Ввод ЦО 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/ | ЦО Шинный центр Аксар-таер | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.000013 | 0 | 0.0000001 |
| 2393 | ТК-1-10/7 | Разветвление на Рабочая 55 | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.1491 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000056 |
| 2394 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58Б | Выход ЦО МКД Героев пр.д.58Б | 39 | 0.1 | 06.июл | 0.149655 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000055 |
| 2395 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58Б | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.149655 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000083 |
| 2396 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | 99 | 0.1 | 06.июл | 0.149655 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000139 |
| 2397 | Ввод ЦО МКД Чапаева 119 | ЦО МКД Чапаева 119 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2398 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2399 | ТК-2-7/5 врезка на Заречная,2 | Ввод ЦО МКД Заречная 2 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 2400 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | ЦО МКД Чапаева 125 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2401 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.26 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2402 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.26 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 2403 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2404 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148702 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2405 | КП-Д-6а | Ввод ЦО КП-Д-6а | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.1492 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2406 | ТК-П-М | Ввод ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1492 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2407 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.148817 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000083 |
| 2408 | ТК-3-11/4 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | 31 | 0.1 | 06.июл | 0.148817 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 2409 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.47 | ЦО МКД Свердловаул.д.47 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148763 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2410 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.45 | ЦО МКД Свердловаул.д.45 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148763 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2411 | Задвижка ДУ100 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.9а | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.149446 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 2412 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2413 | Ввод ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148656 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2414 | ТК-7/7 | ТК-б/н | 60 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000085 |
| 2415 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | ЦО МКД Сверд-а ул.д.54 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2416 | КП-ЧП-103 | Чапаева ул. д.103 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2417 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипрохим | ЦО Чапаева 107 Гипрохим | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2418 | КП-ЧП-107а | Узел ввода отопления | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.148896 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2419 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.12 | ТК-3-10/6 | сен.45 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2420 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.12 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.12 | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000083 |
| 2421 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.12 | 43 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.000006 |
| 2422 | ТК-3-10/8 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | 12.мар | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2423 | ТК-3-10/8 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.16 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2424 | ЦО ЦТП-58 | ТК-3-10/8 | 54 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000076 |
| 2425 | Ввод ЦО МКД Ленина ,103(3,4п) | ЦО МКД Ленина ,103(3,4п) | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14823 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2426 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2427 | Задвижка Ду100 | ЦО Ф.Социализма ул.д.7а | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000043 |
| 2428 | Задвижка Ду100 | ГБ Ф.Социализма ул.д.7 | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 2429 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | ЦО МКД Свердлова 15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148238 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2430 | ТК-3-10/15 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 49 | 24 | 0.1 | 06.июл | 0.148317 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 2431 | КП-60-32 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.14967 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2432 | Задвижка Ду100 | Прачечная | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2433 | Ввод ЦО 60 лет СССР,31 | ЦО 60 лет СССР,31 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14967 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2434 | КП-60-30 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148794 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2435 | 60 лет СССР 29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148794 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2436 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149354 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2437 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2438 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | ЦО ИП Шингальс А. В. | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2439 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.16 | ЦО Ф.Социализма ул. д.16 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148298 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2440 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | ЦО в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148496 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2441 | Ввод ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148443 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2442 | КП-СА-119 | Узел ввода отопления | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148435 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2443 | Ввод ЦО Гагарина 71 | ЦО Гагарина 71 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2444 | ТК-3-10/12 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.45 | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 2445 | КП-ГГ-75 | ГВС на Гагарина 75 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2446 | Ввод ЦО на Гагарина 77 | ЦО на Гагарина 77 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2447 | Ввод ЦО на Гагарина 77 | ЦО на Гагарина 77 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2448 | ЦТП-45 | ТК-3-1/14 | 52 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000074 |
| 2449 | ТК-3-1/15 | Ввод ЦО МКД Трнавская,15 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.148344 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000004 |
| 2450 | Ввод ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2451 | Ввод ЦО МКД Ленина ,103(1,2п) | ЦО МКД Ленина ,103(1,2п) | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2452 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,142 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2453 | Вход ЦО Б.Зах-х ул.д.140а | Вход ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.140 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 2454 | ТК-1-5/3 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ,55 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2455 | Ввод ЦО МКД Пролетарская 4 | ЦО МКД Пролетарская 4 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2456 | Ввод ЦО МКД Пролетарская 2 | ЦО МКД Пролетарская 2 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2457 | КП-ПР-3 | Узел ввода отопления | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.148382 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2458 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | 80 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000113 |
| 2459 | КП-ЧП-13 | Узел ввода отопления | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2460 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 2461 | Выход ЦО пр.Энергетиков,8 | ТК-3/54 | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 2462 | ТК-2а | Рабочая 21 ( Школа №4 ) | 132 | 0.1 | 06.июл | 0.149169 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000186 |
| 2463 | ЦТП-38 | ТК-2-9/13 | 22.май | 0.1 | 06.июл | 0.14834 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 2464 | ЦТП-38 | Разветвление | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.14834 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2465 | ТК-2-9/14 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2466 | ТК-2-9/14 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2467 | ТК-2-9/13 | ТК-2-9/14 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148736 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2468 | ТК-2-9/9 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149265 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2469 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2470 | ТК-2-9/10 | ТК-2-9/11 | 110 | 0.1 | 06.июл | 0.149265 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000155 |
| 2471 | Ввод ЦО МКД Титова 1 ул.д. | ЦО МКД Титова 1 ул.д. | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2472 | Вход ЦО МОУ Детдом №4 | Насос на ЦО МОУ Детдом №4 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2473 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ГБ-Леонова наб. ул.д.43 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2474 | 1КП-ШЕ-6 | КП-ШЕ-4 | 98 | 0.1 | 06.июл | 0.148954 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000138 |
| 2475 | ТК-2-9/5 | Ж/д Шевченко №14 | 125 | 0.1 | 06.июл | 0.149578 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000176 |
| 2476 | ТК-2-8/10 | ТК-2-9/5 | 17.25 | 0.1 | 06.июл | 0.149578 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 2477 | ТК-2-8/10 | ТК-2-8/9 | 33.75 | 0.1 | 06.июл | 0.149578 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000047 |
| 2478 | КП-ХА-30 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2479 | ТК-2-8/10 | Ответвление | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2480 | Выход ЦО МКД Шевченко,38 | Ввод ЦО МКД Шевченко,36 | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2481 | 1КП-ШЕ-38 | 2КП-ШЕ-38 | 119 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000167 |
| 2482 | ТК-2-8/5 | 1КП-ШЕ-38 | 77 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000108 |
| 2483 | КП-КОМ-137 | Узел ввода отопления | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.149708 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2484 | КП-КОМ-137а | КП-КОМ-137 | 78 | 0.1 | 06.июл | 0.149708 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000011 |
| 2485 | КП-КОМ-137а | Узел ввода отопления | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149708 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2486 | Рабочая 21 ( Школа №4 ) | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.149169 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2487 | Рабочая 55 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148664 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2488 | Рабочая 59 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148287 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2489 | КП-СШ-31 | ТК-2-8/7 | 38 | 0.1 | 06.июл | 0.148412 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 2490 | Ввод ЦО Рабочая,39 | ЦО МКД Рабочая,39 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2491 | КП-РА-51 | Узел ввода отопления | 20 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 2492 | Разветвление на аптечный пункт | ЦО Гор. больница №1 | 2 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2493 | Ввод ЦО Титова,2 | ЦО ДрамТеатр ООО Трастсервис | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.148263 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 2494 | Ввод ЦО Ленина ул.д.133 | ЦО ИП Слеповичев А.В. | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148405 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2495 | КП-ЛЕ-103б | Узел ввода отопления | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.148435 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2496 | Задвижка Ду100 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,25 | 69 | 0.1 | 06.июл | 0.148981 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000097 |
| 2497 | ввод ЦО МКД 50 ВЛУСМ д.4 | ЦО МКД 50 ВЛУСМ д.4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149876 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2498 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2499 | КП-Н50-2 | Узел ввода отопления | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.148513 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2500 | КП-Н50-7 | Узел ввода отопления | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.148207 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 2501 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.8 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148302 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2502 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,25 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | 36.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148974 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 2503 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.115 | ЦО Ленина ул.д.115 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.151187 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2504 | ТК-2-8/2 | КП-ШЕ-44 | 102 | 0.1 | 06.июл | 0.148908 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000144 |
| 2505 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2506 | ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2507 | Ввод ЦО Наб.50 лет ВЛКСМ,21 | ЦО МКД Наб.50 лет ВЛКСМ,21 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2508 | КП-Д/с-№13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2509 | Врезка на спец.кор.ифе.отд.к-2 | ЦО ГУЗ Гор.больница, спец.корп | 32.6 | 0.1 | 06.июл | 0.148806 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000046 |
| 2510 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 19 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 20 | 38.16 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 2511 | Ввод ЦО Рабоячая,37 | МКД ЦО Рабоячая,37 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2512 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148974 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2513 | ТК-2-8/2' | ТК-2-8/3 | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.148428 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000057 |
| 2514 | Ввод ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14957 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2515 | Разветвление Гараж СВЭС | ЦО Гараж филиал "СВЭС" | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2516 | ТК-б/н-4 | ТК-б/н-5 | 70 | 0.1 | 06.июл | 0.150159 | 0.0000114 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 2517 | ВводЦО Спорт школа Менд-ва 11 | ЦО Спорт школа Менд-ва 11 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148293 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2518 | ТК-б/н-3 | Каховская 39 | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 2519 | КП-КА-41 | КП-КА-41/1 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2520 | КП-НЛ-1Б | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.149023 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2521 | КП-НЛ-3а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2522 | Ввод ЦО МКД Минская 4 | ЦО МКД Минская 4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2523 | ТК-б/н-3 | КП-КА-41 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2524 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 18 | ЦО МКД наб.Леонова 18 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2525 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 19 | ЦО МКД наб.Леонова 19 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2526 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова 21 | ЦО МКД Наб.Леонова 21 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2527 | КП-МИН-8А | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2528 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 20 | ЦО МКД наб.Леонова 20 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2529 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | ВыхЦО Трназ МКД Минская,10 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.148851 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000004 |
| 2530 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | ЦО МКД Минская ул.д.10 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2531 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | ВыхЦО Транз МКД Минская,12 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2532 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.65 | 135.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149165 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000191 |
| 2533 | Детская больница ЦО | Инф. отд. дет.больн. ЦО | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2534 | ТК-3/58 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.65 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149165 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2535 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,25 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.25 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2536 | ВыхЦО МКД ТрназЛеонова наб.,24 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,25 | 06.май | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 2537 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,24 | ЦО МКД Леонова наб. ул.д.24 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2538 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.26 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148175 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2539 | Ввод ЦО в МКД Леонова наб.,27а | ЦО в МКД Леонова наб.,27а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149713 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2540 | ТК-б/н-2 | КП-КА-43 | 159 | 0.1 | 06.июл | 0.149416 | 0.0000114 | 0.0000018 | 0.0000113 |
| 2541 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | ЦО МКД Леонова наб.,28а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148905 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2542 | КП-ВО-39 | МОУ СОШ №3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148905 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2543 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО МКД Минская ул.д.16 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2544 | ТК-3/49 | ТК-б/н | 37 | 0.1 | 06.июл | 0.148479 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 2545 | ТК-3/48 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.41 | 114.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149004 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000162 |
| 2546 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,42 | ЦО МКД Леонова наб. ул.д.42 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2547 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,43 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.43 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2548 | Ввод ЦО МКД Заречная 2 | ЦО МКД Заречная 2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2549 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,44 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.44 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2550 | Ввод ЦО МКД Заречная,10 | ЦО МКД Заречная,10 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148654 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2551 | Ввод ЦО МКД Заречная,8 | ЦО МКД Заречная,8 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148654 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2552 | Ввод ЦО МКД Заречная 6 | ЦО МКД Заречная 6 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149281 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2553 | Ввод ЦО МКД Волжская, 1 | ЦО МКД Волжская 1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149281 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2554 | Ввод ЦО МОУ СОШ №10 | ЦО МОУ СОШ №10 | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.148755 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2555 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,103 | 114 | 0.1 | 06.июл | 0.149139 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000161 |
| 2556 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | ГБ-Комарова ул.д.103 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2557 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.41 | ЦО МКД Волжская ул.д.41 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149004 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2558 | Ввод ЦО СК Олимпик | ИТП СК Олимпик | 02.фев | 0.1 | 06.июл | 0.148479 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2559 | ТК-3/36 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.149139 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2560 | ТК-2-4/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148733 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2561 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | ЦО МКД Минская ул.д.25 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2562 | Транзит Рабочая 45 | разветвление на Рабочая 47 | 12 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2563 | ТК-2-4/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148319 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2564 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.31 | ВыхЦО Транз МКД Минская,31 | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.148588 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2565 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.31 | ЦО МКД Минская ул.д.31 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148588 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2566 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.33 | ЦО МКД Минская ул.д.33 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148588 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2567 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | ТК-3-2/2 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149055 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2568 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.29а | ЦО МКД Минская ул.д.29а | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2569 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.105 | ЦО МКД Комарова ул.д.105 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2570 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.103 | ЦО МКД Комарова ул.д.103 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2571 | ТК-2-9/4 | Ж/д Шевченко №14 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.149578 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2572 | Задвижка Ду100 | ТК-1-7/3 | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.148603 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000084 |
| 2573 | ТК-1-7/3 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000057 |
| 2574 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.15 | ЦО МКД Минская ул.д.15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148467 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2575 | ТК-2-4/3 | Ввод ЦО в МКД Комарова,142 | 79 | 0.1 | 06.июл | 0.148977 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000112 |
| 2576 | ввод в МКД Наб. Леонова 12 | ИБ-12 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148578 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2577 | Ввод ЦО в МКД Комарова,138 | Ввод ЦО в МКД Комарова,136 | 64 | 0.1 | 06.июл | 0.149763 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000009 |
| 2578 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | Ввод ЦО в МКД Комарова,138 | 65 | 0.1 | 06.июл | 0.149763 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000091 |
| 2579 | ТК-2-4/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.150636 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2580 | КП-НЛ-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2581 | Ввод ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148357 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2582 | ЦТП-29 | ТК-2-4/3 | 31 | 0.1 | 06.июл | 0.148977 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 2583 | ТК-2-4/10 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.15 | 24 | 0.1 | 06.июл | 0.148467 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 2584 | Безкамерная врезка. | ТК-2-4/10 | 20.25 | 0.1 | 06.июл | 0.148467 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 2585 | КП-КОМ-150 | Узел ввода отопления | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2586 | КП-КОМ-151 | Узел ввода отопления | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2587 | ИТП-152 | ИТП-152 | 64 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000009 |
| 2588 | ввод ЦО МКД Комарова 152 | Потребитель ЦО | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2589 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д6 | ЦО Вокзальная ул.д6 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 2590 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,17А | ЦО МКД Вокзальная,17А | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148215 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2591 | Ввод на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | ЦО на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148326 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2592 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,11 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148217 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2593 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д8 | ЦО Вокзальная ул.д8 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 2594 | Задвижка Ду80 | ЦО Школа№11, Минская,59 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148238 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2595 | КП-КО-132а | Узел ввода отопления | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.14823 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2596 | Задвижки | Ввод на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | 25.июн | 0.1 | 06.июл | 0.149752 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000036 |
| 2597 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,109 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148763 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2598 | Ввод ЦО в МКД Комарова,142 | ЦО в МКД Комарова,142 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148977 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2599 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | ЦО в МКД Комарова,140 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149763 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2600 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | Ввод ЦО в МКД Комарова,138 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149763 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2601 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.51 | ЦО МКД Минская ул.д.51 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148304 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2602 | Ввод-1 ЦО МКД Минская ул.д.43 | ЦО-1 МКД Минская ул.д.43 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2603 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2604 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | ЦО МКД Минская ул.д.55 | 67 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000093 |
| 2605 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.47 | ЦО МКД Минская ул.д.47 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2606 | Ввод ЦО в МКД Комарова,136 | ЦО в МКД Комарова,136 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149763 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2607 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.31 | ГБ-Минская ул..д.31 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148588 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2608 | ТК-3/70 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148215 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2609 | Вых ЦО Комсомольская,49 | ЦО Комсомольская,49 (1-3) | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2610 | ТК-6/37 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2611 | Ввод ЦО ПНД Минская ул. д.69 | ЦО ПНД Минская ул. д.69 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148268 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2612 | ТК-5/6КВ | КП-ТИТ-25 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2613 | Выход ЦО МКД Пролетарская 2 | Ввод ЦО МКД Пролетарская 3 | 24 | 0.1 | 06.июл | 0.149108 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 2614 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148786 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2615 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148569 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2616 | ВыхЦО Трназ МКД Шевченко,83 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148794 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2617 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ВыхЦОТранз МКД Шевченко,83 | 80 | 0.1 | 06.июл | 0.149197 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000113 |
| 2618 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148748 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2619 | Ввод ЦО Титова,25 | ЦО ООО "Любава" | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2620 | ТК-5/6КВ | ТК-4/6КВ | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 2621 | 2КП-Ш-93 | Узел ввода отопления | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.148207 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 2622 | Ввод ЦО МКД Шевченко,95 | ЦО МКД Шевченко,95 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149039 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2623 | Ввод ЦО МКД Шевченко,97 | ЦО МКД Шевченко,97 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.149039 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2624 | ТК-4/6КВ | КП-ТИ-27 | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 2625 | КП-ТИ-27 | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2626 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148504 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2627 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2628 | ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148521 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2629 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120 | ЦО МКД Шевченко ул.д.120 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14831 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2630 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2631 | ТК-4/6КВ | КП-ТИ-23 | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 2632 | Разветвление теплов. узел СВЭС | Разветвление Гараж СВЭС | 54.2 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000076 |
| 2633 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | ВыхЦО Транз МКД Минская,25 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2634 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.75 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148276 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 2635 | Выход ЦО МКД Заречная,10 | Ввод ЦО МКД Заречная,8 | 18.75 | 0.1 | 06.июл | 0.148654 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 2636 | Ответвление | ЦО ж/д Шевченко,104А | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2637 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104б | 88 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000124 |
| 2638 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104 | ЦО МКД Шевченко,104 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2639 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104б | ЦО МКД Шевченко,104б | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2640 | КП-ТИ-23 | Узел ввода отопления | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2641 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.110 | ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2642 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2643 | Ввод ЦО МКД Шевченко,99 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,99 | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.148549 | 0.0000138 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 2644 | КП-ШЕ-99 | Узел ввода отопления | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.148549 | 0.0000138 | 0 | 0.0000002 |
| 2645 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | ЦО МКД Вокзальная 18 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148878 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2646 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | ЦО МКД Вокзальная 9а | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2647 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | Ввод ЦО Ленина ул.д.113 | 06.май | 0.1 | 06.июл | 0.149356 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 2648 | ТК-4/6КВ | ТК-3/6КВ | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000083 |
| 2649 | ТК-3/6КВ | Ввод ЦО Титова,21 | 32 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000045 |
| 2650 | ТК-3/6КВ | Ввод ЦО Титова,29 | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000049 |
| 2651 | Насос ПСВ ЦО ЦТП - 25 | Узел ЦО ЦТП - 25 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2652 | Ввод ЦО Титова,21 | ЦО МКД Титова,21 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2653 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.9 | ЦО МКД Каховская ул.д.9 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2654 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.5 | ЦО МКД Каховская ул.д.5 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2655 | Ввод ЦО Титова,29 | ЦО МКД Титова,29 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.149899 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2656 | ЦТП-60 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148759 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2657 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14869 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2658 | Разветвление безкан. врезки | ввод МКД Наб.Леонова 12 | 30.75 | 0.1 | 06.июл | 0.148578 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 2659 | 1КП-ШЕ-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148954 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2660 | ТК-2-2/6 | Развет наб.Леонова 11 и 12 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.148578 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000004 |
| 2661 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | Ввод ЦО Ленина ул.д.119 | 92.3 | 0.1 | 06.июл | 0.149356 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.000013 |
| 2662 | ТК-8/11КВ | Врезка на МКД Ак.Жук,47 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2663 | КП-ШЕ-44 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148908 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2664 | ТК-2-8/1 | ЦО МКД Лобачевского ул. д.120 | 13.май | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 2665 | 2КП-ШЕ-38 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2666 | Ввод ЦО МКД Шевченко,36 | ЦО МКД Шевченко,36 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2667 | ТК-2-8/1 | Ввод ЦО в МКД Лобачевского,116 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2668 | ТК-1-1 | Ввод ЦО МКД Строительная,41 | 41.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000157 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 2669 | Ввод ЦО в МКД Каховская,43 | ЦО МКД Каховская,43 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.149416 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 2670 | КП-КА-41/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 2671 | КП-КА-41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 2672 | КП-КА-39 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 2673 | КП-КА-45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150159 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 2674 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-4 | ЦО МКД Братьев Захаровых,142-4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2675 | Насос | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148313 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2676 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе,39 | ЦО МКД Сар.шоссе,39 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2677 | Ввод ЦО Шевченко,4 | ЦО МКД Шевченко,4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148954 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2678 | Ввод ЦО Школа№26 Заречная 45 | ЦО Школа№26 Заречная 45 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148401 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2679 | Задвижки 3, 4 Ду100 | Ввод ЦО на ПЧ-12 ДПО РЖД | 02.май | 0.1 | 06.июл | 0.148154 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2680 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.98 | 53 | 0.1 | 06.июл | 0.149 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000075 |
| 2681 | Врезка на адм.зд. ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.149547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2682 | ТК-3-7/6 | Ввод ЦО МКД Степная 35/3 | 49.3 | 0.1 | 06.июл | 0.148498 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 2683 | Разветвление | Узел ввода отопления | 45 | 0.1 | 06.июн | 0.150726 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000063 |
| 2684 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 2685 | НО-б/н | Объекты ОАО "Автокалонна 1180" | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2686 | Задвижка Ду 100 | Ввод ЦО Дом престарелых и инва | 65.5 | 0.1 | 06.июл | 0.14866 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000093 |
| 2687 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО ГАУ "Дом-интернат" | 132 | 0.1 | 06.июл | 0.150163 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000185 |
| 2688 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.100 | Задвижка Ду100 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.148207 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2689 | ТК-3-7/7 | Ввод ЦО МКД Степная 37/2 | 53 | 0.1 | 06.июл | 0.148862 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000075 |
| 2690 | Врезка на ИП Крынкин | ОАО "Стройград" | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.149556 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000056 |
| 2691 | ТК-3-7/8 | Ввод ЦО Степная 43 | 07.май | 0.1 | 06.июл | 0.148862 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2692 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 | ЦО МКД 30 лет Победы 36 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149485 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2693 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-3 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2694 | Ввод ЦО МКД Саратовск шоссе 49 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.49 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148317 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2695 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.45 | ЦО МКД Степная ул. д.45 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2696 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | ЦО МКД Саратов шоссе 45а | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2697 | ТК-10/6КВ | КП-ТИТ-15 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2698 | ТК-10/6КВ | ТК-9/6КВ | 38 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000053 |
| 2699 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.20 | ЦО МКД Степная ул. д.20 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148817 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2700 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.16 | ЦО МКД Степная ул. д.16 | 01.июл | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2701 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.14 | ЦО МКД Степная ул. д.14 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2702 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.12 | ЦО МКД Степная ул. д.12 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2703 | Ввод ЦО СГСУ Степная ул. д.18а | ЦО СГСУ Степная ул. д.18а | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148215 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2704 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,34/1 | ГВС МКД 30 лет Поб 34/1 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149086 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 2705 | Ввод ЦО 30 лет Победы д.34 | ЦО МКД 30 лет Победы д.34 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149086 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2706 | Ввод ГВС МКД 30 лет Победы 36б | ГВС МКД 30 лет Победы 36б | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2707 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а | ЦО МКД 30 лет Победы 36а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149485 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2708 | Задвижка Ду 100 | Ввод ЦО МКД Заречная 10 | 29 | 0.1 | 06.июл | 0.148662 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 2709 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | ЦО МКД Степная ул. д.6 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148813 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2710 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.4 | ЦО МКД Степная ул. д.4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148813 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2711 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.10 | ЦО МКД Степная ул. д.10 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2712 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | ЦО МКД Степная ул. д.8а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149075 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2713 | Ввод ЦО МКД Степная д.22/24 | ЦО МКД Степная д.22/24 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2714 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.26 | ЦО МКД Степная ул. д.26 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2715 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | ЦО МКД Степная ул. д.28 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2716 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.36 | ЦО МКД Героев пр. д.36 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2717 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | ЦО МКД Героев пр. д.38 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2718 | Разветвление ИП Демина | ЦО Унвермаг ИП Демина | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148169 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2719 | Ввод ЦО ИКС недвижимость | ЦО ИКС 5 недвижимость | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.148587 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2720 | КП-ПрГ-33 | Насос Клуб "бездна" | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.148664 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2721 | КП-СШ-73 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149756 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2722 | КП-СТ-60 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149756 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2723 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.46 | ЦО МКД Героев пр. д.46 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2724 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.34 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148298 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2725 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | ЦО МКД Героев пр. д.50 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148759 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2726 | ТК-9/6КВ | КП-ТИ-13 | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 2727 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58Б | ЦО МКД Героев пр.д.58Б | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149655 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2728 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58А | ЦО МКД Героев пр.д.58А | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149655 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2729 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58 | ЦО МКД Героев пр.д.58 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149655 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2730 | ТК-9/6КВ | КП-ТИ-17А | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 2731 | КП-СТ-48 | КП-СТ-48 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 2732 | Ввод ЦО СТепная,52 | ЦО МКД Степная,52 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2733 | ТК-3-7/1 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.31б | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148783 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 2734 | ТК-9/6КВ | ТК-8/6КВ | 65 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000091 |
| 2735 | ТК-8/6КВ | КП-ТИ-17 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 2736 | ТК-8/6КВ | КП-ТИ-11 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 2737 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-3 | ЦО МКД Братьев Захаровых,142-3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2738 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-2 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2739 | ТК-12/6КВ | КП-ТИ-9 | 62 | 0.1 | 06.июл | 0.148595 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000088 |
| 2740 | ТК-8/2 | Разветвление | 59 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000083 |
| 2741 | Врезка ЦО на МКД Титова,37А | Ввод ЦО МКД Титова,37а | 15 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2742 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/4 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2743 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/3 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2744 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/2 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2745 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2746 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/3 | ЦО МКД Сар.Шоссе 85/3 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 2747 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.148173 | 0.0000203 | 0 | 0.0000003 |
| 2748 | КП-СТ-93/1 | Узел ввода отопления | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000203 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 2749 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/3 | ТК-3-7/1 | 54.9 | 0.1 | 06.июл | 0.148783 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000078 |
| 2750 | ввод ЦО МКД Степная 86 | ЦО МКД Степная 88 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2751 | Переход Ду 300/100 | Врезка на ПЧ-12 ДПО РЖД | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148154 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2752 | Разветвление | ТК-2/6КВ | 36 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 2753 | 2КП-СТ-92 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148219 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2754 | 2КП-СТ-94 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2755 | ЦО Степная 47 в Степная 45 | ЦО Степная 47 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2756 | Выход ЦО МКД Степная 45 | ЦО МКД Степная 45 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2757 | ТК-2/6КВ | ТК-1/6КВ | 25 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 2758 | Ввод ЦО Степная 43 | ЦО Степная 43 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2759 | ТК-2/6КВ | Разветвление | 18 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 2760 | ТК-1/6КВ | Разветвление | 21 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 2761 | Разветвление | КП-ТИ-33А | 22 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 2762 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-1 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2763 | Разветвление | КП-ТИ-35А | 33 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000046 |
| 2764 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | ЦО МКД Трнавская ул.40 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149392 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2765 | ТК-8/1 | ТК-23/6КВ | 26 | 0.1 | 06.июл | 0.148481 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000037 |
| 2766 | Ввод ЦО Трнавская,32 | ЦО Трнавская,32 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149562 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2767 | Ввод ЦО Трнавская,26/7 | ЦО Трнавская,26/7 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149562 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2768 | Ввод ЦО Трнавская,26/6 | ЦО Трнавская,26/6 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2769 | Ввод ЦО Трнавская,26/5 | ЦО Трнавская,26/5 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2770 | Ввод ЦО Трнавская,26/4 | ЦО Трнавская,26/4 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2771 | Ввод ЦО Трнавская,26/3 | ЦО Трнавская,26/3 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2772 | ТК-23/6КВ | Узел ввода Ленина-126 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148481 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 2773 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе,39 | 23 | 0.1 | 06.июл | 0.148313 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2774 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.40 | 137 | 0.1 | 06.июл | 0.149392 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000193 |
| 2775 | Разветвление | Ввод ЦО на МКД Титова,33 | 15 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 2776 | Врезка на ВНИ Перевознюк | Врезка на ООО Наша Марка | 152.5 | 0.1 | 06.июн | 0.151108 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000212 |
| 2777 | Врезка на МКД Титова,31-33 | Ввод ЦО на МКД Титова,31 | 18 | 0.1 | 06.июн | 0.150456 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 2778 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2а | ЦО МКД Пр Героев,29/2а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2779 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | ЦО МКД Пр Героев,29/2г | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2780 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2б | ЦО МКД Пр Героев,29/2б | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2781 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2в | ЦО МКД Пр Героев,29/2в | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2782 | ТК-3-8/13 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул.40 | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.149392 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2783 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-2 | ЦО МКД Братьев Захаровых,142-2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2784 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2785 | Узел ввода ЦО Бр Зах,142-1 | ЦО МКД Братьев Захаровых,142-1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2786 | Ввод ЦО ГАУ "Дом-интернат" | ИТП ГАУ "Дом-интернат" | 01.май | 0.1 | 06.июн | 0.15212 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2787 | ЦО ЦТП-65 | ТК-3-8/13 | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.149392 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 2788 | Вход ЦО МКД Героев пр. д.3а | ЦО МКД Героев пр. д.3а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148924 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2789 | Выход ЦО МКД Трнавск. ул. д.33 | ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148649 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2790 | Ввод ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2791 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2в | 37 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 2792 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2а | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000049 |
| 2793 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2б | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | 45 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000063 |
| 2794 | ТК-3-8/19 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2б | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.149185 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 2795 | Рабочая 39 | Рабочая 37 | 16 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 2796 | ТК-2-7/3 | Ввод ЦО МКД Заречная, 6 | 22.май | 0.1 | 06.июл | 0.149281 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 2797 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149054 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2798 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.1 | ЦО МКД Героев пр. д.1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148342 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2799 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148367 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2800 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.47 | ЦО Комсомольская ул.д.47 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2801 | Разветвление | ул. 30 Лет Победы 71а(1п) | 61 | 0.1 | 06.июл | 0.150027 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000086 |
| 2802 | Разветвление | Хоз.блок | 26 | 0.1 | 06.июл | 0.150027 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000036 |
| 2803 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2804 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2805 | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | ЦО ГМ "МАГНИТ" | 02.май | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 2806 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149437 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2807 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149437 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2808 | Ввод ЦО МКД Трнавская,13 | ЦО МКД Трнавская,13 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2809 | Ввод ЦО МКД Трнавская,15 | ЦО МКД Трнавская,15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148344 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2810 | Ввод ЦО в МКД Каховская,43 | ЦО ИП Петелько И.А. | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149416 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 2811 | 2КП-30-16 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2812 | ТК-3-8/9 | ТК-3-8/10 | 93 | 0.1 | 06.июл | 0.149562 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000131 |
| 2813 | ТК-3-8/11 | Ввод ЦО Трнавская,32 | 14.мар | 0.1 | 06.июл | 0.149562 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 2814 | ТК-3-8/10 | ТК-3-8/11 | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.149562 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 2815 | ТК-3-8/10 | Ввод ЦО Трнавская,26/7 | 67.7 | 0.1 | 06.июл | 0.149562 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000095 |
| 2816 | КП-30-4б | Узел ввода отопления | 60 | 0.1 | 06.июл | 0.150222 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000084 |
| 2817 | КП-30-4а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2818 | КП-30-4 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2819 | Тройник на ГВС | Ввод ЦО в МКД Каховская,47 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.150159 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 2820 | Ввод ЦО МКД Пр.Героев,10 | ЦО МКД Пр.Героев,10 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2821 | Проспект Героев, 8 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2822 | КП-ПрГ-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2823 | Ввод ЦО Трнавская,57 | ЦО МКД | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2824 | Ввод ЦО Трнавская,75 | ЦО МКД Трнавская,75 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148336 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2825 | Вход ЦО Трнавская,63а | ЦО МКД Трнавская,63а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148694 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2826 | КП-ТР-65 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2827 | Ввод ЦО Детский сад №64 | ЦО Детский сад №64 | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.148504 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 2828 | Врезка на ИП Саенко | Врезка на ИП Осмаева | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 2829 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | ГБ-Леонова наб.ул.д.34 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148298 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2830 | Ввод ЦО Леонова наб.78 | ЦО МКД Леонова наб.78 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2831 | Задвижка в ТК-8/11КВ | ТК-9/11КВ | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 2832 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | ЦО МКД Леонова наб.73 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2833 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | ЦО МКД Леонова наб.75 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2834 | Ввод ЦО Леонова наб.80 | ЦО МКД Леонова наб.80 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2835 | Выход транз.цо, Шевченко.93 | Вход ЦО Шевченко.95 | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.149039 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 2836 | Выход ЦО Леонова, наб,67а | ЦО МКД Леонова, наб,67а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148572 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2837 | КП-НЛ-66а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149115 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2838 | Ввод ЦО Бульвар Роз,1 | ЦО МКД Бульвар Роз,1 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2839 | 2КП-НЛ-66 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2840 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | ЦО МКД ИП БобковаТ.А. | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2841 | ТК-2-4/6 | Ввод ЦО Полик-ка3 Коморова,126 | 29.75 | 0.1 | 06.июл | 0.148357 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 2842 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.31б | ЦО МКД Степная ул. д.31б | 01.июл | 0.1 | 06.июл | 0.148783 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2843 | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | ЦО ЗАО "ТД "Эластик" | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2844 | ТК-2-6/16 | 1КП-КО-134 | 37 | 0.1 | 06.июл | 0.149354 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 2845 | ТК-2-6/16 | ИНБ-132 | 24 | 0.1 | 06.июл | 0.149354 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 2846 | ИНБ-132 | 2КП-КО-132 | 52 | 0.1 | 06.июл | 0.149354 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000073 |
| 2847 | Ввод ЦО МКД Свердлова 9 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2848 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148496 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2849 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149053 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2850 | Ввод ЦО Трнавская, 3а | ЦО Трнавская, 3а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149092 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2851 | Узел ввода ЦО ООО "Новый мир" | ООО "Новый мир" | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149218 | 0.0000169 | 0 | 0.0000001 |
| 2852 | 1КП-КО-134 | 2КП-КО-134 | 48 | 0.1 | 06.июл | 0.149354 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000068 |
| 2853 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | ЦО МКД Трнавская 8 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000138 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 2854 | КП-ПрЭ-2 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14884 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2855 | ТК-3-6/14 | Узел ввода отопления | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.14884 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 2856 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37 | ЦО МКД 30 лет Победы,45 | 10 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2857 | Врезка ЦО МКД Наб.Леонова,51а | Ввод ЦО МКД Пр.Героев,10 | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 2858 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | ЦО МКД 30летПобеды,55 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2859 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-3 | ЦО МКД Братьев Захаровых,140-3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2860 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | ЦО МКД 30 лет Победы,51 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2861 | Разветвление | Бесканальная врезка | 31.май | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 2862 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | ЦО МКД 30 лет Победы,47 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2863 | КП-ПрГ-6 | 2КП-ПрГ-6 | 80 | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000113 |
| 2864 | ТК-3-1/23 | Проспект Героев,6 | 29.июн | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 2865 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | ЦО МКД 30 лет Победы,43 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2866 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,39 | ЦО МКД 30 лет Победы,39 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2867 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | ЦО Фитнес лайф Победы,39а | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2868 | Выход транз.ЦО 30лет Победы,35 | ЦО МКД 30лет Победы,35 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148359 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2869 | КП-30-27 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2870 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 | ЦО МКД 30 лет Победы,37 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2871 | КП-30-16 | ТК-3-1/11 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2872 | ТК-2-7/6 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2873 | 2КП-30-16 | КП-30-16 | 85 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.000012 |
| 2874 | КП-СТ-5 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148917 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2875 | КП-30-24 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148382 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2876 | КП-СТ-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149192 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2877 | КП-СТ-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149192 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2878 | Вход ЦО пр.Энергетиков,8 | ЦО МКД пр.Энергетиков,8 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2879 | Ввод ЦО Энегетиков.пр.,6 | ЦО МКД Энегетиков.пр.,6 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2880 | КП-30-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2881 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-2 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2882 | Ввод ЦО Степная,19 | Ввод ЦО МКД Степная,19 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148184 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2883 | ТК-2-6/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148517 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 2884 | Ввод ЦО Энергетиков пр.,20 | ЦО МКД Энергетиков пр.,20 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2885 | 1КП-ПрЭ-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2886 | КП-ПрГ-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148169 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2887 | ТК-3-1/5 | ТК-3-1/6 | 53 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000075 |
| 2888 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.97А | ЦО МКД Шевченко ул.д.97А | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14901 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2889 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-2 | ЦО МКД Братьев Захаровых,140-2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2890 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2891 | ТК-3-1/9 | 2КП-30-16 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2892 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | ЦО МКД Братьев Захаровых,140-1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2893 | КП-30-4а | КП-30-4 | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.150222 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000083 |
| 2894 | КП-30-4а | КП-30-4б | 60 | 0.1 | 06.июл | 0.150222 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000084 |
| 2895 | ТК-3-1/1 | Ввод ЦО 30 лет Победы 4а | 92 | 0.1 | 06.июл | 0.150222 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000129 |
| 2896 | ЦТП-Комсомол-47Б | ТК-б/н-ВП | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 2897 | Вых ЦО Транз МКД Шевченко,83 | ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | 29.мар | 0.1 | 06.июл | 0.148569 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 2898 | ТК-3-1/18 | ТК-3-1/19 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.148947 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 2899 | Врезка на ТП ЗАО "КАМ РТИ" | Задвижки Ду100 | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 2900 | ТК-2-6/7 | ТК-2-6/8 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148367 | 0.0000185 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 2901 | ТК-2-6/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 2902 | Врезка на ТП ЗАО "КАМРТИ" | ЗАдвижки Ду100 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2903 | Врезка на ТП ЗАО "КАМРТИ" | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 52 | 0.1 | 06.июл | 0.148562 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000074 |
| 2904 | Врезка на ТП | ЦО на здание ТП | фев.82 | 0.1 | 06.июл | 0.148562 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2905 | ТК-2-6/7 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149092 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 2906 | Задвижки Ду100 | ЦО на СТО "КАМРТИ" гаражи | 02.май | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2907 | Безкамерная врезка | Ввод ЦО Вокзальная ул.д6 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000185 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 2908 | ТК-3/8 | ввод ЦО МКД Комарова 152 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000043 |
| 2909 | ввод ЦО МКД Комарова 152 | ИТП-152 | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.149601 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 2910 | КП-КОМ-151 | КП-КОМ-150 | 48 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000068 |
| 2911 | Врезка на спец.кор.ифе.отд.к-2 | Врезка на гаражи | 57 | 0.1 | 06.июл | 0.148806 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000081 |
| 2912 | Врезка на ИП Гарпаченко | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | 67 | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000094 |
| 2913 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 06.июл | 0.150374 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000136 |
| 2914 | Ввод ЦО МКД Комсомольская,35 | ИБ-107 | 153 | 0.1 | 06.июл | 0.149663 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000215 |
| 2915 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 06.июл | 0.150374 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000136 |
| 2916 | ЦТП-42 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | 23 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 2917 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 06.июл | 0.150374 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000136 |
| 2918 | ТК-2-6/11 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2919 | Ввод ЦО МКД Ленинна,97а | ЦО МКД Ленинна,97а | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2920 | Врезка на боксы СТО КАМРТИ | ЦО на боксы СТО КАМРТИ | 97.5 | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000137 |
| 2921 | ТК-2-6/13 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148245 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2922 | Ввод ЦО офис ИП Осмаев | ЦО офис ИП Осмаев | 01.май | 0.1 | 06.авг | 0.148135 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 2923 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | 76 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 2924 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,51 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | 74 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000102 |
| 2925 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | Выход ЦО МКД Трнавск. ул. д.33 | 61 | 0.1 | 06.июл | 0.148649 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000086 |
| 2926 | Задвижка Ду 100 | Разветвление на учебный корпус | 84 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000119 |
| 2927 | Разветвление на учебный корпус | Разветвление на Склады | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 2928 | Разветвление на учебный корпус | Разветвление на мастерские | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2929 | Разветвление на склады | Учебный корпус | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2930 | ТК-8/23 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2931 | ТК-смотровая | ТК-б/н | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 2932 | ТК-б/н | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2933 | Задвижки Ду100 | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | фев.82 | 0.1 | 06.июн | 0.150455 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 2934 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000049 |
| 2935 | Задвижки Ду100 | Врезка на КПП ЗАО "КАМ РТИ" | 69 | 0.1 | 06.июн | 0.151465 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000096 |
| 2936 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 11.июл | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 2937 | ТК-1-6/10 | Ввод ЦО Ленинна ул.д.97а | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2938 | ТК-3-4/26 | ТК-3-4/25 | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000049 |
| 2939 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,53 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,53 | 75 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000104 |
| 2940 | ТК-1-6/8 | Дом Быта | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148473 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 2941 | Ввод ЦО МКД Комсомольская,35 | ЦО МКД Комсомольская,35 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149663 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2942 | Задвижка Ду100 | ТК-1-6/8 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2943 | Врезка с Ду900/100 | Ввод ЦО ИП Щербаков А.П. | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 2944 | Задвижка Ду100 | ТК-1-7/19 | 39 | 0.1 | 06.июл | 0.148428 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000055 |
| 2945 | ТК-3-4/28 | Ввод ЦО Детский сад №64 | 39 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000055 |
| 2946 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,11 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 15 | ноя.25 | 0.1 | 06.июл | 0.148217 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 2947 | ТК-1-7/19 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.21 | 77 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000109 |
| 2948 | 1КП-ТР-73 | ТК-3-4/29 | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148336 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2949 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,53 | ТК-3-6/11 | 13 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 2950 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149055 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2951 | ТК-3-6/11 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | 22 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 2952 | Ввод узла 5 | Узел ввода отопления 5 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2953 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2954 | Транзит ЦО Вокзальная 18 | Транзит ЦО Вокзальная 18 | 80 | 0.1 | 06.июл | 0.148878 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000113 |
| 2955 | Задвижка Ду100 | Вход ЦО МКД Коммун-я ул. д.1 | 41 | 0.1 | 06.июл | 0.148458 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000058 |
| 2956 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | 94 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000133 |
| 2957 | ТК-1-4/8 Задвижка Ду100 | ТК-1-4/9 | 58 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000082 |
| 2958 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.9 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2959 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 57 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000081 |
| 2960 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.5 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148184 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 2961 | Врезка на склады | ООО "Наша марка" ЦО | 80 | 0.1 | 06.июн | 0.151108 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000111 |
| 2962 | Врезка на ТП | Врезка на ООО Наша Марка | 152.5 | 0.1 | 06.июн | 0.151108 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000212 |
| 2963 | ТК-3-7/8 | ТК-3-7/7 | 35.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148862 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 2964 | Вход Транз. ЦО ФСоц-а д.16 | Выход Транз.ЦО ФСоц-а д.16 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 2965 | Врезка на ТП | Задвижки 7,8 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 2966 | Выход Транз.ЦО ФСоц-а ул. д.16 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.14 | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 2967 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/9 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.149818 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 2968 | ТК-2-9/13 | ТК-2-9/14 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 2969 | ТК-1-4/8 Задвижка Ду100 | ТК-1-4/7 | 75.8 | 0.1 | 06.июл | 0.148723 | 0.0000114 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 2970 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | Ввод в МКД Ф.Соц-ма ул.д.18 | 48 | 0.1 | 06.июл | 0.148496 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000068 |
| 2971 | Врезка 2 на ОАО "Стройград" | ИП Боцман | 126.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149517 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000178 |
| 2972 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,1 | 38 | 0.1 | 06.июл | 0.14869 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 2973 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД ФСоц-ма ул. д.22 | 41 | 0.1 | 06.июл | 0.148443 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000058 |
| 2974 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.112 | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000083 |
| 2975 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | сен.75 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2976 | ВыхЦО Транз МКД Минская,12 | ТК-б/н | 37.75 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000053 |
| 2977 | ВыхЦО Транз МКД Минская,14 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | 62.75 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000088 |
| 2978 | Ввод ЦО МКД Трнавская,1 | Ввод ЦО маг. Ярослав Колосов | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 2979 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | ЦО МКД Минская ул.д.8 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2980 | ТК-3/42 | Узел ввода отопления | 53 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000075 |
| 2981 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | ГБ-Минская ул.д.10 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148851 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2982 | Задвижка Ду100 | ВводЦО Спорт школа Менд-ва 11 | 21.25 | 0.1 | 06.июл | 0.148727 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 2983 | ТК-3/54 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2984 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.14 | ВыхЦО Транз МКД Минская,14 | 63.75 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000009 |
| 2985 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | ГБ-Минская ул.д.12 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2986 | ТК-1-8/5 | Ввод ЦО Чапаева,140 Адм. корп. | 64 | 0.1 | 06.июл | 0.148939 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000009 |
| 2987 | ТК-1-8/5 | Технический корпус БИТТиУ | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.148939 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 2988 | ТК-2-3/4 | ТК-2-3/5 | 31.май | 0.1 | 06.июл | 0.148363 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000045 |
| 2989 | Узел ввода ЦО | ГБ-112 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 2990 | ТК-3/54 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149787 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2991 | ТК-2/11КВ | Задвижка Ду100 | 66 | 0.1 | 06.июл | 0.149678 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000093 |
| 2992 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,24 | ВыхЦО МКД Трназ Наб.Леонова,24 | 60 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000085 |
| 2993 | ТК-3-2/2 | ТК-3-2/3 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.149055 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 2994 | Врезка у НО-3 на Ду900 | Задвижки 1,2 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148897 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 2995 | ТК-3-6/14 | Ввод ЦО Энергетиков пр,2 | 77 | 0.1 | 06.июл | 0.14884 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000109 |
| 2996 | Задвижка Ду100 | Врезка на Прокуратуру | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.149678 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 2997 | ТК-б/н | ЦО ИП Сёмина Т.В. | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 2998 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Зах-х,16 | 48 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000068 |
| 2999 | Задвижка Ду100 | ТК-2-5/1 | 56 | 0.1 | 06.июл | 0.148557 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000079 |
| 3000 | ВыхЦО Трназ МКД Минская,10 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.8 | 51.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148851 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000073 |
| 3001 | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | Задвижки 1,2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149694 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3002 | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | Врезка на Механизаторов,4а | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.149169 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3003 | ТК-б/н | Ввод ЦО Ленина ул.д.93 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3004 | ТК-1-6/8 | ТК-б/н | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3005 | Задвижка | ТК-3-1/18 | 74 | 0.1 | 06.июл | 0.148954 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 3006 | ТК-б/н | ЦО ИП Сёмина Т.В. | 3 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3007 | ТК-2/11КВ | Врезка на ИП Сёмина Т.В. | 64 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000091 |
| 3008 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | ЦО МКД Волжская,29 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000157 | 0 | 0.0000001 |
| 3009 | ТК-1-10/3 | Ввод ЦО Рабочая,39 | 16 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3010 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.10 | Задвижка Ду100 | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148851 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3011 | ТК-1-3/6 | Ввод ЦО МКД 60 лет СССР 29 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.148794 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3012 | ТК-1/12КВ | Разветвление | 3 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3013 | Выход ЦО МКД 60 лет СССР, 32 | Ввод ГВС МКД 60 лет СССР, 31 | 3 | 0.1 | 06.июл | 0.14967 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3014 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,24 | ГБ-Леонова наб. ул.д.24 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3015 | ТК-1/46 | Бульвар Роз,18 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.14823 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 3016 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 1 | ТК-2-5/4 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.149373 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3017 | Задвижка Ду100 ТК-2-6/3 | ТК-2-6/14 | 50.8 | 0.1 | 06.июл | 0.148517 | 0.0000185 | 0.0000009 | 0.0000059 |
| 3018 | ТК-3-9/3 | Автосалон | 69.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148652 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000098 |
| 3019 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д8 | 32 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000185 | 0.0000006 | 0.0000037 |
| 3020 | Задвижка Ду100 | Безкамерная врезка | 44 | 0.1 | 06.июл | 0.149092 | 0.0000185 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3021 | ТК-1-1/7 Задвижка Ду100 ЦО | ЦО МОУ Гимназия №1 | 33 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000047 |
| 3022 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/1 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3023 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,23 | ВыхЦО МКД Трназ Леонова наб,23 | 90 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000127 |
| 3024 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 48 | 0.1 | 06.июл | 0.148496 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000068 |
| 3025 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | ТК-3-2/15 | 13.июн | 0.1 | 06.июл | 0.14844 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 3026 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | 24 | 0.1 | 06.июл | 0.14844 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 3027 | ТК-б/н | КП-Олимпик | 07.май | 0.1 | 06.июл | 0.148479 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3028 | ТК-б/н-4-4Б | Ввод ЦО в МКД Каховская,47 | 41 | 0.1 | 06.июл | 0.150159 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 3029 | ТК-б/н-5 | ЦО Каховская 45 | 103 | 0.1 | 06.июл | 0.150159 | 0.0000114 | 0.0000012 | 0.0000073 |
| 3030 | ТК-1-7/14 | ТК-1-7/15 | 77 | 0.1 | 06.июл | 0.149531 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000108 |
| 3031 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.83 | ГБ-Шевченко ул.д.83 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148748 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3032 | Разветвление мастер-ая СВЭС | ЦО бытовое помещение СВЭС | 146 | 0.1 | 06.июл | 0.149238 | 0.0000226 | 0.0000033 | 0.0000206 |
| 3033 | Разветвление Филиал "СВЭС" | Разветвление теплов. узел СВЭС | 176 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0.000004 | 0.0000245 |
| 3034 | ТК-б/н | Разветвление ООО"ДЭУ" | 76 | 0.1 | 06.июл | 0.149092 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000107 |
| 3035 | Задвижка Ду 100 | КП-МИН-8А | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3036 | ЦО ЦТП-22 | ТК-1-1/7 | 68 | 0.1 | 06.июл | 0.148649 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000096 |
| 3037 | Разветвление ЦО ГБ-2 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 1 | 37.25 | 0.1 | 06.июл | 0.148513 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000053 |
| 3038 | Задвижка ДУ100 | ЦО Ленина ул.д.103(3,4п) | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.148238 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 3039 | ТК-1-6/5 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148238 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3040 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000203 | 0.0000007 | 0.0000043 |
| 3041 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.149055 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3042 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000203 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 3043 | ТК-б/н | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 3044 | ВыхГВС ТранзМКД Сарат.шоссе,25 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3045 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 69 | 0.1 | 06.июл | 0.149053 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000097 |
| 3046 | ТК-3-2/12 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | 06.авг | 0.1 | 06.июл | 0.149053 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3047 | ТК-3-2/6 | Ввод ЦО МДОУ Дет.сад №61 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3048 | ТК-б/н | Здание гидросооружений | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.148169 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 3049 | Задвижка Ду 50 | ООО "ЕВА" | 76 | 0.1 | 06.июл | 0.148702 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000108 |
| 3050 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.47 | 77 | 0.1 | 06.июл | 0.148733 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000109 |
| 3051 | ТК-2-2/8 | Ввод ЦО МКД Минская 4 | 33.75 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000047 |
| 3052 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 19 | Выход ЦО МКД наб.Леонова 19 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3053 | ТК-1-1/3 | Отопление Гаража | 33 | 0.1 | 06.июл | 0.148832 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000047 |
| 3054 | ИБ-118А | Д/сад №19 ЦО | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148832 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3055 | ТК-1-1/3 | Чапаева 118А | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148832 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3056 | Врезка МУП"Балаково-водоканал" | Атомэнергопроект | 5 | 0.1 | 06.июн | 0.150612 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3057 | ТК-1-7/18 | Отвлетвление | 150 | 0.1 | 06.июн | 0.150612 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.000021 |
| 3058 | ТК-1-7/18 | КП-МЕХ-1а | 70 | 0.1 | 06.июн | 0.150612 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000098 |
| 3059 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 19 | ТК-2-2/8 | 48.7 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3060 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.51 | 22.74 | 0.1 | 06.июл | 0.148319 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 3061 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова 18 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова 18 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3062 | ТК-2-2/8 | Ввод ЦО МКД наб. Леонова 18 | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3063 | Ввод узла 4 | Узел ввода отопления 5 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3064 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.102 | 49 | 0.1 | 06.июл | 0.148542 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3065 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО в МКД Комарова,140 | 82 | 0.1 | 06.июл | 0.149763 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000115 |
| 3066 | ТК-1-7/9 | ТК-1-7/10 | 50 | 0.1 | 06.июн | 0.151187 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 3067 | ТК-2/тс11 | ИТП Детский сад № 15 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148177 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3068 | ТК-2-2/11 | Леонова наб. 1А ГДК | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3069 | КП-КСЦ | КП-НЛ-1Б | 110 | 0.1 | 06.июл | 0.149023 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000155 |
| 3070 | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | май.75 | 0.1 | 06.июл | 0.148175 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3071 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | ЦО МКД Сар.Шоссе 81 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 3072 | ЦТП-60 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.50 | 37 | 0.1 | 06.июл | 0.148759 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 3073 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3074 | Ввод ЦО МКД Ленина ул. д.60 | Ввод ЦО обобщенный потребитель | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3075 | Ввод ЦО обобщенный потребитель | обобщенный потребитель | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3076 | Задвижка | Ввод ЦО МКД Комсомольская,35 | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.14967 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000056 |
| 3077 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,42 | 21.май | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3078 | ТК-2-2/4 | врезка с ЦО МКД Наб Леонова 4 | 54 | 0.1 | 06.июл | 0.148534 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000076 |
| 3079 | Задвижка Ду 100 | Узел ввода ЦО ООО "Новый мир" | 142.4 | 0.1 | 06.июл | 0.149226 | 0.0000169 | 0.0000024 | 0.0000151 |
| 3080 | ТК-3-10/3 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.4 | 4 | 0.1 | 06.июл | 0.148813 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3081 | ВыхЦО Транз.МКД Леонова наб,43 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,44 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 3082 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО Школа№11, Минская,59 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.148245 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 3083 | ТК-3/54 | Ввод ЦО Энегетиков.пр.,6 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3084 | 1КП-ШЕ-6 | КП-ШЕ-4 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148954 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 3085 | ТК-3-2/4 | ТК-3-2/8 | 121 | 0.1 | 06.июл | 0.149092 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000171 |
| 3086 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,43 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.45 | 29 | 0.1 | 06.июл | 0.148763 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3087 | ТК-3-2/3 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | 05.дек | 0.1 | 06.июл | 0.149055 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3088 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149055 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3089 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | ЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3090 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,39 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3091 | ТК-3-2/8 | Ввод Трнавская.3а | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.149092 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3092 | Разветвление | КП-НЛ-9 | 52 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000074 |
| 3093 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,17А | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.148215 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 3094 | ИТП Гипермаркет | ЦО гипермаркет ООО "Лента" | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148222 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3095 | ТК-1-8/4 | ТК-1-8/5 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148939 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3096 | Ввод узла 4 | Узел ввода отопления 4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3097 | ТК-б/н смотровая | ТК-б/н на Сар. Шоссе 81 | 100 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000203 | 0.000002 | 0.0000126 |
| 3098 | Ввод ЦО Вокзальная,6 | ЦО Вокзальная,6/1 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000185 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 3099 | ВыхЦО Транз МКД Минская, 65А | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.97А | 52.25 | 0.1 | 06.июл | 0.14901 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000074 |
| 3100 | Ввод ЦО КП-Д-6а | Ф.Социализма, 6А | 3 | 0.1 | 06.июл | 0.1492 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3101 | Выход ЦО МКД Шевченко,95 | Ввод ЦО МКД Шевченко,97 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.149039 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 3102 | Транзит ЦО Вокзальная 9а-8а | Транзит ЦО Вокзальная 9а-8а | 60 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000085 |
| 3103 | Ввод ЦО МКД Шевченко,95 | Выход ТР.ЦО МКД Шевченко,95 | 61 | 0.1 | 06.июл | 0.149039 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000086 |
| 3104 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | ЦО МКД Волжская,29 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000157 | 0 | 0.0000001 |
| 3105 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | ЦО МКД Волжская,29 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3106 | Врезка с Ду900/100 | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0 | 0.0000003 |
| 3107 | ВводЦО Полик-ка№2 Минскаая,65 | ЦО Дет.Полик-ка№2 Минская,65 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148675 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3108 | ТК-3/29 | ВводЦО Полик-ка№2 Минскаая,65 | 71.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148675 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000101 |
| 3109 | Ввод ЦО МКД Строительная,41 | ЦО МКД Строительная,41 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3110 | ВыхЦО Трназ МКД Леонова наб,27 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26 | 24.май | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3111 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,45 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.47 | 39 | 0.1 | 06.июл | 0.148763 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000055 |
| 3112 | Выход ЦО Леонова, наб,66 | ТК-3-4/11 | 100 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000138 |
| 3113 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.65А | ВыхЦО Транз МКД Минская, 65А | 63 | 0.1 | 06.июл | 0.14901 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000089 |
| 3114 | Ввод узла 3 | Ввод узла 4 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3115 | Вых ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | Вход ЦО МКД Шевченко ул.д.120 | ноя.75 | 0.1 | 06.июл | 0.14831 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3116 | Задвижки 1,2 | Автосалон Бал-Авто | 100 | 0.1 | 06.июл | 0.148885 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3117 | Задвижки ТК-1-6/7 | ЦО МКД Ленина ул.д.95 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 3118 | КП-СТ-48 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149565 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3119 | ТК-3-5/1А | КП-СТ-5 | 95.1 | 0.1 | 06.июл | 0.148917 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000134 |
| 3120 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44а | ТК-3-11/15 | 09.апр | 0.1 | 06.июл | 0.148195 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 3121 | ЦТП-74 | ТК-б/н смотровая | 85 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000203 | 0.0000017 | 0.0000107 |
| 3122 | ТК-3-6/17 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы, 33 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148359 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3123 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | Ввод ЦО МКД Сверд-а ул.д.54 | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 3124 | ТК-3-5/1 | ТК-3-5/1А | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.148917 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3125 | ТК-8-5/6 | КП-30-24 | 33 | 0.1 | 06.июл | 0.148382 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000047 |
| 3126 | Врезка с Ду500 на кц Мир | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000169 | 0 | 0.0000001 |
| 3127 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 51.25 | 0.1 | 06.июл | 0.148536 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000073 |
| 3128 | Вход в ТП | Выход из ТП | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 3129 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3130 | Разветвление ООО "ДЭУ" | МУП "БалАвтоДор" | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.149092 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3131 | ТК-3-5/10а | КП-30-1 | 09.апр | 0.1 | 06.июл | 0.148195 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 3132 | Задвижка ДУ100 | Ввод ЦО МКД Ленина ,103(1,2п) | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3133 | ТК-3-5/5 | КП-ПрЭ-8 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3134 | 1КП-30-22 | КП-30-22 | 149 | 0.1 | 06.июл | 0.149269 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.000021 |
| 3135 | Врезка на ТК-3/17 | ТК-3-6/17 | 9 | 0.1 | 06.июл | 0.148359 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 3136 | Задвижка Ду80 | Вых ЦОТранз МКД Комсом-ая 33 | 36.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148515 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 3137 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | авг.25 | 0.1 | 06.июл | 0.148209 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3138 | Запорная арматура Ду100 ЦО | Ввод ЦО Ленина ул.д.101 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 3139 | Ввод ЦО ИП Щербакова А,П. | Врезка у НО-9 на МРСК Волга | 79 | 0.1 | 06.июл | 0.148878 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000112 |
| 3140 | ВыхГВС Транз МКД Комсом-ая 33 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.92 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.148515 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 3141 | ТК-3-4/29 | КП-ТР-75 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.148336 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3142 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 9 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 9 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.149055 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3143 | ТК-1-2 | Ввод ЦО МКД Волжская,29 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000157 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3144 | ТК-1-2/7 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипрохим | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148325 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3145 | КП-30-27 | разветвление | 49 | 0.1 | 06.июл | 0.148496 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3146 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 36 | 88 | 0.1 | 06.июл | 0.149485 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000124 |
| 3147 | Разветвление на ПОчта России | Вход ЦО МКД Героев пр. д.3а | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.148924 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3148 | Разветвление на ПОчта России | Вход ЦО ФГУП "Почта России" | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148924 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3149 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36а | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36 | 88 | 0.1 | 06.июл | 0.149485 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000124 |
| 3150 | Выход ЦО МКД Чапаева 121 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | 59 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000084 |
| 3151 | ТК-б/н | ЦО на здание терапии | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3152 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | Ввод ЦО МКД Чапаева 119 | 26 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000037 |
| 3153 | ТК-б/н ЦО | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.34 | 19.апр | 0.1 | 06.июл | 0.149086 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3154 | Задвижка Ду100 | Задвижка Ду100 | 63 | 0.1 | 06.июл | 0.148603 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000089 |
| 3155 | Выход ЦО МКД Ленина 108 | ТК-1-7/6 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3156 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | 43 | 0.1 | 06.июл | 0.149818 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.000006 |
| 3157 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.6 | ТК-3-10/3 | 02.июл | 0.1 | 06.июл | 0.148813 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3158 | ТК-3-1/25 | Проспект Героев, 8 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3159 | Разветвление | ТК-3-1/25 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149548 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3160 | ТК-3-10/6 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.10 | авг.25 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3161 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | Выход ЦО МКД Степная ул. д.6 | 75 | 0.1 | 06.июл | 0.148813 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000106 |
| 3162 | ТК-б/н | Врезка на здания МСЧ | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3163 | Ввод ЦО МКД Ленина 112 | Выход ЦО МКД Ленина 112 | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3164 | ТК-3-10/2 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.6 | 06.авг | 0.1 | 06.июл | 0.148813 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3165 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.149075 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000056 |
| 3166 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.8а | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | 39 | 0.1 | 06.июл | 0.149075 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000055 |
| 3167 | ВыхЦОТранзМКД Сверд-а ул.д.21 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3168 | ТК-6/10 | ГУЗ СО ДГП г.Балаково | 17.май | 0.1 | 06.июл | 0.148257 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3169 | ТК-1-7/4 | ТК-1-7/5 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148147 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3170 | ТК-2-3/8 | КП-ВО-39 | 78 | 0.1 | 06.июл | 0.148905 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000011 |
| 3171 | ТК-2-3/8 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | 21.май | 0.1 | 06.июл | 0.148905 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3172 | Ввод ЦО МКД Ленина 112 | Выход ЦО МКД Ленина 112 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3173 | ТК-1-7/5 | ТК-б/н | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3174 | Выход ЦО из ТП | ТК-б/н | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3175 | Ввод ЦО Леонова, наб,66а | Выход ЦО Леонова, наб,66а | 33 | 0.1 | 06.июл | 0.149115 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000047 |
| 3176 | ТК-3-10/5 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.8а | 44.7 | 0.1 | 06.июл | 0.149075 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000063 |
| 3177 | Разветвление ООО "ДЭУ" | Задвижка Ду 125 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.151926 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3178 | Задвижка Ду 125 | Тепловой пункт ООО "ДЭУ" | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3179 | Тепловой пункт ООО "ДЭУ" | Разветвление КПП-1 | 10 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3180 | ТК-б/н | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | 39 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3181 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.2 | 34 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 3182 | ЦО ЦТП-56 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,34/1 | 32.1 | 0.1 | 06.июл | 0.149086 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 3183 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Д/сад Сверд-а ул.д.58 | 69 | 0.1 | 06.июл | 0.149238 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000097 |
| 3184 | ВыодТранз.ЦОМКД Ф.Соц-а ул.д.4 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149238 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3185 | Ввод-1 ЦО МКД Минская ул.д.43 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | 10 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3186 | ТК-2-6/2 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.43 | 122 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.000017 |
| 3187 | ТК-2-6/2 | Узел ЦО к-р "РОССИЯ" | 178 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0.000004 | 0.0000247 |
| 3188 | ТК-3-5/11 | Ввод ЦО 30 лет Победы,1а | 34.3 | 0.1 | 06.июл | 0.148384 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000049 |
| 3189 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28а | ГБ-Леонова наб. ул.д.28а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148905 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3190 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | ГБ-Шевченко ул.д.87 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148786 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3191 | Выход ЦО МКД Свердлова 13 | Вход ЦО МКД Свердлова 9 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3192 | ТК-3/28 | Ввод ЦО ПНД Минская ул. д.69 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.148268 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 3193 | Вход ЦО МКД Свердлова 9 | ЦО МКД Свердлова 9 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3194 | Вход ЦОКомсомольская ул.д.43 | ЦО Комсомольская ул.д.43,49а | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 3195 | Выход ЦО Комсомольская,43 | Вход ЦО Комсомольская,45 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3196 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.45 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.45 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 3197 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.45 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.4 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3198 | ТК-6/33 | ТК-1-9/11 | 63 | 0.1 | 06.июл | 0.148603 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000089 |
| 3199 | ТК-3-2/14 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.5а | 4 | 0.1 | 06.июл | 0.14844 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3200 | ТК-3-6/10 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 | 24 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 3201 | ТК-3-2/12 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.149053 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3202 | 1КП-НЛ-28а | Узел ввода отопление | 110 | 0.1 | 06.июл | 0.149713 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000155 |
| 3203 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.41 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.41 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3204 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 71 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3205 | Разветвление МРСК волги | Разветвление ГСМ ООО"ДЭУ" | 65 | 0.1 | 06.июл | 0.149046 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000092 |
| 3206 | ТК-1-6/19 | ТК-1-6/18 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148295 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3207 | ТК-1-6/18 | Ввод ЦО на Гагарина 75 | 23 | 0.1 | 06.июл | 0.148469 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 3208 | ТК-5/10 | Задваижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14866 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3209 | ТК-1-6/18 | ТК-1-6/17 | 24 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000034 |
| 3210 | Ввод ЦО Дом для престарелых | Дом престарелых и инвалидов | 4 | 0.1 | 06.июл | 0.148652 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3211 | ВыхЦОТрназМКД Леонова наб.,28а | Ввод ЦО в МКД Леонова наб.,27а | 66.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149713 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000093 |
| 3212 | ГБ Шевченко ул.д.104 | ГБ Шевченко ул.д.104 | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.148893 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3213 | ТК-2-10/2 | Ввод ЦО МКД Шевченко,104 | 140 | 0.1 | 06.июл | 0.149973 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000196 |
| 3214 | Ввод узла 3 | Узел ввода отопления 3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3215 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д71 | Балаковский "Дом-интернат" | 132 | 0.1 | 06.июл | 0.150163 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000185 |
| 3216 | Разветвление КПП-1 | Разветвление скважина | 10 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3217 | Выход Цо Ф. Социализма ул.д.31 | ТК-1-6/17 | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000049 |
| 3218 | Разветвление скважина | Разветвление боксы АТК | 60 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000084 |
| 3219 | Разветвление | ул. 30 Лет Победы 71а | 61 | 0.1 | 06.июл | 0.150027 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000086 |
| 3220 | Ввод ЦО 30 лет Победы ул. д71 | Разветвление | 39 | 0.1 | 06.июн | 0.15212 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 3221 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Школа№26 Заречная 45 | 35.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149547 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 3222 | ВыхЦО МКД Трназ Леонова наб,23 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,24 | 05.май | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3223 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,140 | Узел ввода ЦО Бр Зах,140-1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3224 | ВыходЦОТранз.МКДБЗах-х ул.д142 | Вход ЦО Б.Зах-х ул.д.140а | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 3225 | ТК-б/н | 1КП-ШЕ-38 | 32.5 | 0.1 | 06.июл | 0.150008 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000046 |
| 3226 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.122 | Выход ЦО МКД Шевченко ул.д.121 | ноя.75 | 0.1 | 06.июл | 0.14831 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3227 | Вход ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | Разветвление ЦО | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3228 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7а | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.149053 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3229 | Врезка на магазин "Бегемот" | Здание №2 | 32.4 | 0.1 | 06.июл | 0.14837 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000046 |
| 3230 | ТК-1/71 | ИТП Центр "Семья" | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 3231 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 59 | 0.1 | 06.июн | 0.151019 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000082 |
| 3232 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 12.май | 0.1 | 06.июн | 0.151019 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3233 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.148245 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 3234 | Ввод узла 2 | Ввод узла 3 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3235 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.41 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.41 | 45 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000063 |
| 3236 | ГБ Наб.50 летВЛКСМ,21 | ГВС МКД 50летВЛКСМ,19 | 52.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000074 |
| 3237 | Узел ввода ЦО в здании ТВ | Врезка на ИП Горчаков | 167.7 | 0.1 | 06.июн | 0.151019 | 0.0000226 | 0.0000038 | 0.0000234 |
| 3238 | Транзит ЦО Гагарина 77 | Транзит ЦО Гагарина 77 | 107 | 0.1 | 06.июл | 0.148943 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000151 |
| 3239 | Узел ТВ | Врезка с Ду100/80 | 75.5 | 0.1 | 06.июн | 0.151019 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 3240 | Врезка Ду100/50 | Узел ЦО на входе в зд.магазина | 29.май | 0.1 | 06.июн | 0.151019 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3241 | Врезка на ИП Горчаков | ООО Автопроект | 18.май | 0.1 | 06.июн | 0.151019 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 3242 | Транзит ЦО Гагарина 77 | Транзит ЦО Гагарина 77 | 0.5 | 0.1 | 06.авг | 0.148128 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3243 | Задвижка Ду 150 ЦО | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3244 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.35 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3245 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,37 | ВводЦО Библ-ка 30летПобеды,37а | 74 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000102 |
| 3246 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 19 | Транзит 50лет ВЛКСМ наб. 20 | 38.16 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 3247 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | ТК-3-6/10 | 13 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 3248 | ТК-1-7/4 | ТК-1-7/5 | 38 | 0.1 | 06.июл | 0.148496 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 3249 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.25 | ЦО МКД Ф.Социализма ул.д.25 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3250 | Врезка на ИП Горчаков | Выход ЦО ИП Горчаков | 12.май | 0.1 | 06.июн | 0.151019 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3251 | ТК б/н | Ввод ЦО МКД Ленина 106 | 52 | 0.1 | 06.июл | 0.148687 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000074 |
| 3252 | ТК-3/23 | ГРБ-99 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.148549 | 0.0000138 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3253 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.110 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3254 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,106 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148542 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3255 | Разветвление бытовые помещение | ЦО бытовые помещиния ООО"ДЭУ" | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 3256 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.19а | ЦО МКД Ф. Социализма,19а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148565 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3257 | Задвижка Ду 100 | Разветвление МРСК волги | 56 | 0.1 | 06.июл | 0.149054 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000079 |
| 3258 | Ввод ЦО МКД Ленина 112 | Выход ЦО МКД Ленина 112 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000043 |
| 3259 | На ЗАО "Балаковоагропромснаб" | Задвижки 5,6 | 0.5 | 0.1 | 06.авг | 0.148137 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3260 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.120А | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148536 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3261 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.94 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148209 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3262 | ТК-2-9/9 | ТК-2-9/10 | 37.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149265 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000053 |
| 3263 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | 31 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 3264 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.1 | 35.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149841 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 3265 | 1КП-НЛ-28а | ЗАО "Тандер" Наб.Леонова 28а | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.149713 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3266 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | Ввод ЦО Фитнес лайф Победы,39а | 9 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3267 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,43 | 50 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3268 | МУП "БалАвтоДор" | Разветвление Филиал "СВЭС" | 50 | 0.1 | 06.июн | 0.15092 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 3269 | Выход ЦО Леонова наб.75 | ТК-3-4/22 | 36.4 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3270 | Врезка 1 на ОАО "Стройград" | Врезка 2 на ОАО "Стройград" | 15.июл | 0.1 | 06.июл | 0.149517 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3271 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,43 | 43 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.000006 |
| 3272 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 83/5 | ЦО МКД Сар.Шоссе 83/5 | 77 | 0.1 | 06.июл | 0.14988 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000108 |
| 3273 | ГБ-БПТТ | ТК-б/н | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.149787 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 3274 | Ввод ЦО ленина ул. д. 109 | ЦО ленина ул. д. 109 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.151187 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3275 | ТК-3-9/9 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 89/4 | 04.май | 0.1 | 06.июл | 0.148173 | 0.0000203 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3276 | Ввод ЦО МКД Ленина д.108 | ЦО МКД Ленина д.108 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3277 | Ввод ЦО МКД Ленина 106 | ЦО МКД Ленина 106 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148687 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3278 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | ЦО МКД Ленина 112а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3279 | КП-ЛЕН-112А/1 | Узел ввода отопления | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3280 | Ввод ЦО Ленина ул. д.114 | Ленина ул. д.114 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3281 | Ввод ЦО Ленина,118 | ЦО МКД Ленина,118 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3282 | Ввод ЦО Ленина,125 | ЦО МКД Ленина,125 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148215 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3283 | Ввод ЦО Трнавская. ул. д.1 | ЦО маг. Ярослав ИП Колосов А.Э | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3284 | выход ЦО МКД Степная 92 | ввод ГВС МКД Степная 94 | 11.июн | 0.1 | 06.июл | 0.148219 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 3285 | 2КП-СТ-94 | КП-СТ-96 | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3286 | Ввод ЦО Ленина ул.д.76 | ЦО Ленина ул.д.76 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3287 | ЦО МКД Героев пр. д.5 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | 94 | 0.1 | 06.июл | 0.149054 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000133 |
| 3288 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.5 | ТК-3-3/10 | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.149054 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3289 | ТК-3-3/6 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.1 | 27.авг | 0.1 | 06.июл | 0.148342 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 3290 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.3 | Разветвление на Почта России | 49 | 0.1 | 06.июл | 0.148924 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3291 | ЦО ЦТП-48 | ТК-3-3/8 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148268 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3292 | ТК-3-3/9 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.58 | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 3293 | Переход 150/100 | ЦО ООО Гипермаркет"Лента" | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.148222 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3294 | Компрессорную ст. | Пост ЭЦ | 109 | 0.1 | 06.июн | 0.151416 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000151 |
| 3295 | Врезка с Ду900/100 | Задвижки 1,2 | 01.май | 0.1 | 06.июн | 0.151428 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3296 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3297 | ТК-3-3/14 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | 31 | 0.1 | 06.июл | 0.148367 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 3298 | Задвижки 7,8 | Переход с Ду100/150 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148477 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3299 | ТК-3-3/13 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.64 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149437 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3300 | ТК-3-3/13 | 1КП-НЛ-63 | 43.8 | 0.1 | 06.июл | 0.149437 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000062 |
| 3301 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | 111 | 0.1 | 06.июл | 0.149437 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000156 |
| 3302 | ТК-3-4/12 | 1КП-НЛ-66 | 20 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3303 | Ввод ЦО в Аэроклуб | ЦО в Аэроклуб | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14823 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3304 | КП-АК-10 | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3305 | 1КП-НЛ-66 | 2КП-НЛ-66 | 100 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000138 |
| 3306 | ТК-3-4/11 | Ввод ЦО Бульвар Роз,1 | 6 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3307 | ТК-3-4/12 | Вход ЦО ГМ "МАГНИТ" | 311 | 0.1 | 06.июн | 0.152657 | 0.0000114 | 0.0000035 | 0.0000217 |
| 3308 | Разветвление | Разветвление | 65 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.000009 |
| 3309 | Разветвление | КП-КЯ-28 | 32 | 0.1 | 06.июл | 0.148378 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000045 |
| 3310 | Врезка на Розы Люксимбург,33А | Ввод ЦО Розы Люксембург, 33 | 23 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 3311 | Разветвление | Разветвление | 28 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 3312 | Разветвление | Разветвление | 27 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000037 |
| 3313 | ТК-3-4/10 | Ввод ЦО Леонова, наб,66а | 33 | 0.1 | 06.июл | 0.149115 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000047 |
| 3314 | Разветвление | Разветвление | 42 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000058 |
| 3315 | Выход ЦО Леонова, наб,66а | ТК-3-4/9 | 55 | 0.1 | 06.июл | 0.149115 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000078 |
| 3316 | Разветвление | Разветвление | 17 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3317 | Разветвление | Разветвление | 44 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000061 |
| 3318 | ТК-б/н | Разветвление | 38 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000053 |
| 3319 | ТК-3-4/9 | Вход ЦО Леонова, наб,66а | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.149115 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3320 | Выход ЦО Леонова, наб,67а | ТК-3-4/8 | 58 | 0.1 | 06.июл | 0.148572 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000082 |
| 3321 | Разветвление | Разветвление | 48 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000066 |
| 3322 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | ЦО МКД Минская ул.д.55 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3323 | Разветвление | Разветвление | 35 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000048 |
| 3324 | ЦТП-70 узел ЦО | ТК-3-4/2 | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3325 | Разветвление | Разветвление | 22 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3326 | Разветвление | Разветвление | 18 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3327 | Разветвление | Разветвление | 37 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3328 | Разветвление | Разветвление | 19 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 3329 | ТК-б/н | Разветвление | 28 | 0.1 | 06.июн | 0.15194 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 3330 | ТК-2-7/2 | ТК-2-7/3 | 17.25 | 0.1 | 06.июл | 0.149281 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3331 | Вход ЦО Трнавская,63а | Вход ЦО Трнавская,63а | 74 | 0.1 | 06.июл | 0.148694 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 3332 | Вход ЦО МКД Ленина 112 | ЦО МКД Ленина 112 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148488 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3333 | Выход ЦО МКД 30 лет Поб 34/1 | ТК-б/н | 14.июн | 0.1 | 06.июл | 0.149086 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3334 | Рабочая 37 | Рабочая 51 | 16.май | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 3335 | Задвижки 1,2 | Врезка на компресорную ст. | 316 | 0.1 | 06.июн | 0.151416 | 0.0000226 | 0.0000071 | 0.0000439 |
| 3336 | Транзит Рабочая 37 | Транзит Рабочая 37 | 127 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000176 |
| 3337 | Транзит Рабочая 39 | Транзит Рабочая 39 | 119 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000165 |
| 3338 | Разветвление | ТК-1-10/3 | 34 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000047 |
| 3339 | ТК-1-10/4 | 1КП-РА-45 | 76 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 3340 | Задвижка ДУ 100 | Узел учета ТЭ | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3341 | ТК-1-10/7 | ТК-1-10/6 | 37 | 0.1 | 06.июл | 0.148557 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 3342 | Разветвление на Рабочая 55 | ТК-б/н | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148828 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3343 | Разветвление на Рабочая 55 | Рабочая 55 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.148664 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3344 | ТК-1-10/7 | Разветвление на Рабочая 55 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1491 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3345 | ТК-1-10/5 | ТК-1-10/7 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148557 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3346 | Узел учета ТЭ | Врезка РМЦ | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3347 | КП-Н50-1а | Узел ввода отопления | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148481 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3348 | ТК-2а | ИБ-21а | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149173 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3349 | ТК-2-5/5 | ввод Наб.50лет ВКСМ,1а | 46 | 0.1 | 06.июл | 0.148481 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000065 |
| 3350 | ТК-6/52 | ГБ-Дюсш-1 | 105.3 | 0.1 | 06.июл | 0.149708 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000148 |
| 3351 | Узел учета ТЭ | Врезка РМЦ | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3352 | Врезка РМЦ | Врезка хим. лаборатория | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3353 | Ввод тр. ЦО Бульвар Роз,11 | Выод тр. ЦО Бульвар Роз,11 | 100 | 0.1 | 06.июл | 0.148885 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000141 |
| 3354 | ТК-1-10/12 | ТК-1-10/13 | 37 | 0.1 | 06.июл | 0.149531 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 3355 | ТК-1-10/11 | ТК-1-10/12 | 55 | 0.1 | 06.июл | 0.149531 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000077 |
| 3356 | ТК-1-10/10 | ТК-1-10/11 | 51 | 0.1 | 06.июл | 0.149531 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000072 |
| 3357 | Разветвление | ТК-3-4/27 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000004 |
| 3358 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/10 | 41 | 0.1 | 06.июл | 0.149531 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000058 |
| 3359 | ТК-3-4/27 | Ввод ЦО МКД Трнавская,-57 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.148618 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3360 | КП-ХА-30 | 1КП-ХА-28 | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3361 | ГРБ-30 | КП-ХА-30 | 4 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3362 | ТК-6/48 | ГРБ-30 | 47 | 0.1 | 06.июл | 0.149 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000066 |
| 3363 | Врезка хим. лаборатория | Врезка на гаражи МУП "БВ" | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3364 | ТК-3-4/28 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3365 | Врезка на здание гараж МУП"БВ" | Врезка на гараж МУП"БВ" | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3366 | Врезка хим.лаборатория МУП"БВ" | Хим. лаборатория | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3367 | ТК-3-4/26 | 1КП-ТР-65 | 57 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000081 |
| 3368 | Врезка на гаражи МУП"БВ" | Гаражи МУП"Балаково-водоканал" | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3369 | Ввод ЦО Трнавская,65 | Выход тр. ЦО Трнавская,65 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3370 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | 39 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000054 |
| 3371 | Ввод-2 ЦО МКД Минская ул.д.43 | ЦО-2 МКД Минская ул.д.43 | 5 | 0.1 | 06.июн | 0.1514 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3372 | ТК-3-4/26 | ТК-3-4/25 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3373 | 1КП-ТР-73 | ТК-3-4/28 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148344 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3374 | Задвижка Ду 100 | тепловой пункт ПАП Балаково | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149988 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3375 | тепловой пункт ПАП Балаково | разветвление | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.149988 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3376 | Выход ЦО Леонова наб.76 | Ввод ЦО Леонова наб.80 | 8 | 0.1 | 06.июл | 0.148192 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3377 | Разветвление | ТК-3-4/15 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3378 | разветвление Лабор-ый к. ПАП | Лабораторный корпус ПАП | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149988 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3379 | ТК-3-4/15 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | 26.фев | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000037 |
| 3380 | КП-ХА-30 | 1КП-ХА-28 | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3381 | ТК-6/41 | ТК-1б/н | 88 | 0.1 | 06.июл | 0.148794 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000124 |
| 3382 | Ввод ЦО Леонова наб.75 | Выход ЦО Леонова наб.75 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 3383 | ТК-3-4/22 | Ввод ЦО Леонова наб.78 | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3384 | ТК-3-4/15 | Ввод ЦО Леонова наб.73 | 40 | 0.1 | 06.июл | 0.14966 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000056 |
| 3385 | Разветвление | ул. 30 Лет Победы 71а(2п) | 61 | 0.1 | 06.июл | 0.150027 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000086 |
| 3386 | Узел ЦТП - 25 | Ввод ЦО МКД Ленина д.108 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3387 | ТК-3-3/17 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.33 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148649 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3388 | ТК-1-9/23 | ТК-1-9/26 | 51 | 0.1 | 06.июл | 0.150167 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000071 |
| 3389 | ТК-1-9/22 | ТК-1-9/23 | 210 | 0.1 | 06.июл | 0.150167 | 0.0000226 | 0.0000047 | 0.0000294 |
| 3390 | ТК-3-3/19 | ТК-3-3/20 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3391 | Разветвление | КП-ЧП-13 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 3392 | разветвление | разветвление КПП ПАП Балаково | 115 | 0.1 | 06.июл | 0.149988 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000161 |
| 3393 | ГРБ-2 | КП-ПР-3 | 57 | 0.1 | 06.июл | 0.149108 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000008 |
| 3394 | 1КП-ПР-4 | КП-ПР-2 | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.148847 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000004 |
| 3395 | Врезка на ВНИ Перевознюк | Ввод ЦО ВНИ Перевознюк | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.151108 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3396 | ВыхЦО Транз МКД Минская,27 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3397 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.25 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3398 | КП-60-29 | КП-60-30 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.148794 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3399 | ТК-1-3/6 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148801 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3400 | КП-60-32 | КП-60-31 | 178 | 0.1 | 06.июл | 0.14967 | 0.0000226 | 0.000004 | 0.000025 |
| 3401 | ТК-1-3/5 | КП-60-32 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.14967 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3402 | Выход ЦО ЦТП-8 | ТК-1-3/4 | 46 | 0.1 | 06.июл | 0.148473 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000065 |
| 3403 | ВыхЦО Транз МКД Минская,31 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.33 | 45 | 0.1 | 06.июл | 0.148588 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000064 |
| 3404 | Переход 150/100 | ЦО ООО Гипермаркет"Лента" | 2 | 0.1 | 06.июл | 0.148222 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3405 | Узел ввода ЦО | ГБ -137а | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.149708 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3406 | ТК-2-5/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148565 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3407 | Ввод ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.142 | ВыходЦОТранз.МКДБЗах-х ул.д142 | 75 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000106 |
| 3408 | ТК-1-4/11 | Ввод ЦО МКД Б.Зах-х ул.д.142 | 54 | 0.1 | 06.июл | 0.149462 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000076 |
| 3409 | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | ЦО Магазин Гагарина ул.д.42а | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3410 | Ввод ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3411 | ТК-1-4/13 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3412 | ТК-2-5/1 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148557 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3413 | разветвление | разветвление Лабор-ый к. ПАП | 100 | 0.1 | 06.июл | 0.149988 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.000014 |
| 3414 | Выход ЦО МКД наб.Леонова 19 | Ввод ЦО МКД наб.Леонова 20 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3415 | ТК-4-1 | ТК-5-1 | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.148169 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 3416 | Ввод ЦО МКД Заречная 6 | Выход ЦО Заречная, 6 | 100 | 0.1 | 06.июл | 0.149281 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000141 |
| 3417 | Выход ЦО Заречная, 6 | Ввод ЦО Волжская, 1 | сен.75 | 0.1 | 06.июл | 0.149281 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3418 | ЦО на Упр.Обр.Ф.Социализма,9б | ЦО Упр.Обр. Ф.Социализма,9б | 123 | 0.1 | 06.июл | 0.150012 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000173 |
| 3419 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 1 | ВыхЦО Транз МКД Менеделеева, 1 | 57 | 0.1 | 06.июл | 0.149373 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000008 |
| 3420 | Задвижка Ду 100 | ЦО МКД Свободы пл.5 | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.148169 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000009 |
| 3421 | Ввод ЦО ИП Шокуров | Ввод ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.1492 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 3422 | КП-Д-6а | Ввод ЦО ИП Шокуров | 63 | 0.1 | 06.июл | 0.1492 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000089 |
| 3423 | ТК-1-5/1 | КП-Д-6а | 42 | 0.1 | 06.июл | 0.1492 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000059 |
| 3424 | ТК-2-5/4 | ТК-2-5/3 | 70.5 | 0.1 | 06.июл | 0.149373 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000099 |
| 3425 | Врезка на ООО Полимер-продкут | Задвижки 3,4 | 01.май | 0.1 | 06.авг | 0.148135 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3426 | Ввод ЦО-1 МКД Харьковская,28 | ЦО-1 МКД Харьковская,28 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3427 | Задвижки Ду100 | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | фев.82 | 0.1 | 06.июл | 0.150027 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3428 | Изменение димаметра | Врезка на ИП Юрина и Осмаев | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 3429 | Ввод ЦО Ком-тех-им.Грибанова | ЦО мастерские БПТТ | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149787 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3430 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 14 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148935 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3431 | ЦТП-10 | ТК-1-5/3 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3432 | Ввод ЦО МКД Свердловаул.д.45 | ВыхЦО ТранзМКД Свердлова,45 | 14 | 0.1 | 06.июл | 0.148763 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 3433 | Переход с Ду100/150 | Задвижки 7,8 | 39.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148477 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000056 |
| 3434 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова 18 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова 21 | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.149581 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3435 | ТК-1/67 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3436 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | ВыодТранз.ЦОМКД Ф.Соц-а ул.д.4 | 58 | 0.1 | 06.июл | 0.148702 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000082 |
| 3437 | ЦТП-14 | Ввод ЦО МКД Ф. Соц-а ул.д. 4 | 16 | 0.1 | 06.июл | 0.148702 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 3438 | Ввод ЦО МКД Ф.Соц-а ул.д.4а | Ввод ЦО МКД Сверд-а ул.д.54 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.148306 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3439 | Ввод ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | 74 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 3440 | ТК-1-5/4 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3441 | Выход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 15 | Вход ЦО МКД 50 лет ВЛКСМ 16 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3442 | КП-КОМ-150 | ЦО ИП Кугрышев Д.А. | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3443 | ТК-б/н | Ввод ЦО МКД Минская,14 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.149771 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3444 | Ввод ЦО МКД Свердлова 9 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | 74 | 0.1 | 06.июл | 0.148817 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000105 |
| 3445 | ТК-1-7/4 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.110 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.148473 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3446 | ТК-1-3/1 | Ввод ЦО МКД Свердлова 15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148245 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3447 | ТК-3/62 | КП-Д/с-№13 | 33 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000046 |
| 3448 | ТК-3/62 | ЦО МКД 50летВЛКСМ,21 | 43 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.000006 |
| 3449 | Ввод ЦО Наб.50 летВЛКСМ,21 (тр | Выход ЦО МКД 50летВЛКСМ,21 (тр | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3450 | ГБ-19 | КП-Н50-19 | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.149909 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3451 | Ввод ЦО МКД Октяб-я ул.д.50 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148329 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3452 | ТК-б/н | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149054 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3453 | Ввод ЦО в МКД Лобачевского,11 | ЦО в МКД Лобачевского,116 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3454 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,15 | ГБ-Менделеева ул.д.15 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14957 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3455 | Врезка на адм.здание РЖД | Врезка на АФТО РЖД | 61 | 0.1 | 06.июл | 0.14874 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000086 |
| 3456 | Врезка после ЦТП-1 | ТК-1-10/4 | 11 | 0.1 | 06.июн | 0.15161 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 3457 | ТК-1-2/9 | КП-ЧП-107а | 40.4 | 0.1 | 06.июл | 0.148896 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000057 |
| 3458 | Ввод ЦО МКД Меделеева,15 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,15 | 133 | 0.1 | 06.июл | 0.14957 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000187 |
| 3459 | ТК-1-2/8 | ТК-1-2/9 | 55 | 0.1 | 06.июл | 0.148896 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000078 |
| 3460 | ТК-1-2/7 | Ввод ЦО Чапаева 107 Гипрохим | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148325 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3461 | Врезка на Отель"Линёво" | ТК-смотровая | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148162 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3462 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.14874 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3463 | ТК-1-3/8 | Бр. Захаровых 6 | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148279 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3464 | ВыхЦО МКД Транз Меделеева,15 | Ввод ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | 54 | 0.1 | 06.июл | 0.14957 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000076 |
| 3465 | ТК-1-1/7 | Задвижка Ду100 ЦО | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148649 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3466 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | 83 | 0.1 | 06.июл | 0.148763 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000117 |
| 3467 | Узел Вх ЦОМКД Степная ул д39 | Ввод узла 1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3468 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,103 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.105 | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.149139 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3469 | Ввод ЦО МКД Чапаева 117 | Выход ЦО МКД Чапаева 117 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.148504 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000071 |
| 3470 | Врезка МУП"Балаково-водоканал" | Задвижка ДУ 100 | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.150612 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3471 | ТК-1-3/8 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148276 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3472 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,25 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148981 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3473 | ТК-8/32 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3474 | ТК-8/32 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14823 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3475 | ТК-8/30 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148367 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3476 | ТК-8/30 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3477 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9а | Задвижки Ду100 на выходе МКД | 123 | 0.1 | 06.июн | 0.15136 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000171 |
| 3478 | ТК-8/29 | задвижка ДУ100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149446 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3479 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3480 | ТК-8/31 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3481 | ТК-Б/Н | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3482 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,26 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,26 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148974 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3483 | ТК-8/19 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148931 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3484 | ГБ Ф.Социализма ул.д.13 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.13 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3485 | ТК-8/19 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3486 | ТК-1-6/10 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.17 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3487 | ТК-1-6/10 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.150167 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3488 | ЦО Ленина ул. д.93а | ТК-1-6/10 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3489 | ЦО Ленина ул. д.93а транзит | ЦО Ленина ул. д.93а | 125 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000175 |
| 3490 | Разветвление | Ленина ул. д.93а | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3491 | ТК-1-6/8 | КП-ЛЕ-93 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149062 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3492 | ТК-1-6/9 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3493 | ЦТП 15 | Ввод ЦО Рег. Палата | 44 | 0.1 | 06.июл | 0.149887 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000062 |
| 3494 | Транзит ЦО Гагарина 77 | Транзит ЦО Гагарина 77 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3495 | ТК-1-6/18 | Ввод ЦО на Гагарина 75 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148287 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3496 | Ввод узла 1 | Узел ввода отопления 1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3497 | ТК-1-6/18 | ТК-1-6/17 | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148469 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3498 | ТК-1-6/19 | ТК-1-6/18 | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148295 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3499 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 71 | 0.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148298 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3500 | Врезка на ИП Крынкин | Задвижка 5,6 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.149556 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3501 | Разветвление | КП-СА-119 | 32 | 0.1 | 06.июл | 0.148435 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000045 |
| 3502 | ТК-(УТ-3)/3КВ | Ввод ЦО Ак.Жук,10 | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000025 |
| 3503 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148723 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3504 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149099 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3505 | ТК-1-4/7 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/7 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149045 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3506 | ТК-1-4/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148739 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3507 | транзит ЦО МКД Ф.Соц-ма д.12 | транзит ЦО МКД Ф.Соц-ма д.12 | 133 | 0.1 | 06.июл | 0.149354 | 0.0000226 | 0.000003 | 0.0000187 |
| 3508 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду100 ТК-1-4/9 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149818 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3509 | ТК-1-4/9 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149308 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3510 | ТК-1-4/8 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148595 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3511 | ЦТП-12 | Ввод ЦО в МКД Ф.Соц-а ул. д.16 | 22 | 0.1 | 06.июл | 0.148298 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 3512 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.45 | Выход ЦО Комсомольская ул.д.45 | 50 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000007 |
| 3513 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.43, | Выход ЦО Комсомольская ул.д.43 | 55 | 0.1 | 06.июл | 0.150089 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000077 |
| 3514 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.148786 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3515 | ЦО ЦТП 23 | Вход ЦО Комсомольская ул.д.41 | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.149231 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3516 | переход с150/100 | Ввод ЦО МОУ СОШ №10 | 77 | 0.1 | 06.июл | 0.148755 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000109 |
| 3517 | ТК-1-7/8 | Врезка ЦО на Ленина ул.д.113 | 23.май | 0.1 | 06.июл | 0.149356 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 3518 | ТК-1-7/8 | Ввод ЦО Ленина ул.д.117а | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.149356 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3519 | ТК-1-7/17 | Ввод ЦО Ленина,26 | 32 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000045 |
| 3520 | ТК-1-7/10 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.115 | 129 | 0.1 | 06.июн | 0.151187 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.000018 |
| 3521 | КП-ЛЕН-111 | КП-ЛЕН-111а | 78 | 0.1 | 06.июл | 0.148717 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000011 |
| 3522 | ТК-1-7/13 | ЦО Ленина ул.д.113а Д/с | 60 | 0.1 | 06.июн | 0.151187 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000084 |
| 3523 | ТК-1-7/15 | Ввод ЦО МКД Ленина,109а | 106 | 0.1 | 06.июл | 0.149531 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000149 |
| 3524 | ТК-б/н | Ввод ЦО Учебный корпус БПТТ | 67 | 0.1 | 06.июл | 0.149787 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000094 |
| 3525 | ТК-б/н | Ввод ЦО Общежития БПТТ | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.149787 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 3526 | ЦО ввод 30лПоб 34/1 | ЦО выход 30лПоб 34/1 | 44 | 0.1 | 06.июл | 0.149086 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.0000031 |
| 3527 | ТК-1-7/9 | ТК-1-7/12 | 149 | 0.1 | 06.июн | 0.151187 | 0.0000226 | 0.0000034 | 0.0000207 |
| 3528 | ТК-30/6КВ | Ввод ЦО ООО кафе "Волжанка" | 48.5 | 0.1 | 06.июл | 0.148492 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3529 | ТК-1-6/1 | Задвижка | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14967 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3530 | Бескамерная врезка ЦО | Задвижка Ду100 | 55 | 0.1 | 06.июл | 0.148794 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000078 |
| 3531 | УТ-3 | Ввод ЦО МКД Сар.Шоссе,70-71 | 35.1 | 0.1 | 06.июл | 0.148398 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 3532 | Разветвление ЦО | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148298 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3533 | Ввод ЦО МКД Сар.Шоссе,70-71 | ЦО МКД Сар.Шоссе,70-71 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148398 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3534 | ТК-1-6/17 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3535 | Разветвление ЦО | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | 10 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3536 | ЦТП 17 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.31 | 47 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000066 |
| 3537 | УТ-4 | Ввод ЦО+ГВС МКД Сар.Шоссе,72 | 97.7 | 0.1 | 06.июл | 0.148876 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000138 |
| 3538 | ЦТП-16 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.19а | 57 | 0.1 | 06.июл | 0.148565 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000081 |
| 3539 | ТК-8/7 | ТК-25/6КВ | 52 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000074 |
| 3540 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул. д.19 | Выход ЦО Ф.Социализма ул. д.19 | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148283 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3541 | ТК-1-6/15 | КП-ЛЕ-105б | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.148374 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3542 | ТК-8/9 | ТК-9/5КВ | 56 | 0.1 | 06.июл | 0.148549 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000079 |
| 3543 | Врезка с Ду150/100 | ЗАО "Балаковоагропромснаб" | 01.мар | 0.1 | 06.авг | 0.148137 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3544 | ТК-1-6/13 | КП-ЛЕ-103б | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148435 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3545 | Ввод ЦО+ГВС МКД Сар.Шоссе,72 | ЦО+ГВС МКД Сар.Шоссе,72 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148876 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3546 | Ввод ЦО Чапаева,140 тех. корп. | ЦО Технический корпус БИТТиУ | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148939 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3547 | ТК-1-6/7 | Запорная арматура Ду 100 ЦО | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148649 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3548 | Ввод ЦО ГБ ФСоциализма ул.д.13 | ЦО Ф.Социализма ул.д.15 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.148519 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3549 | ТК-1-6/6 | Запорная арматура Ду100 ЦО | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148397 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3550 | ТК-1-6/4 | Задвижка ДУ100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3551 | Разветвление | Разветвление | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 3552 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.4 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 22.май | 0.1 | 06.июл | 0.149876 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 3553 | Разветвление | ТК-8/5КВ | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000015 |
| 3554 | ТК-8/5КВ | ТК-10/5КВ | 64 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000009 |
| 3555 | ТК-4/11КВ | Разветвление | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.149169 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 3556 | ТК-10/5КВ | КП-ЛЕН-118 | 61 | 0.1 | 06.июл | 0.149385 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000086 |
| 3557 | Врезка ЦО на Механизаторов,6А | ТК-4/11КВ | 39 | 0.1 | 06.июл | 0.149169 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000055 |
| 3558 | Насос на ЦО МОУ Детдом №4 | ЦО МОУ Детдом №4 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3559 | Врезка на Механизаторов,4а | Врезка ЦО на Механизаторов,6А | 20 | 0.1 | 06.июл | 0.149169 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 3560 | ТК-7/4КВ | ЦО Розы Люксембург,34а | 153 | 0.1 | 06.июл | 0.149304 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000216 |
| 3561 | ТК-2/11КВ | Разветвление | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3562 | Разветвление | КП-МЕХ-14 | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3563 | Разветвление | Разветвление | 37 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000052 |
| 3564 | ТК-8/11КВ | Задвижка Ду150 вТК-8/11КВ | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.148985 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3565 | ТК-8/11КВ | Задвижка Ду100 в ТК-8/11КВ | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148557 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3566 | ТК-8/4КВ | Разветвление | 51 | 0.1 | 06.июл | 0.149622 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000072 |
| 3567 | Разветвление | ТК-9/4КВ | 29 | 0.1 | 06.июл | 0.149622 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3568 | ТК-6/11КВ | Разветвление | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148679 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3569 | Разветвление | ТК-6/11КВ | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148679 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3570 | ТК-5/11КВ | Разветвление | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148679 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3571 | Ввод ЦО на здание МУП БВ | ЦО МУП Балаково-Водоканал | 3 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3572 | Разветвление | Врезка МУП"Балаково-водоканал" | 1 | 0.1 | 06.июн | 0.150612 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3573 | ТК-1/12КВ | Разветвление | 12 | 0.1 | 06.июл | 0.148351 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3574 | ТК-9/4КВ | ТК-10/4КВ | 49 | 0.1 | 06.июл | 0.149622 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3575 | ТК-10/4КВ | Разветвление | 66.7 | 0.1 | 06.июл | 0.149622 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000094 |
| 3576 | ТК-1-9/26 | Ввод ЦО Чапаева,22 | 5 | 0.1 | 06.июл | 0.150167 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3577 | Разветвление | ТК-3/12КВ | 47.2 | 0.1 | 06.июл | 0.148843 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000067 |
| 3578 | Разветвление | Разветвление | 47.2 | 0.1 | 06.июл | 0.148843 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000067 |
| 3579 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 120 | 0.1 | 06.июл | 0.149876 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000168 |
| 3580 | ТК-5/13 | Задвижка ДУ 100 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148131 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3581 | ТК-3/3КВ | Магазин | 13 | 0.1 | 06.июл | 0.14823 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 3582 | ВыхЦОТранз МКД Шевченко,83 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.91 | 28.25 | 0.1 | 06.июл | 0.148569 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000004 |
| 3583 | Ввод узла 1 | Ввод узла 2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3584 | ЦО ГБ Ф.Социализма ул.д.11 | ЦО Ф.Социализма ул.д.11 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148916 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3585 | ТК-1/3КВ | ТК-2/3КВ | 120 | 0.1 | 06.июл | 0.149039 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000169 |
| 3586 | ТК-7/12КВ | ТК-8/12КВ | 49 | 0.1 | 06.июл | 0.149177 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000069 |
| 3587 | Разветвление | ТК-7/12КВ | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.149177 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3588 | Разветвление | Разветвление | 44 | 0.1 | 06.июл | 0.149177 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000062 |
| 3589 | Разветвление | Разветвление | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149177 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3590 | Разветвление | ТК-12/4КВ | 35 | 0.1 | 06.июл | 0.14839 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000005 |
| 3591 | ТК-11/4КВ | Разветвление | 60 | 0.1 | 06.июл | 0.14858 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000085 |
| 3592 | Выход ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 3 | Ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 4 | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149876 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3593 | ТК-2/4КВ | Разветвление | 28 | 0.1 | 06.июл | 0.149493 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000039 |
| 3594 | Разветвление | Разветвление | 30 | 0.1 | 06.июл | 0.149493 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000042 |
| 3595 | Разветвление | Разветвление | 23 | 0.1 | 06.июл | 0.148504 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000033 |
| 3596 | Разветвление | ТК-5/4КВ | 29 | 0.1 | 06.июл | 0.149493 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3597 | ТК-10/11КВ | Разветвление | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148504 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3598 | Врезка Ленина,125, Ак. Жук,37 | Ввод ЦО Ленина,125 | 11 | 0.1 | 06.июл | 0.148215 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 3599 | ТК-2/4КВ | Разветвление | 15 | 0.1 | 06.июл | 0.149493 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000021 |
| 3600 | Разветвление | Разветвление | 46 | 0.1 | 06.июл | 0.149493 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000065 |
| 3601 | Разветвление | ТК-3/4КВ | 31 | 0.1 | 06.июл | 0.149493 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000044 |
| 3602 | Выход ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 7 | ввод ЦО Наб 50 лет ВЛКСМ 8 | 22.май | 0.1 | 06.июл | 0.148302 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000032 |
| 3603 | ТК-21/7КВ | КП-ТИ-39а | 39 | 0.1 | 06.июл | 0.148431 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000055 |
| 3604 | ТК-3/56 | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3605 | Врезка на МКД Титова,41а,43А | Ввод ЦО МКД Титова,41а | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148553 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3606 | Разветвление | КП-ТИ-43а | 27 | 0.1 | 06.июл | 0.148553 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000038 |
| 3607 | Разветвление | КП-ТИ-43 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148291 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3608 | Врезка на КПП ЗАО "КАМРТИ" | ЦО ЗАО "КАМРТИ" Офис | 115 | 0.1 | 06.июл | 0.149547 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000162 |
| 3609 | Разветвление | КП-ТИ-45а | 26 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000037 |
| 3610 | Разветвление | КП-ТИ-47а | 25 | 0.1 | 06.июл | 0.148527 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3611 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.67 | ВыхЦО Транз МКД Минская,67 | 18 | 0.1 | 06.июл | 0.14826 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000026 |
| 3612 | Разветвление | КП-ТИ-45 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148458 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3613 | Разветвление | КП-ТИ-47 | 21 | 0.1 | 06.июл | 0.148458 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3614 | ТК-17/7КВ | КП-ТИ-51 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148276 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3615 | ТК-1-7/20 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148435 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3616 | ТК-1-7/19 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148428 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3617 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д. 5 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.5 | 63 | 0.1 | 06.июл | 0.148755 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000089 |
| 3618 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.5 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.3 | 19 | 0.1 | 06.июл | 0.148755 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000027 |
| 3619 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-1 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-2 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3620 | Задвижка Ду100 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 1 | 0.1 | 06.авг | 0.148139 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3621 | ТК-1-7/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148207 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3622 | ТК-1-7/2 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148603 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3623 | ТК-1-7/3 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148587 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3624 | ТК-1-7/3 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148901 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3625 | ЦТП - 25 | Насос ПСВ ЦО ЦТП - 25 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3626 | Ввод ЦО МКД Ленина 108 | Выход ЦО МКД Ленина 108 | 90 | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000127 |
| 3627 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО Ленина ул. д.114 | 6 | 0.1 | 06.июл | 0.149292 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3628 | КП-ЛЕ-112а | КП-ЛЕН-112А/1 | 17 | 0.1 | 06.июл | 0.148641 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3629 | ТК-1-7/5 | ТК-б/н | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.14871 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3630 | КП-АК-54а | КП-АК-48а | 84 | 0.1 | 06.июл | 0.148778 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000119 |
| 3631 | ТК-1-7/6 | Ввод ЦО МКД Ленина 112а | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.149818 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3632 | Ввод ЦО Чапаева,140 Адм. корп. | ЦО Адм. корпус БИТТиУ | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148939 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3633 | ТК-1-4/5 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.78 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.14897 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3634 | Ввод ГВС МКД Лобачевского,120 | ЦО МКД Лобачевского ул. д.120 | 01.май | 0.1 | 06.июл | 0.148253 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3635 | Разветвление ИП Демина | ЦО Универмаг ИП Рыпалова | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148169 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3636 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.78 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.80 | 73 | 0.1 | 06.июл | 0.14897 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000103 |
| 3637 | ТК-7/17 | Ввод ЦО Ленина ул.д.133 | 36 | 0.1 | 06.июл | 0.148405 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000051 |
| 3638 | ТК-7/15 | Ввод ЦО Титова ул. д.2 | 12.апр | 0.1 | 06.июл | 0.148358 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 3639 | Тр-т Выход ЦО МКД Трнавская,13 | Задвижка 1 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.148954 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3640 | Ввод узла 2 | Узел ввода отопления 2 | 1 | 0.1 | 06.июл | 0.1482 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3641 | Врезка на магазин ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на ТП ЗАО"КАМ РТИ" | 7 | 0.1 | 06.июл | 0.150005 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3642 | 1КП-ВО-9а | 2КП-ВО-8а | 15 | 0.089 | 06.фев | 0.160111 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000002 |
| 3643 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | Выход ЦО МКД Чапаева 116б | 12 | 0.089 | 06.фев | 0.160088 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 3644 | Вых ЦО Ф.Социализма ул. д.29 | Ввод ЦО Комсомольская 51 | 30 | 0.089 | 06.фев | 0.160227 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 3645 | Задвижка 3,4 | ООО Трасса -М | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3646 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7 | ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169262 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3647 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.7б | ЦО МКД 30 лет Победы д.7б | 05.май | 0.082 | 05.сен | 0.169262 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3648 | Ввод ЦО Муз.шк 30 лет Поб 9б | ЦО Муз.школа 30 лет Победы 9б | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168578 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3649 | ЦО Саратовское шоссе д.51 | Ввод ЦО Саратовское шоссе 51/2 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168717 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3650 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7а | ТК-3-2/16 | 04.май | 0.082 | 05.сен | 0.169262 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3651 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 5б | ЦО МКД 30 лет Победы 5б | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3652 | ТК-3-6/21 | КП-30-25 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.168578 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3653 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 5а | ЦО МКД 30 лет Победы 5а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3654 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3а | ЦО Стоматолог.пол-ка №2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3655 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3656 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | Выход ЦО МКД Чапаева 125 | 29 | 0.082 | 05.сен | 0.168896 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000036 |
| 3657 | Ввод ЦО 30лет Победы,1 | ЦО 30лет Победы,1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3658 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-2 | Ввод ЦО МКД Степная 104-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3659 | УТ-3 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | 29 | 0.082 | 05.сен | 0.16864 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000036 |
| 3660 | Ответвление | МКД стр. №3 21-мкр | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.168668 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3661 | Ввод ЦО 30 лет Победы,1а | ЦО 30 лет Победы,1а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3662 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3663 | Ввод ЦО-1 | Ввод ЦО-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170281 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3664 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | Ввод ЦО МКД Степная 100-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3665 | Харьковская 32 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3666 | Харьковская 34 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3667 | Разветвление | КП-СтПр-5 | 27 | 0.082 | 05.сен | 0.168954 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000034 |
| 3668 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.84 | ВыхЦО ТранзМКД Ленина ул.д.84 | 74 | 0.082 | 05.сен | 0.169386 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000092 |
| 3669 | Вход ЦО МКД Чапаева 125 | ЦО МКД Чапаева 125 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168888 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3670 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | ЦО МКД Коммун-ая 129 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3671 | ВыходЦО МКД Чапаева 113 | Ввод ЦО МКД Чапаева 111 | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.168865 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3672 | Ввод ЦО МКД Степная 31а | Ввод ЦО МКД Степная 31в | 7 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 3673 | Ввод ЦО МКД Степная 31б | ЦО МКД Степная 31а | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 3674 | Ввод ЦО МКД Коммун-я 127 | ЦО МКД Коммун-я 127 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168555 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3675 | Ввод ЦО МКД Степная 31а,б,в,г | ЦО МКД Степная 31г | 7 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 3676 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №72 | ЦО МДОУ Детсад №72 | 01.апр | 0.082 | 05.сен | 0.169046 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3677 | КП-КОР-31 | Узел ввода отопления | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.169215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3678 | Врезка на фабрику кухню | ТК-б/н | 34 | 0.082 | 05.сен | 0.168764 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000042 |
| 3679 | Разветвление | КП-СтПр-8 | 31 | 0.082 | 05.сен | 0.168954 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 3680 | ТК-3-3/10 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.7 | 28 | 0.082 | 05.сен | 0.169418 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3681 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.7 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | 42 | 0.082 | 05.сен | 0.169418 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000052 |
| 3682 | Ввод ЦО Бульвар Роз 5 | Гимназия №2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168624 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3683 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-1 | Ввод ЦО МКД Степная 104-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3684 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-3 | Ввод ЦО МКД Степная 106-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3685 | Ввод ЦО Бульвар Роз,3 | ЦО МКД Бульвар Роз,3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168493 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3686 | ТК-2-8/10 | БГВС-24 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3687 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | ТК-3-3/11 | 58 | 0.082 | 05.сен | 0.169418 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000072 |
| 3688 | ТК-2-8/9 | БГВС-22 | 14.75 | 0.082 | 05.сен | 0.168537 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 3689 | ТК-2-8/9 | ТК-2-8/8 | 72 | 0.082 | 05.сен | 0.168981 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.000009 |
| 3690 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание поликлиники | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168764 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3691 | ТК-8/4КВ | КП-ЧП-149 | 49 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000061 |
| 3692 | ТК-2-9/5 | 1КП-ШЕ-16 | янв.25 | 0.082 | 05.сен | 0.168433 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3693 | Вход ЦО в здание поликлиники | ЦО здание поликлиники | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168764 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3694 | ТК-2-5/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168445 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3695 | ВыхЦО ТранзМКД 20 лет ВЛКСМ,53 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | 22 | 0.082 | 05.сен | 0.169801 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 3696 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.21 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | 55 | 0.082 | 05.сен | 0.168861 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000069 |
| 3697 | ЦО Леонова наб. 34 | ЦО Леонова наб. 35 | 24.авг | 0.082 | 05.сен | 0.168743 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 3698 | ТК-2-9/2 | КП-СШ-35 | 79 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000098 |
| 3699 | КП-КОМ-108а | Узел ввода отопления | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3700 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,34 | ЦО МКД | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.168973 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3701 | Ввод ЦО Наб.Леонова,2 | ЦО МКД Наб.Леонова,2 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 3702 | Врезка на Комсомольскую,32 | Задвижки Ду80 | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168559 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3703 | Ввод ЦО Ленина,32 | ЦО МКД | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.168702 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3704 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 27 | 0.082 | 05.сен | 0.169262 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000034 |
| 3705 | Ввод-2 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | ЦО-2 МКД Наб.Леонова,34а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3706 | КП-ТР-61 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168555 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3707 | Ввод ЦО МКД Чапаева 125 | Выход ЦО МКД Чапаева 125 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3708 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | Задвижки 3,4 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168655 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3709 | ТК-1/28 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | 07.май | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 3710 | Узел ЦО | Бульвар Роз,7 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3711 | ЦО Бульвар Роз,11 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3712 | Выход ЦО МКД Ст д.8 а и д.10а | Вход ЦО "Поликлиника №2" | 40 | 0.082 | 05.сен | 0.168733 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 3713 | КП-БР-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168927 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3714 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | ЦО МКД Трнавская ул. д.25 | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3715 | ТК-3-1/11 | КП-30-20 | 25 | 0.082 | 05.сен | 0.168966 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 3716 | ТК-3-1/11 | ТК-3-1/12 | 45 | 0.082 | 05.сен | 0.168966 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000056 |
| 3717 | ТК-3-3/2 | Ввод ЦО Героев пр. д.15 | 40 | 0.082 | 05.сен | 0.169031 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 3718 | ТК-3-3/2 | Ввод ЦО "Детск.поликлиника №2" | 32 | 0.082 | 05.сен | 0.169031 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000004 |
| 3719 | ТК-2-9/7 | ЦО МКД Шевчекно 7. 9 | 19.май | 0.082 | 05.сен | 0.168652 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3720 | ТК-3-3/9 | Ввод ЦО Дет.Сад №17 | 80 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.00001 |
| 3721 | КП-НЛ-49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3722 | ВВод ЦО МКД Проспект Героев 18 | ЦО МКД Проспект Героев 18 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169074 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3723 | КП-НЛ-50 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168655 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3724 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20Г | 13.авг | 0.082 | 05.сен | 0.168685 | 0.0000145 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3725 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 8 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.169224 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 3726 | ТК-б/н | Бывший кинотеатр "Октябрь" | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168454 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3727 | ТК-2-9/13 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.3 | 31.25 | 0.082 | 05.сен | 0.169287 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 3728 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.3 | Ввод ЦО МКД Заречная ул.д.44 | 79 | 0.082 | 05.сен | 0.169287 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000098 |
| 3729 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3730 | ТК-2-5/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168431 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3731 | Врезка Ленина,125, Ак. Жук,37 | Ввод ЦО Академика Жук,37 | 25 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 3732 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,22 | ЦО МКД | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168427 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3733 | ТК-2-5/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3734 | ЦТП-38 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.7 | 32 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000004 |
| 3735 | Ввод ЦО Академика Жук,25/1 | ЦО ДЮСШ №1 "Олимпик" | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168624 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3736 | Ввод транзита Трнавска,3 | ЦО МКД Трнавская,3 | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.169055 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 3737 | КП-30-20 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3738 | ТК1-3/11 ЦО | Ввод ЦО МКД Свердлова 17 | 2 | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3739 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,57 | ТК-3-6/12 | 22 | 0.082 | 05.сен | 0.169605 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 3740 | Ввод ЦО МКД Чапаева 113 | Выход ЦО МКД Чапаева 113 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.168865 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 3741 | КП-ТР-5 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3742 | Выход ЦО Трнавская,26/3 | ТК-3-8/8 | 36 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000045 |
| 3743 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | Ввод ЦО МКД Трнавская,28б | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3744 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | Ввод ЦО МКД Трнавская,28а | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3745 | Ввод ЦО Чапаева,127 | ЦО Чапаева ул.д.127 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169226 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3746 | ТК-3-10/4 | Ввод ЦО Степная ул. д.18а | 43.2 | 0.082 | 05.сен | 0.16875 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000054 |
| 3747 | ТК-1-2/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3748 | ТК-1-2/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168764 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3749 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-1 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3750 | ЦТП 23 | ЦО Комсомольская ул.д.39 | 46 | 0.082 | 05.сен | 0.168772 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000057 |
| 3751 | ЦО Комсомольская ул.д.43,49а | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49а | 40 | 0.082 | 05.сен | 0.169043 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 3752 | ТК-7/7КВ | СЭС Гаражи | 21 | 0.082 | 05.сен | 0.168779 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 3753 | ЦО ЦТП-55 | Ввод ЦО МКД 30 л. Победы д.32 | 22 | 0.082 | 05.сен | 0.168597 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 3754 | ЦТП-9 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д. 58 | 75 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000093 |
| 3755 | ТК-12/11КВ | Ввод ЦО Радищева,36 | 45 | 0.082 | 05.сен | 0.168772 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000056 |
| 3756 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3757 | ТК-3-11/19 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58В | 07.май | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 3758 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,113 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.111 | 59.75 | 0.082 | 05.сен | 0.168995 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000074 |
| 3759 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО в ДС-№41 | 45 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000056 |
| 3760 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-3 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3761 | ИНБ-ТП | КП-КОМ-133 | 12 | 0.082 | 05.сен | 0.168942 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3762 | ТК-2-2/5 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 11.мар | 0.082 | 05.сен | 0.168511 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 3763 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.7 | ЦО МКД Героев пр. д.7 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169418 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3764 | Разветвление | КП-СтПр-8а | 14 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3765 | Ввод ЦО СОШ №22 | ЦО СОШ №22 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168725 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3766 | Ввод-1 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | ЦО-1 МКД Наб.Леонова,34а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3767 | Задвижка 15,16 | ИП Пролежаева | 25.июн | 0.082 | 05.сен | 0.168614 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 3768 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.55 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.49 | 61 | 0.082 | 05.сен | 0.168888 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000076 |
| 3769 | Вход ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169215 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3770 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-2 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3771 | ТК-28/6КВ | Ввод ЦО Академика Жук,25/1 | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.168624 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3772 | Вход ЦО Д.Сад №57 | ЦО Д.Сад №57 | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3773 | Ввод ЦО Академика Жук,12а | ЦО Песионный фонд | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.17021 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3774 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168918 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3775 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3776 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45а | ТК-3-10/14 | 32 | 0.082 | 05.сен | 0.16948 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000004 |
| 3777 | ТК-2-6/1 | ИБ-70 | 105 | 0.082 | 05.сен | 0.169269 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000131 |
| 3778 | Разветвление | КП-ТИ-37 | 37 | 0.082 | 05.сен | 0.16871 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000046 |
| 3779 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | ЦО МКД Трнавская,28г | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3780 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-2 | Ввод ЦО МКД Степная 106-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3781 | Ввод ЦО "Детск.поликлиника №2" | ЦО "Детск.поликлиника №2" | июн.35 | 0.082 | 05.сен | 0.169031 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000008 |
| 3782 | Ввод ЦО Героев пр. д.15 | ЦО Дет.Сад №47 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169031 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3783 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168632 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3784 | Задвижки вТК-11/11КВ | Ввод ЦО в МКД Лен ина,121 | 142 | 0.082 | 05.сен | 0.169531 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000176 |
| 3785 | ТК-3-10/14 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.16948 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 3786 | ТК-9/4КВ | КП-ЧП-151 | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.168981 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 3787 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | ЦО МКД Трнавская ул. д.23 | 02.май | 0.082 | 05.сен | 0.168861 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 3788 | Ввод ЦО Гагарина 73 | ЦО Гагарина 73 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3789 | ТК-2-4/11 | ИНБ-ТП | 48 | 0.082 | 05.сен | 0.168942 | 0.0000114 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 3790 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45в | 66 | 0.082 | 05.сен | 0.16948 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000082 |
| 3791 | Ввод ЦО Академика Жук,12а | Узел ввода ЦО | 159 | 0.082 | 05.сен | 0.17021 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000197 |
| 3792 | ВводЦО Д/сад№12ФСоц-ма ул.д.28 | ЦО Д/сад №12 Ф.Соц-а ул.д.28 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16948 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3793 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3794 | Ввод ЦО-1 | ЦО-1 МКД Коммунистическая 139 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170281 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3795 | ТК-3-4/10 | Ввод ЦО МКД Бульвар Роз 3 | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168493 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3796 | Врезка Ленина,127 и Ак.Жук,34 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,34 | 54 | 0.082 | 05.сен | 0.168973 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000067 |
| 3797 | Ввод ЦО МКД Комсомольская, 33 | Задвижка Ду100 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168713 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3798 | Узел ввода отопления | ОАО Хемикомп | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.169004 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3799 | КП-60-28 | Узел ввода отопления | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.169191 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3800 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-1 | Ввод ЦО МКД Степная 106-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3801 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3802 | Ввод ГВС Чапаева,133 | ЦО Чапаева ул.д.133 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3803 | ТК-9/4КВ | КП-ЧП-153 | 37 | 0.082 | 05.сен | 0.168981 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000046 |
| 3804 | Ввод ЦО МКД Леонова наб,34 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,32 | 15.май | 0.082 | 05.сен | 0.168743 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 3805 | ТК-10/4КВ | Разветвление | 85 | 0.082 | 05.сен | 0.169074 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000106 |
| 3806 | Врезка наПионерскую,50 | Ввод ЦО Пионерская,50 | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168543 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 3807 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28б | ЦО МКД Трнавская,28б | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3808 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28в | ЦО МКД Трнавская,28в | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3809 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28в | Ввод ЦО МКД Трнавская,28г | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3810 | Выход ЦО МКД Свердлова 9 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | 23 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 3811 | ТК-2-1/4 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.61 | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.168524 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 3812 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28а | ЦО МКД Трнавская,28а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3813 | выход ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ввод ЦО МКД Вокзальная 1 | 80 | 0.082 | 05.сен | 0.169043 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.00001 |
| 3814 | Выход тр. ЦО МКД Свободы пл,5а | Ввод ЦО Редкова-52 | 85 | 0.082 | 05.сен | 0.169082 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000106 |
| 3815 | ТК-3-10/16 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №18 | 23 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 3816 | Ввод ЦО МКД Октябрьская 42 | ЦО МКД Октябрьская 42 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3817 | Ввод ЦО МКД Свердлова 17 | ЦО МКД Свердлова 17 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3818 | ТК-6/22 | КП-СВ-2 | 67 | 0.082 | 05.сен | 0.169004 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000083 |
| 3819 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 3820 | Разветвление | ТК-5/кп | 29 | 0.082 | 05.сен | 0.16864 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000036 |
| 3821 | Ввод ЦО Чапаева,157А | ЦО МКД Чапаева,157А | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3822 | Задвижки Ду80 | ЦО Почта "России" Комсом.,32 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168559 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 3823 | Ввод ЦО Чапаева,140 | ЦО в Адм. корп. БИТТиУ | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168706 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3824 | КП-СТ-35/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3825 | Ввод ЦО Степная ул. д.35/2 | ЦО Степная ул. д.35/2 | 1 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3826 | ввод ЦО МКД Степная 35/3 | ЦО МКД Степная 35/3 | 1 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3827 | ввод ЦО МКД Степная 37/1 | ЦО МКД Степная 37/1 | 1 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3828 | Ввод ЦО МКД Степная 37/2 | ЦО МКД Степная 37/2 | 1 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3829 | ТК-1-8/3 | Ввод ЦО Чапаева,140 1й корп. | 36 | 0.082 | 05.сен | 0.168706 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000045 |
| 3830 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.90 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.92 | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.169378 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3831 | ТК-3-2/15 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 3 | 09.июл | 0.082 | 05.сен | 0.168491 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3832 | ТК-3-4/8 | Ввод ЦО Бульвар Роз 5а | 26 | 0.082 | 05.сен | 0.168624 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 3833 | ТК-б/н | ИП Судаков ЦО | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.168439 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3834 | ТК-3-6/12 | Ввод ЦО Атомнадзор Победы57А | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.169605 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 3835 | Ввод ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168648 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3836 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168431 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3837 | выход ЦО МКД Шевченко 75 | ввод ЦО МКД Шевченко 73 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.168857 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 3838 | Задвижки 7,8 | ТК-б/н | 27 | 0.082 | 05.сен | 0.168624 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000034 |
| 3839 | Ввод ЦО ул.Чапаева,140а | ЦО Здание бассейна Бурувестник | 38 | 0.082 | 05.сен | 0.168721 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000047 |
| 3840 | ТК-б/н Степная 102 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3841 | ввод ЦО МКД Степная 102 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3842 | Ввод ЦО МКД Привокзальная,7 | ЦО МКД Привокзальная,7 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170496 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3843 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,14 | ЦО МКД Б.Захаровых,14 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3844 | ЦО ЦТП-59 | Ввод ЦО Саратовское шоссе д.51 | 28 | 0.082 | 05.сен | 0.168717 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 3845 | Ввод ЦО МКД Степная 31г | ЦО МКД Степная 31г | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3846 | Ввод ЦО МКД Степная 31в | ЦО МКД Степная 31в | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3847 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 73 | 14 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 3848 | ввод ЦО МКД Степная 78 | ЦО МКД Степная 78 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169028 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3849 | Ввод ЦО Степная,80 | ЦО МКД Степная,80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3850 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.81 | 69 | 0.082 | 05.сен | 0.169238 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000086 |
| 3851 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.77 | 35 | 0.082 | 05.сен | 0.169238 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000044 |
| 3852 | ввод ЦО МКД Степная 104 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3853 | ввод ЦО МКД Степная 106 | Разветвл ЦО МКД Степная 106-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3854 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.54 | ЦО МКД Ленина ул.д.54 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168555 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3855 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | ЦО МКД 1 Ленина ул.д.56 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168756 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3856 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.50 | ЦО МКД Ленина ул.д.50 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3857 | транзит ЦО МКД Степная 35/2 | транзит ЦО МКД Степная 35/2 | 129 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000158 |
| 3858 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 51 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169801 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3859 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 3860 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | ЦО МКД Сар.Шоссе 85/2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 3861 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-5 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-5 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3862 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169801 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3863 | Ввод ЦО МКД 2 Ленина ул.д. 58 | ЦО МКД 2 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3864 | ТК-3-4/2 | КП-ТР-61 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.168555 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 3865 | ЦТП-6 ЦО | ТК1-3/11 | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3866 | ТК-4/7КВ | КП-ТИ-59 | 41.68 | 0.082 | 05.сен | 0.16887 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000052 |
| 3867 | Разветвление | КП-ПИ-52а | 19 | 0.082 | 05.сен | 0.16857 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 3868 | ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 71а | ЦО МКД Сар. Шоссе 71а | 2 | 0.082 | 05.сен | 0.169303 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3869 | КП-СШ-71 | Узел ввода отопления | 12 | 0.082 | 05.сен | 0.169303 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 3870 | ТК-3-7/1 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №72 | 80 | 0.082 | 05.сен | 0.169046 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.00001 |
| 3871 | ТК-1-3/3 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3872 | ТК-4/12КВ | ТК-4/12КВ | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.168772 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 3873 | Насос на Спортзал СГЮА | ЦО Спортзал СГЮА | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169406 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3874 | Вход ЦО МКД Чапаева 125 | Разветвление ФГУП Почта России | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168888 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 3875 | ВводЦО Шевченко,17 | ЦО МКД Шевченко ул. д.17 | 51 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000063 |
| 3876 | Ввод ГВС ФГУП Почта России | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168888 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3877 | ТК-2-10/2 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | 03.май | 0.082 | 05.сен | 0.16845 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 3878 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20Ж | 19.янв | 0.082 | 05.сен | 0.168725 | 0.0000145 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 3879 | КП-СТ-52 | ИП Баринова | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168911 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3880 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,56 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | 65 | 0.082 | 05.сен | 0.169129 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000081 |
| 3881 | КП-ПрГ-27 | Узел ввода отопления | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.168648 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 3882 | ТК-3/12КВ | ТК-4/12КВ | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168772 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 3883 | ТК-22/6КВ | КП-ЛЕН-124б | 51 | 0.082 | 05.сен | 0.168911 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000064 |
| 3884 | Транзит Трнавская,4 | 2КП-ТР-4 | 34 | 0.082 | 05.сен | 0.168679 | 0.0000138 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 3885 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.70 | ЦО МКД Ленина ул.д.70 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3886 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе 57 | 84 | 0.082 | 05.сен | 0.169082 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000105 |
| 3887 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.58В | ЦО МКД Героев пр.д.58В | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3888 | ВыхЦО Трназ. МКД Ленина 102 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.104 | 44 | 0.082 | 05.сен | 0.169269 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000055 |
| 3889 | ТК-Пл.Св.-5а | Ввод ЦО Пл.Св.-5а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3890 | ТК-2-10/1 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.16847 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 3891 | Ввод ЦО Редкова-52 | ЦО+ГВС МОУЗ Мед колледж | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169082 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3892 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.52 | ЦО МКД Героев пр.д.52 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3893 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-1 | Ввод ЦО МКД Степная 81-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168632 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3894 | Задвижки Ду80 | Врезка на гараж и бытовку | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 3895 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н ЗАО "Волга-СГЭМ" | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 3896 | ТК-б/н-3а | Насос на Спортзал СГЮА | 125.49 | 0.082 | 05.сен | 0.169406 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000156 |
| 3897 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44 | ЦО МКД Героев пр. д.44 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169106 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3898 | ВВод ЦО МКД Пр Героев18 | Выход ЦО МКД Пр Героев18 | 84 | 0.082 | 05.сен | 0.169074 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000105 |
| 3899 | ЦТП 17 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.37 | 42 | 0.082 | 05.сен | 0.168741 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000052 |
| 3900 | 2КП-ШЕ-25 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3901 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | 38.1 | 0.082 | 05.сен | 0.169382 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000047 |
| 3902 | Рабочая 45 | Рабочая 47 | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.169285 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3903 | КП-ПрГ-31 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169044 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3904 | КП-ЧП-116 | Узел ввода отопления | 12 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 3905 | ТК-3-4/3 | КП-БР-13 | 65 | 0.082 | 05.сен | 0.168927 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000081 |
| 3906 | Выход ЦО Чапаева ул.д.129 | ЦО Чапаева ул.д.129 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169226 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3907 | Ввод ЦО МКД Степная 31а,б,в,г | ЦО МКД Степная 31а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3908 | Задвижка Ду100 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9 | 52 | 0.082 | 05.сен | 0.168826 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000065 |
| 3909 | Выход ЦО МКД Чапаева 125 | Вход ЦО МКД Чапаева 125 | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168888 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 3910 | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | ЦО МКД Степная ул. д.8 | 14.май | 0.082 | 05.сен | 0.168528 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 3911 | КП-СТ-52 | ТК-3-9/14 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.168911 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 3912 | Вход ЦО "Поликлиника №2" | ЦО "Поликлиника №2" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168733 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3913 | Задвижка 13,14 | ЦО на гаражи БалАвтоДор | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 3914 | Врезка на Привокзальную,7 | Ввод ЦО Привокзальная,6 | 75.2 | 0.082 | 05.сен | 0.170496 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000093 |
| 3915 | ТК-1-10/5 | Рабочая 57 | 0.5 | 0.082 | 05.сен | 0.168535 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3916 | ТК-б/н-КП-Приют | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.16895 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 3917 | ТК-3-8/8 | Ввод ЦО МКД Трнавская,28в | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.169637 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3918 | Ввод ЦО МКД 30 л. Победы д.32 | ЦО МКД 30 л. Победы д.32 | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168597 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3919 | Ввод ЦО МКД Чапаева 111 | ЦО МКД Чапаева 111 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168865 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3920 | КП-ЧП-109 | Узел ввода отопления | 7 | 0.082 | 05.сен | 0.168872 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 3921 | КП-ДС-№41 | Узел ввода отопления | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3922 | КП-ФС-1а | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.168865 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 3923 | ТК-2-3/3 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26а | 35 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000044 |
| 3924 | ТК-2-5/5 | ТК-б/н-КП-Приют | 56 | 0.082 | 05.сен | 0.16895 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000007 |
| 3925 | Врезка на Привокзальную,7 | ЦО МКД Привокзальная,7 | 59 | 0.082 | 05.сен | 0.170496 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000073 |
| 3926 | Ввод ЦО МКД Степная ул. д.18 | ЦО МКД Степная ул. д.18 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169082 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3927 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе 57 | ЦО МКД Сар.шоссе 57 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169082 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3928 | Ввод ЦО Саратовское шоссе 51 | ЦО МКД Саратовское шоссе д.51 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168717 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3929 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169503 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3930 | ТК-8/27 | Вход ЦО в МКД Чапаева,109 | 52 | 0.082 | 05.сен | 0.168872 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000065 |
| 3931 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №18 | ЦО МДОУ Детсад №18 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3932 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45в | ЦО МКД Саратов шоссе 45в | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.16948 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 3933 | Ввод ЦО МКД Саратов шоссе 45б | ЦО МКД Саратов шоссе 45б | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16948 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3934 | Выход ЦО МКД Трнавск. ул. д.33 | ТК-3-3/16 | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 3935 | Разветвление | КП-КОМ-31 | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3936 | ТК-3-10/38 | Харьковская 34 | 27 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000034 |
| 3937 | Вход ЦО МКД 30 лет Победы 36в | ЦО МКД 30 лет Победы 36в | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3938 | ТК-3-10/38 | Харьковская 32 | 21 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 3939 | транз ЦО Чапаева ул.д.129 | транз ЦО Чапаева ул.д.129 | 11.май | 0.082 | 05.сен | 0.169226 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 3940 | Ввод ЦО Ленина ул. д.91 | Ленина ул. д91 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168733 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3941 | Задвижка Ду80 | Вход ЦО МКД Гагарина ул.д.44 | 63.9 | 0.082 | 05.сен | 0.168918 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000008 |
| 3942 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 36 | ТК-3-10/10 | 09.янв | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3943 | ТК-24/6КВ | КП-АЖ-32 | 31 | 0.082 | 05.сен | 0.168702 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 3944 | транзит ЦО МКД Степная 37/1 | транзит ЦО МКД Степная 37/1 | 105 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000128 |
| 3945 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО МКД Заречная 6а | окт.25 | 0.082 | 05.сен | 0.16859 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 3946 | ТК-1-1/5 | ЦО Чапаева ул.д.133 | 35 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000044 |
| 3947 | КП-СТ-35/3 | КП-СТ-37/1 | 53 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000065 |
| 3948 | Бульвар Роз,11 | ТК-3-4/4 | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3949 | транзит ЦО МКД Степная 35/3 | транзит ЦО МКД Степная 35/3 | 65 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000079 |
| 3950 | ТК-3-7/6 | Ввод ЦО МКД Степная 35/1 | 25 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 3951 | узел ЦО МКД Ф.Соц-ма ул. д.25 | ЦО м-н"Волга" в доме | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168593 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3952 | Разветвление ЦО | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.31 | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168454 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3953 | ТК-1/50 | КП-БР-7 | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 3954 | КП-ФС-29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3955 | ввод ЦО МКД Степная 81 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168632 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3956 | ТК-1-10/12 | ТК-1-10/14 | 49 | 0.082 | 05.сен | 0.168795 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000061 |
| 3957 | ТК-1/59 | ИТП-ИП Кугрышев А.А, | 75 | 0.082 | 05.сен | 0.168997 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000093 |
| 3958 | Разветвление на минская 3 | ввод МКД Минская, 3 | 18.май | 0.082 | 05.сен | 0.168669 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 3959 | Врезка на Привокзальную,6,7 | Врезка на Привокзальную,7 | 130 | 0.082 | 05.сен | 0.170496 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.000016 |
| 3960 | КП-ШЕ-9 | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168652 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3961 | КП-ШЕ-7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168652 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3962 | Разветвление | КП-ТИ-57 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 3963 | ТК-б/н | КП-ТИ-49 | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 3964 | ТК-2-2/2 | Задвижка в ТК-2-2/2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3965 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.104 | ЦО МКД Ленина ул.д.104 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3966 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 8 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | 52.5 | 0.082 | 05.сен | 0.169224 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000065 |
| 3967 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ввод ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.6 | 15.июл | 0.082 | 05.сен | 0.169224 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 3968 | Ввод ЦО МКД Сар. шоссе, д.35 | ЦО МКД Сар. шоссе, д.35 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3969 | Разветвление на Леонов 15 | ввод МКД Леонова 15 | ноя.25 | 0.082 | 05.сен | 0.168669 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 3970 | Ввод ЦО Ленина,124б | ЦО Ленина,124б | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168911 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 3971 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,9 | ЦО МКД Ф.Социализма,9 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3972 | ТК-1-6/17 Задвижка Ду100 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.25 | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.168593 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 3973 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.17 | ЦО МКД Красн-я ул. д.17 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3974 | ТК-3-4/27 | Ввод ЦО МКД Трнавская,67 | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168455 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 3975 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.90 | ЦО МКД Ленина ул.д.90 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169378 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3976 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 1 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 3977 | Ввод ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,28 | 50 | 0.082 | 05.сен | 0.16881 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000062 |
| 3978 | КА-ШЕ-23 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3979 | 1КП-ШЕ-25 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3980 | КП-ШЕ-1а | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16864 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3981 | Ввод ЦО МКД Комсомольская, 33 | Задвижка Ду80 | 36.5 | 0.082 | 05.сен | 0.169125 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000045 |
| 3982 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | 37.25 | 0.082 | 05.сен | 0.168712 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000046 |
| 3983 | Ввод ЦО МКД Комсомольская, 33 | ЦО МКД Комсомольская, 33 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168713 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3984 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.88 | ЦО МКД Ленина ул.д.88 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3985 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.86 | ЦО МКД Ленина ул.д.86 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169386 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3986 | Бескамерная врезка (р-н Леон.1 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,14 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 3987 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.84 | ЦО МКД Ленина ул.д.84 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169386 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3988 | КП-ШЕ-28 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168981 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3989 | ТК-2-2/6 | Ввод МКД Леонова наб.,13 | 18.май | 0.082 | 05.сен | 0.168566 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 3990 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,100 | Ввод ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | 35 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000044 |
| 3991 | БГВС-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168537 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3992 | БГВС-24 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3993 | Ввод ЦО Шевченко,16 | Ввод ЦО Шевченко,16 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168433 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3994 | КП-ШЕ-14 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3995 | ТК-3-2/16 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7 | 11.янв | 0.082 | 05.сен | 0.169262 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 3996 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,28 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16889 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 3997 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 4 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 4 | 53.25 | 0.082 | 05.сен | 0.168956 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000066 |
| 3998 | Разветвление безкан. врезки | ввод МКД Наб.Леонова 11 | 55 | 0.082 | 05.сен | 0.168849 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000069 |
| 3999 | ТП | ООО "УЮТ+" | 40.5 | 0.082 | 05.сен | 0.168729 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000051 |
| 4000 | ТК-3/40 | ГБ-Минская 5 | 76 | 0.082 | 05.сен | 0.169067 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000095 |
| 4001 | ТК-25/6КВ | ТК-26/6КВ | 93 | 0.082 | 05.сен | 0.169137 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000116 |
| 4002 | Задвижка Ду80 | ЦО Ленина ул.д.103а | 179 | 0.082 | 05.сен | 0.169809 | 0.0000226 | 0.000004 | 0.0000222 |
| 4003 | ГБ-5 | КП-МИ-5 | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.169067 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4004 | ТК-7/6КВ | Ввод ЦО Титова,25а | 38 | 0.082 | 05.сен | 0.168721 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000047 |
| 4005 | Разветвление | ЦО Ленина ул.д.105, | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168439 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4006 | Врезка на гаражи МУП "БВ" | Врезка на здание гараж МУП"БВ" | 12 | 0.082 | 05.сен | 0.168516 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4007 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.7 | ЦО МКД Каховская ул.д.7 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4008 | Ввод ЦО МКД Заречная ул.д.44 | ЦО МКД Заречная ул.д.44 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169287 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4009 | Ввод ЦО МКД Каховская ул.д.3 | ЦО МКД Каховская ул.д.3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169287 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4010 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-3 | Ввод ЦО МКД Степная 100-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4011 | ТП | Задвижки Ду80 | фев.97 | 0.082 | 05.сен | 0.168439 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4012 | Ввод Коммунистическая,20Е | МКД Коммунистическая,20Ж | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168725 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 4013 | Ввод ЦО Комсомольская,47/1 | ЦО МАОУ Лицей №2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169668 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4014 | Разветвл ЦО МКД Степная 108-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 108-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4015 | Выход Транз ЦО Бр.З-х ул.д.152 | Вход ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.154 | 42.1 | 0.082 | 05.сен | 0.169215 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000052 |
| 4016 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 2 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4017 | КП-МИ-73 | Узел ввода отопления | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.168857 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 4018 | 2КП-ШЕ-75 | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.168516 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4019 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.61 | ЦО МКД Минская ул.д.61 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168524 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4020 | КП-ФС-1а | КП-ДС-№41 | 45 | 0.082 | 05.сен | 0.169285 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000056 |
| 4021 | ТК-1-10/43 | ТК-1-10/44 | 58 | 0.082 | 05.сен | 0.170281 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000072 |
| 4022 | ТК-1-10/41 | ТК-1-10/42 | 89 | 0.082 | 05.сен | 0.170281 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.000011 |
| 4023 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 16а | Потребитель МКД Вокзальна 16а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168478 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4024 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | Потребитель Вокзальная 18а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168551 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4025 | ТК-3-11/15 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44 | 7 | 0.082 | 05.сен | 0.169106 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4026 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.44 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44 | 81 | 0.082 | 05.сен | 0.169106 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000101 |
| 4027 | Ввод ЦО Вокзальная 19 | ЦО Вокзальная 19 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169121 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4028 | Вход ЦО МКД Вокзальная 10а | ЦО МКД Вокзальная 10а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4029 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 3 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4030 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20В | 19.янв | 0.082 | 05.сен | 0.168685 | 0.0000145 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4031 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 4 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 4 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4032 | Задвижка Ду80 ТК-1-4/7 | ВводЦО Д/сад№12ФСоц-ма ул.д.28 | 136 | 0.082 | 05.сен | 0.16948 | 0.0000226 | 0.0000031 | 0.0000169 |
| 4033 | ТК-10/33 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | 24 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 4034 | ТК-4 | Ввод Коммунистическая,20Ж | 19.янв | 0.082 | 05.сен | 0.168725 | 0.0000145 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4035 | ТК-10/32 | Ввод ЦО МКД Коммун-я 127 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.168555 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4036 | Врезка на гараж МУП"БВ" 2.5.З | Здание гаража МУП "БВ" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168516 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4037 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.38 | разветвление ИП Демина | 36 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000045 |
| 4038 | ТК-10/31 | КП-КОР-31 | 28 | 0.082 | 05.сен | 0.169215 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 4039 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | ЦО МКД Шевченко ул.д.114б | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16845 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4040 | Ввод ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | ЦО МКД Сарат.шоссе,13 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16847 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4041 | ТК-3-9/15 | Ввод ЦО Героев пр.,31 | 30.янв | 0.082 | 05.сен | 0.169044 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4042 | КП-ПрГ-31 | ТК-б/н-32 | 50 | 0.082 | 05.сен | 0.169044 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000062 |
| 4043 | ТК-1-10/30 | Тройник на проходе | 70 | 0.082 | 05.сен | 0.169215 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000087 |
| 4044 | Разветвление теплов. узел СВЭС | ЦО Склад Филиал "СВЭС" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169316 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4045 | Разветвление | КП-ТИ-37а | 57 | 0.082 | 05.сен | 0.168973 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000071 |
| 4046 | Ввод ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д.6 | 79 | 0.082 | 05.сен | 0.169503 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000098 |
| 4047 | ТК-3-4/25 | ТК-3-4/24 | 18 | 0.082 | 05.сен | 0.168555 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000022 |
| 4048 | Ввод ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | ЦО Д/сад34 Шевченко,92 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4049 | ТК-9/5КВ | Ввод ЦО ГУЗ СО Поликлиника №2 | 34.5 | 0.082 | 05.сен | 0.168682 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000043 |
| 4050 | разветвление | ТК-3-6/21 | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168578 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4051 | НО-21 | ЦО ИП Михеев Е.Г. | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000145 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4052 | КП-ТИ-37а | Узел ввода отопления | 2 | 0.082 | 05.сен | 0.168973 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4053 | ЦО МОУ Титова ул. д.59 | Ввод ЦО Титова,59 СОШ №12 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.16887 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4054 | ТК-1-10/5 | КП-РА-57 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4055 | КП-ТИ-57 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4056 | КП-ТИ-53 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4057 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.89 | ЦО МКД Шевченко ул.д.89 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169347 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4058 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.87 | ВыхЦОТранз МКД Шевченко,87 | 80 | 0.082 | 05.сен | 0.169347 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000099 |
| 4059 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | ЦО МКД Шевченко ул.д.85 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168712 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4060 | Ввод ЦО МКД Шевченко,101 | ЦО МКД Шевченко,101 | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.168462 | 0.0000146 | 0 | 0.0000002 |
| 4061 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.81 | ЦО МКД Шевченко ул.д.81 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169238 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4062 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.77 | ЦО МКД Шевченко ул.д.77 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169238 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4063 | КП-ТИ-49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4064 | ТК-8/31 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4065 | ТК-1-10/19 | ЦО МКД Коммун.,110а | 45 | 0.082 | 05.сен | 0.168764 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000056 |
| 4066 | Ввод ЦО БПНД Минская,71 | ЦО БПНД Минская,71 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169558 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4067 | ТП Комарова,135 | Врезка на Комарова,135/2 | 92 | 0.082 | 05.сен | 0.169129 | 0.0000146 | 0.0000013 | 0.0000074 |
| 4068 | ТК-2/3КВ | Разветвление | 60 | 0.082 | 05.сен | 0.16888 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000075 |
| 4069 | ТК-1-10/9 | ТК-1-10/16 | 47 | 0.082 | 05.сен | 0.168779 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000059 |
| 4070 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы,7 | ТК-3-2/17 | 21 | 0.082 | 05.сен | 0.169262 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 4071 | разветвление Лабор-ый к. ПАП | АРМ ПАП Балаково | 163 | 0.082 | 05.сен | 0.169684 | 0.0000226 | 0.0000037 | 0.0000202 |
| 4072 | ТК-3-2/17 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д,7б | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.169262 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000048 |
| 4073 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | ФГУП "Почта России" | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.169129 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4074 | Ввод Коммунистическая,20Ж | ЦО Коммунистическая,20Ж | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168725 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 4075 | ТК-3б/н | КП-НАБ-2а | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168427 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4076 | Ввод Красная Звезда, д.8 | Насос на Спортзал СГЮА | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169406 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4077 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.39 | ЦО МКД Минская ул.д.39 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169137 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4078 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.45 | ЦО МКД Минская ул.д.45 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169051 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4079 | ТК-3-9/14 | Ввод ЦО МКД Степная,56 | 42 | 0.082 | 05.сен | 0.168911 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000052 |
| 4080 | Ввод ЦО МКД Трнавская 36 - 5 | ЦО МКД Трнавская ул. д.36 - 5 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4081 | КП-ТИ-37 | ИШБАНК | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16871 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4082 | Переход с Ду100/80 | ЦО ООО Наша Марка | 42.4 | 0.082 | 05.сен | 0.168744 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000053 |
| 4083 | ИБ-70 | Узел ввода отопления | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.169269 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4084 | ТК-22/6кв | КП-ЛЕН-124б | 11.май | 0.082 | 05.сен | 0.168911 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4085 | ТК-18/6КВ | КП-ТИ-3 | 29 | 0.082 | 05.сен | 0.16864 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000036 |
| 4086 | ТК-1б/н | ТК-2б/н | 36.7 | 0.082 | 05.сен | 0.1687 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000046 |
| 4087 | Ввод ЦО Титова,25А | ЦО здание дома творчества | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168721 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4088 | Разветвление на ГУ МЧС | ЦО Служба спасения МЧС | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.169427 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4089 | Ввод Коммунистическая,20Г | ЦО Коммунистическая,20Г | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168685 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 4090 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | ЦО в МКД Комарова, 144 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168957 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 4091 | Разветвление | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169098 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4092 | Ввод Коммунистическая,20В | ЦО Коммунистическая,20В | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168685 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 4093 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | 38.5 | 0.082 | 05.сен | 0.169382 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000048 |
| 4094 | Разветвление | КП-АК-17а | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168497 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4095 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.5а | ЦО МКД Вокзальная ул.д.5а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 4096 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4097 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,6а | 118 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000146 |
| 4098 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4099 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 14 | ЦО МКД Вокзальная, 14 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168543 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4100 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.13 | ЦО МКД Вокзальная ул.д.13 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168437 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4101 | Ввод ЦО МКД 1 Ленина ул.д. 58 | ЦО МКД 1 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4102 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | ЦО Ф.Социализма ул.д.5 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4103 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | ЦО на Привокзальную,1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169382 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4104 | Ответвление | ИТП-33 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4105 | Разветвл ЦО МКД Степная 27/1-4 | Ввод ЦО МКД Степная 27/1-4 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4106 | ТК-1-6/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169817 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4107 | Вход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | Выход ЦО МКД Красн-я ул. д.7 | 73 | 0.082 | 05.сен | 0.168981 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000091 |
| 4108 | Ввод ЦО в МКД Вокзальная 5 | ЦО в МКД Вокзальная 5 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 4109 | Разветвление | КП-ТИ-53 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4110 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | Ввод Привокзальная 8 | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.169382 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4111 | ТК-б/н | Выход ЦО Вокзальная 19 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.169121 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4112 | ТК-6/32 | КП-МОС-12 | 41 | 0.082 | 05.сен | 0.168733 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000051 |
| 4113 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.27 | 22 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 4114 | Разветвление теплов. узел СВЭС | Разветвление Склад СВЭС | 115 | 0.082 | 05.сен | 0.169316 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000143 |
| 4115 | КП-КОМ-32 | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4116 | КП-ТР-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169261 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4117 | КП-РА-57 | Узел ввода отопления | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4118 | ТК-8/34 | Ввод ЦО Ленина,70 | 32 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000004 |
| 4119 | ТК-2-8/7 | КП-ШЕ-1а | 28 | 0.082 | 05.сен | 0.16864 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000035 |
| 4120 | Разветвление | ТК-3-1/22 | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.168478 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4121 | ТК-1-2А | ввод ЦО МКД Степная 82 | 78 | 0.082 | 05.сен | 0.16902 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000097 |
| 4122 | ТК-1-4/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169402 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4123 | Рабочая 45 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168655 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4124 | Рабочая 47 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169285 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4125 | Ввод ЦО Атомнадзор Победы57А | ЦО Атомнадзор Победы57А | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169605 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4126 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,57 | ЦО МКД 30 лет Победы,57 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169605 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4127 | Рабочая 49 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169032 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4128 | Трнавская 3 | Трнавская 1 | 52.7 | 0.082 | 05.сен | 0.169055 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000066 |
| 4129 | ВыхЦО ТранзМКД 20 летВЛКСМ,56 | Задвижка Ду80 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.169145 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4130 | ТК-б/н | Рябкина В.Г. "Автомойка" | 34.9 | 0.082 | 05.сен | 0.168758 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000044 |
| 4131 | Ввод ЦО ФГУП "Почта России" | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4132 | Врезка на ресторан | Задвижки, 3,4 | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.16877 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4133 | Ввод ЦО Академика Жук,37 | ЦО МКД Академика Жук,37 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4134 | Бр. Захаровых 10 | Узел ввода отопления | 19 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000024 |
| 4135 | Врезка на ПАО"РусГидро" | ЦО здания упр. ПАО"РусГидро" | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 4136 | ТК-3-5/2 | КП-30-28 | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.16847 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4137 | Отвлетвление | КП-СтПр-5а | 89 | 0.082 | 05.сен | 0.169183 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000111 |
| 4138 | Ввод на АФТО РЖД | ЦО АФТО РЖД | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4139 | Врезка на здания ООО Трасса -М | Врезка на боксы и адм.здания | 31 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 4140 | ТК-б/н Степная 78 | ввод ЦО МКД Степная 78 | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.169028 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4141 | ТК-3-9/4 | ТК-б/н Степная 78 | 73 | 0.082 | 05.сен | 0.169028 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000091 |
| 4142 | Ввод ЦО Гиппократ | ЦО Гиппократ ВНИ "Панту Е.Г." | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4143 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,33 | ЦО МКД 30 лет Победы,33 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168958 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4144 | КП-30-31 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168958 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4145 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.82 | ЦО МКД Ленина ул.д.82 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168686 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4146 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,25 | ЦО МКД 30 лет Победы,25 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168578 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4147 | КП-ЛЕН-116 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168729 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4148 | транзит ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д.5 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4149 | выход ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.5 | ГВС МКД 50 ВЛКСМ д.6 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169224 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4150 | КП-30-19 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4151 | Ввод ЦО Радищева,36 | ЦО МКД Радищева,36 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168772 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4152 | КП-30-26 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4153 | КП-30-28 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16847 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4154 | ТК-3-5/3 | КП-30-26 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 4155 | Ввод ЦО 30 лет Победы,30 | ЦО МКД 30 лет Победы,30 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168478 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4156 | КП-ЛЕН-121 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.169531 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4157 | Бр. Захаровых 10 | Бр. Захаровых 12 | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4158 | ТК-8/7КВ | Тройник Ак. Жук,56-58 | 37 | 0.082 | 05.сен | 0.168702 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000046 |
| 4159 | 2КП-СТ-11 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4160 | Ввод ЦО Леонова, наб,67а | Выход ЦО Леонова, наб,67а | 15 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000019 |
| 4161 | ТК-б/н-ВП | Узел ввода отопления | 43 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000054 |
| 4162 | Ввод ЦО МКД Энергетиков. пр.,1 | ЦО МКД пр.Энергетиков,10 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168586 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4163 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4164 | КП-БЗ-12а | КП-БЗ-12 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4165 | Задвижка Ду100 | Вых ЦО ТранзМКД Комсом-ая,33 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168826 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4166 | Вых ЦО ТранзМКД Комсом-ая,33 | ТК-1-4/4 | 25 | 0.082 | 05.сен | 0.168826 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 4167 | Ввод ЦО Пионерская,50 | ЦО Пионерская,50 | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168543 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4168 | ТК-7 | Узел ввода отопления | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.168478 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4169 | Врезка на УКС | Задвижка 15,16 | 2 | 0.082 | 05.сен | 0.169627 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4170 | Ввод ЦО Степная,15 | ЦО МКД Степная,15 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4171 | КП-ПрЭ-8 | ТК-3/54 | 50 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000062 |
| 4172 | Ввод ЦО МКД Степная,17 | ЦО МКД Степная,17 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4173 | Задвижка Ду 80 | ЦО МАУ ДОД ДХШ | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168454 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4174 | КП-ПрЭ-2 | Задвижка Ду 80 | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.168516 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4175 | ТК-3-5/5 | КП-ПрЭ-10 | 21 | 0.082 | 05.сен | 0.168586 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 4176 | ТК-2-6/14 | ТК-2-6/15 | 57.4 | 0.082 | 05.сен | 0.168957 | 0.0000185 | 0.0000011 | 0.0000058 |
| 4177 | Задвижка Ду80 | ЦО Ленина ул.д.105а | 34 | 0.082 | 05.сен | 0.168686 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000042 |
| 4178 | Ввод ЦО | ГБ--БПТТ | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4179 | Ввод ЦО Детский сад №62 | ЦО Детский сад №62 | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.168516 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4180 | КП-ПрЭ-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16847 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4181 | Врезка с Ду80/32 | разветвление ГУ МЧС | 40 | 0.082 | 05.сен | 0.169427 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 4182 | Ввод ЦО Энергетиков пр. д.14 | ЦО Энергетиков пр. д.14 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4183 | КП-ПИ-52а | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16857 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4184 | ТК-3-1/6 | КП-НЛ-50 | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.168655 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4185 | ТК-2-6/15 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | 11.май | 0.082 | 05.сен | 0.168957 | 0.0000185 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4186 | 2КП-ШЕ-25 | КА-ШЕ-23 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4187 | 1КП-ШЕ-25 | 2КП-ШЕ-25 | 76 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000094 |
| 4188 | ТК-3-1/5 | КП-30-6а | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.168717 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 4189 | ТК-2-8/3 | Вход ЦО Шевченко ул. д.25 | 111 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000137 |
| 4190 | ТК-2-6/5 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 148 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000185 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4191 | ТК-2-7/1 | Задвижка Ду 80 | ноя.25 | 0.082 | 05.сен | 0.16859 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4192 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.90 | 120 | 0.082 | 05.сен | 0.169378 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000149 |
| 4193 | ТК-15/6КВ | КП-ЧП-161А | 43 | 0.082 | 05.сен | 0.168756 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000054 |
| 4194 | ВыхЦО ТранзМКД Ленина ул.д.84 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.86 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.169386 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000048 |
| 4195 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД 20 летВЛКСМ,54 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168431 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4196 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.84 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.169386 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4197 | ТК-1-4/6 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168702 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4198 | ТК-3-9/8 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/1 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000203 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4199 | ТК-2-6/6 | Задвижка Ду80 | 14 | 0.082 | 05.сен | 0.168532 | 0.0000185 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4200 | ТК-2-5/2 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168659 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4201 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.50 | 109 | 0.082 | 05.сен | 0.169277 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000135 |
| 4202 | ТК-2-8/3 | ЦО МКД Шевченко ул. д.17 | 51 | 0.082 | 05.сен | 0.170708 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000063 |
| 4203 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | транзит ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.169106 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4204 | ТК-3-9/7 | ввод ЦО МКД Сар.Шоссе 85/5 | 18.июл | 0.082 | 05.сен | 0.16856 | 0.0000203 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4205 | КП-БЗ-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4206 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.16 | ЦО МКД Меделеева ул.д.16 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168495 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4207 | Ввод ЦО Бр. Захаровых,12А | АО "Россельхозбанк", Евр общ. | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4208 | ТК-4-1 | ЦО Свердлова,69 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168539 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4209 | ТК-3-1/20 | ТК-3-1/21 | 36.5 | 0.082 | 05.сен | 0.16891 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000045 |
| 4210 | ТК-3-1/19 | ТК-3-1/20 | 27.апр | 0.082 | 05.сен | 0.16891 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000034 |
| 4211 | Ввод ЦО Чапаева,157А | ЦО МКД Чапаева,157А | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.170218 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4212 | Разветвление | Задвижки 5,6 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168431 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4213 | Ввод ЦО Чапаева,161а | ЦО Чапаева,161а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168756 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4214 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 2 | ЦО МКД Менеделеева, 2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168437 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4215 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 3 | ЦО МКД Менеделеева, 3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4216 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,4 | ЦО МКД Менеделеева,4 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168652 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4217 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,5 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168652 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4218 | КП-30-33 | 2КП-30-33 | 49 | 0.082 | 05.сен | 0.168958 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000061 |
| 4219 | ТК 1-2/5 Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | 41 | 0.082 | 05.сен | 0.168756 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000051 |
| 4220 | КП-АК-17а | Узел ввода отопления | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168497 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4221 | ТК 1-2/6 Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.54 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4222 | 2КП-30-33 | ТК-3-6/18 | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168958 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4223 | ТК-3-5/1А | 30 лет Победы 30 | 7 | 0.082 | 05.сен | 0.168478 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4224 | ТК-3-6/18 | КП-30-31 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168958 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4225 | Ввод ЦО Ленина,92 | ЦО МКД Ленина,92А | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4226 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.82 | 34 | 0.082 | 05.сен | 0.168702 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000042 |
| 4227 | ТК-1-6/19 | Ввод ЦО Гагарина 73 | 0.5 | 0.082 | 05.сен | 0.168535 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4228 | ТК-б/н Степная 108 и 106 | ввод ЦО МКД Степная 106 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4229 | ТК-б/н Степная 104 | ТК-б/н Степная 106 и 108 | 60 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000038 |
| 4230 | Выход ЦО МКД Гагарина ул.д.40а | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168926 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4231 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Зах-х,16 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168927 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4232 | Вых ЦО Трназ Минская,65 | Ввод ЦО БПНД Минская,71 | 94 | 0.082 | 05.сен | 0.169558 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000117 |
| 4233 | ТК-11/11КВ | Задвижки вТК-11/11КВ | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169539 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4234 | Транзит Рабочая 45 | Транзит Рабочая 45 | 0.5 | 0.082 | 05.сен | 0.169907 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4235 | Выход ЦО МКД Бр.Захаровых 16 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,14 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168927 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4236 | Задвижка Ду150 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | 38 | 0.082 | 05.сен | 0.169809 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000047 |
| 4237 | Разветвл ЦО МКД Степная 104-3 | Ввод ЦО МКД Степная 104-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4238 | ТК-2-5/1 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,6 | 25.25 | 0.082 | 05.сен | 0.168611 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 4239 | ВыхЦО Транз.МКД Свердлова,56 | Задвижка Ду150 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169809 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4240 | Ввод ЦО МКД 20 лет ВЛКСМ, 53 | ВыхЦО ТранзМКД 20 лет ВЛКСМ,53 | 116 | 0.082 | 05.сен | 0.169801 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000144 |
| 4241 | Ввод ЦО Прокуратура | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4242 | ТК-б/н Степная 102 | ввод ЦО МКД Степная 100 | 85 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0.000001 | 0.0000053 |
| 4243 | ТК-б/н Степная 102 | ввод ЦО МКД Степная 102 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4244 | Ввод ЦО МКД Привокзальная,6 | ЦО МКД Привокзальная,6 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170496 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4245 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,6а | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.5а | окт.25 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000185 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4246 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ГБ-Вокзальная ул.д.6а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4247 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,6а | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | окт.25 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000013 |
| 4248 | Разветвление | Узел ввода отопления | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.16857 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4249 | ТК-1-3/3 | ЦО ПЧ-12 | 99 | 0.082 | 05.сен | 0.169183 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000123 |
| 4250 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.38 | ЦО МКД Героев пр. д.40 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168493 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4251 | ТК-3-6/31 | узел ввода БМО | 108 | 0.082 | 05.сен | 0.169261 | 0.0000226 | 0.0000024 | 0.0000134 |
| 4252 | ТК-3/11КВ | Узел ввода отопления | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4253 | ТК-17/7КВ | ТК-б/н | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4254 | ТК-б/н Степная 104 | ввод ЦО МКД Степная 104 | 14 | 0.082 | 05.сен | 0.169168 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4255 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.12 | ЦО МКД Минская ул.д.12 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4256 | ТК-2-6/9 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168551 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4257 | Врезка на боксы и адм.здания | Врезка на здания ООО Трасса -М | 31 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 4258 | Ввод ЦО в МКД Бр.З-х ул.д.152 | Выход Транз ЦО Бр.З-х ул.д.152 | 57 | 0.082 | 05.сен | 0.169215 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000071 |
| 4259 | КП-ВО-69 | Узел ввода отопления | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.169974 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4260 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4261 | ТК-б/н Степная 81 | ввод ЦО МКД Степная 81 | 22 | 0.082 | 05.сен | 0.168632 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4262 | ТК-2-6/10 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168445 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4263 | Ввод ЦО МКД 2 Ленина ул.д. 58 | Ввод ЦО МКД 1 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4264 | Разветвл ЦО МКД Степная 100-2 | Ввод ЦО МКД Степная 100-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4265 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,41 | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.168671 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 4266 | Ввод ЦО МКД 3 Ленина ул.д. 58 | Ввод ЦО МКД 2 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4267 | ВводЦО Полик-ка№2 Минскаая,65 | Вых ЦО Трназ Минская,65 | 52 | 0.082 | 05.сен | 0.169558 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000065 |
| 4268 | ТК-3-6/25 | КП-30-19 | 31 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 4269 | КП-ВО-67а | Узел ввода отопления | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.169974 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4270 | Ввод ЦО Детский сад №15 | ЦО Детский сад №15 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168919 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4271 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 14 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная, 14 | 12.май | 0.082 | 05.сен | 0.168543 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4272 | Ввод Коммунистическая,20Б | ЦО Коммунистическая,20Б | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 4273 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.6а | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная,6а | 120 | 0.082 | 05.сен | 0.170467 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000148 |
| 4274 | Ввод ЦО Общежития БПТТ | ЦО Общежитие БПТТ | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4275 | Транзит Рабочая 45 | Транзит Рабочая 45 | 78 | 0.082 | 05.сен | 0.169907 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000097 |
| 4276 | ТК-б/н | Ввод ЦО Чапаева ул.д.129 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.169226 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4277 | ТК-б/н | ЦО Чапаева ул.д.127 | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.169226 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4278 | Выход ЦО МКД Степная 35/3 | Ввод ЦО МКД Степная 37/1 | 53 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000065 |
| 4279 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-3 | Ввод ЦО МКД Степная 102-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4280 | ТК-2-2/3 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 3 | 14.май | 0.082 | 05.сен | 0.168956 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000018 |
| 4281 | Выход ЦОТранз МКД Шевченко,87 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.89 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.169347 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000048 |
| 4282 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.58Б | ТК-3-11/19 | 08.май | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4283 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-3 | Ввод ЦО МКД Степная 81-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168632 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4284 | Выход ЦО МКД Героев пр.д.50 | Ввод ЦО МКД Героев пр.д.52 | 23 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000029 |
| 4285 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168516 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4286 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 14 | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.168551 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4287 | ТК-2-3/2 | Центр "Семья" | 90 | 0.082 | 05.сен | 0.169113 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000112 |
| 4288 | ТК-2-6/12 | Задвижка Ду80 | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.169162 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4289 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 10 | ВыхЦО Транз МКД Вокзальная,10 | 41.26 | 0.082 | 05.сен | 0.169069 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000051 |
| 4290 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,26а | ЦО МКД Леонова наб.,26а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4291 | Задвижки | ЦО ООО"Бизнес-Сервис-транс" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4292 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.13 | янв.75 | 0.082 | 05.сен | 0.168445 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4293 | ТК-1 | Ввод Коммунистическая,20Б | 20.май | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000145 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4294 | Врезка на Привокзальную ул.1 | Ввод ЦО на Привокзальную,1 | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.169382 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4295 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,28 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29 | 29 | 0.082 | 05.сен | 0.168648 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000036 |
| 4296 | ТК-4/тс11 | Волжская 37 | 40.26 | 0.082 | 05.сен | 0.168727 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 4297 | ТК-1-8/4 | Ввод ЦО МКД Чапаева,157А | 48 | 0.082 | 05.сен | 0.17021 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000059 |
| 4298 | Разветвление | КП-НЛ-7 | 33 | 0.082 | 05.сен | 0.168997 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000041 |
| 4299 | Разветвление | КП-НЛ-8 | 40 | 0.082 | 05.сен | 0.168997 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 4300 | Врезка на объекты ООО"Б-С-Т" | Врезка на кафе | 47 | 0.082 | 05.сен | 0.169211 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000058 |
| 4301 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,12 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4302 | Задвижки | Врезка на абонентов | 54.59 | 0.082 | 05.сен | 0.169235 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000068 |
| 4303 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,29 | ЦО МКД Леонова наб.,29 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168648 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4304 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Вокзальная, 10 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.169162 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4305 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-1 | Ввод ЦО МКД Степная 102-1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4306 | Бесканальная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова,34а | 14 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4307 | Ввод ЦО МКД Коммун-ая 129 | ЦО ИП Дьяконова Н.В | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4308 | Рабочая 45 | Рабочая 49 | 78 | 0.082 | 05.сен | 0.169032 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000097 |
| 4309 | Ввод ЦО МКД Степная-37/2 | КП-СТ-37/2 | 79 | 0.082 | 05.авг | 0.172269 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000096 |
| 4310 | Разветвление Гараж СВЭС | Разветвление мастер-ая СВЭС | 50 | 0.082 | 05.сен | 0.16881 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000062 |
| 4311 | Ввод ЦО МКД Наб. Леонова 31 | Наб. Леонова 31 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168909 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4312 | ВыхЦО Транз МКД Вокзальная,10 | ТК-2-6/13 | 32 | 0.082 | 05.сен | 0.169069 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000004 |
| 4313 | КП-НЛ-31а/1 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168609 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4314 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,32 | ЦО МКД Леонова наб.ул.д.32 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168743 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4315 | ТК-3-10/10 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 36в | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168563 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4316 | ТК-3/11КВ | Ввод ЦО Механизаторов,8б | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4317 | Ввод Коммунистическая,20А | ЦО Коммунистическая,20А | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 4318 | КП-Д-35 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168743 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4319 | Ввод-1 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | Ввод-2 ЦО МКД Наб.Леонова,34а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4320 | ТК-2-2/5 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 0.5 | 0.082 | 05.сен | 0.169547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4321 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.51 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.51 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4322 | Выход ЦО на Гагарина 77 | Ввод ЦО на Гагарина 79 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4323 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.102 | ВыхЦО Трназ. МКД Ленина 102 | 60 | 0.082 | 05.сен | 0.169269 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000075 |
| 4324 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.63 | 51.5 | 0.082 | 05.сен | 0.169543 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000064 |
| 4325 | ТК-2-2/5 | Наб. Леонов 6 (Д/с №23) | 144 | 0.082 | 05.сен | 0.169547 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000179 |
| 4326 | ТК-1-3/3 | ЦО 20 лет ВЛКСМ 52 | 29 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000036 |
| 4327 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4328 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.59 | ЦО МКД Волжская ул.д.59 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169543 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4329 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.63 | ЦО МКД Волжская ул.д.63 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169543 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4330 | Выход ЦО Детский сад №15 | Ввод ЦО Детский сад №15 | 64 | 0.082 | 05.сен | 0.168919 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000008 |
| 4331 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-2 | Ввод ЦО МКД Степная 102-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4332 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | 16.май | 0.082 | 05.сен | 0.168551 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4333 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-2 | Разветвл ЦО МКД Степная 102-3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169254 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4334 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.14 | ЦО ООО "Фиалка" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4335 | ТК-3/49 | Ввод ЦО Балаковоатомкомплект | 56 | 0.082 | 05.сен | 0.168857 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.000007 |
| 4336 | ТК-7/27 | Ввод ЦО Комсомольская,47/1 | 160 | 0.082 | 05.сен | 0.169668 | 0.0000226 | 0.0000036 | 0.0000198 |
| 4337 | ТК-1-7/10 | Ввод ЦО Ленина ул.д.111а | 9 | 0.082 | 05.сен | 0.168485 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4338 | КП-ВО-45 | МУП Благоустройства | 04.май | 0.082 | 05.сен | 0.16845 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4339 | КП-ЛЕ-102 | ГБ-102 | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.169269 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4340 | ТК-4-2 | Бр. Захаровых 4 | 62 | 0.082 | 05.сен | 0.168896 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000077 |
| 4341 | выход ЦО МКД Сар. Шоссе 71 | вход ЦО МКД Сар. Шоссе 71а | 48 | 0.082 | 05.сен | 0.169303 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000006 |
| 4342 | Разветвление ул. 30 ЛП 71 | ул. 30 Лет Победы 71 Хоз блок | 61 | 0.082 | 05.сен | 0.168888 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000076 |
| 4343 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.45 | 81 | 0.082 | 05.сен | 0.169051 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000101 |
| 4344 | ТК-2-7/7 | КП-НЛ-31а/1 | 24 | 0.082 | 05.сен | 0.168609 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 4345 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 9 | ввод на ГБ-9 | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.169224 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4346 | Разветвление | КП-ТИ-37а | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.168973 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4347 | ТК-2-7/8 | ИНБ-31 | 62.75 | 0.082 | 05.сен | 0.168909 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000078 |
| 4348 | Ввод ЦО Чапаева,157А | Выход ЦО МКД Чапаева,157А | 19 | 0.082 | 05.сен | 0.17021 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000023 |
| 4349 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.15 | ЦО МКД Красн-я ул. д.15 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4350 | ТК-4-2 | Бр. Захаровых 4 | 0.5 | 0.082 | 05.сен | 0.1689 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4351 | ТК-6/4кв | Д/сад№10 Р.Люксембург 39 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168493 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4352 | Ввод ЦО МКД 3 Ленина ул.д. 58 | ЦО МКД 3 Ленина ул.д. 58 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169036 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4353 | ТК-7/7КВ | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168787 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4354 | Вввод ЦО МКД Заречная 6а | ЦО МКД Заречная 6а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168503 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4355 | ТК-1-3/6 | КП-60-28 | 91 | 0.082 | 05.сен | 0.169191 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000113 |
| 4356 | ТК-1-1/3 | ВНИ Подошвин ЦО | 72 | 0.082 | 05.сен | 0.168973 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.000009 |
| 4357 | Задвижка Ду100 | Ввод на здание Прокуратуры | 42 | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000052 |
| 4358 | Врезка на Привокзальную ул.6,7 | Врезка на Привокзальную ул.1,8 | 23.авг | 0.082 | 05.сен | 0.169382 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 4359 | ТК-1-6/9 | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4360 | транзит ЦО МКД Сар. Шоссе 71 | транзит ЦО МКД Сар. Шоссе 71 | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.169303 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4361 | ЦО ЦТП-40 | Ввод ЦО Муз.шк 30 лет Поб 9б | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.168578 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4362 | ТК-ЗА-Ника | Вход ЦО ООО Промэнерго | 110 | 0.082 | 05.сен | 0.169311 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000137 |
| 4363 | ТК-8/15 | Разветвление | 11 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000014 |
| 4364 | Задвижка 7,8 | Врезка на адм.зд. БалАвтоДор | 85.2 | 0.082 | 05.сен | 0.169427 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000106 |
| 4365 | Выход ЦО Вокзальная 18 | ТК-б/н | 80 | 0.082 | 05.сен | 0.169121 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.00001 |
| 4366 | ТК-3-9/1 | ввод ЦО МКД Сар. Шоссе 71 | 22.мар | 0.082 | 05.сен | 0.169303 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 4367 | Выход ЦО МКД Вокзальная 9а | Вход ЦО МКД Вокзальная 10а | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4368 | ТК-1-3/3 | ЦО ПЧ-12 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169199 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4369 | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49а | ЦО МАДОУ №20 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169043 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4370 | Ввод ЦО Балаковоатомкомплект | ЦО ООО "Балаковоатомкомплект" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168857 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4371 | ТК-3-2/13 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 5б | 36 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000045 |
| 4372 | Ввод ЦО Ленина, д.105а | ЦО Ленина ул.д.105а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168686 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4373 | НО-8 | Задвижка | 2 | 0.082 | 05.сен | 0.168818 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4374 | Задвижка от НО-8 | ИП Рассамагин В.Л. | 50 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000062 |
| 4375 | ТК-3-5/13 | КП-ПрЭ-22 | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.16847 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4376 | ТК-3/51 | ТК-3/52 | 61.1 | 0.082 | 05.сен | 0.168889 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000076 |
| 4377 | ТК-3-3/21 | ТК-3-3/22 | 24 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000003 |
| 4378 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-1 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168632 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4379 | Задвижки 7,8 | ООО Волга-Строй М ЦО | 86 | 0.082 | 05.сен | 0.169082 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000107 |
| 4380 | ТК-1-4/5 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169386 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4381 | Выход ЦО Чапаева ул.д.131 | ТК б/н | 35 | 0.082 | 05.сен | 0.169226 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000044 |
| 4382 | Выход ЦО Чапаева ул.д.129 | ТК-б/н | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.169226 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4383 | Ввод ЦО-2 | ЦО-2 МКД Коммунистическая 139 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.170281 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4384 | Врезкана Промэнерго | Вход ЦО ООО Промэнерго | май.33 | 0.082 | 05.сен | 0.169311 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4385 | Узел ввода отопления | Ввод ЦО ИП Монин А.С. | 12 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4386 | ТК-1-6/3 | Ввод ЦО МКД Ленина,105 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168439 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4387 | ТК-1-6/3 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16871 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4388 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы д.5 | ТК-3-2/13 | 17 | 0.082 | 05.сен | 0.168834 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4389 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО Ленина ул. д.91 | 40 | 0.082 | 05.сен | 0.168733 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 4390 | ТК-2-4/1 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169778 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4391 | ТК-2-4/1 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.39 | 91 | 0.082 | 05.сен | 0.169137 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000113 |
| 4392 | Разветвление мастер-ая СВЭС | ЦО мастерская Филиал "СВЭС" | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.16881 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4393 | ТК-3/55 | КП-ВО-69 | 44 | 0.082 | 05.сен | 0.169974 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000054 |
| 4394 | Выход ЦО Комсомольская, 43 | Ввод ЦО Комсомольская,49а | 40 | 0.082 | 05.сен | 0.169043 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000005 |
| 4395 | Ввод транзита Шевченко,101 | ИТП МКД Шевченко,101 | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.168462 | 0.0000146 | 0 | 0.0000002 |
| 4396 | ТП-4 | Узел ЦО | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.168462 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4397 | ТК-3/55 | КП-ВО-67а | 141 | 0.082 | 05.сен | 0.169974 | 0.0000226 | 0.0000032 | 0.0000175 |
| 4398 | ТК-1/5КВ | КП-ЛЕН-116 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.168729 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 4399 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | ЦО МКД Сар.Шоссе 89/3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 4400 | Задвижка Ду80 | ЦО МКД Вокзальная, 10 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169069 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4401 | Разветвл ЦО МКД Степная 81-2 | Ввод ЦО МКД Степная 81-2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168632 | 0.0000114 | 0 | 0.0000001 |
| 4402 | тр-зит ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | ЦО МКД Сар.Шоссе 89/2 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000203 | 0 | 0.0000001 |
| 4403 | УТ-3 | МКД стр. №3 21-мкр | 29.июн | 0.082 | 05.сен | 0.168668 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4404 | ТК-1 | Ввод Коммунистическая,20А | 20.май | 0.082 | 05.сен | 0.168748 | 0.0000145 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4405 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.111 | ЦО МКД Комарова ул.д.111 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168995 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4406 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.113 | ВыхЦО Транз МКД Комарова,113 | 14 | 0.082 | 05.сен | 0.168995 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4407 | ТК-3-3/20 | ЦО СОШ №22 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.168725 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 4408 | ТК-3-5/12 | Ввод ЦО Энергетиков пр. д.14 | 7 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4409 | Ввод ЦО Чапаева,149 | ЦО Чапаева,149 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168803 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4410 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.13 | ЦО МКД Минская ул.д.13 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169285 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4411 | КП-СтПр-8а | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4412 | ввод ЦО в МКД Наб. Леонова 11 | ИБ-11 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168849 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4413 | КП-ЧП-151 | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168981 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4414 | ТК-1-10/6 | Ввод ЦО Рабочая,45 | 30 | 0.082 | 05.сен | 0.168655 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4415 | КП-ЧП-153 | Узел ввода отопления | 13 | 0.082 | 05.сен | 0.168981 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4416 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,13 | ЦО МКД Леонова наб.,13 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168566 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4417 | Задвижки | Врезка на кафе | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169219 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4418 | Ввод ЦО МКД Леонова наб.,14 | ЦО МКД Леонова наб.,14 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4419 | МКД Б.Захаровых, 154 | ООО "Легион" | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.169215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4420 | ТК-1-4/1 | маг"Гранд" | 68 | 0.082 | 05.сен | 0.168942 | 0.000013 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 4421 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 2 | янв.75 | 0.082 | 05.сен | 0.168437 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4422 | СЭС Гаражи | Ввод ЦО СЭС админ. здание | 25 | 0.082 | 05.сен | 0.168779 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 4423 | ввод ЦО МКД Минская 3 | ЦО МКД Минская 3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168669 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4424 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 9а | Задвижка ЦО Вокзальная 8а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4425 | ввод ЦО МКД Леонова 15 | ЦО МКД Леонова 15 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168669 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4426 | Выход ЦО МКД Трнавская ул.40 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/1 | 12.май | 0.082 | 05.сен | 0.168512 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4427 | Ввод ЦО Чапаева,140А | ЦО на здание Буревестник | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168721 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4428 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева, 3 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168547 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4429 | СЭС Гаражи | Ввод ЦО СЭС Гаражи | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168779 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4430 | КП-СтПр-8 | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168954 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4431 | Выход ЦО пр.Энергетиков,18 | ТК-3-5/12 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168601 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4432 | Врезка с Ду100 на Ду80 | Ответвление | 20 | 0.082 | 05.сен | 0.16857 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4433 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | Вход ЦО Д.Сад №57 | 31 | 0.082 | 05.сен | 0.168667 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000039 |
| 4434 | Выход ЦО Ф. Социализма ул.д. 6 | ЦО Ф. Социализма ул.д. 8 | 60 | 0.082 | 05.сен | 0.169503 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000074 |
| 4435 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.11 | ЦО МКД Минская ул.д.11 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169285 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4436 | КП-СтПр-5а | Узел ввода отопления | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.169183 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4437 | Задвижки Ду80 ТК-2-5/3 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,4 | 29.май | 0.082 | 05.сен | 0.168652 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4438 | КП-НЛ-7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168997 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4439 | КП-НЛ-8 | Узел ввода отопления | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168997 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4440 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 3 | ЦО МКД Наб. Леонова 3 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168956 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4441 | 1КП-НЛ-2 | Ввод ЦО Наб.Леонова,2 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.168663 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4442 | Вход ЦО МКД Наб. Леонова,4 | ЦО МКД Наб. Леонова,4 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168956 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4443 | ТК-1-4/4 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.88 | 26 | 0.082 | 05.сен | 0.168826 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 4444 | ввод ЦО МКД Наб. Леонова 1 | ЦО МКД Наб. Леонова 1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168511 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4445 | ТК-13/6КВ | КП-ТИ-5 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.168717 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000049 |
| 4446 | ввод ЦО МКД Вокзальная 1 | ЦО МКД Вокзальная 1 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169043 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4447 | Ввод Леонова наб. д.23 | ЦО и ГВС Леонова наб. д.23 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4448 | ВыхЦО МКД Трназ Волжская,63 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.59 | 51.5 | 0.082 | 05.сен | 0.169543 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000064 |
| 4449 | КП-СтПр-5 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.082 | 05.сен | 0.168954 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4450 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,5 | 29.май | 0.082 | 05.сен | 0.168652 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4451 | ТК-1-10/42 | ТК-1-10/43 | 89 | 0.082 | 05.сен | 0.170281 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.000011 |
| 4452 | Врезка на дом связи РЖД | Узел ЦО АФТО РЖД | 35 | 0.082 | 05.сен | 0.168694 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000044 |
| 4453 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальна 16а | 6 | 0.082 | 05.сен | 0.168478 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4454 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | ЦО МКД 2 Ленина ул.д.56 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168756 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4455 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.56 | ЦО МКД 3 Ленина ул.д.56 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168756 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4456 | Ввод ЦО МКД Волжская ул.д.61 | ВыхЦО МКД Трназ Волжская,63 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.169543 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000048 |
| 4457 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,55 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,57 | 39 | 0.082 | 05.сен | 0.169605 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000048 |
| 4458 | ТК-2-1/8 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 18а | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168613 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4459 | Ввод транзита Трнавска,3 | Выход транзита Трнавска,3 | 16.авг | 0.082 | 05.сен | 0.169055 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4460 | Ввод ЦО МКД 30летПобеды,57 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,57 | 70 | 0.082 | 05.сен | 0.169605 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000087 |
| 4461 | ВыхЦО МКД Трназ Волжская,63 | ГБ-Волжская ул.д.61 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.169543 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4462 | КП-КОМ-133 | Узел ввода отопления | 8 | 0.082 | 05.сен | 0.168942 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4463 | Ввод ЦО МКД Б.Захаровых,16 | ВыходТранз ЦО МКД Б.Зах-х,16 | 48 | 0.082 | 05.сен | 0.168795 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.000006 |
| 4464 | ТК-3-5/10 | Ввод ЦО МКД Степная,15 | 10 | 0.082 | 05.сен | 0.168501 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4465 | ТК-3-5/19 | Ввод ЦО МКД Степная,17 | 25 | 0.082 | 05.сен | 0.168617 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 4466 | Безкамерная врезка. | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.13 | 16 | 0.082 | 05.сен | 0.169285 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4467 | Безкамерная врезка. | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.11 | 94 | 0.082 | 05.сен | 0.169285 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.0000117 |
| 4468 | ввод ЦО МКД Леонова 15 | ГБ-15 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168669 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4469 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 148 | ЦО в МКД Комарова, 148 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168508 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 4470 | Выход ЦО МКД Наб.50летВЛКСМ,28 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.16 | сен.25 | 0.082 | 05.сен | 0.168495 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4471 | Задвижки 3,4 | ТК-б/н | 09.апр | 0.082 | 05.сен | 0.168758 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4472 | ТК-9/7КВ | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.082 | 05.сен | 0.168423 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4473 | Ввод ЦО Академика Жук 56 | ФГУП "Почта России" | 3 | 0.082 | 05.сен | 0.168439 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4474 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | ЦО МКД 30 лет Победы д.13 | 5 | 0.082 | 05.сен | 0.168454 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4475 | КП-СТ-7 | Узел ввода отопления | 1 | 0.081 | 05.сен | 0.169687 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4476 | разветвление ПАП Балаково | Задвижка Ду 100 | 1 | 0.081 | 05.сен | 0.169695 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4477 | тепловой пункт энергохимзащиты | разветвление гараж Энергохим. | 1 | 0.081 | 05.сен | 0.17033 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4478 | разветвление ПАП Балаково | Задвижка Ду 80 | 1 | 0.081 | 05.сен | 0.170346 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4479 | тепловой пункт энергохимзащиты | КПП Энергохимзащита. | 23 | 0.081 | 05.сен | 0.17033 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000028 |
| 4480 | Задвижка Ду 80 | тепловой пункт энергохимзащиты | 50 | 0.081 | 05.сен | 0.170346 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000062 |
| 4481 | разветвление гараж Энергохим. | Адм. здание Энергохим. | 10 | 0.081 | 05.сен | 0.17033 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4482 | Узел ЦО | Поликлиника №6 | 17 | 0.08 | 05.авг | 0.17109 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4483 | ТК-б/н-ЦС | Узел ввода отопления | 5 | 0.08 | 05.авг | 0.170997 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4484 | Ввод ЦО МКД Степная,56 | ЦО МКД Степная,56 | 1 | 0.08 | 05.авг | 0.170966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4485 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 7а | ЦО МКД 30 лет Победы д.7а | 1 | 0.08 | 05.авг | 0.170966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4486 | Насос на Клуб "Бездна" | ЦО Клуб "Бездна" ООО "Тонус" | 10 | 0.076 | 05.июл | 0.176318 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4487 | Выход ЦО МКД Ф.Соц-ма ул.д.12 | Ввод ЦО МКД Вольская ул.д.75 | 40 | 0.07 | 05.апр | 0.185003 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000045 |
| 4488 | Узел учёта ТЭ МУП"БВ" | Врезка управление МУП "БВ" | 104 | 0.07 | 05.апр | 0.18549 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000118 |
| 4489 | Ввод ЦО МКД Вольская ул.д.75 | ЦО МКД Вольская ул.д.75 | 1 | 0.07 | 05.апр | 0.185003 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4490 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,16а | ЦО МКД | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186837 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4491 | ТК-8/7КВ | КП-АК-56а | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186237 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4492 | ТК-9/7КВ | КП-АК-54а | 18 | 0.069 | 05.апр | 0.18631 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4493 | Тройник Ак.Жук,56-58 | Ввод Академика Жук,56 | 15 | 0.069 | 05.апр | 0.186283 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4494 | ТК-9/7КВ | КП-АК-54 | 15 | 0.069 | 05.апр | 0.186287 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4495 | ТК-11/7КВ | Разветвление Ак.Жук 50.52 | 16 | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 4496 | Разветвление | КП-АК-52 | 16 | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 4497 | Разветвление Ак.Жук 50. 52 | КП-АК-50 | 19 | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4498 | ТК-11/7КВ | КП-АК-50а | 11 | 0.069 | 05.апр | 0.186256 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4499 | ТК-12/7КВ | КП-АК-48 | 36 | 0.069 | 05.апр | 0.186444 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000041 |
| 4500 | ТК-13/7КВ | КП-АК-46 | 29 | 0.069 | 05.апр | 0.186394 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 4501 | ТК-14/7КВ | Разветвление | 16 | 0.069 | 05.апр | 0.186283 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 4502 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду70 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4503 | ТК-16/7КВ | Разветвление | 17 | 0.069 | 05.апр | 0.186291 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 4504 | ТК-1-7/19 | Задвижка Ду76 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4505 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.186176 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 4506 | Разветвление | Разветвление | 35 | 0.069 | 05.мар | 0.187426 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000039 |
| 4507 | Разветвление | Разветвление | 10 | 0.069 | 05.мар | 0.187426 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4508 | Разветвление | Разветвление | 45 | 0.069 | 05.мар | 0.187426 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000051 |
| 4509 | Разветвление | Разветвление | 26 | 0.069 | 05.мар | 0.187426 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000029 |
| 4510 | ТК-3/4КВ | Разветвление | 34 | 0.069 | 05.мар | 0.187085 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000038 |
| 4511 | ТК-3/4КВ | ТК-4/4КВ | 71 | 0.069 | 05.мар | 0.187085 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.000008 |
| 4512 | ТК-3/4КВ | Разветвление | 15 | 0.069 | 05.мар | 0.187085 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4513 | Разветвление | Разветвление | 19 | 0.069 | 05.мар | 0.187426 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4514 | ТК-5/4КВ | Разветвление | 17 | 0.069 | 05.мар | 0.187426 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 4515 | ТК-5/4КВ | Разветвление | 12 | 0.069 | 05.мар | 0.187426 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 4516 | Разветвление | КП-АК-41а | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4517 | Разветвление | КП-АК-41 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186691 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4518 | Разветвление | КП-АК-39 | 41 | 0.069 | 05.апр | 0.186691 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000046 |
| 4519 | ТК-14/4КВ | Разветвление | 21 | 0.069 | 05.мар | 0.187279 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000024 |
| 4520 | Разветвление | ТК-14/4КВ | 38 | 0.069 | 05.мар | 0.187279 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000043 |
| 4521 | Разветвление | Разветвление | 21 | 0.069 | 05.мар | 0.187279 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000024 |
| 4522 | КП-АК-9 | Разветвление | 22 | 0.069 | 05.мар | 0.187279 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4523 | Врезка на Титова,11 | ЦО МКД Ак.Жук,11 | 43 | 0.069 | 05.мар | 0.187279 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000048 |
| 4524 | Разветвление | КП-МЕХ | 9 | 0.069 | 05.апр | 0.186283 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4525 | ТК-13/4КВ | Разветвление | 30 | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000034 |
| 4526 | Разветвление | ТК-13/4КВ | 30 | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000034 |
| 4527 | Разветвление | Разветвление | 44 | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000049 |
| 4528 | Разветвление | Разветвление | 15 | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4529 | ТК-12/4КВ | Разветвление | 20 | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 4530 | Разветвление | КП-РЯ-31 | 34 | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000038 |
| 4531 | ТК-12/4КВ | Разветвление | 7 | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 4532 | Разветвление | КП-АК-18а | 40 | 0.069 | 05.апр | 0.186837 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000045 |
| 4533 | Разветвление | Разветвление | 40 | 0.069 | 05.апр | 0.186837 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000045 |
| 4534 | ТК-8/12КВ | Разветвление | 47 | 0.069 | 05.мар | 0.18773 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000053 |
| 4535 | Разветвление | ТК-9/12КВ | 49 | 0.069 | 05.мар | 0.18773 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000055 |
| 4536 | ТК-9/12КВ | Разветвление | 47 | 0.069 | 05.мар | 0.18773 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000053 |
| 4537 | Разветвление | КП-АК-61 | 60 | 0.069 | 05.мар | 0.18773 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000067 |
| 4538 | ТК-4/12КВ | Разветвление | 15 | 0.069 | 05.апр | 0.186915 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4539 | ТК-1-9/24 | ТК-1-9/25 | 7 | 0.069 | 05.мар | 0.187302 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 4540 | ТК-5/кп | Разветвление | 23 | 0.069 | 05.апр | 0.186337 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 4541 | Разветвление | Разветвление | 45 | 0.069 | 05.апр | 0.186915 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000051 |
| 4542 | Разветвление | ТК-6/12КВ | 38 | 0.069 | 05.апр | 0.186915 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000043 |
| 4543 | Врезка Механизаторов,12б | Ввод ЦО Механизаторов,12б | 13 | 0.069 | 05.апр | 0.186268 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4544 | ТК-7/11КВ | КП-АК-45а | 22 | 0.069 | 05.апр | 0.186337 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4545 | ТК-9/11КВ | Ввод ЦО Академика Жук,45 | 11 | 0.069 | 05.апр | 0.186256 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4546 | ТК-1-9/24 | ТК-1-9/25 | 110 | 0.069 | 05.мар | 0.187302 | 0.0000226 | 0.0000025 | 0.0000124 |
| 4547 | Врезка на Академика Жук,47 | Ввод ЦО Академика Жук,47 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186248 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4548 | Врезка на Академика Жук,49 | Ввод ЦО Академика Жук,49 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186248 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4549 | Разветвление | КП-МЕХ-4а | 56 | 0.069 | 05.апр | 0.186598 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000063 |
| 4550 | ТК-2/5КВ | КП-ПИ-47 | 9 | 0.069 | 05.апр | 0.186241 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4551 | Разветвление | КП-МЕХ-6а | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.186229 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4552 | ТК-4/11КВ | Ввод ЦО Механизаторов,6 | 14 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4553 | Разветвление | КП-МЕХ-4 | 13 | 0.069 | 05.апр | 0.186268 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4554 | ТК-б/н-1 | Ввод ЦО Ленина,97 | 11 | 0.069 | 05.апр | 0.186252 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4555 | ТК-27/6КВ | Разветвление | 15 | 0.069 | 05.мар | 0.187085 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4556 | ТК-26/6КВ | ТК-27/6КВ | 80 | 0.069 | 05.мар | 0.187085 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.000009 |
| 4557 | ТК-26/6КВ | Разветвление | 25 | 0.069 | 05.мар | 0.187085 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4558 | ТК-25/6КВ | Разветвление | 24.апр | 0.069 | 05.апр | 0.186348 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4559 | ТК-1-6/11 | Ввод ЦОФ.Социализма ул.д.23 | 18 | 0.069 | 05.апр | 0.186791 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4560 | ТК-1-6/11 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.21 | 20 | 0.069 | 05.апр | 0.186791 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 4561 | ТК-29/6КВ | КП-ТИ-6 | 48 | 0.069 | 05.апр | 0.186541 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000054 |
| 4562 | ТК-1-6/17 | Ввод Садовая 75 | 58 | 0.069 | 05.апр | 0.186614 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000065 |
| 4563 | ТК-б/н | ТК-б/н | 42 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000146 | 0.0000006 | 0.0000031 |
| 4564 | Вход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | Выход ЦО Ф.Социализма ул.д.13а | 125 | 0.069 | 05.мар | 0.187124 | 0.0000226 | 0.0000028 | 0.0000141 |
| 4565 | ТК-б/н | ЦО Комарова, 135/11 | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 4566 | ТК-1-1/1 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116г | 21 | 0.069 | 05.апр | 0.186329 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000024 |
| 4567 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186699 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4568 | Ввод ЦО Рябкина В.Г."Ресторан" | ЦО Рябкина В.Г."Ресторан" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186628 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4569 | КП-Н50-20 | К-Н-50-22 | 37 | 0.069 | 05.апр | 0.18646 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000042 |
| 4570 | ЦТП-7 | ВводЦО Д/сад11 Сверд-а ул.д.25 | 55 | 0.069 | 05.апр | 0.186591 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000062 |
| 4571 | ЦТП 6 | ЦО МАДОУ Детсад №54 | 53 | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000006 |
| 4572 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000146 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4573 | Переход Ду150/70 | Задвижка 9,10 | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.186176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4574 | Разветвление | Узел ввода отопления | 100 | 0.069 | 05.мар | 0.189104 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000111 |
| 4575 | Разветвление | ТК-ИП-Ушенин | 35 | 0.069 | 05.мар | 0.189104 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000039 |
| 4576 | ТК-1-2/4 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4577 | Задвижка Ду 70 | Ввод ЦО Ленина,68 | 26 | 0.069 | 05.апр | 0.186368 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000029 |
| 4578 | ТК-8/34 | ТК-1-6/5 | 50 | 0.069 | 05.мар | 0.187387 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000056 |
| 4579 | ТК-б/н-ВП | ЦО ЧОП Боевое содружество" | 18 | 0.069 | 05.апр | 0.186298 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4580 | разветвление Быт.корпус ПАП | ЦО Быт.корпус ПАП Балаково | 37 | 0.069 | 05.апр | 0.186444 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000042 |
| 4581 | ТК-2-2/4 | Ввод ЦО МКД Вокзальная 1а | 85.8 | 0.069 | 05.апр | 0.186828 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000097 |
| 4582 | ТК-2-5/1 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186218 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4583 | Ввод ЦО Вокзальная1а | ЦО Вокзальная1а | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186828 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4584 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4585 | ТК-1-3/4 | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4586 | Выход ЦО ЦТП-8 | Ввод ЦО Свердлова 5а | 77 | 0.069 | 05.апр | 0.18683 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000087 |
| 4587 | ТК-1-3/6 | Задвижки вТК-1-3/6 | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187162 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4588 | ТК-3-3/21 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 21 | 0.069 | 05.апр | 0.186329 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000024 |
| 4589 | ТК-3-3/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4590 | ТК-3-3/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4591 | ТК-1-9/17 | КП-ЧАП-14 | 44 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.000005 |
| 4592 | ТК-1-9/25 | ТК-1-9/24 | 30 | 0.069 | 05.мар | 0.187302 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000034 |
| 4593 | ТК-6/38 | Ввод ЦО ПЧ-15+МКД ПАО РусГидро | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.18646 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4594 | ТК-1-10/17 | КП-КОМ-121 | 14 | 0.069 | 05.апр | 0.186306 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4595 | ТК-1-10/18 | ТК-1-10/19 | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4596 | ТК-3-4/24 | КП-ТР-77 | 12 | 0.069 | 05.апр | 0.186375 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4597 | ТК-3-4/24 | КП-ТР-79 | 14 | 0.069 | 05.апр | 0.186375 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4598 | ТК-1-10/28 | КП-КОМ-125-1 | 07.май | 0.069 | 05.апр | 0.186222 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 4599 | ТК-1-10/29 | КП-КОМ-125-2 | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.18626 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4600 | ТК-1-10/26 | КП-КОМ-123 | 49 | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000055 |
| 4601 | ТК-1-10/24 | ТК-1-10/25 | 78 | 0.069 | 05.мар | 0.187816 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000087 |
| 4602 | ТК-1-10/25 | Ввод ЦО Коммунист.-я,125 | 23 | 0.069 | 05.мар | 0.187816 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 4603 | ТК-1-10/24 | ТК-1-10/21 | 41 | 0.069 | 05.мар | 0.187816 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000046 |
| 4604 | Тройник на проходе | КП-КОМ-121б | 70 | 0.069 | 05.мар | 0.187816 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000078 |
| 4605 | Разветвление | КП-КОМ-125-3 | 18 | 0.069 | 05.мар | 0.187124 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4606 | Ввод ЦО Коммунист.-я,125б | ЦО Коммунист.-я,125б | 102 | 0.069 | 05.мар | 0.187124 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000115 |
| 4607 | ТК-1-10/14 | КП-20-3 | 75 | 0.069 | 05.апр | 0.186776 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000084 |
| 4608 | ТК-1-10/13 | Разветвление | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4609 | ЦТП-2 | Рабочая 61 | 50 | 0.069 | 05.апр | 0.186552 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000056 |
| 4610 | ТК-1-6/10 | Рабочая 53 | 0.5 | 0.069 | 05.апр | 0.186394 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4611 | Рабочая 37 | Разветвление на Рабочая 33 | 40 | 0.069 | 05.апр | 0.186652 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000045 |
| 4612 | Разветвление | Ввод ЦО Детский сад № 16 | 40 | 0.069 | 05.апр | 0.186475 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000045 |
| 4613 | Вход ЦО Трнавская,63а | Выход (тр-т) ЦО Трнавская,63а | 73 | 0.069 | 05.мар | 0.186992 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000082 |
| 4614 | ТК-3-4/8 | Ввод ЦО Леонова, наб,67б | 9 | 0.069 | 05.апр | 0.186237 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4615 | Разветвление | КП-АК-27 | 18 | 0.069 | 05.апр | 0.186741 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4616 | Разветвление | КП-АК-25 | 48 | 0.069 | 05.апр | 0.186741 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000054 |
| 4617 | Разветвление | КП-РЛ-35 | 12 | 0.069 | 05.апр | 0.186264 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4618 | Разветвление | КП-РЛ-33а | 13 | 0.069 | 05.апр | 0.186272 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4619 | КП-АК-16а | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186837 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4620 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,18а | ЦО МКД | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186837 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4621 | Ввод ЦО в ДЮСШ №2 | ЦО ДЮСШ №2 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186541 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4622 | КП-АК-28 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4623 | ТК-3-3/8 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.57 | 57 | 0.069 | 05.апр | 0.186598 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000064 |
| 4624 | КП-АК-46 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186394 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4625 | КП-АК-48 | ЦО МКД Академика Жук 48 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186444 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4626 | Ввод ЦО Академика Жук,49 | ЦО МКД Академика Жук,49 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186248 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4627 | Ввод ЦО Академика Жук,47 | ЦО МКД Академика Жук,47 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186248 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4628 | КП-МЕХ-14 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4629 | Ввод ЦО Академика Жук,45 | ЦО МКД Академика Жук,45 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186256 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4630 | КП-АК-43 | Узел ввода отопления | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186237 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4631 | КП-АК-45а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186337 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4632 | КП-АК-41а | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4633 | КП-АК-41 | Узел ввода отопления | 9 | 0.069 | 05.апр | 0.186691 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4634 | КП-АК-39 | Узел ввода отопления | 9 | 0.069 | 05.апр | 0.186691 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4635 | ТК-б/н Степная | ввод ЦО МКД Степная 76 | 63 | 0.069 | 05.апр | 0.18666 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000071 |
| 4636 | ТК-3-9/4 | ввод ЦО МКД Степная 80 | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.186352 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4637 | КП-РЛ-35 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186264 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4638 | Ввод ЦО МКД Пионерская,47 | ЦО МКД Пионерская,47 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186241 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4639 | КП-АК-25 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186741 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4640 | КП-РЯ-31 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.мар | 0.187562 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4641 | ТК-б/н Степная 106 и 108 | ввод ЦО МКД Степная 108 | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.18636 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4642 | КП-АК-27 | Узел ввода отопления | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.186741 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4643 | Ввод ЦО Механизаторов,6А | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186229 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4644 | Ввод ЦО Механизаторов,6 | ЦО МКД Механизаторов,6 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4645 | Ввод ЦО в здание нар. суда | ЦО нар. суд при УВД | 7 | 0.069 | 05.апр | 0.186283 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 4646 | Узел ЦО Механизаторов,4 | ЦО МКД Механизаторов,4 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186268 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4647 | Ввод ЦО Механизаторов,4А | ЦО МКД Механизаторов,4А | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186598 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4648 | КП-РЛ-33 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4649 | КП-РЛ-33а | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186272 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4650 | Выход (тр-т) ЦО Трнавская,63а | ТК-3-4/6 | 10 | 0.069 | 05.мар | 0.186992 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4651 | выход ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 8 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | 47 | 0.069 | 05.апр | 0.186783 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000053 |
| 4652 | ТК-3-9/14 | КП-СТ-54 | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186206 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4653 | Ввод ЦО Академика Жук 50а | ЦО ТСЖ "Остров" | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186256 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4654 | Ввод ЦО Академика Жук,50 | ЦО МКД Академика Жук,50 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4655 | Ввод ЦО Ак.Жук,52 | ЦО МКД Ак.Жук,52 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4656 | Ввод ЦО Ак.Жук,54 | потребитель | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186287 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4657 | Ввод ЦО Академика Жук 54а | ЦО Мед центр "Андромед" | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.18631 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4658 | Ввод ЦО Ак. Жук,56 | ЦО МКД | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4659 | КП-АК-58 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4660 | Врезка на Механизаторов,12а | ЦО МКД Механизаторов,12а | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186268 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4661 | ЦО МКД Героев пр. д.44б и д.42 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.42 | 39 | 0.069 | 05.апр | 0.186467 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000044 |
| 4662 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.44 | ТК-3-11/16 | 05.мар | 0.069 | 05.апр | 0.186201 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4663 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.23 | ЦО МКД Ф.Социализма ул.д.23 | 12 | 0.069 | 05.апр | 0.186791 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4664 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000146 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4665 | ТК-7/4 | К-ДЮСШ 50 лет ВЛКСМ 5а | 69.75 | 0.069 | 05.апр | 0.186704 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000079 |
| 4666 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116г | ЦО МКД Чапаева 116г | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186329 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4667 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | ЦО МКД Чапаева 116в | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186691 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4668 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116б | ЦО МКД Чапаева 116б | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4669 | К-ДЮСШ | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186704 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4670 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ИП Старинцев Н.Н. | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 4671 | ТК-3-11/4 | ТК-3-11/5 | 38 | 0.069 | 05.апр | 0.186452 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000043 |
| 4672 | Ввод ЦО Свободы пл.5 | ЦО МКД Свободы пл.5 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4673 | Ввод ЦО Ленина,68 | ЦО МКД Ленина,68 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186368 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4674 | ТК-3-1 | Ввод ЦО МКД Редкова,49 | 24 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 4675 | ТК-3-1 | Ввод ЦО МКД Редкова,51 | 3 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 4676 | ТК-5-1 | Узел ввода отопления | 120 | 0.069 | 05.мар | 0.187085 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000135 |
| 4677 | Ввод ЦО Титова ул. д.2а | ЗАО "Эконом Банк" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186314 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4678 | Ввод ЦО Ленина ул.д.48 | ЦО Детсад №70 "Теремок" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186668 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4679 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.52 | ЦО МКД Ленина ул.д.52 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186383 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4680 | ВводЦО Д/сад11 Сверд-а ул.д.25 | ЦО Д/сад 11 Сверд-а ул.д.25 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186591 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4681 | Ввод ЦО МАДОУ Детсад №54 | ЦО МАДОУ Детсад №54 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4682 | Ввод ЦО Октябрьска,40 | ЦО Октябрьска,40 | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187155 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4683 | Ввод ЦО МКД Свердлова 5 | ЦО МКД Свердлова 5 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186306 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4684 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | ЦО МКД Свердлова 3 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186383 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4685 | Ввод ЦО Свердлова 5а | ЦО Свердлова 5а | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.18683 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4686 | ТК-б/н | Узел ЦО ЦТП | 74 | 0.069 | 05.мар | 0.187147 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000083 |
| 4687 | Ввод ЦО на Садовая 76 | ЦО на Садовая 76 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186614 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4688 | КП-ЧАП-14 | Узел ввода отопления | 11 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4689 | КОМ-22 | Узел ввода отопления | 13 | 0.069 | 05.апр | 0.18626 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4690 | КП-КОМ-30 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187302 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4691 | ТК-1-9/11 | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4692 | ТК-1-9/14 | Разветвление | 2 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4693 | Разветвление | Разветвление | 13 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4694 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4695 | Разветвление | Разветвление | 12 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 4696 | Разветвление | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4697 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4698 | ВыхЦО Транз МКД Шевченко,1 | Ввод ЦО Детский сад №56 | 56 | 0.069 | 05.апр | 0.186598 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000063 |
| 4699 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4700 | ТК-1-9/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186687 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4701 | ТК-1-9/12 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18676 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4702 | ТК-2-9/10 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186695 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4703 | ТК-1-9/16 | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4704 | Узел ЦТП | Ввод ЦО ул.Сар.Шоссе,50/8 | 54 | 0.069 | 05.мар | 0.187147 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000061 |
| 4705 | Ввод ЦО Коммун.-я,1 | Ввод ЦО ПЧ-15+МКД ПАО РусГидро | 14 | 0.069 | 05.апр | 0.18646 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4706 | ТК-2-9/6 | ТК б/н | 18.май | 0.069 | 05.апр | 0.186749 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4707 | КП-КОМ-121 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186306 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4708 | КП-КОМ-121/5 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4709 | Ввод ЦО Коммунист.-я,121б | ЦО Коммунист.-я,121б | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187816 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4710 | КП-КОМ-123 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186575 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4711 | КП-20-3 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186776 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4712 | ТК-2-8/8 | КП-ШЕ-26 | 03.май | 0.069 | 05.апр | 0.186749 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4713 | Ввод ЦО Коммунист-я,125 | ЦО Коммунист-я,125 | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187816 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4714 | Ввод ЦО Коммунистическая,125б | ЦО МКД Коммунистическая,125б | 5 | 0.069 | 05.мар | 0.187124 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4715 | КП-20-2 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4716 | КП-КОМ-125-2 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.18626 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4717 | ТК-1-10/35 | ТК-1-10/36 | 11 | 0.069 | 05.апр | 0.186344 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4718 | Разветвление | КП-ХА-36 | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187054 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4719 | ТК-2-8/5 | Ввод ЦО Детский сад №3 | 21.май | 0.069 | 05.апр | 0.186333 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000024 |
| 4720 | Рабочая 61 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186552 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4721 | КП-РА-53 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4722 | Рабочая 41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4723 | КП-СШ-31 | КП-СШ-31а | 4 | 0.069 | 05.апр | 0.186199 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4724 | Ввод ЦО Детский сад № 16 | ЦО Детский сад № 16 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186475 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4725 | ввод ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | ЦО МКД 50 ВЛКСМ д. 10 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186783 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4726 | КП-Н50-19 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4727 | КП-Н50-20 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18646 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4728 | К-Н-50-22 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18646 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4729 | ВыхЦО ТрназМКД 50 летВЛУСМ,26 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,27 | 32.75 | 0.069 | 05.апр | 0.186419 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4730 | Ввод ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,27 | ЦО МКД Наб.50 летВЛКСМ,27 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186419 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4731 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,7 | ЦО МКД Менеделеева,7 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18621 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4732 | Разветвление теплов. узел СВЭС | ЦО Склад Филиал "СВЭС" | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186518 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4733 | Разветвление РПБ Филиал СВЭС | Разветвление АБК Филиал СВЭС | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.186518 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4734 | Разветвление Склад СВЭС | Разветвление РПБ Филиал СВЭС | 20 | 0.069 | 05.апр | 0.186518 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 4735 | Ввод ЦО МКД Волжская №47 | ЦО МКД Волжская №47 | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.186176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4736 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.55 | ЦО МКД Волжская ул. д.55 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4737 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | ЦО МКД Волжская ул. д.53 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4738 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.109 | ЦО МКД Комарова ул.д.109 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4739 | Ввод ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186911 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4740 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | ЦО МКД Минская,7 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186737 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4741 | ТК-2-4/4 | ИБ-122а | 26 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000029 |
| 4742 | Ввод ЦО МКД Минская,5 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | 33 | 0.069 | 05.апр | 0.186737 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4743 | КП-МИ-5 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186737 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4744 | КП-КО-128 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186414 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4745 | ТК-2-4/10 | Ввод ЦОД/сад№10 Наб.Леонова,10 | 96.5 | 0.069 | 05.апр | 0.186911 | 0.0000226 | 0.0000022 | 0.0000109 |
| 4746 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д7 | ЦО Вокзальная ул.д7 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18636 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 4747 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,14А | ЦО МКД Вокзальная,14А | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4748 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО Гиппократ | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.186483 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4749 | 2КП-КО-134 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186729 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4750 | 3КП-КО-134а | Узел ввода отопления | 9 | 0.069 | 05.апр | 0.186729 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4751 | Узел ЦО | ЦО ж/д Комарова. 122А | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4752 | Ввод ЦО Шевченко,71А | ЦО Шевченко,71А | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186229 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 4753 | Ввод ЦО Детский сад №56 | ЦО Детский сад №56 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186598 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4754 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.5А | ЦО МКД Шевченко ул.д.5А | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186256 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4755 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.3А | ЦО МКД Шевченко ул.д.3А | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186233 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4756 | КП-3А-45а | Узел ввода отопления | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.186749 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4757 | КП-ШЕ-26 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186749 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4758 | КП-СШ-31а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186199 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4759 | Ввод ЦО Детский сад №3 | ЦО Детский сад №3 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186333 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4760 | Боксы Службы спасения | Гаражи "БалАвтоДор" | 30 | 0.069 | 05.мар | 0.187566 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000034 |
| 4761 | Разветвление | Узел ввода отопления | 13 | 0.069 | 05.мар | 0.187761 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4762 | Ввод-1 ЦО МКД Степная,108 | ЦО МКД Степная,108 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4763 | Врезка на ООО"Полимер-продукт" | ЦО ООО"Полимер-продукт" | 01.май | 0.069 | 05.мар | 0.189104 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4764 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.42 | ЦО МКД Героев пр. д.42 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186467 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4765 | Ввод ЦО Степная,54 | ЦО МКД Степная,54 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186206 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4766 | ввод ЦО МКД Степная 108-1 | ЦО МКД Степная 108-1 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18636 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4767 | ввод ЦО МКД Степная 76 | ЦО МКД Степная 76 | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.18666 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4768 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | МУП "Балаково-Водоканал" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4769 | ввод ЦО МКД Степная 72 | ЦО МКД Степная 72 | 6 | 0.069 | 05.апр | 0.186206 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4770 | ввод ЦО МКД Степная 82 | ЦО МКД Степная 84 | 14 | 0.069 | 05.апр | 0.186268 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4771 | Ввод ЦО Трнавская,34 | ЦО Трнавская,34 | 79 | 0.069 | 05.мар | 0.187232 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000089 |
| 4772 | Ввод ГВС МКД Трнавск ул. д.27 | ЦО МКД Трнавская ул. д.27а | 12 | 0.069 | 05.апр | 0.186252 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4773 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | МУП "Балаково-Водоканал" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4774 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | ООО "ЖЭК № 2" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4775 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | ООО "Лифтремонт" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4776 | ТК-3-8/9 | Ввод ЦО Пр. Героев,29/1 | 20 | 0.069 | 05.апр | 0.186321 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 4777 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4778 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4779 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | ЦО МКД Трнавская ул. д.31 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186329 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4780 | Ввод ЦО Дет.Сад №17 | ЦО Дет.Сад №17 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4781 | Ввод ЦО МКД Трнавская,11 | ЦО МКД Трнавская,11 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186414 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4782 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.7 | ЦО МКД Трнавская ул. д.7 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186414 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4783 | ТК-3-8/5 | Ввод ЦО Трнавская,34 | 60 | 0.069 | 05.мар | 0.187232 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000067 |
| 4784 | КП-ТР-7а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186822 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4785 | Ввод ЦО МКД Трнавскя,8а | ЦО МКД Трнавскя,8а | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186683 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4786 | Ввод ЦО МКД Трнавская,8а | ЦО МКД Трнавская,8а | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186683 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4787 | Ввод ЦО Трнавская,16А | ЦО Трнавская,16А | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186629 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4788 | Ввод ЦО Трнавская,1 | ЦО МКД Трнавская,1 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4789 | КП-30-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4790 | КП-30-10 | ЦО м-н Магнит "собс.ИП Шоуров" | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.186606 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4791 | КП-30-10 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186606 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4792 | ШО-ШП | Ввод ЦО Рабочая 33 | 14 | 0.069 | 05.апр | 0.186652 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4793 | КП-НЛ-48 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186487 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4794 | Набережная Леонова,51а | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4795 | КП-Пр.Г-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4796 | Разветвление | КП-КО-128 | 32 | 0.069 | 05.апр | 0.186414 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000036 |
| 4797 | ЦО ЦТП-47 | ТК-3-3/2 | 4 | 0.069 | 05.апр | 0.186191 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4798 | КП-30-8 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186568 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4799 | КП-БР-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.186992 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4800 | ТК-б/н | ЦО Трнавская,65а | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186199 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4801 | Ввод ЦО Трнавская,77 | ЦО МКД Трнавская,77 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186375 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4802 | КП-ТР-79 | Узел ввода отопления | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186375 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4803 | Ввод ЦО Леонова, наб,67б | ЦО ЦОИ Бал АЭС | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186237 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4804 | Ввод ЦО Пр. Героев,29/1 | ЦО Пр. Героев,29/1 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186321 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4805 | 2КП-КО-134 | 3КП-КО-134а | 64 | 0.069 | 05.апр | 0.186729 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000072 |
| 4806 | ТК-3-1/22 | КП-Пр.Г-12 | 30 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000034 |
| 4807 | Бесканальная врезка | Набережная Леонова,51а | 20 | 0.069 | 05.апр | 0.186321 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 4808 | ЦО 30 лет Победы,21А | ЦО Детский сад №8 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186581 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4809 | КП-30-41 | Узел ввода отопления | 15 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4810 | Ввод ЦО Детский сад №14 | ЦО Детский сад №14 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186529 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4811 | ТК-3-1/3 | КП-30-8 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186568 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4812 | 1КП-30-6 | ТК-3-1/3 | 42 | 0.069 | 05.апр | 0.186568 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000047 |
| 4813 | ТК-3-1/6 | КП-НЛ-49 | 7 | 0.069 | 05.апр | 0.186487 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 4814 | ввод ЦО Редкова,50 | ЦО МОУ СОШ №2 | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187387 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4815 | Врезка на спец корпус | Спец корпус ЦО | 28.май | 0.069 | 05.апр | 0.18651 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 4816 | Разветвление | ВНИ Паранина Т.М. | 38 | 0.069 | 05.апр | 0.186452 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000043 |
| 4817 | ТК-3-1/1 | КП-30-10 | 28 | 0.069 | 05.апр | 0.186606 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 4818 | ТК-3-1/22 | Ввод ЦО МКД Трнавскя,8а | 16 | 0.069 | 05.апр | 0.186683 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 4819 | ТК-3-1/22 | Ввод ЦО МКД Трнавская,8а | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.186683 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 4820 | ТК-3-1/21 | ТК-3-1/22 | 26 | 0.069 | 05.апр | 0.186683 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000029 |
| 4821 | ТК-3-1/21 | Ввод ЦО Трнавская,8а | 15 | 0.069 | 05.апр | 0.186683 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4822 | ТК-3-1/19 | Ввод ЦО Трнавская,16А | 60 | 0.069 | 05.апр | 0.186629 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000068 |
| 4823 | ТК-3-1/18 | КП-ТР-7а | 85 | 0.069 | 05.апр | 0.186822 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000096 |
| 4824 | Безкамерная врезка | Ввод ЦО Вокзальная ул.д7 | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.18636 | 0.0000185 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 4825 | Врезка на ИП Явтушенко О.М. | Задвижки Ду80 | фев.88 | 0.069 | 05.апр | 0.186204 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 4826 | Задвижки Ду80 | ЦО на ИП Явтушенко О.М. | фев.88 | 0.069 | 05.апр | 0.186182 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 4827 | Объекты ИП Шаталов А.В. | Задвижки 7,8 Ду80 | мар.22 | 0.069 | 05.апр | 0.186415 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4828 | Задвижки 7,8 | Объекты ИП Шаталов А.В. | 30 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000034 |
| 4829 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47 | ВыхЦО Транз МКД 30летПобеды,47 | 23.фев | 0.069 | 05.апр | 0.186483 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 4830 | Врезка на ИП Муганцев | Врезка на ИП Мордовин | 235 | 0.069 | 05.мар | 0.189104 | 0.0000226 | 0.0000053 | 0.0000261 |
| 4831 | Ввод ЦО на ЗАО"Терминал" | ЦО на пекарню ЗАО"Терминал" | 01.май | 0.069 | 05.мар | 0.189104 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4832 | ТК-3-6/7 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47/1 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186483 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4833 | Задвижки 3,4 | Врезка на ИП Манукян | 83.5 | 0.069 | 05.мар | 0.187031 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000094 |
| 4834 | Задвижки 1,2 на ЗАО"Терминал" | Узел ввода ЦО на ЗАО"Терминал" | 5 | 0.069 | 05.мар | 0.189144 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4835 | Разветвление автошкола РОСТО | Гараж автошколы "РОСТО" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186206 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4836 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6-2 | ЦО МКД Бр Захаровых ул,6-2 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186191 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4837 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6-1 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6-2 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186191 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4838 | Врезка МРСК Волги РС КПП | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | 103 | 0.069 | 05.мар | 0.187297 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000116 |
| 4839 | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | Врезка ЦО адм. здание МРСК РС | 44.3 | 0.069 | 05.мар | 0.187297 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.000005 |
| 4840 | ТК-1-7/19 | Ввод ЦО МКД Красн-ая ул. д.15 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186237 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4841 | Задвижки 1,2 Ду80 | Врезка АЗС"Баррель" | 51.5 | 0.069 | 05.мар | 0.187252 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000058 |
| 4842 | Задвижка Ду70 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.17 | 11 | 0.069 | 05.апр | 0.186252 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000012 |
| 4843 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6-1 | ГВС МКД Братьев Захаровых,6-1 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186191 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4844 | ТК-3-6/9 | Ввод ЦО детский сад №14 | 47 | 0.069 | 05.апр | 0.186529 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000053 |
| 4845 | ТК-1-6/5 | КП-РЕД-50 | 82 | 0.069 | 05.мар | 0.187387 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000092 |
| 4846 | Врезка ТП (ИП Ж.С. Манукян) | Задвижки 3,4 Ду80 | 1 | 0.069 | 05.мар | 0.187275 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4847 | Задвижки 3,4 Ду80 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186183 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4848 | ГРБ-99 | КП-ШЕ-99 | 6 | 0.069 | 05.апр | 0.186206 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4849 | Выход транз.цо, Шевченко.99 | Вход транз.цо, Вокзальная.71А | 8 | 0.069 | 05.апр | 0.186229 | 0.0000138 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4850 | ТК б/н больница водников | Задвижка Ду 70 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186856 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4851 | ТК-1-9/11 | ТК-1-9/12 | 27 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.000003 |
| 4852 | ТК-1-9/12 | ТК-1-9/13 | 90 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.0000101 |
| 4853 | ТК-1-9/14 | ТК-1-9/15 | 14 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4854 | ТК-1-9/13 | ТК-1-9/14 | 22 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000025 |
| 4855 | Ввод ЦО МКД Редкова,51 | ЦО МКД Редкова,51 | 3 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 4856 | Ввод ЦО МКД Редкова,49 | ЦО МКД Редкова,49 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4857 | Разветвление | ТК-3-6/15 | 4 | 0.069 | 05.апр | 0.186581 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4858 | ТК-3-6/15 | ЦО 30 лет Победы,21А | 49.8 | 0.069 | 05.апр | 0.186581 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000056 |
| 4859 | ввод ЦО Леонова наб. д48А | Узел ввода отопление | 35 | 0.069 | 05.апр | 0.186429 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000004 |
| 4860 | ТК-3-4/6 | КП-БР-9 | 24 | 0.069 | 05.мар | 0.186992 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 4861 | ТК-3-5/7 | КП-СТ-7 | 4 | 0.069 | 05.апр | 0.186191 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4862 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Ленина ул.д.52 | 28 | 0.069 | 05.апр | 0.186383 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 4863 | ТК-1-2/2 | Ввод ЦО Ленина ул.д.48 | 65 | 0.069 | 05.апр | 0.186668 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000073 |
| 4864 | Врезка на ТК-3-6/17 | Выход (тр.) 30 лет Победы,35 | 24 | 0.069 | 05.апр | 0.186483 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000027 |
| 4865 | КП-СТ-48 | ЦО ИП Паранина | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4866 | Ввод ЦО Ленина,97 | ЦО МКД Ленина,97 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186252 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4867 | Ввод ЦО МКД Минская,5 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186737 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4868 | Ввод ЦО МКД Минская,7 | Врезка ЦО Минская ул.д.7а | 30 | 0.069 | 05.апр | 0.186737 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000034 |
| 4869 | ВыхЦОТранз.МКД Вокзальная, 14 | Ввод ЦО МКД Вокзальная,14А | 29 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 4870 | Врезка на м-н "Романтик" | ИП Балахнина и ИП Осипова | 19 | 0.069 | 05.апр | 0.186314 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4871 | Врезка на ЗАО "Хемикомп" | Задвижки 2Д=80 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186433 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4872 | ТК-б/н | узел вводы отопления | 19 | 0.069 | 05.апр | 0.186314 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000021 |
| 4873 | НО-21 на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | Задвижки 1,2 | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4874 | Врезка на АЗС "Баррель" | Задвижки 5,6 Ду80 | 89 | 0.069 | 05.мар | 0.187252 | 0.0000226 | 0.000002 | 0.00001 |
| 4875 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | ЦО наТП (ИП Ж.С. Манукян) | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.186183 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4876 | Отвлетвление | Автошколса "РОСТО" | 20.июл | 0.069 | 05.апр | 0.186319 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 4877 | КП-Н50-8 | КП-Н50-11/1 | 33 | 0.069 | 05.апр | 0.186783 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000037 |
| 4878 | ТК-1/11А | ТК-б/н-Форум | 124 | 0.069 | 05.мар | 0.187116 | 0.0000114 | 0.0000014 | 0.000007 |
| 4879 | Задвижка Ду 80 | Ввод ЦО МКД Свердлова 3 | 28 | 0.069 | 05.апр | 0.186398 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000032 |
| 4880 | Задвижка Ду 70 | Ввод ЦО МКД Свердлова 5 | 18 | 0.069 | 05.апр | 0.186321 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.000002 |
| 4881 | ТК-1-9/16 | Узел ввода отопления | 4 | 0.069 | 05.мар | 0.187792 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 4882 | Ввод ЦО ст.Юного техника | 30 лет Победы 17 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4883 | Задвижка Ду 70 | ЦО музей им. А.Н. Радищева | 34 | 0.069 | 05.апр | 0.186421 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000038 |
| 4884 | ТК-б/н-смотровая | Ввод ЦО Харьковская,36 | 115 | 0.069 | 05.мар | 0.187054 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.0000129 |
| 4885 | Задвижка 2 | ТК-3-1/16 | 13 | 0.069 | 05.апр | 0.186306 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4886 | Ввод ЦО МКД Трнавская,8а | ЦО МКД Трнавская,8а | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186683 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4887 | ТК-1-10/19 | ЦО Коммунистическая 121/5 | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.186583 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4888 | ТК-1-10/36 | ТК-1-10/37 | 13 | 0.069 | 05.апр | 0.186344 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 4889 | ТК-3-1/6 | КП-НЛ-49 | 34.5 | 0.069 | 05.апр | 0.186487 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000039 |
| 4890 | Узел ЦО | ИБ-122а | 3 | 0.069 | 05.апр | 0.186391 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 4891 | Задвижки вТК-1-3/6 | Октябрьская 40 | 128 | 0.069 | 05.мар | 0.187155 | 0.0000226 | 0.0000029 | 0.0000144 |
| 4892 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,7 | 05.май | 0.069 | 05.апр | 0.18621 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4893 | Узел ввода ЦО | ООО "Мостин" | 58 | 0.069 | 05.апр | 0.186606 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 4894 | ТК-2-3/5 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.55 | 37.25 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000042 |
| 4895 | ТК-2-3/5 | Ввод ЦО МКД Волжская ул. д.53 | 23 | 0.069 | 05.апр | 0.18667 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000026 |
| 4896 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.21 | ЦО ПАО Балаково-Банк | 20 | 0.069 | 05.апр | 0.186791 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 4897 | ТК-б/н | ЦО Вокзальная, 65 | 52 | 0.069 | 05.апр | 0.18656 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000059 |
| 4898 | ТК-б/н | Рябкина В.Г."Ресторан" | 59.8 | 0.069 | 05.апр | 0.186628 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000067 |
| 4899 | ТК-2-8/9 | ТК-2-8/8 | 72 | 0.069 | 05.апр | 0.186749 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000081 |
| 4900 | Врезка на ТК-б/н | Врезка на фабрику - кухня | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186594 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4901 | Врезка ЦО на фабрику-кухню | ЦО на фабрику-кухню | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186594 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4902 | Врезка на фабрику - кухню | ТК-б/н | 39.4 | 0.069 | 05.апр | 0.186594 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000044 |
| 4903 | Ввод ЦО на фабрику-кухню | ЦО на фабрику-кухню | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186594 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4904 | Вход ЦО в здание гаража - ИТП | Ввод ЦО ИТП | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4905 | ИП Балахнина и ИП Осипова | ИП Осипова Н.А. ИП Балахнина | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186314 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4906 | Разветвление ФГУП Почта России | ФГУП " Почта России" | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4907 | ТК б/н | КП-3А-45а | 50 | 0.069 | 05.апр | 0.186749 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000056 |
| 4908 | Задвижки 2Д=80 | ЦО ЗАО "Хемикомп" | 34 | 0.069 | 05.апр | 0.186421 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000038 |
| 4909 | Задвижка Ду80 | ТК-1-9/12 | 66.5 | 0.069 | 05.апр | 0.186687 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000075 |
| 4910 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.3А | 08.май | 0.069 | 05.апр | 0.18676 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4911 | Задвижка Ду80 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.5А | 11.май | 0.069 | 05.апр | 0.186783 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 4912 | Врезка на ЗАО Олимп | ВНИ Шингальс ЦО | 31.май | 0.069 | 05.мар | 0.187743 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000035 |
| 4913 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 10 | 0.069 | 05.мар | 0.187743 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4914 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54.4 | 0.069 | 05.мар | 0.187743 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000061 |
| 4915 | ТК-б/н | Врезка на инфикц.корпус 1ЦО | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186237 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4916 | Врезка на хирургический корпус | Врезка на приёмное отделение | 14 | 0.069 | 05.апр | 0.186306 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000016 |
| 4917 | Разветвление | Пристройка к хирур.корпусу | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186306 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4918 | ВыхЦО ТранзМКД 30летПобеды,47 | ТК-3-6/7 | 9 | 0.069 | 05.апр | 0.186483 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4919 | Врезка на спец корпус | Инфекц. корпус 2 | 17 | 0.069 | 05.апр | 0.18651 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 4920 | Задвижки Ду80 | Врезка на гараж и бытовку | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186172 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4921 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54.4 | 0.069 | 05.мар | 0.187743 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000061 |
| 4922 | ТК-3-1/12 | ТК-3-1/13 | 35 | 0.069 | 05.апр | 0.186429 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.000004 |
| 4923 | Ввод ЦО Рабочая 33 | ЦО МКД Рабочая 33 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186652 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4924 | Разветвление на Рабочая 33 | Разветвление Рабочая 31 | 08.сен | 0.069 | 05.апр | 0.186652 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4925 | Задвижка 9,10 | Врезка на гараж | 61 | 0.069 | 05.мар | 0.187566 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000068 |
| 4926 | Разветвление | Разветвление | 39 | 0.069 | 05.мар | 0.187566 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000044 |
| 4927 | Врезка на гараж | Задвижка 11,12 | 39 | 0.069 | 05.мар | 0.18766 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000044 |
| 4928 | Задвижки 5,6 | Бокс ОГУ СССО ЦО | 25 | 0.069 | 05.апр | 0.186352 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000028 |
| 4929 | Задвижка 11,12 | Гараж ЦО | 12 | 0.069 | 05.апр | 0.186252 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4930 | Ввод ЦО в Комарова,135 | ЦО "Макдональдс" | 01.май | 0.069 | 05.апр | 0.186646 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 4931 | Врезка в ТК-3/13 на Ду150 | Ввод ЦО в ТП ЦО Комарова,135 | 61.7 | 0.069 | 05.апр | 0.186646 | 0.0000146 | 0.0000009 | 0.0000045 |
| 4932 | ТК-3-1/14 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.7 | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186414 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4933 | Врезка на гаражи БалАвтоДор | Задвижка 13,14 | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.186176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4934 | Врезка на ИП Прлежаева | Задвижка 7,8 | 2 | 0.069 | 05.апр | 0.186176 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4935 | ТК-1-10/6 | Рабочая 53 | 29 | 0.069 | 05.апр | 0.186394 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 4936 | Врезка на здания ООО Трасса -М | Врезка на КПП ООО Трасса -М | 15 | 0.069 | 05.апр | 0.186275 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4937 | ТК-1-1/2 | Ввод ЦО МКД Чапаева 116в | 68 | 0.069 | 05.апр | 0.186699 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000077 |
| 4938 | ТК-3-1/14 | Ввод ЦО МКД Трнавская,11 | 21 | 0.069 | 05.апр | 0.186414 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000024 |
| 4939 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 54.4 | 0.069 | 05.мар | 0.187743 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000061 |
| 4940 | ВыхЦО Транз МКД Минская,25 | Бескамерная врезка ЦО | 29 | 0.069 | 05.апр | 0.186383 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 4941 | Переход с Ду400/150 | Задвижки 1,2 на ЗАО "Терминал" | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186199 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4942 | Задвижки 7,8 | НП "Водострой" | 49 | 0.069 | 05.апр | 0.186537 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000055 |
| 4943 | переход | переход | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 4944 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6 | Узел ввода ЦО Бр Захаровых,6-1 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186191 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4945 | Бр. Захаровых 4 | Узел ввода отопления | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186199 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4946 | ТК-8/33 | Задвижка Ду70 в ТК-8/33 | 0.5 | 0.069 | 05.апр | 0.186164 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4947 | ТК-8/34 | Задвижка Ду 70 | 26 | 0.069 | 05.мар | 0.187597 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000029 |
| 4948 | ТК-7/7КВ | Задвижка Ду 76 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186214 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4949 | ТК-7/7кв | Автошкола РОСТО | 5 | 0.069 | 05.апр | 0.186206 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 4950 | Тр-т ЦО МКД ВыходТрнавская,13 | Задвижка Ду80 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4951 | Ввод ЦО Ф.Социализма ул.д.23 | ЦО м-н Магнит "соб ИП Шокуров" | 12 | 0.069 | 05.апр | 0.186791 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4952 | ТК-3-3/16 | Ввод ЦО Гиппократ | 10 | 0.069 | 05.апр | 0.186483 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4953 | ТК-3-1/16 | ВВод ЦО МКД Проспект Героев 18 | 6 | 0.069 | 05.апр | 0.186306 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000007 |
| 4954 | КП-СТ-48 | КП-СТ-48 | 15 | 0.069 | 05.апр | 0.186283 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000017 |
| 4955 | Врезка на ИП Куликов | Врезка на ИП Манукян | 29.май | 0.069 | 05.мар | 0.187031 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 4956 | Ввод ЦО МКД Менеделеева,6 | ЦО МКД Менеделеева,6 | 1 | 0.069 | 05.апр | 0.186168 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4957 | Врезка на Радищева,50 | Ввод ЦО на Радищева,50 | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4958 | Разветвление | КП-МЕХ-3 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4959 | Врезка на Механизаторов,5 | Ввод ЦО Механизаторов,5 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4960 | ТК-2/3КВ | КП-РЛ-42 | 157 | 0.05 | 04.июн | 0.219319 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000151 |
| 4961 | Разветвление | КП-АК-12а | 23 | 0.05 | 04.июн | 0.218345 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 4962 | ТК-7/12КВ | Ввод ЦО Академика Жук,51 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4963 | ТК-8/12КВ | КП-АК-53 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4964 | Б/к врезка на Ак.Жук,4А | Ввод ЦО МКД Академика Жук,4а | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218276 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 4965 | ЦО на входе магазин "Бегемот" | ЦО магазина "Бегемот" | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4966 | Разветвление | КП-АК-55 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4967 | Б/к врезка на Ак.Жук,6А | Ввод ЦО в Ак.Жук,6А | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218276 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 4968 | ТК-9/12КВ | КП-АК-57 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4969 | Разветвление | КП-АК-59 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4970 | ТК-15/4КВ | КП-АК-15 | 27 | 0.05 | 04.июн | 0.218383 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000026 |
| 4971 | Разветвление | КП-РАД-52 | 14 | 0.05 | 04.июн | 0.21829 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 4972 | Разветвление | КП-РАД-54 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218305 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 4973 | ТК-4/12КВ | КП-РАД-56 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218305 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 4974 | Врезка на ИП Манукян | ЦО на ИП Манукян | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218793 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4975 | Ввод ЦО Дружбы ул.д.5 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218222 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4976 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4977 | Разветвление | КП-РАД-58 | 18 | 0.05 | 04.июн | 0.218319 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 4978 | Врезка с Ду150/50 | ВНИ Самылкина | 05.июл | 0.05 | 04.июн | 0.21822 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 4979 | Разветвление | КП-РАД-60 | 19 | 0.05 | 04.июн | 0.218326 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 4980 | Разветвление | КП-ЧП-145 | 52 | 0.05 | 04.июн | 0.218962 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000005 |
| 4981 | Разветвление | КП-ЧП-147 | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218962 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 4982 | Разветвление | КП-СтПр-6а | 42 | 0.05 | 04.июн | 0.218962 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000004 |
| 4983 | ТК-6/12КВ | Ак.Жук.62, ЦО | 13 | 0.05 | 04.июн | 0.21871 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 4984 | ТК-6/12КВ | КП-АК-61а | 58 | 0.05 | 04.июн | 0.21871 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000056 |
| 4985 | Разветвление | КП-МЕХ-12б | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 4986 | Разветвление | КП-МЕХ-12 | 20 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000019 |
| 4987 | Врезка на ИП Колесова | ЦО ИП Колесова | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4988 | ТК-3-1/17 | Ввод ЦО МКД Пр Героев 20 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4989 | ТК-9/11КВ | КП-АК-43 | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218287 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 4990 | Разветвление | КП-РЯ-33 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 4991 | Врезка на Вольскую,1А | Задвижки 3.4 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218498 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4992 | Врезка ОАО "Стройград" | ОАО "Стройград" ЦО | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21824 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4993 | Насос врезка ЦО здания ФГБУЗ | Врезка ЦО здания ФГБУЗ | 30 | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000029 |
| 4994 | Врезка ОАО "Стройград" | Задвижка 5,6 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 4995 | Врезка на аккумуляторную | Врезка на боксы и адм.здания | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 4996 | ТК-10/5КВ | КП-АК-33 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 4997 | Врезка на КПП ООО Трасса -М | Сварочный цех | 19.май | 0.05 | 04.июн | 0.218319 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 4998 | Разветвление | КП-МЕХ-2 | 32 | 0.05 | 04.июн | 0.218416 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000031 |
| 4999 | Разветвление | КП-РАД-30 | 32 | 0.05 | 04.июн | 0.218419 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000031 |
| 5000 | ЦО Комарова, 135/8 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 50 | 0.05 | 04.июн | 0.218538 | 0.0000146 | 0.0000007 | 0.0000031 |
| 5001 | Ввод Красная Звезда, д.6 | Насос врезка ЦО здания ФГБУЗ | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5002 | ЦТП 19 ЦО | ЦО Ленина ул.д.99а | 25 | 0.05 | 04.июн | 0.218538 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000024 |
| 5003 | Врезка на МКД 20, 22 ул.Ак.Жук | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20 | 17 | 0.05 | 04.июн | 0.218365 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000016 |
| 5004 | Врезка на МКД 20, 22 ул.Ак.Жук | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,22 | 07.апр | 0.05 | 04.июн | 0.218365 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5005 | ТК-27/6КВ | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20А | 06.янв | 0.05 | 04.июн | 0.218244 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5006 | Разветвление | КП-АК-24 | 17.май | 0.05 | 04.июн | 0.218401 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5007 | Разветвление | КП-АК-26 | 07.апр | 0.05 | 04.июн | 0.218401 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5008 | ТК-26/6КВ | КП-АЖ-24А | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218237 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5009 | Узел ЦО на вводе в КПП | Узел ЦО КПП | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5010 | ТК-25/6КВ | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,28А | 4 | 0.05 | 04.июн | 0.218244 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5011 | Разветвление | КП-АК-28 | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5012 | Разветвление | КП-АК-30 | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5013 | Задвижка Ду 50 | ЦО ИП Шокуров "Милена" | 28 | 0.05 | 04.июн | 0.21838 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000027 |
| 5014 | Ввод ЦО МКД Рабочая, | ФГУП "Почта России" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218337 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5015 | ТК-2-10/4 | Ввод ЦО ОСЗ Клиника "Панацея" | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218563 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5016 | Узел ЦО на входе магазин | Узел ЦО магазина | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5017 | Ввод ЦО Перинатальный центр 2п | Перинатальный центр (роддом)2п | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5018 | Разветвление | КП-АК-17 | 13 | 0.05 | 04.июн | 0.218283 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5019 | Задвижка Ду100 | Вых ЦО Транз МКД Октяб-я,50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218208 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5020 | ИП Колосов | ИП Колосов ЦО | 17 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000016 |
| 5021 | Узел ЦО ООО Экселент ЛТД | ЦО ООО Экселент ЛТД | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218452 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5022 | ТК-7/30 | Врезка на дома | 33 | 0.05 | 04.июн | 0.218746 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000032 |
| 5023 | Разветвление | КП-ГГ-69 | 17 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000016 |
| 5024 | Врезка на дома | Ввод ЦО Садовая,74 | 34 | 0.05 | 04.июн | 0.218746 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000033 |
| 5025 | Врезка на ИП Боцман | ИП Боцман ЦО | 57.25 | 0.05 | 04.июн | 0.21859 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000055 |
| 5026 | Разветвление | КП-АК-19 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5027 | Переход Ду125/50 | Задвижки 1,2 | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218448 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5028 | Врезка на МКД Привокзалную,4,5 | Врезка на МКД Привокзальную,4 | 50 | 0.05 | 04.июн | 0.218991 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000048 |
| 5029 | Врезка на Приз-ную ул. д.4 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.5 | 54 | 0.05 | 04.июн | 0.218991 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000052 |
| 5030 | Врезка на Привокзальную,4 | Ввод ЦО МКД Вривокзальная,4 | 7 | 0.05 | 04.июн | 0.218991 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5031 | ЦО Комарова, 135/3/1 | Ввод ЦО ИП Ахчин С.П. | 07.июл | 0.05 | 04.июн | 0.218242 | 0.0000146 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5032 | Задвижки 3,4 | ЦО Почта РОССИИ | 218 | 0.05 | 04.июн | 0.219751 | 0.0000226 | 0.0000049 | 0.0000209 |
| 5033 | ТК-1-1/7 | Задвижка Ду50 ЦО | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5034 | ТК-1-2/9 | КП-ЧП-103 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5035 | Ввод ЦО МКД Меделеева,15 | Задвижка Ду50 | 11.май | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 5036 | На Привокзальную ул. д. 2, 3 | На Привокзальную ул. д. 2 | 32 | 0.05 | 04.июн | 0.219114 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000031 |
| 5037 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.2,3 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.3 | 32 | 0.05 | 04.июн | 0.219114 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000031 |
| 5038 | На Привокзальную ул. 2,3 | ЦО на Привокзальную ул. 2 | 64 | 0.05 | 04.июн | 0.219114 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000061 |
| 5039 | Врезка 150/50 | ВНИ Лавриков | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218841 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5040 | Врезка на ИП Колесова | ИП Колесов ЦО | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218699 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5041 | Разветвление МРСК волги | Ввод ЦО МРСК Волга | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218287 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5042 | ТК-1-18 | КП-БП-2 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5043 | Выход ЦО МКД Минская 4 | Ввод ЦО МКД Минская 6 | 42 | 0.05 | 04.июн | 0.218883 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000004 |
| 5044 | Разветвление Филиал "СВЭС" | ЦО МО Быково-Отрогское | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5045 | Ввод ЦО Комарова,144А | ЦО конд. Уралочка | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 5046 | Ввод ЦО Чапаева,16А | ЦО ИП Граф О.В. | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218814 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5047 | Разветвление | КП-АК-21 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218262 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5048 | Задвижки 1,2 | Врезка на ВНИ Сушкова | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218448 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5049 | Врезка на ИП Куликов | Задвижки в КПП ИП Куликов | 93.7 | 0.05 | 04.июн | 0.218865 | 0.0000226 | 0.0000021 | 0.000009 |
| 5050 | Врезка на гаражи Почта РОСИИ | Задвижки 3,4 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5051 | ТК-3-3/20 | ЦО СОШ №22 Гараж | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218222 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5052 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218394 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5053 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.9 | ЦО МКД Героев пр. д.9 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218265 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5054 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218229 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5055 | ТК-1-3/9 | М-н "Гроздь" Центр рестр." | 17 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000016 |
| 5056 | Ввод ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218523 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5057 | Ввод ЦО Следст. упр. СК РФ | ЦО Следст. упр. СК РФ | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5058 | КП-СТ-52 | ЦО ООО" Ракурс" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5059 | Насос на "Остров сокровищ" | ЦО "Остров сокровищ" | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.21843 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5060 | Ввод ЦО на Комарова,135/3/1 | ЦО ИП Нефёдова Е.Е. | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218242 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 5061 | Ввод ЦО МКД Пр Героев 20 | ЦО МКД Пр Героев 20 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5062 | НО-21 | ЦО ИП Михеев Е.Г. | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 5063 | Ввод ЦО Ленина,99А | ЦО МКД Ленина ул.д.99а | 25 | 0.05 | 04.июн | 0.218538 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000024 |
| 5064 | Ответвление | ЦО Концерн Росэнергоатом | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5065 | ТК-3-8/9 | Ввод ЦОДетский сад №67 | 65 | 0.05 | 04.июн | 0.218653 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000063 |
| 5066 | КП-30-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218401 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5067 | Ввод ЦО Детский сад №5 | ЦО Детский сад №5 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218552 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5068 | КП-30-6а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5069 | Задвижка Ду50 | КП-КО-КНС МУП "Балак-Водокан" | 55 | 0.05 | 04.июн | 0.218832 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000053 |
| 5070 | КП-КО-КНС МУП "Балак-Водокан" | КНС 4 м-он | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218581 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5071 | ТК-2-1/7 | Вокзальная, 7/1 | 51 | 0.05 | 04.июн | 0.218545 | 0.0000114 | 0.0000006 | 0.0000025 |
| 5072 | ТК-б/н | ЦО УП Мастерские | 04.авг | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5073 | КП-ТР-74 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218444 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5074 | Разветвление | банно/прачечный комплекс | 84 | 0.05 | 04.июн | 0.218782 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000081 |
| 5075 | Ввод ЦО Леонова наб.66 | ЦО Леонова наб.66 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218624 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5076 | ТК-3-3/1 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.13 | 9 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 5077 | Ввод ЦОДетский сад №67 | ЦО Детский сад №67 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218653 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5078 | Ввод ЦО Леонова Наб. ул.д 54/2 | Леонова Наб. ул.д 54/2 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5079 | 2КП-КО-132 | КП-КО-132/1 | 52 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000005 |
| 5080 | КП-30-1б | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5081 | ТК-б/н | Трнавская,3 | 9 | 0.05 | 04.июн | 0.218565 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 5082 | ТК-б/н | ИП Венедиктова Ю.А. | 50 | 0.05 | 04.июн | 0.218538 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000048 |
| 5083 | КП-ТР-2 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218348 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 5084 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,47/1 | ЦО МКД 30 лет Победы,47/1 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5085 | ТК-2-6/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 5086 | ТК-5-1 | ООО "Финанс-Кансалтинг" | 76 | 0.05 | 04.июн | 0.218725 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000073 |
| 5087 | 2КП-ШЕ-122 | ИНД-77 | 27 | 0.05 | 04.июн | 0.21843 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000026 |
| 5088 | КП-МИН-12/1 | ЦО ИП Шокуров | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5089 | Ввод ЦО Детский сад № 50 | ЦО Детский сад № 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218495 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5090 | ТК-2-6/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218258 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 5091 | ТК-б/н | КП-МОС-12 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218324 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5092 | ТК-б/н | Тубиркулёзный диспансер ГВС | 10.май | 0.05 | 04.июн | 0.218493 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5093 | ТК-б/н | Хоз.блок | 33.25 | 0.05 | 04.июн | 0.218493 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000032 |
| 5094 | Разветвление | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218649 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5095 | Разветвление управ мусульман | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5096 | Ввод ЦО Комарова, 135/1 | ЦО Комарова, 135/1 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218277 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5097 | Разветвление на ТП-10 МУП"БЭТ" | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5098 | ТК-б/н | КП-МОС-13 | 08.фев | 0.05 | 04.июн | 0.218324 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5099 | ТК-5/14 | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219049 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5100 | КП-МОС-13 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218324 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5101 | Задвижка Ду50 | Шахта опуска | 38.5 | 0.05 | 04.июн | 0.218642 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000037 |
| 5102 | ТК-3-3/8 | Ввод ЦО Леонова наб.,56/1 | 173.9 | 0.05 | 04.июн | 0.219438 | 0.0000226 | 0.0000039 | 0.0000167 |
| 5103 | Ввод ЦО Леонова наб.,56/1 | Ввод ЦО Озд.Комплекс | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219438 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5104 | Врезка на ЦТП | УК "Зодчий" | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5105 | Вых ЦО Транз МКД Октяб-я,50 | ЦО Школа Октябрьская, 50/1 | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218208 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5106 | ТП | Ввод ЦО Комарова, 135/1 | 12.июн | 0.05 | 04.июн | 0.218277 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5107 | ТК-2-6/8 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218541 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 5108 | Врезка на охранное помещение | ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5109 | ТК-14/7КВ | КП-АК-42а | 13 | 0.05 | 04.июн | 0.218358 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5110 | Ввод ЦО на Привокзальную,5 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.5 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218991 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5111 | Врезка на ИП Гарпиченко | Задвижки Ду50 | 10.июл | 0.05 | 04.июн | 0.218285 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5112 | ТК-1-6/17 | Задвижка ДУ 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5113 | Врезка на ИП Явтушенко | Задвижка 1,2 Ду50 | мар.28 | 0.05 | 04.июн | 0.218203 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5114 | Задвижка 1,2 | ЦО ИП Гордюнин | 62 | 0.05 | 04.июн | 0.218624 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000006 |
| 5115 | Узел ЦО на корпус №1 | ЦОна корпус №1 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5116 | Задвижки Ду50 | ЦО на ИП Гарпиченко | 04.сен | 0.05 | 04.июн | 0.218209 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5117 | Разветвление | КП-АК-44 | 18 | 0.05 | 04.июн | 0.21848 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5118 | ВНИ Ольхов В.А. | ВНИ Ольхов А.С. | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5119 | Разветвление | КП-АК-42 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.21848 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5120 | Врезка на ИП Лавренов, склады | ЦО на ИП Лавренов, магазин | 24 | 0.05 | 04.июн | 0.218793 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 5121 | Задвижки в КПП ИП Куликов | ЦО на ИП Куликов | 01.авг | 0.05 | 04.июн | 0.218192 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5122 | Врезка ЗАО"Тандер" маг. Магнит | ЦО маг. Милена ООО Милена | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218323 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5123 | ТК-2-6/13 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218875 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5124 | ТК-15/7КВ | КП-АК-40 | 36 | 0.05 | 04.июн | 0.218444 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000035 |
| 5125 | ТК-16/7КВ | КП-АК-36а | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218265 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5126 | ТК-1-7/21 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5127 | ТК-5 | Ответвление | 35.5 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000034 |
| 5128 | Ответвление | Ответвление | 27 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000026 |
| 5129 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5130 | Задвижки | ЦО ЗАО "КАМ РТИ" Склад | 31.янв | 0.05 | 04.июн | 0.218402 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000003 |
| 5131 | Ответвление | Ответвление | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5132 | Ответвление | Ответвление | 50 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000048 |
| 5133 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5134 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5135 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5136 | Разветвление на лабораторные | Разветвление на гаражи | 29 | 0.05 | 04.июн | 0.218509 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000028 |
| 5137 | Разветвление на гаражи | Универмаг | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218509 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5138 | Разветвление на учебный корпус | Склады | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218237 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5139 | Разветвление на мастерские | Лабораторные Агротекс | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218509 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5140 | ТК-3/64 | ЦО Мировые сурьи | 74.2 | 0.05 | 04.июн | 0.218868 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000071 |
| 5141 | Разветвление на лабораторные | Разветвление на гаражи | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218509 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5142 | Ответвление | ТК-6 | 07.май | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5143 | Ответвление | Ответвление | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5144 | Ответвление | пл.Свердлова,7/4 | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5145 | Задвижка Ду 50 | ТП №10 МУП"БЭТ" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5146 | ТК-б/н | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5147 | ТК-3-1/19 | Ввод в гаражи СОШ №16 | 24 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 5148 | узел ввода отопления | ВНИ Загеменнова | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5149 | Врезка на ЗАО"КАМ РТИ" | Врезка на боксы ЗАО"КАМ РТИ" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5150 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание хирургии №1 | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218366 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5151 | Ответвление | пл.Свердлова,7/5 | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5152 | Врезка ЦО на прчечную | ЦО Прачечная | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5153 | Ответвление | МАУДО"Музыкальная школа №1" | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5154 | Ответвление | МАУДО"ОМЦ УК БМР" | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.219379 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5155 | узел ввода отопления | АЗС-Сервис | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218642 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5156 | Ввод ЦО Дет.сад № 22 (бассейн) | ЦО Детский сад № 22 (бассейн) | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218528 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5157 | ТК-1-7/20 | Задвижка Ду100 на Красн. 19 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5158 | Ввод ЦО Героев Пр. ул. д.26/6 | ООО "Променад" | 58 | 0.05 | 04.июн | 0.218595 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000056 |
| 5159 | Вход ЦО пфабрика-кухня | Выод ЦО полик-ка | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218222 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5160 | Ввод ЦО Дружбы ул.д.5 | ЦО маг.Милена ИП Шокурова | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218222 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5161 | Разветвление | КП-АК-38 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218459 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5162 | Врезка ЦО МРСК Волги РЭП | Врезка ЦО МРСК Волги РЭП | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218237 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5163 | Врезка ЦО Врезка на гаражи | ЦО Быт помещ. гараж РС МРСК | 42 | 0.05 | 04.июн | 0.218948 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000004 |
| 5164 | Врезка МРСК Волги РС КПП | ЦО ПЭМС МРСК | 53.5 | 0.05 | 04.июн | 0.218948 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000051 |
| 5165 | Разветвление | КП-АК-36 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218459 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5166 | Переход с Ду100/50 | Врезка на охранное помещение | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218222 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5167 | ТК-б/н | ТК-б/н | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218366 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5168 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание хирургии №2 | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218366 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5169 | ТК-1-7/20 (Задвижка Ду100) | Ввод ЦО в МКД Красн-я ул. д.19 | 13.май | 0.05 | 04.июн | 0.218276 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5170 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.13 | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218272 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5171 | ЦО ТК-1-3/1 | ЦО Свердлова,13/1 | 19.май | 0.05 | 04.июн | 0.218319 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 5172 | Свердлова,15 | м-н "Саяны" | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5173 | Задвижка Ду 50 | Ввод ЦО маг Милена ИП Шокурова | 30 | 0.05 | 04.июн | 0.218401 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000015 |
| 5174 | Разветвление | КП-КрЯ-32а | 33 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000032 |
| 5175 | Разветвление | Ввод ЦО Р.Люксимбург,32 | 20 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000019 |
| 5176 | ТК-б/н | Вход ЦО в здание поликлиники | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5177 | Отвевление от ЦТП-66 | ЦО ООО "Магнолия" | 14 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5178 | Задвижки 5,6 Ду80 | ЦО на АЗС"Баррель" | 65 | 0.05 | 04.июн | 0.218645 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000063 |
| 5179 | Разветвление | КП-РЛ-30 | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5180 | Ввод ЦО МКД Степная ул.27/4 | ЗАО "Магазин мебель" | 19 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 5181 | Разветвление | КП-КрЯ-26 | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218276 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5182 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | ЦО маг. Милена ИП Шокурова | 20 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000019 |
| 5183 | Ответвление | АО "Концерн Росэнергоатом" | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5184 | ТК-б/н | Насос врезка ЦО здания ФГБУЗ | 29 | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000028 |
| 5185 | Разветвление | КП-КрЯ-24 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218262 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5186 | Врезка ЦО на 1и 2 корпус | Врезка ЦО на корпус №1 | 05.мар | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5187 | Врезка ЦО корпус №2 ФГБУЗ | ЦО корпус №2 ФГБУЗ | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5188 | Врезка ЦО на здания гаража | ЦО здание гаража | 02.июл | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5189 | Узел ЦО на корпус №2 | ЦОна корпус №2 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5190 | Ответвление | АО "Концерн Росэнергоатом" | 05.май | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5191 | Разветвление | КП-СтПр-4 | 18 | 0.05 | 04.июн | 0.218617 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5192 | Разветвление | Узел ЦО | 41 | 0.05 | 04.июн | 0.218617 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000039 |
| 5193 | Разветвление | КП-КрЯ-12 | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.21861 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5194 | Разветвление | КП-ЧП-143 | 20 | 0.05 | 04.июн | 0.21861 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000019 |
| 5195 | ТК-4/4КВ | Разветвление | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.21861 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5196 | ЦО ж/д №26/2 | ИП Северина М.С. | 12.май | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5197 | Разветвление | КП-КрЯ-18 | 62 | 0.05 | 04.июн | 0.219085 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.000006 |
| 5198 | Ввод ЦО МКД Вокзальная ул.д.7а | Врезка ЗАО"Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218323 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5199 | ТК-3-5/11а | КП-30-1б | 60 | 0.05 | 04.июн | 0.218617 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000058 |
| 5200 | Трнавская,3/3 | ТК-б/н | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218565 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5201 | ТК-1-6/17 Задвижка Ду50 | Ф.Социализма 25/1 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5202 | КП-ТР-3б | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218565 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5203 | Разветвление Гаражи УМР | ЦО Гаражи УМР ООО"ДЭУ" | 25 | 0.05 | 04.июн | 0.218358 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000024 |
| 5204 | ТК-1-9/21 | Ввод ЦО Чапаева,12 | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5205 | ТК-3-9/2 | ввод ЦО Дет.сад №22 (бассейн) | 47.7 | 0.05 | 04.июн | 0.218528 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000046 |
| 5206 | Врезка ЦО Чапаева 116а | ЦО ВНИ Нефёдова | 45 | 0.05 | 04.июн | 0.218502 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000043 |
| 5207 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.41 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5208 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.41 | ЦО Комсомольская ул.д.49(4-5) | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5209 | Задвижка Ду50 | МУП "Балаково-Водоканал" | 120 | 0.05 | 04.июн | 0.219049 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000115 |
| 5210 | Врезка на Рабочую,31 | Ввод ЦО Рабочая,31 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218409 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5211 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5212 | ТК-б/н | Ввода ЦО Трнавская,74 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218444 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5213 | Выход ЦО МКД Трнавская 6 | ЦО ГУ "Центр занятости" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218472 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 5214 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.13 | ЦО МКД Героев пр. д.13 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5215 | ТК-23/6КВ | Ввод ЦО МКД Титова,35 | 72 | 0.05 | 04.июн | 0.218746 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000069 |
| 5216 | Разветвление на Рабочая 33 | Разветвление на Рабочая 31 | 30 | 0.05 | 04.июн | 0.218409 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000029 |
| 5217 | ЦТП-РУСа | Насос на ИП Гайдамака | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218237 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5218 | Разветвление | КП-КрЯ-16 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.219085 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5219 | Вход ЦО Привокзальную ул.8 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | 18 | 0.05 | 04.июн | 0.218308 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5220 | ТК-6/1 ТМС-2Ду700 | Кафе-бар "Берлин" Ду50 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218825 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5221 | Тройник Академика Жук,56-58 | Ввод Академика Жук,58 | 7 | 0.05 | 04.июн | 0.218229 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5222 | Задвижка Ду50 | КНС "3мкр" Балаково-водоканал | 18 | 0.05 | 04.июн | 0.218308 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5223 | Ввод ЦО Детский сад № 22 | ЦО Детский сад № 22 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218579 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5224 | Разветвление | Разветвление | 22 | 0.05 | 04.июн | 0.219085 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 5225 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №65 | ЦО МДОУ Детсад №65 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218509 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5226 | Разветвление | КП-КрЯ-14 | 28 | 0.05 | 04.июн | 0.219085 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000027 |
| 5227 | Врезка на ПЧ20 | ЦО ПЧ20 | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5228 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28/1 | ЦО м-н "На Степной" | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5229 | Ввод ЦО М-н Ярослав | ЦО М-н Ярослав | 20 | 0.05 | 04.июн | 0.218559 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5230 | Задвижка Ду 50 | Ввода отопления МУП "БЭТ" | 120 | 0.05 | 04.июн | 0.219041 | 0.0000226 | 0.0000027 | 0.0000115 |
| 5231 | УТ-3 | База "ВПРОК" | 180 | 0.05 | 04.июн | 0.219475 | 0.0000114 | 0.0000021 | 0.0000087 |
| 5232 | Врезка на ИП Лавренов | ЦО на ИП Лавренов | 60 | 0.05 | 04.июн | 0.218793 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000058 |
| 5233 | ЦО выход Трнавская 4 | ЦО ввод Трнавская 2 | 22 | 0.05 | 04.июн | 0.218348 | 0.0000138 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5234 | Врезка ЦО склад ЗАО"КАМ РТИ" | Задвижки | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218416 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5235 | ТК-2-3/2 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5236 | Врезка на АФТО "РЖД" | Ввод ЦО адм.здание дома связи | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218208 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5237 | Ввод ЦО БассейнЗаречная 45 | ЦО Бассейн Заречная 45 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218323 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5238 | ТК-1-1/8 | ЦО гаражи | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5239 | Разветвление Филиал "СВЭС" | ЦО МО Быково-Отрогское | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5240 | Ввод ЦО Детский сад №39 | ЦО Детский сад №39 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218258 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5241 | ТК-2-8/6 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218487 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5242 | Задвижка Ду50 | КНС "4В" Балаково-водоканал | 63 | 0.05 | 04.июн | 0.218631 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000061 |
| 5243 | ТК-2-9/4 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218638 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5244 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.7 | Ввод ЦО ООО "Фламинго" | 23 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 5245 | Вых ЦО Комсомольская ул.д.47а | Ввод ЦО Комсомольская ул.д.49 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5246 | Врезка ЦО на ИП Чутьёва | Задвижка 3, 4 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218355 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5247 | ИНД-77 | Узел ввода отопления | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.21843 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5248 | Вход ЦО МКД Комсом-я ул. д.1 | ЦО ЗАО КамРТИ | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5249 | Переход с ду50/32 | ЦО Быт помещ. гараж РС МРСК | 11.май | 0.05 | 04.июн | 0.218948 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 5250 | ТК-6/1 Задвижка | Ответвление на Дом спорта | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218814 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5251 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,19 | ЦО УВД "ОВО" | 26 | 0.05 | 04.июн | 0.218725 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000025 |
| 5252 | ТК-2-10/3 | Ввод ЦО Сар.Шоссе,19 | 50 | 0.05 | 04.июн | 0.218725 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000048 |
| 5253 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.21 | 48 | 0.05 | 04.июн | 0.21876 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000046 |
| 5254 | Бескамерная врезка ЦО | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.23 | 31 | 0.05 | 04.июн | 0.21876 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.000003 |
| 5255 | Ввод ЦО Минская, ул. д.63а | ЦО Бизнес- инкубатор | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.21834 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5256 | КП-КО-124 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21843 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5257 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.122 | ЦО МКД Комарова ул.д.122 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218271 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5258 | ТК-6/1 на ТЦ "Рим" | Кафе-бар "Берлин" | 36 | 0.05 | 04.июн | 0.218814 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000035 |
| 5259 | ТК-6/1 тройник на врезке | Ввод ЦО Чапаева,16А | 27 | 0.05 | 04.июн | 0.218814 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000026 |
| 5260 | Ввод ЦО в Привокзальную,8а | ЦО в дом связи | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218208 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5261 | КП-КОМ-130 | Узел ввода отопления | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218308 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5262 | ТК-3-6/2 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219056 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5263 | 2КП-КО-132 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5264 | КП-КО-132/1 | ДЮСШ "Юность" | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5265 | ТК-1-10/19 | ЦО ИП Халилов Р.С. | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5266 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д9 | ЦО Вокзальная ул.д9 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218534 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 5267 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 146 | ЦО в МКД Комарова, 146 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218244 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 5268 | Ввод ЦО в здание Болшегрузавто | ЦО ИП Михеев Е.Г. | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000145 | 0 | 0.0000001 |
| 5269 | Разветвление | КП-СтПр-3 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5270 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | ЦО в МКД Комарова, 144 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000185 | 0 | 0.0000001 |
| 5271 | Ввод ЦО ООО "ВОЛГОТОРГ" | ЦО ООО "ВОЛГОТОРГ" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5272 | Задвижка Ду50 | КНС "Дзержинского" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5273 | ТК-3/52 | КП-КО-124 | 33 | 0.05 | 04.июн | 0.21843 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000032 |
| 5274 | Ввод ЦО ООО "Фламинго" | ЦО ООО "Фламинго" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5275 | ТК-2-4/4 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.122 | ноя.75 | 0.05 | 04.июн | 0.218271 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 5276 | ТК-6/52 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5277 | Врезка на ЦТП | Станция скорой помощи ЦО | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5278 | Разветвление | Узел ЦО Пионерская,48 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5279 | Врезка на Пионерскую,48 и Крас | МКД Пионерская,32 | 7 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5280 | Ввод ЦО МКД Комарова ул.д.107 | ЦО МКД Комарова ул.д.107 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5281 | Ввод АЗС-Баррель | ЦО АЗС "БАРРЕЛЬ" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218344 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5282 | Ввод ЦО Комарова,128 | ООО "Итерра" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5283 | Ввод ЦО ПАО "почта России" | ЦО ПАО "почта России" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5284 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.21 | ЦО МКД Минская ул.д.21 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21876 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5285 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.23 | ЦО МКД Минская ул.д.23 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21876 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5286 | КП-ВО-37 | Художественная школа | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5287 | Разветвление | КП-СтПр-3а | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218272 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5288 | Ввод ЦО на Привокзальную,4 | ЦО МКД Привокзальная,4 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218991 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5289 | ЦО Комарова, 135/1 | ЦО ВНИ Келарева Н.Н. | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 5290 | Разветвление | КП-КрЯ-20 | 53 | 0.05 | 04.июн | 0.218667 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000051 |
| 5291 | ТК-1-4Б | Ввод ЦО Каховская 43/2 | 21 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000114 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5292 | Разветвление | КП-КрЯ-22 | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218667 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5293 | Ввод ЦО МКД Минская 6 | ЦО МКД Минская 6 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218883 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5294 | Здание АТС-3 | Административное здание | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5295 | ТК-солнышко | Кафе "Солнышко" | 22 | 0.05 | 04.июн | 0.218337 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 5296 | ЦТП-РУСа | ИП Жидков | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218237 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5297 | ТК-2-4/6 | Ввод ЦО Комарова,128 | 18 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5298 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.13 | ЦО МКД Меделеева ул.д.13 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5299 | ТК-2-8/2 | ЦО МКД Шевченко ул. д.21 | 4 | 0.05 | 04.июн | 0.218208 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5300 | ТК-2-8/2 | ЦО МКД Шевченко ул. д.19 | мар.75 | 0.05 | 04.июн | 0.218206 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5301 | Развлтвление | МУЗ ГУЗ №1 | 53 | 0.05 | 04.июн | 0.218559 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000051 |
| 5302 | Узел ЦО ЗАО "Арсенал" | ЗАО "Арсенал" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5303 | ТК-2б/н | ТК-б/н | 60.2 | 0.05 | 04.июн | 0.218611 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000058 |
| 5304 | На Привокзальную ул. д.2,3 | ЦО МКД Привокзальная ул. д.2 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219114 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5305 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО ИП Курчинов А.П. | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5306 | Ввод ЦО МКД Привокзальная, 3 | ЦО МКД Привокзальная, 3 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219114 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5307 | ТК-7/3 | Узел ввода отопления | 73 | 0.05 | 04.июн | 0.218703 | 0.000013 | 0.000001 | 0.0000041 |
| 5308 | Врезка на Рабочую,31 | ЦО МКД Рабочая,31 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218409 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5309 | Ввод ЦО ИП Шокуров | ЦО ИП Шокуров | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5310 | ТК-3-9/12 | Насос на "Остров сокровищ" | 30 | 0.05 | 04.июн | 0.21843 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000029 |
| 5311 | ТК-2-10/4 | Клиника "Панацея" | 52 | 0.05 | 04.июн | 0.218563 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.000005 |
| 5312 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО Вокзальная ул.д9 | 48.5 | 0.05 | 04.июн | 0.218541 | 0.0000185 | 0.0000009 | 0.0000038 |
| 5313 | КП-КОМ-130 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218308 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5314 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | Выход ЦО МКД Трнавская 6 | 39.8 | 0.05 | 04.июн | 0.218472 | 0.0000138 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 5315 | КП-КОМ-125-3 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5316 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 144 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000185 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5317 | Ввод ЦО Коммунист.-я,123б | ЦО Коммунист.-я,123б | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218531 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5318 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО в МКД Комарова, 146 | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218258 | 0.0000185 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5319 | КП-КОМ-121а | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5320 | Ввод ЦО Пионерская,48 | ЦО Пионерская,48 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5321 | Ввод ЦО Коммунист.- я,123а | ЦО Коммунист.- я,123а | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218531 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5322 | Выход ЦО МКД 30 лет Победы 3 | Ввод ЦО Стоматолог.пол-ка №2 | 07.май | 0.05 | 04.июн | 0.218233 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5323 | ТК-3/40 | ТК-3/54 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5324 | КП-КОМ-106 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218832 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5325 | КП-КОМ-119 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5326 | КП-КОМ-119б | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5327 | Разветвление | КП-РЯ-29 | 38 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000037 |
| 5328 | ТК-2-9/3 | Ввод ЦО Детский сад №39 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218258 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5329 | Задвижка Ду50 ЦО | Пионерская ул.д.1а | 155 | 0.05 | 04.июн | 0.219294 | 0.0000226 | 0.0000035 | 0.0000149 |
| 5330 | КП-ТОП-4а | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218847 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5331 | Разветвление | КП-РЯ-27 | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5332 | Задвижка Ду50 | КНС "4Б" Балаково-водоканал | 42 | 0.05 | 04.июн | 0.21848 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000004 |
| 5333 | КП-ТОП-4 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 04.июн | 0.218847 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5334 | ТК-3/49 | КП-Олимпик | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5335 | ТК-2-9/11 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5336 | ЦТП 22 | ЦО МУЗ "Ст.Скорой помощи" | сен.94 | 0.05 | 04.июн | 0.21825 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5337 | Задвижка Ду 50 | Управление мусульман | 23 | 0.05 | 04.июн | 0.218344 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 5338 | ПНС-3 | АЗС "БАРРЕЛЬ" | 22 | 0.05 | 04.июн | 0.218344 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 5339 | ТК-1-1/6 | ТК-1-1/5 | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5340 | ТК-3-1/13 | Ввод ЦО Детский сад №5 | 33 | 0.05 | 04.июн | 0.218552 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000032 |
| 5341 | ТК-3-1/13 | КП-30-12 | 18 | 0.05 | 04.июн | 0.218552 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5342 | Задвижка 5,6 | ОАО "Стройград" ЦО | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5343 | ОАО "Стройград" ЦО | Задвижка 7,8 | 07.май | 0.05 | 04.июн | 0.218233 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5344 | КП-СОВ-37 | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218366 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5345 | ТК-1-9/19 | Узел ввода отопления | 17 | 0.05 | 04.июн | 0.218315 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000016 |
| 5346 | Разветвление | КП-РЯ-48 | 14 | 0.05 | 04.июн | 0.21829 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5347 | КП-МОС-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218324 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5348 | Задвижка Ду50 ЦО Менделеева,15 | Ввод ЦО МКД Меделеева ул.д.13 | 11.май | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 5349 | ТК-1/15 | Ввод ЦО М-н Ярослав | 33 | 0.05 | 04.июн | 0.218559 | 0.0000114 | 0.0000004 | 0.0000016 |
| 5350 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО БассейнЗаречная 45 | 19 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 5351 | Разветвление | КП-РЯ-48а | 14 | 0.05 | 04.июн | 0.21829 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5352 | Ввод ЦО на гаражи ПЧ-20 | ЦО гаражи ПЧ-20 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5353 | ТК-3/43" | ООО "ВОЛГОТОРГ" | 13 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5354 | Шахта опуска | узел ввода отопления | 24 | 0.05 | 04.июн | 0.218642 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000023 |
| 5355 | КП-СА-74 | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218746 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5356 | Ввод ЦО на Садовая 74а | ЦО на Садовая 74а | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5357 | КП-ГГ-69 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5358 | Ввод ЦО МКД Минская 4 | Выход ЦО МКД Минская 4 | 55 | 0.05 | 04.июн | 0.218883 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000053 |
| 5359 | ТК-3-1/12 | КП-30-18 | 30 | 0.05 | 04.июн | 0.218401 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000029 |
| 5360 | ВводЦО Ленина ул.д.105 | ЦО ИП Шокуров | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5361 | Ввод ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218919 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5362 | Разветвление | КП-ЧП-155 | 30 | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000029 |
| 5363 | Разветвление | КП-АК-5 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5364 | ТК-7/7 | БРГСи С | 54.5 | 0.05 | 04.июн | 0.21857 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000052 |
| 5365 | Вокзальная 22 Админ. здание | Административное здание | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5366 | Ввод ЦО ИП Шокуров | ЦО ИП Шокуров | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218919 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5367 | Ввод ЦО ИП Шокуров | Ввод ЦО Аптека Б.Захаровых,14А | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218919 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5368 | ТК-3/52 | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218832 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5369 | Разветвление | Узал вводо отопление | 64 | 0.05 | 04.июн | 0.218653 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000062 |
| 5370 | Разветвление | Узал вводо отопление | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218653 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5371 | Разветвление | Разветвление | 35 | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000034 |
| 5372 | разветвление гараж Энергохим. | Гаражи Энергохимзащита. | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5373 | ТК-3-11/5 | Ввод ЦО МДОУ Детсад №65 | 45 | 0.05 | 04.июн | 0.218509 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000043 |
| 5374 | Задвижка Ду50 | КНС "Балаково-Водоканал" | 36 | 0.05 | 04.июн | 0.218437 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000035 |
| 5375 | ТК-6/1 | Отопления ТЦ "Рим" | 23 | 0.05 | 04.июн | 0.218814 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 5376 | ТК-6/26 | Задвижка Ду50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218444 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5377 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28 | Вход ЦО МКД Степная ул. д.28/1 | 50 | 0.05 | 04.июн | 0.218548 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000048 |
| 5378 | ИБ-39 | Узел отопления | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5379 | Вход ЦО "Балаково-Водоканал" | ЦО МУП "Балаково-Водоканал" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219049 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5380 | Врезка на "ООО Лагуна 2004" | Задвижки | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218355 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5381 | КП-РЛ-32 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5382 | КП-КрЯ-20 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5383 | КП-КрЯ-22 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218667 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5384 | КП-АК-62 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21871 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5385 | КП-РАД-60 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218326 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5386 | КП-РАД-58 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218319 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5387 | КП-РАД-56 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218305 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5388 | КП-РАД-54 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218305 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5389 | КП-РАД-52 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21829 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5390 | Ввод ЦО Радищева,50 | ЦО МКД Радищева,50 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5391 | ЦО ЦТП-61 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | 100 | 0.05 | 04.июн | 0.218897 | 0.0000226 | 0.0000023 | 0.0000096 |
| 5392 | Врезка на Механизаторов,12б | ЦО МКД Механизаторов,12б | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5393 | преходт с Ду150/50 | ЦО Комарова, 135/4 | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000146 | 0 | 0.0000002 |
| 5394 | Ввод ЦО МКД Трнавскя,8а | ЦО ИП Шокуров "Милена" | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5395 | Ввод ЦО МКД механизаторов,12 | ЦО МКД механизаторов,12 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5396 | КП-МЕХ-3 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5397 | Врезка на Механизаторов,5 | Ввод ЦО Механизаторов,5 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5398 | Ввод ЦО Академика Жук,51 | ЦО МКД Академика Жук,51 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5399 | КП-АК-53 | 9,7 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218226 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5400 | КП-АК-55 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5401 | КП-АК-61а | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21871 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5402 | КП-АК-57 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5403 | КП-АК-59 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5404 | КП-АК-61 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5405 | Разветвление | КП-АК-7 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5406 | ТК-2-6/13 | ТК-3/64 | 21.71 | 0.05 | 04.июн | 0.218875 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 5407 | ТК-3-6/20А | ЦО маг. Милена ИП Шокурова | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218265 | 0.0000114 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5408 | ТК-3-5/7а | КП-ТР-3б | 37.3 | 0.05 | 04.июн | 0.218565 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000036 |
| 5409 | Задвижка ЦО Блок Б | Врезка по ЦО на Блок Б | 18.май | 0.05 | 04.июн | 0.218841 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 5410 | ЦО Титова,35 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 04.июн | 0.218746 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5411 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | ЦОЗАО Саратовоблжилстрой | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5412 | Разветвление | Разветвление | 19 | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 5413 | КП-АК-11 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5414 | Задвижка | ВНИ Лавриков Блок А | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5415 | КП-АК-9 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21819 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5416 | КП-АК-7 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5417 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | ЦО ОАО Балаковорезинотехника | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5418 | Ввод ЦО МКД Сар.шоссе №66 | ЦО МКД Сар.шоссе №66 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5419 | ТК-6/28 | ЦО ООО "Волгаэлектромонтаж" | 114.5 | 0.05 | 04.июн | 0.219002 | 0.0000226 | 0.0000026 | 0.000011 |
| 5420 | КП-АК-5 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5421 | КП-ЧП-155 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218966 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5422 | Задвижка | ВНИ Лавриков, ЦО 26/10 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5423 | КП-СтПр-6 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5424 | КП-СтПр-7 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218323 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5425 | КП-СтПр-10 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218437 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5426 | КП-СтПр-6а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218962 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5427 | ТК-3-5/11 | Ввод ЦО Детский сад № 50 | 43 | 0.05 | 04.июн | 0.218495 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000041 |
| 5428 | КП-ЧП-147 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218962 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5429 | КП-ЧП-145 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218962 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5430 | КП-ЧП-143 | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.21861 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5431 | КП-КрЯ-12 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21861 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5432 | КП-КрЯ-14 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219085 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5433 | КП-КрЯ-18 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219085 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5434 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.61 | ЦО М-н Наб.Леонова д.61/А | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5435 | КП-КрЯ-16 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.219085 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5436 | КП-СтПр-4 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218617 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5437 | КП-СтПр-3 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5438 | ТК-3-5/14 | Ввод ЦО Детский сад №62 | 49 | 0.05 | 04.июн | 0.218531 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000047 |
| 5439 | КП-СтПр-3а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218272 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5440 | КП-РЯ-48а | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21829 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5441 | КП-РЯ-48 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21829 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5442 | КП-КрЯ-32а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5443 | ТК-б/н | КП-ТД | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218265 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5444 | КП-РЯ-29 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5445 | КП-РЯ-27 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218574 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5446 | КП-КрЯ-24 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218262 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5447 | ТК-3-9/1 | Ввод ЦО Детский сад № 22 | 54.8 | 0.05 | 04.июн | 0.218579 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000053 |
| 5448 | КП-КрЯ-26 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218276 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5449 | КП-РЛ-30 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5450 | ВНИ Лавриков, ЦО Блок В | ВНИ Лавриков, ЦО 26/10 | 25 | 0.05 | 04.июн | 0.21882 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000024 |
| 5451 | КП-КЯ-30 | Узел ввода отопления | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218473 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5452 | Ввод ЦО МКД Красн-я ул. д.13 | ЦО Красноармейская ул. д.13 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218272 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5453 | Механизаторов,2 | ЦО МКД | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218416 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5454 | ВНИ Лавриков, ЦО Блок В | ВНИ Лавриков, ЦО 26/10 | 36.25 | 0.05 | 04.июн | 0.21882 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000035 |
| 5455 | Задвижка ЦО Блок Б | ЦО на Блок Б | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.21882 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5456 | Врезка на Блок Г ИП Лавриков | ВНИ Лавриков Блок Г | 81 | 0.05 | 04.июн | 0.21876 | 0.0000226 | 0.0000018 | 0.0000078 |
| 5457 | Вход ЦО Адм. здание | ЦО Адм. здания | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5458 | Ввод ЦО МКД Розы Люкимбург,42 | ЦО МКД Розы Люкимбург,42 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.219319 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5459 | Задвижки | Врезка на ИП Звовнова и Веллес | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218689 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5460 | КП-АК-15 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218383 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5461 | Задвижка | ВНИ Лавриков, ЦО 26/18 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.21882 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5462 | ВНИ ЛавриковЦО 26/10 | Задвижка на ЦО 26/10 | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218892 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5463 | Узел ЦО ВНИ Сушкова | ЦО ВНИ Сушкова | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5464 | КП-АК-17 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218283 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5465 | КП-РЯ-33 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5466 | КП-АК-19 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5467 | КП-АК-21 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218262 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5468 | Переход Ду125/50 | Задвижки 2,3 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218548 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5469 | Ввод ЦО Вокзальная,111/1 | ЦО Акопян Вокзальная 111/1 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218349 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5470 | Задвижки Ду50 | Ввод ЦО Вокзальная,111/1 | 22.25 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 5471 | КП-АК-23 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218416 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5472 | КП-РЛ-45 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218416 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5473 | КП-РЯ-31а | Узел ввода отопления | 2 | 0.05 | 04.июн | 0.218491 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5474 | КП-РЛ-34 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218491 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5475 | КП-РЛ-43а | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218262 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5476 | КП-РЛ-43 | Узел ввода отопления | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5477 | КП-РЛ-41 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5478 | ТК-14/4КВ | КП-СтПр-10 | 26 | 0.05 | 04.июн | 0.218437 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000025 |
| 5479 | КП-РЛ-37 | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218287 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5480 | КП-ПИ-48а | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5481 | Задвижки | Врезка на ИП Звовнова и Веллес | 70 | 0.05 | 04.июн | 0.218689 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000067 |
| 5482 | Ввод ЦО Радищева,30 | ЦО МКД Радищева,30 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218419 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5483 | КП-АК-33 | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5484 | Ввод ЦО МКД Минская ул.д.16 | ЦО ИП Гайдым А.Р. (прис) | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5485 | Врезка ЗАО"Тандер" маг. Магнит | ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218323 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5486 | Задвижки 2,3 | Узел ЦО ООО Экселент ЛТД | 37 | 0.05 | 04.июн | 0.218452 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000036 |
| 5487 | Разветвление | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5488 | Задвижка | Гараж ЦО | 25 | 0.05 | 04.июн | 0.218358 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000024 |
| 5489 | КП-АК-42а | Узел ввода отопления | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218358 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5490 | КП-АК-44 | Узел ввода отопления | 7 | 0.05 | 04.июн | 0.21848 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5491 | КП-АК-42 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21848 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5492 | КП-АК-40 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218444 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5493 | ТК-3-3/11 | Ввод ЦО МКД Героев пр. д.9 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218265 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5494 | КП-АК-38 | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218459 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5495 | ТК-6/42 | Врезка на Вольскую,1А | 43 | 0.05 | 04.июн | 0.218505 | 0.0000226 | 0.000001 | 0.0000041 |
| 5496 | КП-АК-36а | Узел ввода отопления | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218265 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5497 | КП-АК-36 | Узел ввода отопления | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218459 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5498 | Ввод ЦО Шевченко,122 | ЦО на автосервис ИП Чутьёва | 23 | 0.05 | 04.июн | 0.218344 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 5499 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,28А | ЦО МКД | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218244 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5500 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,30 | ЦО МКД Ак.Жук,30 | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218269 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5501 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,24А | ЦО МКД | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218237 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5502 | КП-АК-26 | Узел ввода отопления | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218401 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5503 | КП-АК-24 | Узел ввода отопления | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218401 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5504 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20 | ЦО МКД | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218365 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5505 | ТК-3-3/14 | Ввод ЦО МКД Наб.Леонова д.60 | 6 | 0.05 | 04.июн | 0.218229 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5506 | Ввод ЦО МКД Ак.Жук,20А | ЦО МКД | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218244 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5507 | Выход ЦО МКД Наб.Леонова д.63 | ТК-3-3/15 | 22 | 0.05 | 04.июн | 0.218523 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000021 |
| 5508 | ТК-3-3/15 | Ввод ЦО Хоз.блок Н.Леон д.63/1 | 25 | 0.05 | 04.июн | 0.218523 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000024 |
| 5509 | Ввод ЦО МКД Академика Жук,4а | ЦО МКД Академика Жук,4а | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218276 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5510 | Ввод ЦО МКД Академика Жук,6а | ЦО МКД Академика Жук,6а | 01.май | 0.05 | 04.июн | 0.218276 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5511 | Разветвление | КП-КЯ-30 | 35 | 0.05 | 04.июн | 0.218473 | 0.0000226 | 0.0000008 | 0.0000034 |
| 5512 | Врезка на инфикц.корпус 1 ЦО | Инфикц.корпус 1 ЦО | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5513 | Разветвление | КП-РЛ-37 | 9 | 0.05 | 04.июн | 0.218287 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 5514 | Разветвление | КП-ПИ-48а | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5515 | Разветвление | КП-АК-23 | 19 | 0.05 | 04.июн | 0.218416 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000018 |
| 5516 | Разветвление | КП-РЛ-45 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218416 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5517 | ТК-1/52-1 | Ввод ЦО Леонова Наб. ул.д 54/2 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218194 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5518 | Ввод ЦО МКД Трнавская 6 | ЦО ИП Ахметова Д. В. | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218186 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 5519 | Разветвление | КП-РЛ-43а | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218262 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5520 | Разветвление | КП-РЛ-43 | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218297 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5521 | Разветвление | КП-РЛ-41 | 13 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5522 | МКД Б.Захаровых, 154 | ЦО ЗАО "Тандер" маг. Магнит | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218215 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5523 | Врезка на гараж | Гараж ЦО | 13.май | 0.05 | 04.июн | 0.218348 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5524 | ТК-1-10/4 | ЦО МКД Рабочая ул. д. 41 | 21 | 0.05 | 04.июн | 0.218337 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000002 |
| 5525 | Врезка на гаражи | Прачечная | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218348 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5526 | Разветвление | КП-СтПр-7 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218323 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5527 | ТК-1-10/14 | КП-КОМ-121а | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5528 | ТП-11 | ТК-б/н | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5529 | ТК-1-10/10 | КП-КОМ-119б | 12 | 0.05 | 04.июн | 0.218301 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5530 | ТК-1/3кв | ЦО ИП Шокурова Н.В. | 65 | 0.05 | 04.июн | 0.218645 | 0.0000114 | 0.0000007 | 0.0000032 |
| 5531 | Тройник на проходе | Ввод ЦО Коммунист.-я,123б | 27 | 0.05 | 04.июн | 0.218531 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000026 |
| 5532 | Тройник на проходе | Ввод ЦО Коммунист.-я,123а | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218531 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5533 | Врезка на ВНИ Осмае | ЦО на ВНИ Осаенко | 03.май | 0.05 | 04.июн | 0.218204 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5534 | Задвижки | ООО Лагуна 2004 ЦО | 23 | 0.05 | 04.июн | 0.218344 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000022 |
| 5535 | Разветвление | Узел ввода отопления | 11.май | 0.05 | 04.июн | 0.218344 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 5536 | Выход тр. ЦО Трнавская,65 | ТК-б/н | 26 | 0.05 | 04.июн | 0.218444 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000025 |
| 5537 | Задвижка Ду 50 | Разветвление | 11.май | 0.05 | 04.июн | 0.218344 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 5538 | Врезка-тройникДу250/50 | Задвижка Ду 50 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.218351 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5539 | ТК-3/тс11 | Ввод ЦО ООО "АссоРТИ" | 50 | 0.05 | 04.июн | 0.218538 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000048 |
| 5540 | ввод ЦО МКД Ленина 131 | ЦО МКД Ленина 131 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5541 | ТК-1-10/15 | КП-КОМ-119 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218294 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5542 | ТК-1-10/16 | КП-КОМ-108а | 60 | 0.05 | 04.июн | 0.218832 | 0.0000226 | 0.0000014 | 0.0000058 |
| 5543 | ТК-1-10/16 | КП-КОМ-106 | 26 | 0.05 | 04.июн | 0.218832 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000025 |
| 5544 | Выход ЦО МКД Пр Героев 18 | ТК-3-1/17 | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.21833 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5545 | Врезка на магазин "Бегемот" | Здание №2 | 39.5 | 0.05 | 04.июн | 0.218462 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000038 |
| 5546 | ТК-3-4/14 | КП-НЛ-69 | 53 | 0.05 | 04.июн | 0.218624 | 0.0000226 | 0.0000012 | 0.0000051 |
| 5547 | Ввод ЦО МКД Шевченко,79а | ФГУП "Почта России" | 3 | 0.05 | 04.июн | 0.218201 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5548 | ЦО ЦТП-50 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.35 | 13 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5549 | ТК-1-9/10 | КП-ТОП-4а | 21 | 0.05 | 04.июн | 0.218847 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000002 |
| 5550 | ТК-1-9/10 | КП-КОМ-7 | 15 | 0.05 | 04.июн | 0.218847 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000014 |
| 5551 | ТК-1-9/10 | КП-ТОП-4 | 9 | 0.05 | 04.июн | 0.218847 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 5552 | Разветвление | ТК-1-9/10 | 25 | 0.05 | 04.июн | 0.218847 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000024 |
| 5553 | ТК-1-9/19 | КП-СОВ-37 | 14 | 0.05 | 04.июн | 0.218366 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5554 | Выход ЦО МКД Б.Роз ул. д12 | ТК-3-3/18 | 16 | 0.05 | 04.июн | 0.218394 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5555 | ТК-3-3/18 | Ввод ЦО МКД Трнавская ул. д.43 | 13 | 0.05 | 04.июн | 0.218394 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5556 | Разветвление | КП-РЯ-31а | 29 | 0.05 | 04.июн | 0.218491 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000028 |
| 5557 | Разветвление | КП-РЛ-34 | 11 | 0.05 | 04.июн | 0.218491 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000011 |
| 5559 | Ввод ЦО Красноармейская,32 | МКД Красноармейская,32 | 1 | 0.05 | 04.июн | 0.21828 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5560 | ТК-3/29 | ЦО Бизнес- инкубатор | 19.май | 0.05 | 04.июн | 0.21834 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000019 |
| 5561 | Задвижка ЦО Леонова наб.73 | ТК-3-4/14 | 8 | 0.05 | 04.июн | 0.218624 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5562 | Задвижка Ду50 | Ввод ЦО Прокуратура | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5563 | УВД | Задвижки Ду50 | 5 | 0.05 | 04.июн | 0.218251 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5564 | Врезка на ИП Судакова | Врезка на ИП Шокурова | 64.5 | 0.05 | 04.июн | 0.218642 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000062 |
| 5565 | ТК-1-2/1 | Ввод ЦО ИП Шокуров | 68 | 0.05 | 04.июн | 0.218919 | 0.0000226 | 0.0000015 | 0.0000065 |
| 5566 | КП-КОМ-7 | Узел ввода отопления | 10 | 0.05 | 04.июн | 0.218847 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5567 | КП-ЛЕ-100/1 | Узел ввода отопления | 11 | 0.042 | 04.мар | 0.234378 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5568 | Вход ЦО в гараж ЦО Кондратюк | ЦО гаража ЦО Кондратюк | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.239106 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5569 | 30 лет Победы,31 | 30 лет Победы,31а | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5570 | КП-30-25 | ЦО ООО "Успех" | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5571 | Задвижка Ду40 | КНС "Шлюзы" Балаково-водо | 85 | 0.04 | 04.фев | 0.239171 | 0.0000226 | 0.0000019 | 0.0000075 |
| 5572 | Ввод ЦО в здание гаража Упр.Де | Ввод ЦО в гараж Упр.Департ.Суд | 19 | 0.04 | 04.фев | 0.239106 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5573 | КП-СТ-17 | Узел ввода отопления | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5574 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | ЦО на БРЭС ОАО"РЖД" | 3 | 0.04 | 04.фев | 0.238633 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5575 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5576 | Вход ЦО в гараж ЦО Кондратюк | Выход ЦО из гаража ЦО Кондратю | 25 | 0.04 | 04.фев | 0.239106 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000022 |
| 5577 | ООО УК Зодчий | ЦО ООО УК Зодчий | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5578 | Ввод ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23879 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 5579 | Задвижка Ду 40 | Ввод ЦО в ТП | 16.май | 0.04 | 04.фев | 0.238741 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5580 | Выход ЦО Степная,17 | ООО "МегаКон" | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5581 | Разветвление производ. корпус | ЦО производ. корпус | 40 | 0.04 | 04.фев | 0.238876 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000035 |
| 5582 | ТК-3-8/23 | Задвижка Ду 40 | 0.6 | 0.04 | 04.фев | 0.238661 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5583 | Ввод ЦО МКД Пр Героев,29/2г | ЦО ИП Ленюшкина | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5584 | Задвижка Ду 40 | ЦО маг. Ярослав Колосов | 06.июн | 0.04 | 04.фев | 0.238657 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000006 |
| 5585 | Ввод ЦО ИП Андрианов Е.Б. | ЦО ИП Андрианов Е.Б. | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23883 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5586 | Ввод ЦО вТП | ЦО ВНИ Сайфутдинов Ш.В. | 3 | 0.04 | 04.фев | 0.238741 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5587 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5588 | Задвижка Ду40 | КНС "Космос", МУП БВ | 75 | 0.04 | 04.фев | 0.239106 | 0.0000226 | 0.0000017 | 0.0000066 |
| 5589 | Разветвление туалет/душ | ЦО туалет/душ ООО "ДЭУ" | 2 | 0.04 | 04.фев | 0.238627 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5590 | Безкамерная врезка | ИП Монин | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5591 | ТК-б/н | Задвижка Ду40 | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.239112 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5592 | КП-ЛЕН-127/1 | ООО "КРАСС" | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.238666 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5593 | Разветвление боксы АТК | ЦО боксы АТК ООО "ДЭУ" | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5594 | ТК-22/7КВ | КП-ЛЕН-127/1 | 7 | 0.04 | 04.фев | 0.238666 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000006 |
| 5595 | Врезка на инфикц.корпус 1 ЦО | Ответвление | 22.май | 0.04 | 04.фев | 0.238971 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.000002 |
| 5596 | Разветвление | Задвижка Ду 40 | 01.май | 0.04 | 04.фев | 0.238623 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5597 | Выход ЦО из гаража ЦО Кондратю | Ввод ЦО в гараж Упр.Департ.Суд | 19 | 0.04 | 04.фев | 0.239106 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000017 |
| 5598 | Отв. на БСМЭ и пат.лабор. | Патогист.лаборатория | 15 | 0.04 | 04.фев | 0.238971 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000013 |
| 5599 | Отв. на БСМЭ и пат.лабор. | Бюро СМЭ (морг) | 17 | 0.04 | 04.фев | 0.238971 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5600 | ИП Лавриков, ЦО Блок Б | ИП Лавриков, ЦО Блок В | 01.май | 0.04 | 04.фев | 0.238623 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5601 | Рабочая, 53 ЦО | ИП Литвякова Т.А | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5602 | ЦТП-73 | ОАО Росэнергоатом | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5603 | ТК-1/11КВ | Ввод ЦО ИП Андрианов Е.Б. | 32 | 0.04 | 04.фев | 0.23883 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000028 |
| 5604 | ТК-АБ-Береюк | Разветвление | 50 | 0.04 | 04.фев | 0.238941 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000044 |
| 5605 | Врезка на ИП Савельева | Задвижки Ду40 | 1 | 0.04 | 04.фев | 0.23862 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5606 | Разветвление | Задвижка Ду40 | 69 | 0.04 | 04.фев | 0.239066 | 0.0000226 | 0.0000016 | 0.0000061 |
| 5607 | Разветвление КПП-1 | ЦО КПП-1 ООО "ДЭУ" | 3 | 0.04 | 04.фев | 0.238633 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5608 | Задвижки Ду40 | ЦО на ИП Савельева | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5609 | Выход ЦО из ЦТП-13 | Вход ЦО в гараж ЦО Кондратюк | 11 | 0.04 | 04.фев | 0.239106 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.000001 |
| 5610 | ЦО Комарова, 135/10 | ЦО ООО "Волгатепломонтаж" | 26 | 0.04 | 04.фев | 0.23879 | 0.0000146 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5611 | ЦО ЦТП-55 | ЦО ООО ПА Фемида-К | 5 | 0.04 | 04.фев | 0.238646 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5612 | ИНД-77 | Узел ввода отопления | 3 | 0.033 | 03.сен | 0.254674 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 5613 | Вход ЦО Заречная,4/1 | ЦО ВЧД Васильева Г.А. | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.25476 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5614 | Врезка на здания ООО Трасса -М | КПП ЦО | 2 | 0.033 | 03.сен | 0.254635 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5615 | Задвижки в ТК-1/30 | Вход ост. павильон"Рябинушка" | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254813 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5616 | Ввод ЦО Комарова,135/6 | ЦО ООО "Волготепломонтаж" | 15 | 0.033 | 03.сен | 0.254932 | 0.0000146 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5617 | Задвижка ИНД-77 | Ввод ЦО Минская, 122/2 | 05.май | 0.033 | 03.сен | 0.254674 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5618 | Тройник на Ду32 | Врезка на КНС | 50 | 0.033 | 03.сен | 0.255009 | 0.0000226 | 0.0000011 | 0.0000041 |
| 5619 | Выход ЦО ЦТП-64 | ЦО ООО "Сервис-Лифт" | 01.май | 0.033 | 03.сен | 0.254632 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5620 | Ввод в гаражи СОШ №16 | Гаражи СОШ №16 | 03.фев | 0.033 | 03.сен | 0.254642 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5621 | Врезка в ТК-1/30 на ост. п. Ря | Задвижки в ТК-1/30 | 01.май | 0.033 | 03.сен | 0.254822 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5622 | Врезка на админ.здание | Административное здание ЦО | 5 | 0.033 | 03.сен | 0.254653 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5623 | Узел ЦО в ЦТП-31 | ЦО Каджоян Ваагн Степанович | 48.75 | 0.033 | 03.сен | 0.254912 | 0.0000185 | 0.0000009 | 0.0000033 |
| 5624 | Узел ЦО на Привокзальную ул.8 | ЦО Привокзальную ул.8 | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254629 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5625 | Прачечная | Врезка на КНС | 15 | 0.033 | 03.сен | 0.255009 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.0000012 |
| 5626 | Врезка на кафе | Задвижки | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.2547 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5627 | Ввод ЦО Комарова,135/3/1 | ЦО ОАО Балаково-Банк | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254629 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 5628 | Задвижки в ТК-1/30 | Вход ост. павильон"Рябинушка" | 31 | 0.033 | 03.сен | 0.254822 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000026 |
| 5629 | Распределительный узел | Врезка ЦО Комарова, 135/6 | 15 | 0.033 | 03.сен | 0.254932 | 0.0000146 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5630 | Распределительный узел | Врезка ЦО Комарова, 135/6 | 15 | 0.033 | 03.сен | 0.254932 | 0.0000146 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5631 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы,26 | ЦО ИП Кузнецова В.П. | 11 | 0.033 | 03.сен | 0.254689 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000009 |
| 5632 | ТК-1-4/11 | КП-БЗ-144 | 04.май | 0.033 | 03.сен | 0.254656 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5633 | Ввод ЦО Рабочая, 45 | Рабочая, 45/1 | 8 | 0.033 | 03.сен | 0.254671 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5634 | Врезка на хиругический корпус | Врезка на кислородную | 41 | 0.033 | 03.сен | 0.255056 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.0000034 |
| 5635 | Ввод ЦО МКД Шевченко ул.д.108 | ЦО ИП Баранов А.С. | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254629 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5636 | Врезка на кислородную | Врезка на дизельную | 32 | 0.033 | 03.сен | 0.255056 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000026 |
| 5637 | ТК-б/н | ЦО стоянка ИП Сафонов и гараж | 01.май | 0.033 | 03.сен | 0.254985 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5638 | КП-БР-9 | Узел ввода отопления | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254629 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5639 | Ввод ЦО МКД Чапаева 111 | пристройка Чапаева 111 | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254629 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5640 | Врезка на ИП Денисенко | ЦО ИП Денисенко | 7 | 0.033 | 03.сен | 0.254932 | 0.0000146 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5641 | Врезка МКД Трнавская,4 | ЦО ИП Галимов Н. Н. | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254629 | 0.0000138 | 0 | 0.0000001 |
| 5642 | Ввод ЦО МКД Ф.Социализма,17 | ЦО абонентов Ф.Социализма,17 | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254629 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5643 | ТК-б/н | Ввод ЦО стоянка ИП Сафонов | 58 | 0.033 | 03.сен | 0.254985 | 0.0000226 | 0.0000013 | 0.0000048 |
| 5644 | ТК-1/68 | Заречная ул. д.4/1 | 22 | 0.033 | 03.сен | 0.25476 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000018 |
| 5645 | Ввод ЦО бр.Захаровых,144 | ЦО В.В.Тупиков | 1 | 0.033 | 03.сен | 0.254656 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5646 | Ввод ЦО стоянка ИП Сафонов | ЦО стоянка ИП Сафонов | 01.май | 0.033 | 03.сен | 0.254985 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5647 | Жилой дом №93/1 | М-н Натали | 5 | 0.033 | 03.сен | 0.254653 | 0.0000203 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5648 | Ответвление | "Алькор+" | 01.май | 0.033 | 03.сен | 0.254632 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5649 | ЦТП-68 | ВНИ Симаков Ф.И. | фев.85 | 0.033 | 03.сен | 0.25464 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 5650 | Задвижки | ЦО на кафе | 12 | 0.033 | 03.сен | 0.254694 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000001 |
| 5651 | ТК-2-6/14 | Ввод ЦО Комарова,144А | 22 | 0.033 | 03.сен | 0.254754 | 0.0000185 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5652 | Ввод ЦО ЗАО "КАМРТИ" гаражи | ЦО ЗАО "КАМРТИ" пом.охраны | 16.май | 0.033 | 03.сен | 0.254721 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000014 |
| 5653 | ТК-2-6/14 | Узел ввода отопления | 11 | 0.033 | 03.сен | 0.254689 | 0.0000185 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5654 | ТК-б/н | ТК-б/н | 4 | 0.033 | 03.сен | 0.254647 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5655 | ТК-2-7/4 | разветвление на ВЧД | 08.фев | 0.032 | 03.сен | 0.257132 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5656 | разветвление | ВЧД Сайфутдинов Ш.В. | 08.фев | 0.032 | 03.сен | 0.257132 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5657 | 1КП-НЛ-76А | Узел ввода отопления | 30 | 0.032 | 03.сен | 0.257206 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000025 |
| 5658 | Ответвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.032 | 03.сен | 0.25713 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5659 | КП-ЛЕ-100А | Узел ввода отопления | 12 | 0.032 | 03.сен | 0.25713 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000001 |
| 5660 | разветвление | ВЧД Пономарев А.В. | 1 | 0.032 | 03.сен | 0.257132 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5661 | КП-СТ-48 | ЦО ООО"Ракурс" | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269533 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5662 | ТК-3-5/21 | ООО "МегаКон" | 17.май | 0.027 | 03.июл | 0.269619 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000014 |
| 5663 | 1КП-СТ-11 | Узел ввода ЦО | 19 | 0.027 | 03.июл | 0.269627 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000015 |
| 5664 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269852 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5665 | Безкамерная врезка | Чапаева,124 | 12.фев | 0.027 | 03.июл | 0.269591 | 0.0000226 | 0.0000003 | 0.000001 |
| 5666 | Разветвление | кислородная | 01.май | 0.027 | 03.июл | 0.269535 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5667 | Ввод ЦО МКД 30 лет Победы 28 | Ввод ЦО ФГУП "Почта России" | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269533 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5668 | Ввод ЦО ИП Щербаков А.П. | ЦО ИП Щербаков А.П. | 6 | 0.027 | 03.июл | 0.269559 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000005 |
| 5669 | ВНИ Ольхов А.С. | Ф."Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 04.май | 0.027 | 03.июл | 0.269575 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5670 | 1КП-СШ-25 | ООО "ГЕЯ" | 30 | 0.027 | 03.июл | 0.269684 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000023 |
| 5671 | ЦО ЦТП-57 | ЦО ООО Лада | 3 | 0.027 | 03.июл | 0.269543 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 5672 | Ввод ЦО Саратовск шоссе 53 | ЦО АО"Саратовоблжилстрой" | 3 | 0.027 | 03.июл | 0.269543 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 5673 | ЦТП-68 | ВНИ Симаков Ф.И. | 01.май | 0.027 | 03.июл | 0.269535 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5674 | Врезка на КПП ЗАО "КАМРТИ" | Ввод ЦО на КПП ЗАО "КАМРТИ" | 5 | 0.027 | 03.июл | 0.269554 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5675 | Ответвление | ООО "Лифтремонт" | 5 | 0.027 | 03.июл | 0.26958 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5676 | Врезка на КПП ЗАО "КАМ РТИ" | ЦО ЗАО "КАМ РТИ" Офис | 2 | 0.027 | 03.июл | 0.269564 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5677 | Врезка МРСК Волги РС КПП | МРСК Волги РС КПП | 07.май | 0.027 | 03.июл | 0.269567 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000006 |
| 5678 | Ответвление | ООО "Алькор 2" | 5 | 0.027 | 03.июл | 0.26958 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5679 | ответвление | МКУ БМР Служба субсидий | 01.май | 0.027 | 03.июл | 0.269535 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5680 | ЦО МКД Степная ул. д.8 и д.8б | ЦО ООО "Хорт" | 01.май | 0.027 | 03.июл | 0.269535 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5681 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 9 | 0.027 | 03.июл | 0.269852 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5682 | Выход ЦО Минская ул.д.49 | Абонент | 21 | 0.027 | 03.июл | 0.269852 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000016 |
| 5683 | Врезка на ИП Горчаков | ЦО ИП Горчаков | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269533 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5684 | Врезка на ИП Крынкин | ИП Крынкин ЦО | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269533 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5685 | Врезка на админ.здание | Боксы ЦО | 01.май | 0.027 | 03.июл | 0.269535 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5686 | ЦТП-65 | ЦО "БАЭС" | 2 | 0.027 | 03.июл | 0.269538 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5687 | ГБ-16 | МРСК Волги | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269533 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5688 | Врезка на ООО Наша Марка | ЦО Врезка на ООО "Наша Марка" | 02.май | 0.027 | 03.июл | 0.269541 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 5689 | Врезка КПП ПАП Балаково | ЦО КПП ПАП Балаково | 3 | 0.027 | 03.июл | 0.269543 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 5690 | ТК-ГС-К | Разветвление | 10 | 0.027 | 03.июл | 0.269642 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000008 |
| 5691 | Разветвление | Узел ввода отопления | 5 | 0.027 | 03.июл | 0.269642 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5692 | Разветвление | Узел ввода отопления | 7 | 0.027 | 03.июл | 0.269642 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000005 |
| 5693 | Разветвление | Узел ввода отопления | 18 | 0.027 | 03.июл | 0.269668 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000014 |
| 5694 | Разветвление | Узел ввода отопления | 9 | 0.027 | 03.июл | 0.269668 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5695 | Врезка с Ду32/25 | Дизельная | 4 | 0.027 | 03.июл | 0.269549 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000003 |
| 5696 | Врезка на КНС | КНС "Больничный городок" | 07.май | 0.027 | 03.июл | 0.269567 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000006 |
| 5697 | Врезка на ЗАО Олимп | ЗАО Олимп ЦО | 04.май | 0.027 | 03.июл | 0.269598 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5698 | Врезка на ЗАО Олимп | ИП Тарасов ЦО | 8 | 0.027 | 03.июл | 0.269598 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000006 |
| 5699 | Врезка на БРЭС ОАО"РЖД" | ЦО на Вагон ВЧД-14"РЖД" | 18 | 0.027 | 03.июл | 0.269622 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000014 |
| 5700 | Ввод ЦО Минская, 122/2 | ЦО Гамина Н.В.,Зиновьева Е.Н. | 2 | 0.027 | 03.июл | 0.269538 | 0.0000226 | 0 | 0.0000002 |
| 5701 | Разветвление Филиал "СВЭС" | ЦО МО Быково-Отрогское | 16 | 0.027 | 03.июл | 0.269611 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000012 |
| 5702 | Задвижки Ду25 | Ввод ЦО минимаркет | 27 | 0.027 | 03.июл | 0.269679 | 0.0000114 | 0.0000003 | 0.0000011 |
| 5703 | Ввод ЦО ИП Красильникова,135 | ЦО ИП Красильникова,135 | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269595 | 0.0000146 | 0 | 0.0000001 |
| 5704 | ТК-б/н-гараж | ТК-врезка | 38 | 0.027 | 03.июл | 0.269726 | 0.0000226 | 0.0000009 | 0.000003 |
| 5705 | Узел ЦО МКД Трнавская,26/3 | ЦО Трнавская,34/5 | 22.май | 0.027 | 03.июл | 0.269645 | 0.0000226 | 0.0000005 | 0.0000018 |
| 5706 | Распределительный узел ЦО | Ввод ЦО ИП Красильникова,135 | 12 | 0.027 | 03.июл | 0.269595 | 0.0000146 | 0.0000002 | 0.0000006 |
| 5707 | ТК-б/н | ООО "Клён" | 9 | 0.027 | 03.июл | 0.269575 | 0.0000226 | 0.0000002 | 0.0000007 |
| 5708 | Разветвление КПП-2 ООО"ДЭУ" | ЦО КПП-2 ООО"ДЭУ" | 16 | 0.027 | 03.июл | 0.269611 | 0.0000226 | 0.0000004 | 0.0000012 |
| 5709 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 28.мар | 0.027 | 03.июл | 0.269852 | 0.0000226 | 0.0000006 | 0.0000022 |
| 5710 | Ввод ЦО Минская ул.д.49 | ЦО МКД Минская ул.д.49 | 02.сен | 0.027 | 03.июл | 0.269852 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 5711 | ВНИ Ольхов А.С. | ЦО ВНИ Ольхов А.С. | 04.май | 0.027 | 03.июл | 0.269575 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5712 | Врезка на ЗАО Олимп | ЗАО Олимп ЦО | 1 | 0.027 | 03.июл | 0.269598 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5713 | Врезка на ИП Крынкин | Врезка Ду200/25 | 05.май | 0.025 | 03.июн | 0.274765 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5714 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | ЦО Балаково-Банк | 1 | 0.025 | 03.июн | 0.274748 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5715 | Разветвление бытовые помещения | ЦО боксы ООО"ДЭУ" | 30 | 0.025 | 03.июн | 0.274911 | 0.0000226 | 0.0000007 | 0.0000023 |
| 5716 | ЦО ЦТП-56 | ЦО МКУ УЖКХ | 5 | 0.025 | 03.июн | 0.274763 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5717 | ТК-см,разветвление на Дубровин | ВЧД Дубровин А.И. | 10 | 0.025 | 03.июн | 0.274788 | 0.0000169 | 0.0000002 | 0.0000006 |
| 5718 | Выход ЦО МКД Героев пр. д.38 | ЦО ИП Олейников М.П. | 1 | 0.025 | 03.июн | 0.274743 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5719 | Разветвление бытовые помещения | ЦО бытовые помещения ООО"ДЭУ" | 5 | 0.025 | 03.июн | 0.274911 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5720 | Разветвление скважина | ЦО скважина ООО "ДЭУ" | 1 | 0.025 | 03.июн | 0.274743 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5721 | Ввод ЦО Степная ул. д.24а | ЦО ЗАО "ВУТК" | 1 | 0.025 | 03.июн | 0.274748 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5722 | ЦТП-70 | ОАО Росэнергоатом | 2 | 0.021 | 03.май | 0.285516 | 0.0000226 | 0 | 0.0000001 |
| 5723 | Ввод ЦО Саратовское шоссе 51/2 | ЦО Саратовское шоссе 51/2 | 5 | 0.021 | 03.май | 0.285529 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000004 |
| 5724 | Врезка на ТП (ИП Ж.С. Манукян) | ЦО КП ГАИ | 02.май | 0.021 | 03.май | 0.285519 | 0.0000226 | 0.0000001 | 0.0000002 |

- Приложение 2 Расчет показателей надежности потребителей 
тепловой сети в соответствии с Методическими указаниями
по разработке схем теплоснабжения

- Расчет показателей надежности потребителей Балаковской ТЭЦ-4

Таблица П.2.1.1. Расчет показателей надежности потребителей Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | Адрес узла ввода | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привокзальная ул. д.73 | 0.794932 | 0.941862 |
| 2 | Безымянный проезд д.12 | 0.77118 | 0.9419 |
| 3 | Безымянный проезд д.12 | 0.759174 | 0.941895 |
| 4 | Привокзальная ул. д.5 | 0.77714 | 0.941868 |
| 5 | Привокзальная ул. д.4 | 0.778627 | 0.941864 |
| 6 | Привокзальная ул. д.8 | 0.77205 | 0.941874 |
| 7 | Привокзальная ул. д.7 | 0.772544 | 0.941882 |
| 8 | Привокзальная ул. д.6 | 0.772072 | 0.941884 |
| 9 | Привокзальная ул. д.1 | 0.772903 | 0.941864 |
| 10 | Привокзальная ул. д.3 | 0.778704 | 0.941865 |
| 11 | Привокзальная ул. д.2 | 0.777244 | 0.941868 |
| 12 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок Б | 0.798609 | 0.943279 |
| 13 | Саратовское шоссе д.16 ЭУ-2 | 0.832914 | 0.941942 |
| 14 | Саратовское шоссе д.16 | 0.832895 | 0.941941 |
| 15 | Саратовское шоссе д.18 | 0.658955 | 0.932422 |
| 16 | Саратовское шоссе д.18 | 0.832669 | 0.941825 |
| 17 | Саратовское шоссе д.28 | 0.801527 | 0.94251 |
| 18 | Безымянный проезд д.4 | 0.776062 | 0.941114 |
| 19 | Транспортная ул. д.6/1 | 0.534201 | 0.932422 |
| 20 | Ивановское шоссе д.2 | 0.996816 | 0.940638 |
| 21 | Шоссе Ак.Королева д.50 | 0.996797 | 0.940638 |
| 22 | Вокзальная ул. д.1а | 0.991725 | 0.942014 |
| 23 | Вокзальная ул. д.4 | 0.996131 | 0.942004 |
| 24 | Стадионная ул. д.5 | 0.935445 | 0.940734 |
| 25 | Стадионная ул. | 0.907491 | 0.940696 |
| 26 | Стадионная ул. | 0.904044 | 0.940641 |
| 27 | р-н ГСК Зенит | 0.956389 | 0.940725 |
| 28 | р-н ГСК Зенит | 0.956956 | 0.940725 |
| 29 | Промышленная ул. д.30/2 | 0.91249 | 0.940721 |
| 30 | Менделеева ул. д.1а | 0.992882 | 0.940726 |
| 31 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.12 | 0.989695 | 0.940728 |
| 32 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.1 | 0.986097 | 0.940725 |
| 33 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/1 | 0.996849 | 0.942006 |
| 34 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.5а | 0.996849 | 0.942012 |
| 35 | Титова ул. д.2а | 0.996612 | 0.942004 |
| 36 | Титова ул. д.2а | 0.996849 | 0.942015 |
| 37 | Чапаева ул. д.140а | 0.990408 | 0.942009 |
| 38 | Чапаева ул. д.140 | 0.989676 | 0.942009 |
| 39 | Чапаева ул. д.157а | 0.98953 | 0.94201 |
| 40 | Академика Жук ул. д.12а | 0.98953 | 0.942032 |
| 41 | Чапаева ул. д.161 | 0.987131 | 0.942004 |
| 42 | Чапаева ул. д.159 | 0.986904 | 0.942004 |
| 43 | Чапаева ул. д.159а | 0.984712 | 0.942004 |
| 44 | Чапаева ул. д.161а | 0.985944 | 0.942009 |
| 45 | Чапаева ул. д.163 | 0.986681 | 0.942004 |
| 46 | Чапаева ул. д.165 | 0.986132 | 0.942004 |
| 47 | Титова ул. д.5 | 0.991008 | 0.942009 |
| 48 | Титова ул. д.7 | 0.990361 | 0.942004 |
| 49 | Титова ул. д.3 | 0.992359 | 0.942008 |
| 50 | Титова ул. д.25 | 0.996412 | 0.942005 |
| 51 | Титова ул. д.27 | 0.996412 | 0.942013 |
| 52 | Титова ул. д.23 | 0.996412 | 0.942012 |
| 53 | Титова ул. д.21 | 0.996412 | 0.942021 |
| 54 | Титова ул. д.29 | 0.996412 | 0.942021 |
| 55 | Комарова ул. д.115 | 0.963362 | 0.942004 |
| 56 | Минская ул. д.61а | 0.955386 | 0.940239 |
| 57 | Волжская ул. д.94 | 0.910229 | 0.942009 |
| 58 | Леонова наб. д.28а | 0.687294 | 0.93985 |
| 59 | Леонова наб. д.34 | 0.708291 | 0.941997 |
| 60 | 30 лет Победы ул. | 0.775083 | 0.938541 |
| 61 | Саратовское шоссе | 0.771741 | 0.938099 |
| 62 | Героев пр. д.39 | 0.758589 | 0.941994 |
| 63 | Радищева ул. д.55 | 0.840526 | 0.942005 |
| 64 | Радищева ул. д.53 | 0.840526 | 0.942013 |
| 65 | Чапаева ул. д.116 | 0.98594 | 0.940935 |
| 66 | Чапаева ул. д.16а | 0.977275 | 0.94093 |
| 67 | Комсомольская ул. д.47б/2 | 0.853862 | 0.942012 |
| 68 | Комсомольская ул. д.47б/1 | 0.853862 | 0.942009 |
| 69 | Коммунистическая ул. д.110а | 0.751737 | 0.94201 |
| 70 | Ленина ул. д.112 | 0.987796 | 0.941943 |
| 71 | Академика Жук ул. д.2 | 0.995171 | 0.942004 |
| 72 | Академика Жук ул. д.10 | 0.995233 | 0.942007 |
| 73 | Академика Жук ул. д.10а | 0.993055 | 0.942006 |
| 74 | Академика Жук ул. д.6а | 0.993012 | 0.942005 |
| 75 | Академика Жук ул. д.10а | 0.996849 | 0.942011 |
| 76 | Академика Жук ул. д.4а | 0.992961 | 0.942005 |
| 77 | Академика Жук ул. д.12 | 0.993181 | 0.942031 |
| 78 | Академика Жук ул. д.16а | 0.993181 | 0.942034 |
| 79 | Академика Жук ул. д.18а | 0.993181 | 0.942038 |
| 80 | Титова ул. д.25/2 | 0.996849 | 0.94201 |
| 81 | Титова ул. д.25/1 | 0.996849 | 0.942007 |
| 82 | Академика Жук ул. д.20а | 0.996849 | 0.94199 |
| 83 | Академика Жук ул. д.22 | 0.996849 | 0.941992 |
| 84 | Академика Жук ул. д.20 | 0.996849 | 0.941993 |
| 85 | Академика Жук ул. д.24 | 0.996849 | 0.941985 |
| 86 | Академика Жук ул. д.26 | 0.996849 | 0.941984 |
| 87 | Академика Жук ул. д.24а | 0.996849 | 0.941981 |
| 88 | Академика Жук ул. д.28 | 0.996849 | 0.941972 |
| 89 | Академика Жук ул. д.30 | 0.996849 | 0.941972 |
| 90 | Академика Жук ул. д.28А | 0.996849 | 0.941969 |
| 91 | Ленина ул. д.120 | 0.996793 | 0.941961 |
| 92 | Ленина ул. д.122 | 0.996801 | 0.941963 |
| 93 | Ленина ул. д.120 | 0.996808 | 0.941966 |
| 94 | Академика Жук ул. д.34 | 0.91953 | 0.940728 |
| 95 | Ленина ул. д.127 | 0.921942 | 0.942004 |
| 96 | Академика Жук ул. д.36 | 0.862589 | 0.942008 |
| 97 | Академика Жук ул. д.36а | 0.862589 | 0.942005 |
| 98 | Академика Жук ул. д.38 | 0.862589 | 0.942008 |
| 99 | Академика Жук ул. д.40 | 0.863124 | 0.942008 |
| 100 | Академика Жук ул. д.42 | 0.863405 | 0.942007 |
| 101 | Академика Жук ул. д.44 | 0.863405 | 0.942008 |
| 102 | Академика Жук ул. д.42а | 0.863405 | 0.942006 |
| 103 | Академика Жук ул. д.46 | 0.863949 | 0.942007 |
| 104 | Академика Жук ул. д.48 | 0.864679 | 0.942008 |
| 105 | Академика Жук ул. д.49 | 0.993223 | 0.942015 |
| 106 | Академика Жук ул. д.47 | 0.993223 | 0.94201 |
| 107 | Механизаторов ул. д.14 | 0.993223 | 0.942017 |
| 108 | Академика Жук ул. д.45 | 0.993223 | 0.942011 |
| 109 | Академика Жук ул. д.43 | 0.993223 | 0.942013 |
| 110 | Академика Жук ул. д.41а | 0.996297 | 0.942009 |
| 111 | Академика Жук ул. д.41 | 0.996297 | 0.942013 |
| 112 | Академика Жук ул. д.39 | 0.996297 | 0.942017 |
| 113 | Академика Жук ул. д.37 | 0.995204 | 0.942007 |
| 114 | Ленина ул. д.125 | 0.995204 | 0.942006 |
| 115 | Ленина ул. д.118 | 0.996849 | 0.942027 |
| 116 | Академика Жук ул. д.33 | 0.996849 | 0.94202 |
| 117 | Академика Жук ул. д.29 | 0.996849 | 0.941943 |
| 118 | Радищева ул. д.30 | 0.996849 | 0.942011 |
| 119 | Ленина ул. д.116 | 0.996849 | 0.942009 |
| 120 | Ленина ул. д.123 | 0.995594 | 0.942004 |
| 121 | Радищева ул. д.36 | 0.995617 | 0.94201 |
| 122 | Ленина ул. д.121 | 0.996849 | 0.941927 |
| 123 | Ленина ул. д.114 | 0.996284 | 0.942025 |
| 124 | Ленина ул. д.112а/1 | 0.996284 | 0.94203 |
| 125 | Ленина ул. д.112а | 0.996284 | 0.942027 |
| 126 | Ленина ул. д.106 | 0.987796 | 0.941947 |
| 127 | Ленина ул. д.108 | 0.996284 | 0.942007 |
| 128 | Пионерская ул. д.48а | 0.996849 | 0.942019 |
| 129 | Розы Люксембург ул. д.37 | 0.996849 | 0.942025 |
| 130 | Розы Люксембург ул. д.35 | 0.996849 | 0.942029 |
| 131 | Пионерская ул. д.52а | 0.996849 | 0.942013 |
| 132 | Розы Люксембург ул. д.41 | 0.996849 | 0.942017 |
| 133 | Розы Люксембург ул. д.43 | 0.996849 | 0.94202 |
| 134 | Розы Люксембург ул. д.43а | 0.996849 | 0.942022 |
| 135 | Розы Люксембург ул. д.34 | 0.99626 | 0.942026 |
| 136 | Революционная ул. д.31а | 0.99626 | 0.942028 |
| 137 | Розы Люксембур ул. д.45 | 0.996849 | 0.942027 |
| 138 | Академика Жук ул. д.23 | 0.996849 | 0.942028 |
| 139 | Академика Жук ул. д.25 | 0.996849 | 0.94202 |
| 140 | Академика Жук ул. д.21 | 0.99626 | 0.942019 |
| 141 | Академика Жук ул. д.19 | 0.99626 | 0.942014 |
| 142 | Революционная ул. д.33 | 0.99626 | 0.942011 |
| 143 | Академика Жук ул. д.17 | 0.99626 | 0.942013 |
| 144 | Академика Жук ул. д.17а | 0.99626 | 0.942005 |
| 145 | Революционная ул. д.31 | 0.99626 | 0.942014 |
| 146 | Розы Люксембург ул. д.42 | 0.993181 | 0.942036 |
| 147 | Академика Жук ул. д.12/1 | 0.995281 | 0.942004 |
| 148 | Ленина ул. д.115 | 0.968679 | 0.941956 |
| 149 | Ленина ул. д.111а | 0.968679 | 0.941939 |
| 150 | Механизаторов ул. д.6б | 0.994344 | 0.94202 |
| 151 | Механизаторов ул. д.8б | 0.993725 | 0.942007 |
| 152 | Механизаторов ул. д.6а | 0.994344 | 0.942024 |
| 153 | Механизаторов ул. д.6 | 0.994344 | 0.94203 |
| 154 | Механизаторов ул. д.8а | 0.991845 | 0.942006 |
| 155 | Механизаторов ул. д.8б | 0.993725 | 0.942005 |
| 156 | Механизаторов ул. д.1а | 0.602009 | 0.932422 |
| 157 | Механизаторов ул. д.1 | 0.840526 | 0.942045 |
| 158 | Механизаторов ул. д.4 | 0.994344 | 0.942034 |
| 159 | Ленина ул. д.111 | 0.968773 | 0.941942 |
| 160 | Ленина ул. д.113а | 0.968679 | 0.941939 |
| 161 | Механизаторов ул. д.2 | 0.994344 | 0.942036 |
| 162 | Ленина ул. д.109а | 0.969264 | 0.941957 |
| 163 | Ленина ул. д.109 | 0.968679 | 0.941953 |
| 164 | Комсомольская ул. д.36 | 0.968371 | 0.941937 |
| 165 | Комсомольская ул. д.34 | 0.968371 | 0.941958 |
| 166 | Ленина ул. д.113 | 0.977875 | 0.941935 |
| 167 | Ленина ул. д.117а | 0.977875 | 0.941936 |
| 168 | Ленина ул. д.117 | 0.978059 | 0.941931 |
| 169 | Комсомольская ул. д.26 | 0.979277 | 0.941936 |
| 170 | Ленина ул. д.100 | 0.987992 | 0.941932 |
| 171 | Ленина ул. д.110 | 0.987796 | 0.941932 |
| 172 | Ленина ул. д.104 | 0.987992 | 0.941958 |
| 173 | Ленина ул. д.102 | 0.987992 | 0.941945 |
| 174 | Ленина ул. д.98 | 0.987992 | 0.941947 |
| 175 | Красноармейская ул. д.15/1 | 0.990315 | 0.941933 |
| 176 | Красноармейская ул. д.15 | 0.982983 | 0.942011 |
| 177 | Красноармейская ул. д.21 | 0.982983 | 0.942021 |
| 178 | Красноармейская ул. д.13 | 0.981094 | 0.942005 |
| 179 | Красноармейская ул. д.19 | 0.982983 | 0.942006 |
| 180 | Розы Люксембург ул. д.33 | 0.996849 | 0.942034 |
| 181 | Розы Люксембург ул. д.33а | 0.996849 | 0.942033 |
| 182 | Розы Люксембург ул. д.30 | 0.995447 | 0.942029 |
| 183 | Революционная ул. д.27 | 0.995447 | 0.942019 |
| 184 | Розы Люксембург ул. д.32а | 0.995447 | 0.942034 |
| 185 | Революционная ул. д.48 | 0.995447 | 0.942014 |
| 186 | Строителей проезд д.3а | 0.995447 | 0.942007 |
| 187 | Строителей проезд д.3 | 0.995447 | 0.942014 |
| 188 | Строителей проезд д.4 | 0.995447 | 0.942023 |
| 189 | Красноармейская ул. д.7 | 0.978108 | 0.942013 |
| 190 | Комсомольская ул. д.1 | 0.978108 | 0.942019 |
| 191 | Чапаева ул. д.143 | 0.995447 | 0.942029 |
| 192 | Чапаева ул. д.145 | 0.995524 | 0.942038 |
| 193 | Чапаева ул. д.147 | 0.995524 | 0.942034 |
| 194 | Строителей проезд д.6а | 0.995524 | 0.942037 |
| 195 | Чапаева ул. д.149 | 0.995524 | 0.94201 |
| 196 | Строителей проезд д.8а | 0.995524 | 0.942014 |
| 197 | Чапаева ул. д.151 | 0.995524 | 0.942018 |
| 198 | Чапаева ул. д.153 | 0.995524 | 0.942021 |
| 199 | Строителей проезд д.8 | 0.995756 | 0.942009 |
| 200 | Строителей проезд д.7 | 0.996309 | 0.942017 |
| 201 | Строителей проезд д.5а | 0.996049 | 0.942016 |
| 202 | Строителей проезд д.5 | 0.995756 | 0.942008 |
| 203 | Строителей проезд д.6 | 0.995447 | 0.942025 |
| 204 | Академика Жук ул. д.3 | 0.996309 | 0.94203 |
| 205 | Академика Жук ул. д.5 | 0.996309 | 0.942028 |
| 206 | Академика Жук ул. д.9 | 0.996309 | 0.942024 |
| 207 | Академика Жук ул. д.11 | 0.996309 | 0.942017 |
| 208 | Академика Жук ул. д.13 | 0.996849 | 0.942005 |
| 209 | Титова ул. д.33а | 0.996849 | 0.942028 |
| 210 | Титова ул. д.35а | 0.996849 | 0.942029 |
| 211 | Титова ул. д.27а | 0.996849 | 0.942015 |
| 212 | Ленина ул. д.126 | 0.996849 | 0.942011 |
| 213 | Титова ул. д.31 | 0.996849 | 0.942023 |
| 214 | Титова ул. д.33 | 0.996849 | 0.942023 |
| 215 | Титова ул. д.35 | 0.996849 | 0.942015 |
| 216 | Титова ул. д.23а | 0.995435 | 0.942004 |
| 217 | Титова ул. д.19а | 0.995439 | 0.942004 |
| 218 | Титова ул. д.19 | 0.994604 | 0.942004 |
| 219 | Титова ул. д.17 | 0.994921 | 0.942025 |
| 220 | Титова ул. д.17а | 0.994921 | 0.942013 |
| 221 | Титова ул. д.13 | 0.994921 | 0.942013 |
| 222 | Титова ул. д.11 | 0.994921 | 0.942023 |
| 223 | Титова ул. д.9 | 0.994137 | 0.942013 |
| 224 | Титова ул. д.15 | 0.994921 | 0.942006 |
| 225 | Титова ул. д.25а | 0.995666 | 0.942009 |
| 226 | Ленина ул. д.124а | 0.994652 | 0.942004 |
| 227 | Ленина ул. д.124 | 0.994701 | 0.942006 |
| 228 | Ленина ул. д.124 | 0.994699 | 0.94201 |
| 229 | Ленина ул. д.131 | 0.92294 | 0.942004 |
| 230 | Титова ул. д.37 | 0.923386 | 0.942009 |
| 231 | Титова ул. д.39 | 0.927498 | 0.942004 |
| 232 | Титова ул. д.39а | 0.926969 | 0.94201 |
| 233 | Титова ул. д.41а | 0.930695 | 0.942008 |
| 234 | Ленина ул. д.129 | 0.923198 | 0.942004 |
| 235 | Титова ул. д.43а | 0.930695 | 0.942008 |
| 236 | Титова ул. д.45а | 0.934537 | 0.942008 |
| 237 | Титова ул. д.41 | 0.930662 | 0.942004 |
| 238 | Титова ул. д.43 | 0.930694 | 0.942007 |
| 239 | Титова ул. д.45 | 0.934544 | 0.942007 |
| 240 | Титова ул. д.47 | 0.934544 | 0.942007 |
| 241 | Титова ул. д.51 | 0.936908 | 0.942007 |
| 242 | Титова ул. д.49 | 0.936908 | 0.942011 |
| 243 | Титова ул. д.51а | 0.937546 | 0.942004 |
| 244 | Титова ул. д.55 | 0.937535 | 0.942004 |
| 245 | Титова ул. д.53 | 0.938806 | 0.942006 |
| 246 | Титова ул. д.57 | 0.933361 | 0.942005 |
| 247 | Титова ул. д.57а | 0.931885 | 0.942004 |
| 248 | Титова ул. д.55а | 0.931855 | 0.942004 |
| 249 | Титова ул. д.59 | 0.910664 | 0.942011 |
| 250 | Титова ул. д.37а | 0.936277 | 0.942013 |
| 251 | Титова ул. д.47а | 0.934537 | 0.942008 |
| 252 | Академика Жук ул. д.48а | 0.868932 | 0.942018 |
| 253 | Академика Жук ул. д.50а | 0.86726 | 0.942005 |
| 254 | Академика Жук ул. д.50 | 0.866748 | 0.942008 |
| 255 | Академика Жук ул. д.52 | 0.866748 | 0.942008 |
| 256 | Академика Жук ул. д.54 | 0.868932 | 0.942006 |
| 257 | Академика Жук ул. д.54а | 0.868932 | 0.942006 |
| 258 | Академика Жук ул. д.56 | 0.870798 | 0.94201 |
| 259 | Академика Жук ул. д.58 | 0.870798 | 0.942009 |
| 260 | Академика Жук ул. д.58а | 0.868851 | 0.94201 |
| 261 | Академика Жук ул. д.61 | 0.988143 | 0.942046 |
| 262 | Академика Жук ул. д.59 | 0.988143 | 0.942041 |
| 263 | Академика Жук ул. д.57 | 0.988143 | 0.942035 |
| 264 | Академика Жук ул. д.61а | 0.987763 | 0.94204 |
| 265 | Академика Жук ул. д.55 | 0.988143 | 0.94203 |
| 266 | Академика Жук ул. д.53 | 0.988143 | 0.942024 |
| 267 | Академика Жук ул. д.51 | 0.988143 | 0.942017 |
| 268 | Механизаторов ул. д.5 | 0.988143 | 0.942013 |
| 269 | Механизаторов ул. д.3 | 0.988143 | 0.942007 |
| 270 | Механизаторов ул. д.12 | 0.993986 | 0.942016 |
| 271 | Механизаторов ул. д.12а | 0.993986 | 0.942016 |
| 272 | Механизаторов ул. д.12б | 0.993986 | 0.94201 |
| 273 | Радищева ул. д.50 | 0.988143 | 0.942006 |
| 274 | Радищева ул. д.52 | 0.987763 | 0.942005 |
| 275 | Радищева ул. д.54 | 0.987763 | 0.942012 |
| 276 | Радищева ул. д.56 | 0.987763 | 0.942021 |
| 277 | Радищева ул. д.58 | 0.987763 | 0.942027 |
| 278 | Радищева ул. д.60 | 0.987763 | 0.942032 |
| 279 | Радищева ул. д.62 | 0.987763 | 0.942035 |
| 280 | Ленина ул. д.119 | 0.977875 | 0.941947 |
| 281 | Ленина ул. д.107а | 0.979376 | 0.941959 |
| 282 | Комсомольская ул. д.43 | 0.874975 | 0.939662 |
| 283 | Комсомольская ул. д.45 | 0.872006 | 0.939679 |
| 284 | Комсомольская ул. д.47 | 0.866446 | 0.939689 |
| 285 | Комсомольская ул. д.49а | 0.878745 | 0.939671 |
| 286 | Комсомольская ул. д.47/1 | 0.839876 | 0.942024 |
| 287 | Комсомольская ул. д.49 | 0.871253 | 0.939673 |
| 288 | Комсомольская ул. д.41 | 0.875655 | 0.939663 |
| 289 | Комсомольская ул. д.39 | 0.875004 | 0.939661 |
| 290 | Комсомольская ул. д.37 | 0.87617 | 0.939655 |
| 291 | Ленина ул. д.105б | 0.892627 | 0.93994 |
| 292 | Ленина ул. д.105а | 0.976563 | 0.941935 |
| 293 | Ленина ул. д.105 | 0.976563 | 0.941931 |
| 294 | Ленина ул. д.103 | 0.975249 | 0.941934 |
| 295 | Ленина ул. д.103а | 0.974633 | 0.941953 |
| 296 | Ленина ул. д.101 | 0.919193 | 0.942009 |
| 297 | Ленина ул. д.99а | 0.922458 | 0.942009 |
| 298 | Ленина ул. д.95 | 0.919465 | 0.942014 |
| 299 | Ленина ул. д.78 | 0.995105 | 0.942009 |
| 300 | Ленина ул. д.80 | 0.995105 | 0.94202 |
| 301 | Ленина ул. д.84 | 0.995767 | 0.942005 |
| 302 | Ленина ул. д.86 | 0.995767 | 0.94202 |
| 303 | Ленина ул. д.88 | 0.99219 | 0.941942 |
| 304 | Комсомольская ул. д.33 | 0.99219 | 0.941931 |
| 305 | Ленина ул. д.92 | 0.99219 | 0.941938 |
| 306 | Ленина ул. д.90 | 0.995105 | 0.942019 |
| 307 | Ленина ул. д.107 | 0.977522 | 0.941931 |
| 308 | Красноармейская ул. д.17 | 0.981094 | 0.942005 |
| 309 | Красноармейская ул. д.9 | 0.978945 | 0.942004 |
| 310 | Красноармейская ул. д.11 | 0.979918 | 0.942004 |
| 311 | Красноармейская ул. д.5 | 0.979299 | 0.942004 |
| 312 | Красноармейская ул. д.3 | 0.979308 | 0.942016 |
| 313 | Титова ул. д.1 | 0.992339 | 0.942004 |
| 314 | Розы Люксембург ул. д.34а | 0.996849 | 0.942026 |
| 315 | Розы Люксембург ул. д.32 | 0.995447 | 0.942033 |
| 316 | Комсомольская ул. д.47а | 0.907136 | 0.942004 |
| 317 | Факел Социализма ул. д.35 | 0.907136 | 0.942007 |
| 318 | Комсомольская ул. д.51 | 0.914657 | 0.942008 |
| 319 | Факел Социализма ул. д.37 | 0.908879 | 0.942009 |
| 320 | Факел Социализма ул. д.29 | 0.916953 | 0.942004 |
| 321 | Факел Социализма ул. д.19а | 0.917138 | 0.942012 |
| 322 | Факел Социализма ул. д.19 | 0.917086 | 0.942004 |
| 323 | Факел Социализма ул. д.31 | 0.908879 | 0.942014 |
| 324 | Факел Социализма ул. д.25 | 0.908879 | 0.942023 |
| 325 | Факел Социализма ул. д.33 | 0.908751 | 0.942005 |
| 326 | Факел Социализма ул. д.23 | 0.917031 | 0.94201 |
| 327 | Факел Социализма ул. д.21 | 0.917031 | 0.942011 |
| 328 | Факел Социализма ул. д.17 | 0.939037 | 0.942031 |
| 329 | Ленина ул. д.97а | 0.939037 | 0.942028 |
| 330 | Ленина ул. д.93а | 0.939037 | 0.942008 |
| 331 | Ленина ул. д.91 | 0.939037 | 0.94201 |
| 332 | Ленина ул. д.91 | 0.939001 | 0.942009 |
| 333 | Ленина ул. д.93 | 0.939001 | 0.942011 |
| 334 | Ленина ул. д.76 | 0.982539 | 0.941939 |
| 335 | Факел Социализма ул. д.15 | 0.983604 | 0.94194 |
| 336 | Факел Социализма ул. д.13 | 0.983604 | 0.941933 |
| 337 | Факел Социализма ул. д.11 | 0.983604 | 0.941933 |
| 338 | Факел Социализма ул. д.9 | 0.983604 | 0.941953 |
| 339 | Факел Социализма ул. д.13а | 0.984239 | 0.941931 |
| 340 | Факел Социализма ул. д.9а | 0.980315 | 0.941938 |
| 341 | Факел Социализма ул. д.9б | 0.980312 | 0.941977 |
| 342 | Факел Социализма ул. д.7а | 0.975938 | 0.941935 |
| 343 | Факел Социализма ул. д.7 | 0.975938 | 0.941934 |
| 344 | Факел Социализма ул. д.5 | 0.971999 | 0.941933 |
| 345 | Факел Социализма ул. д.6 | 0.971654 | 0.941933 |
| 346 | Факел Социализма ул. д.5а | 0.971654 | 0.941936 |
| 347 | Факел Социализма ул. д.3а | 0.966797 | 0.941931 |
| 348 | Факел Социализма ул. д.3 | 0.967121 | 0.941931 |
| 349 | Факел Социализма ул. д.1 | 0.965824 | 0.941931 |
| 350 | Факел Социализма ул. д.1а | 0.966028 | 0.941933 |
| 351 | Факел Социализма ул. д.3/1 | 0.966028 | 0.941943 |
| 352 | Чапаева ул. д.109 | 0.993869 | 0.940939 |
| 353 | Чапаева ул. д.111 | 0.993254 | 0.942011 |
| 354 | Чапаева ул. д.113 | 0.993254 | 0.942004 |
| 355 | Чапаева ул. д.117 | 0.993359 | 0.942004 |
| 356 | Чапаева ул. д.116а | 0.995504 | 0.940944 |
| 357 | Чапаева ул. д.116г | 0.988609 | 0.939657 |
| 358 | Чапаева ул. д.116в | 0.986372 | 0.939663 |
| 359 | Чапаева ул. д.116б | 0.988012 | 0.939655 |
| 360 | Чапаева ул. д.119 | 0.99336 | 0.942015 |
| 361 | Чапаева ул. д.115 | 0.993333 | 0.942004 |
| 362 | Чапаева ул. д.121 | 0.993247 | 0.942004 |
| 363 | Чапаева ул. д.125 | 0.993228 | 0.942012 |
| 364 | Чапаева ул. д.123 | 0.993228 | 0.942018 |
| 365 | Чапаева ул. д.133 | 0.989697 | 0.941998 |
| 366 | Чапаева ул. д.131 | 0.98968 | 0.941993 |
| 367 | Чапаева ул. д.129 | 0.989663 | 0.941999 |
| 368 | Чапаева ул. д.127 | 0.989659 | 0.942006 |
| 369 | Пионерская ул. д.1 | 0.990568 | 0.942008 |
| 370 | Комсомольская ул. д.29 | 0.996028 | 0.941937 |
| 371 | Пионерская ул. д.1а | 0.990177 | 0.940745 |
| 372 | Факел Социализма ул. д.8 | 0.971654 | 0.94195 |
| 373 | Чапаева ул. д.116 | 0.992112 | 0.939941 |
| 374 | Чапаева ул. д.112 | 0.980602 | 0.94093 |
| 375 | Факел Социализма ул. д.2а | 0.962239 | 0.942004 |
| 376 | Факел Социализма ул. д.2 | 0.962587 | 0.942009 |
| 377 | Факел Социализма ул. д.4 | 0.963644 | 0.942006 |
| 378 | Факел Социализма ул. д.6А/1 | 0.948085 | 0.940937 |
| 379 | Редкова ул. д.52 | 0.933203 | 0.939665 |
| 380 | Свободы пл. д.5а | 0.942282 | 0.940928 |
| 381 | Свободы пл. д.5 | 0.941391 | 0.940929 |
| 382 | Ленина ул. д.70 | 0.930645 | 0.940932 |
| 383 | Ленина ул. д.68 | 0.929759 | 0.940933 |
| 384 | Ленина ул. д.60 | 0.920403 | 0.940927 |
| 385 | Свердлова ул. д.47 | 0.876881 | 0.939665 |
| 386 | Свердлова ул. д.45 | 0.878511 | 0.939659 |
| 387 | Свердлова ул. д.43 | 0.879264 | 0.939655 |
| 388 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.55 | 0.879393 | 0.939658 |
| 389 | Свердлова ул. д.58 | 0.963644 | 0.942024 |
| 390 | Факел Социализма ул. д.4а | 0.961019 | 0.942004 |
| 391 | Свердлова ул. д.54 | 0.961028 | 0.942007 |
| 392 | Чапаева ул. д.103 | 0.963211 | 0.940936 |
| 393 | Чапаева ул. д.107 | 0.969914 | 0.940931 |
| 394 | Чапаева ул. д.107а | 0.962465 | 0.940942 |
| 395 | Редкова ул. д.49 | 0.92355 | 0.94093 |
| 396 | Редкова ул. д.51 | 0.925044 | 0.940928 |
| 397 | Вольская ул. д.75 | 0.91133 | 0.94204 |
| 398 | Свердлова пл. д.4 | 0.908209 | 0.939668 |
| 399 | Ленина ул. д.58 | 0.920246 | 0.942014 |
| 400 | Свердлова ул. д.56 | 0.919267 | 0.942004 |
| 401 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.53 | 0.919027 | 0.942009 |
| 402 | Ленина ул. д.48 | 0.919451 | 0.942011 |
| 403 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.51 | 0.919027 | 0.942026 |
| 404 | Ленина ул. д.50 | 0.919788 | 0.942018 |
| 405 | Ленина ул. д.52 | 0.919788 | 0.942007 |
| 406 | Ленина ул. д.56 | 0.918992 | 0.942009 |
| 407 | Ленина ул. д.54 | 0.918147 | 0.942006 |
| 408 | Бр.Захаровых ул. д.16 | 0.917745 | 0.942004 |
| 409 | Бр.Захаровых ул. д.14 | 0.917324 | 0.942019 |
| 410 | Бр.Захаровых ул. д.14а | 0.928866 | 0.939663 |
| 411 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.58 | 0.959311 | 0.942004 |
| 412 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.56 | 0.958585 | 0.942004 |
| 413 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 | 0.958594 | 0.942014 |
| 414 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.52 | 0.958946 | 0.942008 |
| 415 | Октябрьская ул. д.50 | 0.960367 | 0.942008 |
| 416 | Свердлова ул. д.31 | 0.961135 | 0.942004 |
| 417 | Свердлова ул. д.25 | 0.961594 | 0.94201 |
| 418 | Свердлова ул. д.27 | 0.960463 | 0.942004 |
| 419 | Свердлова ул. д.27а | 0.960722 | 0.942004 |
| 420 | Свердлова ул. д.29 | 0.961173 | 0.942004 |
| 421 | Свердлова ул. д.19 | 0.96082 | 0.942004 |
| 422 | Свердлова ул. д.21 | 0.960476 | 0.942004 |
| 423 | Свердлова ул. д.23 | 0.96244 | 0.94201 |
| 424 | Свердлова ул. д.15 | 0.962137 | 0.942006 |
| 425 | Свердлова ул. д.17 | 0.96244 | 0.942005 |
| 426 | Свердлова ул. д.13 | 0.961679 | 0.942004 |
| 427 | Свердлова ул. д.9 | 0.961644 | 0.942006 |
| 428 | Октябрьская ул. д.42 | 0.961644 | 0.94202 |
| 429 | Октябрьская ул. д.40 | 0.951665 | 0.942019 |
| 430 | Свердлова ул. д.5 | 0.952719 | 0.942013 |
| 431 | Свердлова ул. д.3 | 0.952719 | 0.942014 |
| 432 | 60 лет СССР ул. д.32 | 0.951852 | 0.942007 |
| 433 | Свердлова ул. д.5а | 0.952719 | 0.942014 |
| 434 | 60 лет СССР ул. д.31 | 0.951852 | 0.942032 |
| 435 | 60 лет СССР ул. д.30 | 0.951665 | 0.942016 |
| 436 | 60 лет СССР ул. д.29 | 0.951665 | 0.942009 |
| 437 | 60 лет СССР ул. д.28 | 0.951665 | 0.942016 |
| 438 | Свердлова ул. д.2 | 0.945983 | 0.940937 |
| 439 | Факел Социализма ул. д.12 | 0.91133 | 0.942016 |
| 440 | Факел Социализма ул. д.14 | 0.91133 | 0.942026 |
| 441 | Факел Социализма ул. д.14а | 0.91133 | 0.942026 |
| 442 | Факел Социализма ул. д.16 | 0.911366 | 0.942007 |
| 443 | Факел Социализма ул. д.18 | 0.91133 | 0.942017 |
| 444 | Факел Социализма ул. д.22 | 0.91133 | 0.942016 |
| 445 | Факел Социализма ул. д.28 | 0.91133 | 0.942027 |
| 446 | Факел Социализма ул. д.27 | 0.815874 | 0.942004 |
| 447 | Гагарина ул. д.69 | 0.820572 | 0.942014 |
| 448 | Садовая ул. д.119 | 0.820572 | 0.942013 |
| 449 | Гагарина ул. д.73 | 0.829165 | 0.942006 |
| 450 | Гагарина ул. д.71 | 0.829165 | 0.942007 |
| 451 | Садовая ул. д.74а | 0.829165 | 0.942011 |
| 452 | Садовая ул. д.74 | 0.820572 | 0.942012 |
| 453 | Садовая ул. д.76 | 0.829165 | 0.942017 |
| 454 | Гагарина ул. д.75 | 0.829165 | 0.94201 |
| 455 | Гагарина ул. д.77 | 0.829476 | 0.942004 |
| 456 | Гагарина ул. д.79 | 0.829476 | 0.942022 |
| 457 | Гагарина ул. д.44А | 0.783312 | 0.94202 |
| 458 | Гагарина ул. д.42а | 0.783312 | 0.942013 |
| 459 | Гагарина ул. д.38 | 0.782035 | 0.942004 |
| 460 | Бр.Захаровых ул. д.150 | 0.782605 | 0.942004 |
| 461 | Бр.Захаровых ул. д.148 | 0.782644 | 0.942004 |
| 462 | Бр.Захаровых ул. д.154 | 0.784508 | 0.942016 |
| 463 | Бр.Захаровых ул. д.152 | 0.784501 | 0.942004 |
| 464 | Бр.Захаровых ул. д.146 | 0.782707 | 0.942004 |
| 465 | Гагарина ул. д.40а | 0.783312 | 0.942009 |
| 466 | Бр.Захаровых ул. д.144 | 0.785121 | 0.942004 |
| 467 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 0.784778 | 0.942012 |
| 468 | Бр.Захаровых ул. д.140 | 0.784778 | 0.942027 |
| 469 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.38 | 0.819277 | 0.939654 |
| 470 | Чернышевского ул. д.26 | 0.814132 | 0.939654 |
| 471 | Советская ул. д.66 | 0.793537 | 0.939654 |
| 472 | Пролетарская ул. д.4 | 0.824624 | 0.939935 |
| 473 | Пролетарская ул. д.2 | 0.825368 | 0.939936 |
| 474 | Пролетарская ул. д.3 | 0.821414 | 0.939668 |
| 475 | Московская ул. д.12 | 0.762938 | 0.93966 |
| 476 | Советская ул. д.13 | 0.808763 | 0.939659 |
| 477 | Чапаева ул. д.12 | 0.796587 | 0.939654 |
| 478 | Советская ул. д.35 | 0.796347 | 0.939655 |
| 479 | Советская ул. д.37 | 0.796603 | 0.939656 |
| 480 | Коммунистическая ул. д.22 | 0.775186 | 0.939692 |
| 481 | Коммунистическая ул. д.30 | 0.771933 | 0.9397 |
| 482 | Коммунистическая ул. д.15 | 0.779162 | 0.939663 |
| 483 | Коммунистическая ул. д.21а | 0.73033 | 0.93968 |
| 484 | Коммунистическая ул. д.21б | 0.732774 | 0.939681 |
| 485 | Коммунистическая ул. д.21в | 0.729774 | 0.939682 |
| 486 | Коммунистическая ул. д.25 | 0.747287 | 0.939679 |
| 487 | Коммунистическая ул. д.23 | 0.775368 | 0.939666 |
| 488 | Топоринская ул. д.4 | 0.778538 | 0.939657 |
| 489 | Коммунистическая ул. д.7 | 0.779426 | 0.93966 |
| 490 | Коммунистическая ул. д.1 | 0.83931 | 0.939659 |
| 491 | Коммунистическая ул. Офис СарГ | 0.86776 | 0.942004 |
| 492 | Набережная ул. д.3а | 0.868084 | 0.942004 |
| 493 | Коммунистическая ул. д.119б | 0.758326 | 0.942011 |
| 494 | Коммунистическая ул. д.119 | 0.757163 | 0.942006 |
| 495 | Коммунистическая ул. д.121 | 0.754351 | 0.942006 |
| 496 | Коммунистическая ул. д.108а | 0.758326 | 0.942017 |
| 497 | Коммунистическая ул. д.106а | 0.758326 | 0.942013 |
| 498 | Коммунистическая ул. д.121/5 | 0.752599 | 0.94201 |
| 499 | Коммунистическая ул. д.121б | 0.749759 | 0.942017 |
| 500 | Коммунистическая ул. д.123а | 0.749759 | 0.942011 |
| 501 | Коммунистическая ул. д.123 | 0.749836 | 0.94201 |
| 502 | Коммунистическая ул. д.121а | 0.758326 | 0.942032 |
| 503 | 20 лет ВЛКСМ пл. д.3 | 0.758326 | 0.94204 |
| 504 | Коммунистическая ул. д.123б | 0.749759 | 0.942011 |
| 505 | Коммунистическая ул. д.125а | 0.749759 | 0.942015 |
| 506 | Коммунистическая ул. д.125 | 0.747783 | 0.942015 |
| 507 | Коммунистическая ул. д.125б | 0.747783 | 0.942025 |
| 508 | Харьковская ул. д.30 | 0.726203 | 0.942012 |
| 509 | 20 лет ВЛКСМ пл. д.2 | 0.758326 | 0.942033 |
| 510 | Коммунистическая ул. д.125 | 0.749487 | 0.942005 |
| 511 | Коммунистическая ул. д.125 | 0.748039 | 0.942005 |
| 512 | Кормёженская ул. д.31 | 0.747783 | 0.942017 |
| 513 | Коммунистическая ул. д.127 | 0.74622 | 0.942006 |
| 514 | Коммунистическая ул. д.129 | 0.74399 | 0.942007 |
| 515 | Коммунистическая ул. д.133 | 0.74204 | 0.942008 |
| 516 | Коммунистическая ул. д.121В | 0.752599 | 0.942007 |
| 517 | Харьковская ул. д.36 | 0.717573 | 0.942017 |
| 518 | Харьковская ул. д.34 | 0.717562 | 0.942007 |
| 519 | Харьковская ул. д.32 | 0.717562 | 0.942007 |
| 520 | Коммунистическая ул. д.139 | 0.736493 | 0.942033 |
| 521 | Коммунистическая ул. д.137 | 0.708954 | 0.940746 |
| 522 | Коммунистическая ул. д.137а | 0.710457 | 0.940738 |
| 523 | Рабочая ул. д.21а | 0.699518 | 0.940739 |
| 524 | Рабочая ул. д.61 | 0.698734 | 0.94201 |
| 525 | Рабочая ул. д.57 | 0.698671 | 0.942006 |
| 526 | Рабочая ул. д.55 | 0.698671 | 0.942014 |
| 527 | Рабочая ул. д.53 | 0.698671 | 0.942015 |
| 528 | Рабочая ул. д.59 | 0.698671 | 0.942018 |
| 529 | Рабочая ул. д.41 | 0.696338 | 0.942008 |
| 530 | Рабочая ул. д.45 | 0.698671 | 0.942016 |
| 531 | Рабочая ул. д.47 | 0.696338 | 0.942022 |
| 532 | Рабочая ул. д.49 | 0.696338 | 0.942037 |
| 533 | Рабочая ул. д.43 | 0.696338 | 0.942009 |
| 534 | Рабочая ул. д.39 | 0.696338 | 0.942011 |
| 535 | Рабочая ул. д.51 | 0.696338 | 0.942052 |
| 536 | Рабочая ул. д.33 | 0.696338 | 0.942053 |
| 537 | 1 Мая ул. д.1а | 0.739058 | 0.942004 |
| 538 | Титова ул. д.2 | 0.982582 | 0.942008 |
| 539 | Ленина ул. д.133 | 0.96736 | 0.942009 |
| 540 | Ленина ул. д.103б | 0.904727 | 0.940933 |
| 541 | Ленина ул. д.97 | 0.921745 | 0.942005 |
| 542 | Ленина ул. д.82 | 0.995767 | 0.942008 |
| 543 | Ленина ул. д.76а | 0.984239 | 0.941948 |
| 544 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.4/3 | 0.996849 | 0.942008 |
| 545 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.5 | 0.98592 | 0.940735 |
| 546 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.6 | 0.98592 | 0.940753 |
| 547 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.4 | 0.98592 | 0.940722 |
| 548 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.3 | 0.986009 | 0.94072 |
| 549 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.2 | 0.986097 | 0.940721 |
| 550 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.7 | 0.984014 | 0.940721 |
| 551 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.8 | 0.983925 | 0.940723 |
| 552 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.13 | 0.983926 | 0.940719 |
| 553 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.10 | 0.983809 | 0.940728 |
| 554 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.9 | 0.98592 | 0.940764 |
| 555 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.14 | 0.984061 | 0.940719 |
| 556 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.15 | 0.984557 | 0.940732 |
| 557 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.16 | 0.984557 | 0.940734 |
| 558 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.21 | 0.964286 | 0.940726 |
| 559 | Менделеева ул. д.14 | 0.964286 | 0.940724 |
| 560 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.18 | 0.982889 | 0.940719 |
| 561 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.19 | 0.964286 | 0.940736 |
| 562 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.20 | 0.964286 | 0.940746 |
| 563 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.22 | 0.964286 | 0.940751 |
| 564 | Менделеева ул. д.12 | 0.958246 | 0.940719 |
| 565 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.23 | 0.957874 | 0.940719 |
| 566 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.24 | 0.957766 | 0.940719 |
| 567 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.25 | 0.957656 | 0.940719 |
| 568 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.26 | 0.957657 | 0.940735 |
| 569 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.27 | 0.957657 | 0.940739 |
| 570 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.28 | 0.958064 | 0.940746 |
| 571 | Менделеева ул. д.16 | 0.958064 | 0.940753 |
| 572 | Менделеева ул. д.15 | 0.958063 | 0.940719 |
| 573 | Менделеева ул. д.13 | 0.958064 | 0.940722 |
| 574 | Менделеева ул. д.8 | 0.983522 | 0.940719 |
| 575 | Менделеева ул. д.9 | 0.983445 | 0.940719 |
| 576 | Менделеева ул. д.10 | 0.983439 | 0.940719 |
| 577 | Менделеева ул. д.1 | 0.98325 | 0.940719 |
| 578 | Менделеева ул. д.2 | 0.98326 | 0.940733 |
| 579 | Менделеева ул. д.3 | 0.98326 | 0.940745 |
| 580 | Менделеева ул. д.4 | 0.98326 | 0.940746 |
| 581 | Менделеева ул. д.5 | 0.983361 | 0.940723 |
| 582 | Менделеева ул. д.6 | 0.983361 | 0.940731 |
| 583 | Менделеева ул. д.7 | 0.983361 | 0.940728 |
| 584 | Менделеева ул. д.11 | 0.983361 | 0.940731 |
| 585 | Вокзальная ул. д.1/1 | 0.995883 | 0.940722 |
| 586 | Леонова наб. д.3А | 0.997016 | 0.940818 |
| 587 | Леонова наб. д.1б | 0.983771 | 0.940736 |
| 588 | Леонова наб. д.1а | 0.982882 | 0.940727 |
| 589 | Минская ул. д.2 | 0.963902 | 0.940719 |
| 590 | Минская ул. д.4 | 0.96398 | 0.940724 |
| 591 | Минская ул. д.6 | 0.96398 | 0.940734 |
| 592 | Леонова наб. д.18 | 0.96398 | 0.940721 |
| 593 | Леонова наб. д.19 | 0.96398 | 0.940726 |
| 594 | Леонова наб. д.21 | 0.96398 | 0.940725 |
| 595 | Минская ул. д.8а | 0.902184 | 0.942004 |
| 596 | Леонова наб. д.20 | 0.96398 | 0.940735 |
| 597 | Минская ул. д.8 | 0.904047 | 0.942017 |
| 598 | Минская ул. д.10 | 0.904047 | 0.942006 |
| 599 | Минская ул. д.12 | 0.904047 | 0.942008 |
| 600 | Волжская ул. д.71 | 0.90284 | 0.942004 |
| 601 | Волжская ул. д.69 | 0.902528 | 0.942008 |
| 602 | Волжская ул. д.65 | 0.902869 | 0.94202 |
| 603 | Волжская ул. д.67а | 0.902308 | 0.9405 |
| 604 | Леонова наб. д.22 | 0.959031 | 0.940719 |
| 605 | Леонова наб. д.23 | 0.956596 | 0.940719 |
| 606 | Леонова наб. д.25 | 0.956583 | 0.94074 |
| 607 | Леонова наб. д.24 | 0.956602 | 0.94073 |
| 608 | Леонова наб. д.26 | 0.881973 | 0.941362 |
| 609 | Леонова наб. д.27 | 0.882126 | 0.942001 |
| 610 | Леонова наб. д.26а | 0.882283 | 0.942006 |
| 611 | Леонова наб. д.27а | 0.694647 | 0.943238 |
| 612 | Леонова наб. д.28 | 0.694381 | 0.941996 |
| 613 | Леонова наб. д.29 | 0.694374 | 0.942502 |
| 614 | Леонова наб. д.28а | 0.698074 | 0.941997 |
| 615 | Леонова наб. д.29а | 0.69728 | 0.941993 |
| 616 | Волжская ул. д.39 | 0.698074 | 0.942005 |
| 617 | Леонова наб. д.31а | 0.697372 | 0.941935 |
| 618 | Леонова наб. д.31 | 0.700982 | 0.942001 |
| 619 | Леонова наб. д.31а/1 | 0.703841 | 0.941996 |
| 620 | Леонова наб. д.32 | 0.708291 | 0.941999 |
| 621 | Леонова наб. д.35 | 0.708291 | 0.942 |
| 622 | Леонова наб. д.34а | 0.706959 | 0.941995 |
| 623 | Леонова наб. д.37 | 0.712169 | 0.941993 |
| 624 | Минская ул. д.16 | 0.904043 | 0.942031 |
| 625 | Волжская ул. д.61 | 0.90203 | 0.942004 |
| 626 | Волжская ул. д.59 | 0.902037 | 0.942013 |
| 627 | Волжская ул. д.63 | 0.902039 | 0.94201 |
| 628 | Волжская ул. д.57 | 0.890259 | 0.942004 |
| 629 | Волжская ул. д.45 | 0.874419 | 0.940223 |
| 630 | Волжская ул. д.47 | 0.885066 | 0.942004 |
| 631 | Волжская ул. д.55 | 0.88447 | 0.94201 |
| 632 | Волжская ул. д.53 | 0.884472 | 0.942008 |
| 633 | Леонова наб. д.26б | 0.8844 | 0.941416 |
| 634 | Волжская ул. д.45 | 0.689955 | 0.939832 |
| 635 | Леонова наб. д.40 | 0.716819 | 0.941993 |
| 636 | Леонова наб. д.42 | 0.731885 | 0.942008 |
| 637 | Леонова наб. д.43 | 0.731885 | 0.941994 |
| 638 | Заречная ул. д.2 | 0.731906 | 0.941997 |
| 639 | Заречная ул. д.4 | 0.736666 | 0.943228 |
| 640 | Леонова наб. д.44 | 0.731885 | 0.941998 |
| 641 | Заречная ул. д.7 | 0.736721 | 0.942495 |
| 642 | Заречная ул. д.6а | 0.736956 | 0.941987 |
| 643 | Заречная ул. д.10 | 0.736956 | 0.941998 |
| 644 | Заречная ул. д.8 | 0.736944 | 0.943238 |
| 645 | Заречная ул. д.6 | 0.736832 | 0.94199 |
| 646 | Волжская ул. д.1 | 0.736648 | 0.941096 |
| 647 | Волжская ул. д.1а | 0.752741 | 0.942506 |
| 648 | Гвардейская ул. д.5а | 0.746573 | 0.939833 |
| 649 | Волжская ул. д.37 | 0.867178 | 0.940219 |
| 650 | Волжская ул. д.41 | 0.892886 | 0.942018 |
| 651 | Волжская ул. д.74а | 0.890804 | 0.942008 |
| 652 | Минская ул. д.23 | 0.925161 | 0.942018 |
| 653 | Минская ул. д.21 | 0.925161 | 0.942019 |
| 654 | Минская ул. д.25 | 0.925161 | 0.942009 |
| 655 | Минская ул. д.27 | 0.92516 | 0.942004 |
| 656 | Минская ул. д.29 Админ. | 0.925119 | 0.942006 |
| 657 | Минская ул. д.31 | 0.925037 | 0.942004 |
| 658 | Минская ул. д.33 | 0.925037 | 0.942012 |
| 659 | Минская ул. д.29а | 0.924404 | 0.942004 |
| 660 | Комарова ул. д.109 | 0.924204 | 0.942001 |
| 661 | Комарова ул. д.107 | 0.923827 | 0.940226 |
| 662 | Комарова ул. д.105 | 0.934887 | 0.94202 |
| 663 | Комарова ул. д.103 | 0.934896 | 0.942005 |
| 664 | Комарова ул. д.111 | 0.923573 | 0.942011 |
| 665 | Комарова ул. д.113 | 0.923587 | 0.942004 |
| 666 | Минская ул. д.17 | 0.923571 | 0.942004 |
| 667 | Минская ул. д.19 | 0.923603 | 0.942004 |
| 668 | Минская ул. д.15 | 0.923477 | 0.942008 |
| 669 | Минская ул. д.13 | 0.923484 | 0.942003 |
| 670 | Леонова наб. д.10 | 0.923387 | 0.941375 |
| 671 | Леонова наб. д.11 | 0.903078 | 0.942012 |
| 672 | Леонова наб. д.12 | 0.903079 | 0.942012 |
| 673 | Минская ул. д.7 | 0.906809 | 0.942016 |
| 674 | Минская ул. д.7а | 0.859626 | 0.938928 |
| 675 | Леонова наб. д.13 | 0.903079 | 0.942006 |
| 676 | Леонова наб. д.14 | 0.903151 | 0.942005 |
| 677 | Минская ул. д.3 | 0.903204 | 0.942006 |
| 678 | Леонова наб. д.15 | 0.903204 | 0.942006 |
| 679 | Минская ул. д.5 | 0.906809 | 0.942014 |
| 680 | Минская ул. д.9/1 | 0.91029 | 0.942004 |
| 681 | Минская ул. д.11 | 0.923466 | 0.942013 |
| 682 | Леонова наб. д.9 | 0.990138 | 0.942011 |
| 683 | Леонова наб. д.7 | 0.990138 | 0.942008 |
| 684 | Леонова наб. д.8 | 0.990138 | 0.942009 |
| 685 | Леонова наб. д.3 | 0.991468 | 0.942006 |
| 686 | Леонова наб. д.2 | 0.991698 | 0.942008 |
| 687 | Леонова наб. д.4 | 0.991468 | 0.942013 |
| 688 | Леонова наб. д.5 | 0.991725 | 0.942013 |
| 689 | Леонова наб. д.1 | 0.993318 | 0.942004 |
| 690 | Вокзальная ул. д.1 | 0.995325 | 0.942015 |
| 691 | Леонова наб. д.6 | 0.991725 | 0.94203 |
| 692 | Комарова ул. д.126 | 0.963081 | 0.942008 |
| 693 | Комарова ул. д.128 | 0.963337 | 0.942008 |
| 694 | Комарова ул. д.133 | 0.963592 | 0.942006 |
| 695 | Комарова ул. д.144 | 0.97493 | 0.942005 |
| 696 | Комарова ул. д.135/4 | 0.980632 | 0.942004 |
| 697 | Комарова ул. д.146 | 0.97493 | 0.942005 |
| 698 | Комарова ул. д. 146/1 | 0.975103 | 0.942008 |
| 699 | Комарова ул. д.144а | 0.975101 | 0.942003 |
| 700 | Комарова ул. д.148 | 0.974503 | 0.942005 |
| 701 | Комарова ул. д.150 | 0.996849 | 0.942026 |
| 702 | Комарова ул. д.151 | 0.996849 | 0.94202 |
| 703 | Комарова ул. д.152 | 0.996849 | 0.94201 |
| 704 | Вокзальная ул. д.5 | 0.974175 | 0.942006 |
| 705 | Вокзальная ул. д.6 | 0.973656 | 0.942012 |
| 706 | Вокзальная ул. д.7 | 0.973656 | 0.942012 |
| 707 | Вокзальная ул. д.9 | 0.973655 | 0.942009 |
| 708 | Вокзальная ул. д.17а | 0.990806 | 0.942003 |
| 709 | Вокзальная ул. д.13а | 0.993321 | 0.942001 |
| 710 | Вокзальная ул. д.12 | 0.989066 | 0.942001 |
| 711 | Вокзальная ул. д.10 | 0.989065 | 0.942003 |
| 712 | Вокзальная ул. д.11 | 0.988766 | 0.942001 |
| 713 | Вокзальная ул. д.15 | 0.988166 | 0.942003 |
| 714 | Вокзальная ул. д.14а | 0.994565 | 0.942007 |
| 715 | Вокзальная ул. д.13 | 0.994009 | 0.942004 |
| 716 | Вокзальная ул. д.14 | 0.994567 | 0.942005 |
| 717 | Вокзальная ул. д.7а | 0.996506 | 0.94202 |
| 718 | Вокзальная ул. д.6а | 0.996506 | 0.942004 |
| 719 | Вокзальная ул. д.5а | 0.996506 | 0.94202 |
| 720 | Вокзальная ул. д.8 | 0.973655 | 0.942009 |
| 721 | Минская ул. д.59 | 0.989056 | 0.942014 |
| 722 | Комарова ул. д.132а | 0.987821 | 0.940236 |
| 723 | Комарова ул. д.132/1 | 0.962621 | 0.942017 |
| 724 | Комарова ул. д.132 | 0.962622 | 0.942015 |
| 725 | Комарова ул. д.130 | 0.975103 | 0.942014 |
| 726 | Комарова ул. д.130а | 0.962776 | 0.942004 |
| 727 | Комарова ул. д.134 | 0.962622 | 0.942016 |
| 728 | Комарова ул. д.134а | 0.962622 | 0.942021 |
| 729 | Комарова ул. д.142 | 0.941863 | 0.94023 |
| 730 | Комарова ул. д.140 | 0.942385 | 0.941377 |
| 731 | Комарова ул. д.138 | 0.941656 | 0.940239 |
| 732 | Минская ул. д.41 | 0.942428 | 0.941996 |
| 733 | Минская ул. д.51 | 0.940556 | 0.940218 |
| 734 | Минская ул. д.59а | 0.960994 | 0.942015 |
| 735 | Минская ул. д.43 | 0.95888 | 0.942013 |
| 736 | Минская ул. д.49 | 0.95848 | 0.940246 |
| 737 | Минская ул. д.55 | 0.958654 | 0.940515 |
| 738 | Минская ул. д.47 | 0.939207 | 0.940225 |
| 739 | Минская ул. д.45 | 0.941468 | 0.94029 |
| 740 | Минская ул. д.39 | 0.941022 | 0.940226 |
| 741 | Комарова ул. д.122а | 0.942987 | 0.942007 |
| 742 | Комарова ул. д.122 | 0.942987 | 0.942005 |
| 743 | Минская ул. д.37 | 0.942895 | 0.942004 |
| 744 | Комарова ул. д.136 | 0.938737 | 0.940248 |
| 745 | Комарова ул. д.124 | 0.943025 | 0.942015 |
| 746 | Минская ул. д.57а | 0.962216 | 0.942001 |
| 747 | Минская ул. д.63а | 0.96282 | 0.942003 |
| 748 | Минская ул. д.57 | 0.958501 | 0.940214 |
| 749 | Минская ул. д.65 | 0.962811 | 0.942012 |
| 750 | Минская ул. д.65А | 0.957132 | 0.940214 |
| 751 | Минская ул. д.71 | 0.959488 | 0.940242 |
| 752 | Минская ул. д.69 | 0.965616 | 0.942004 |
| 753 | Шевченко ул. д.79а | 0.967599 | 0.942001 |
| 754 | Шевченко ул. д.79 | 0.969011 | 0.942001 |
| 755 | Шевченко ул. д.77 | 0.968095 | 0.940219 |
| 756 | Шевченко ул. д.81 | 0.966818 | 0.940223 |
| 757 | Шевченко ул. д.101 | 0.971294 | 0.942004 |
| 758 | Шевченко ул. д.85 | 0.975015 | 0.942014 |
| 759 | Шевченко ул. д.87 | 0.975021 | 0.942014 |
| 760 | Шевченко ул. д.89 | 0.974998 | 0.942028 |
| 761 | Шевченко ул. д.91 | 0.975177 | 0.942021 |
| 762 | Шевченко ул. д.83 | 0.975193 | 0.942004 |
| 763 | Шевченко ул. д.96 | 0.990515 | 0.942001 |
| 764 | Шевченко ул. д.98 | 0.991369 | 0.942001 |
| 765 | Шевченко ул. д.93 | 0.982959 | 0.942006 |
| 766 | Шевченко ул. д.95 | 0.98258 | 0.942006 |
| 767 | Шевченко ул. д.97 | 0.98257 | 0.942018 |
| 768 | Шевченко ул. д.100 | 0.992331 | 0.942001 |
| 769 | Шевченко ул. д.106 | 0.99407 | 0.942004 |
| 770 | Шевченко ул. д.102 | 0.992444 | 0.942009 |
| 771 | Шевченко ул. д.92 | 0.99151 | 0.942006 |
| 772 | Шевченко ул. д.94 | 0.990466 | 0.942003 |
| 773 | Шевченко ул. д.120А | 0.990461 | 0.942009 |
| 774 | Шевченко ул. д.120 | 0.968557 | 0.941364 |
| 775 | Шевченко ул. д.121 | 0.817496 | 0.941809 |
| 776 | Саратовское шоссе д.25 | 0.819178 | 0.941808 |
| 777 | Саратовское шоссе д.23 | 0.820407 | 0.941808 |
| 778 | Саратовское шоссе д.21 | 0.823428 | 0.941808 |
| 779 | Саратовское шоссе д.19 | 0.82424 | 0.941815 |
| 780 | Саратовское шоссе д.17 | 0.828205 | 0.941808 |
| 781 | Саратовское шоссе д.15 | 0.831227 | 0.941944 |
| 782 | Саратовское шоссе д.13 | 0.834385 | 0.941945 |
| 783 | Шевченко ул. д.114б | 0.834355 | 0.941945 |
| 784 | Шевченко ул. д.104а | 0.834296 | 0.943248 |
| 785 | Шевченко ул. д.104 | 0.834306 | 0.941954 |
| 786 | Шевченко ул. д.104б | 0.833325 | 0.941841 |
| 787 | Шевченко ул. д.108 | 0.995022 | 0.942004 |
| 788 | Шевченко ул. д.110 | 0.995866 | 0.942005 |
| 789 | Шевченко ул. д.112 | 0.995866 | 0.942012 |
| 790 | Вокзальная ул. д.71 | 0.990575 | 0.942007 |
| 791 | Шевченко ул. д.99 | 0.990583 | 0.942005 |
| 792 | Вокзальная ул. д.10а | 0.985609 | 0.942003 |
| 793 | Вокзальная ул. д.19 | 0.985603 | 0.942027 |
| 794 | Вокзальная ул. д.18 | 0.985632 | 0.942004 |
| 795 | Вокзальная ул. д.9а | 0.985633 | 0.942001 |
| 796 | Вокзальная ул. д.18а | 0.985771 | 0.942004 |
| 797 | Вокзальная ул. д.16а | 0.985771 | 0.942002 |
| 798 | Вокзальная ул. д.8а | 0.984861 | 0.942012 |
| 799 | Вокзальная ул. д.16 | 0.989264 | 0.942001 |
| 800 | Шевченко ул. д.90 | 0.970844 | 0.942001 |
| 801 | Минская ул. д.67 | 0.966365 | 0.942001 |
| 802 | Минская ул. д.61 | 0.964956 | 0.942 |
| 803 | Минская ул. д.75 | 0.963434 | 0.940217 |
| 804 | Шевченко ул. д.75 | 0.97016 | 0.942003 |
| 805 | Минская ул. д.73 | 0.969561 | 0.940221 |
| 806 | Минская ул. д.77 | 0.969484 | 0.941999 |
| 807 | Минская ул. д.77/1 | 0.965017 | 0.940217 |
| 808 | Шевченко ул. д.122 | 0.969632 | 0.942001 |
| 809 | Каховская ул. д.9 | 0.81122 | 0.942006 |
| 810 | Каховская ул. д.5 | 0.81122 | 0.942006 |
| 811 | Каховская ул. д.3 | 0.81122 | 0.942001 |
| 812 | Заречная ул. д.44 | 0.81122 | 0.942011 |
| 813 | Каховская ул. д.7 | 0.81122 | 0.941998 |
| 814 | Каховская ул. д.11 | 0.817319 | 0.941993 |
| 815 | Каховская ул. д.13 | 0.817319 | 0.941993 |
| 816 | Каховская ул. д.15 | 0.817593 | 0.941993 |
| 817 | Шевченко ул. д.7А | 0.810254 | 0.940366 |
| 818 | Шевченко ул. д.1 | 0.810689 | 0.941999 |
| 819 | Дружбы ул. д.5 | 0.817813 | 0.941993 |
| 820 | Шевченко ул. д.5А | 0.810689 | 0.942008 |
| 821 | Шевченко ул. д.3А | 0.810689 | 0.942008 |
| 822 | Заречная ул. д.45а | 0.8217 | 0.942504 |
| 823 | Шевченко ул. д.6 | 0.822335 | 0.941995 |
| 824 | Шевченко ул. д.12 | 0.823836 | 0.941994 |
| 825 | Шевченко ул. д.14 | 0.83419 | 0.942015 |
| 826 | Шевченко ул. д.16 | 0.83419 | 0.941996 |
| 827 | Шевченко ул. д.24 | 0.83419 | 0.941995 |
| 828 | Шевченко ул. д.22 | 0.83419 | 0.942 |
| 829 | Шевченко ул. д.26 | 0.83419 | 0.942007 |
| 830 | Саратовское шоссе д.33 | 0.834645 | 0.941995 |
| 831 | Шевченко ул. д.28 | 0.83419 | 0.942015 |
| 832 | Саратовское шоссе д.31а | 0.826944 | 0.941947 |
| 833 | Саратовское шоссе д.31 | 0.826937 | 0.941946 |
| 834 | Саратовское шоссе д.29 | 0.827643 | 0.941993 |
| 835 | Саратовское шоссе д.27 | 0.828349 | 0.941993 |
| 836 | Шевченко ул. д.46 | 0.8286 | 0.941993 |
| 837 | Шевченко ул. д.44 | 0.819763 | 0.94109 |
| 838 | Шевченко ул. д.21 | 0.819981 | 0.942496 |
| 839 | Шевченко ул. д.19 | 0.819602 | 0.942496 |
| 840 | Лобачевского ул. д.120 | 0.820095 | 0.942497 |
| 841 | Шевченко ул. д.38 | 0.828622 | 0.943197 |
| 842 | Шевченко ул. д.36 | 0.827591 | 0.941061 |
| 843 | Шевченко ул. д.17 | 0.817875 | 0.941092 |
| 844 | Шевченко ул. д.1а | 0.82685 | 0.942457 |
| 845 | Шевченко ул. д.25 | 0.8192 | 0.941094 |
| 846 | Шевченко ул. д.23 | 0.81832 | 0.941103 |
| 847 | Лобачевского ул. д.116 | 0.820103 | 0.942496 |
| 848 | Каховская ул. д.43/2 | 0.814876 | 0.941203 |
| 849 | Каховская ул. д.43 | 0.812886 | 0.942005 |
| 850 | Каховская ул. д.41/1 | 0.812873 | 0.941994 |
| 851 | Каховская ул. д.41 | 0.812873 | 0.941994 |
| 852 | Каховская ул. д.39 | 0.812873 | 0.941996 |
| 853 | Каховская ул. д.45 | 0.812892 | 0.942006 |
| 854 | Шевченко ул. д.42 | 0.828629 | 0.941949 |
| 855 | Саратовское шоссе д.35 | 0.823574 | 0.942003 |
| 856 | Саратовское шоссе д.37а | 0.823452 | 0.941993 |
| 857 | Саратовское шоссе д.37 | 0.835234 | 0.941993 |
| 858 | Саратовское шоссе д.39 | 0.83523 | 0.941997 |
| 859 | Шевченко ул. д.2 | 0.822795 | 0.941993 |
| 860 | Шевченко ул. д.4 | 0.82221 | 0.942511 |
| 861 | Шевченко ул. д.7 | 0.81892 | 0.941996 |
| 862 | Шевченко ул. д.9 | 0.81892 | 0.941997 |
| 863 | Заречная ул. д.45 | 0.810689 | 0.94202 |
| 864 | Заречная ул. д.45 | 0.810689 | 0.942017 |
| 865 | Саратовское шоссе д.28 | 0.613347 | 0.932422 |
| 866 | Транспортная ул. д.3 | 0.801818 | 0.941091 |
| 867 | Транспортная ул. д.3 | 0.794022 | 0.941242 |
| 868 | Транспортная ул. д.3/5 | 0.792486 | 0.941089 |
| 869 | Транспортная ул. д.1 | 0.793969 | 0.942513 |
| 870 | Транспортная ул. д.3 | 0.794037 | 0.941999 |
| 871 | Транспортная ул. д.6/3 | 0.788956 | 0.941107 |
| 872 | Транспортная ул. д.4 | 0.769265 | 0.941127 |
| 873 | Саратовское шоссе д.14 | 0.817537 | 0.943283 |
| 874 | Вокзальная ул. База " ВПРОК" | 0.996171 | 0.94201 |
| 875 | 30 лет Победы ул. д.69/1 | 0.834402 | 0.941792 |
| 876 | 30 лет Победы ул. д.71 | 0.835313 | 0.94203 |
| 877 | Саратовское шоссе д.50/8 | 0.828579 | 0.942008 |
| 878 | Саратовское шоссе д.50/8 | 0.835315 | 0.942005 |
| 879 | Саратовское шоссе д.58 | 0.83522 | 0.941993 |
| 880 | Саратовское шоссе д.68 (21 | 0.830054 | 0.941997 |
| 881 | 30 лет Победы ул. 8Амкр | 0.820526 | 0.941993 |
| 882 | 30 лет Победы ул. д.40 | 0.823766 | 0.940081 |
| 883 | 30 лет Победы ул. д.36 | 0.797419 | 0.942006 |
| 884 | 30 лет Победы ул. д.36в | 0.797408 | 0.942021 |
| 885 | 30 лет Победы ул. д.38 | 0.825264 | 0.941993 |
| 886 | Саратовское шоссе д.49 | 0.826196 | 0.941997 |
| 887 | Саратовское шоссе д.45 | 0.826392 | 0.941996 |
| 888 | Саратовское шоссе д.45а | 0.825292 | 0.941994 |
| 889 | Саратовское шоссе д.45б | 0.825292 | 0.941998 |
| 890 | Саратовское шоссе д.45в | 0.825219 | 0.942512 |
| 891 | Саратовское шоссе д.47 | 0.825848 | 0.941996 |
| 892 | Саратовское шоссе д.53 | 0.825551 | 0.941993 |
| 893 | Саратовское шоссе д.55 | 0.824909 | 0.941993 |
| 894 | Саратовское шоссе д.51 | 0.802848 | 0.941997 |
| 895 | Саратовское шоссе д.57 | 0.795658 | 0.942017 |
| 896 | Степная ул. д.18 | 0.795679 | 0.942006 |
| 897 | Степная ул. д.20 | 0.795683 | 0.941998 |
| 898 | Степная ул. д.16 | 0.796025 | 0.942003 |
| 899 | Степная ул. д.14 | 0.796025 | 0.942003 |
| 900 | Степная ул. д.12 | 0.796023 | 0.942009 |
| 901 | Степная ул. д.18а | 0.795966 | 0.942 |
| 902 | 30 лет Победы ул. д.34/1 | 0.7975 | 0.941997 |
| 903 | 30 лет Победы ул. д.32 | 0.796585 | 0.941996 |
| 904 | 30 лет Победы ул. д.34 | 0.797497 | 0.942003 |
| 905 | 30 лет Победы ул. д.36б | 0.797484 | 0.941994 |
| 906 | 30 лет Победы ул. д.36а | 0.797421 | 0.941994 |
| 907 | Степная ул. д.30 | 0.796011 | 0.941993 |
| 908 | Степная ул. д.6 | 0.796293 | 0.941994 |
| 909 | Степная ул. д.4 | 0.796285 | 0.942006 |
| 910 | Степная ул. д.10 | 0.79602 | 0.94202 |
| 911 | Степная ул. д.10А | 0.795971 | 0.94201 |
| 912 | Степная ул. д.8а | 0.795883 | 0.942005 |
| 913 | Степная ул. д.8 | 0.795879 | 0.942013 |
| 914 | Степная ул. д.22/24 | 0.795413 | 0.941994 |
| 915 | Степная ул. д.26 | 0.793979 | 0.941994 |
| 916 | Степная ул. д.28 | 0.793975 | 0.942002 |
| 917 | Степная ул. д.28/1 | 0.77833 | 0.939726 |
| 918 | Героев пр. д.36 | 0.785013 | 0.942002 |
| 919 | Героев пр. д.38 | 0.785016 | 0.942001 |
| 920 | Героев пр. д.40 | 0.785011 | 0.942005 |
| 921 | Героев пр. д.34 | 0.784983 | 0.942006 |
| 922 | Героев пр. д.36 | 0.782563 | 0.942006 |
| 923 | Героев пр. д.29 | 0.785059 | 0.941993 |
| 924 | Героев пр. д.31 | 0.782594 | 0.941997 |
| 925 | Героев пр. д.33 | 0.782199 | 0.943239 |
| 926 | Саратовское шоссе д.73 | 0.78197 | 0.941998 |
| 927 | Степная ул. д.60 | 0.781961 | 0.942019 |
| 928 | Героев пр. д.31а | 0.782166 | 0.942003 |
| 929 | Героев пр. д.44 | 0.78527 | 0.941996 |
| 930 | Героев пр. д.46 | 0.78525 | 0.942008 |
| 931 | Героев пр. д.44а | 0.785287 | 0.941993 |
| 932 | Героев пр. д.42 | 0.785261 | 0.941998 |
| 933 | Героев пр. д.44б | 0.785246 | 0.941993 |
| 934 | Степная ул. д.24а | 0.785302 | 0.942003 |
| 935 | Героев пр. д.46Б | 0.795668 | 0.942002 |
| 936 | Героев пр. д.52 | 0.796016 | 0.942008 |
| 937 | Героев пр. д.50 | 0.79603 | 0.941999 |
| 938 | Героев пр. д.56 | 0.802081 | 0.941993 |
| 939 | Героев пр. д.54 | 0.802268 | 0.941993 |
| 940 | Героев пр. д.58в | 0.801362 | 0.942023 |
| 941 | Героев пр. д.58б | 0.801366 | 0.942016 |
| 942 | Героев пр. д.58а | 0.801368 | 0.942007 |
| 943 | Героев пр. д.58 | 0.801372 | 0.941994 |
| 944 | Саратовское шоссе д.65 | 0.794328 | 0.941993 |
| 945 | Героев пр. д.41 | 0.797007 | 0.942003 |
| 946 | Героев пр. д.27 | 0.78257 | 0.942001 |
| 947 | Степная ул. д.48/1 | 0.782618 | 0.942014 |
| 948 | Степная ул. д.48/3 | 0.782619 | 0.942011 |
| 949 | Степная ул. д.52 | 0.782633 | 0.942009 |
| 950 | Степная ул. д.54 | 0.782629 | 0.942013 |
| 951 | Степная ул. д.56 | 0.782627 | 0.942018 |
| 952 | Степная ул. д.56 | 0.782627 | 0.942018 |
| 953 | Степная ул. д.70 | 0.746287 | 0.941993 |
| 954 | Саратовское шоссе д.69/10 | 0.762405 | 0.941995 |
| 955 | Саратовское шоссе д.69/6 | 0.746134 | 0.941993 |
| 956 | Саратовское шоссе д.69/7 | 0.746393 | 0.941993 |
| 957 | Саратовское шоссе д.67 | 0.746529 | 0.942012 |
| 958 | Саратовское шоссе д.71 | 0.746531 | 0.942011 |
| 959 | Саратовское шоссе д.71а | 0.74653 | 0.94202 |
| 960 | Саратовское шоссе д.69/5 | 0.745513 | 0.941993 |
| 961 | Саратовское шоссе д.69/4 | 0.745005 | 0.941993 |
| 962 | Саратовское шоссе д.69/3 | 0.744463 | 0.941993 |
| 963 | Саратовское шоссе д.69/2 | 0.743869 | 0.941993 |
| 964 | Саратовское шоссе д.69/1 | 0.746542 | 0.941993 |
| 965 | Саратовское шоссе д.83/5 | 0.741439 | 0.942025 |
| 966 | Саратовское шоссе д.83/4 | 0.741444 | 0.94201 |
| 967 | Саратовское шоссе д.83/3 | 0.741445 | 0.942006 |
| 968 | Саратовское шоссе д.83/2 | 0.741445 | 0.942002 |
| 969 | Саратовское шоссе д.83/1 | 0.741446 | 0.941998 |
| 970 | Саратовское шоссе д.85/3 | 0.740495 | 0.941996 |
| 971 | Саратовское шоссе д.85/2 | 0.738917 | 0.941995 |
| 972 | Саратовское шоссе д.85/1 | 0.738973 | 0.941995 |
| 973 | Саратовское шоссе д.89/4 | 0.738701 | 0.941994 |
| 974 | Саратовское шоссе д.89/1 | 0.738564 | 0.941994 |
| 975 | Саратовское шоссе д.91 | 0.738398 | 0.941993 |
| 976 | Саратовское шоссе д.93/1 | 0.738357 | 0.941994 |
| 977 | Саратовское шоссе д.93/2 | 0.73828 | 0.941993 |
| 978 | Степная ул. д.108 | 0.743538 | 0.942 |
| 979 | Степная ул. д.106 | 0.743539 | 0.942 |
| 980 | Степная ул. д.104 | 0.743541 | 0.941996 |
| 981 | Степная ул. д.81 | 0.74355 | 0.941995 |
| 982 | Степная ул. д.80 | 0.746419 | 0.941996 |
| 983 | Степная ул. д.78 | 0.746418 | 0.942003 |
| 984 | Степная ул. д.76 | 0.746416 | 0.94201 |
| 985 | Степная ул. д.72 | 0.692804 | 0.941994 |
| 986 | Степная ул. д.82 | 0.693031 | 0.942005 |
| 987 | Степная ул. д.86 | 0.69326 | 0.941994 |
| 988 | Степная ул. д.84 | 0.693013 | 0.941993 |
| 989 | Степная ул. д.88 | 0.693587 | 0.941993 |
| 990 | Степная ул. д.102 | 0.74348 | 0.941994 |
| 991 | Степная ул. д.100 | 0.743477 | 0.941999 |
| 992 | Степная ул. д.92 | 0.694223 | 0.941994 |
| 993 | Степная ул. д.94 | 0.694132 | 0.941995 |
| 994 | Степная ул. д.96 | 0.69413 | 0.941997 |
| 995 | Степная ул. д.47 | 0.692782 | 0.941994 |
| 996 | Степная ул. д.45 | 0.692781 | 0.941994 |
| 997 | Степная ул. д.49 | 0.692776 | 0.941993 |
| 998 | Степная ул. д.43 | 0.692781 | 0.941995 |
| 999 | Степная ул. д.37/2 | 0.69278 | 0.941993 |
| 1000 | Степная ул. д.37/1 | 0.692775 | 0.941993 |
| 1001 | Степная ул. д.35/3 | 0.692781 | 0.941993 |
| 1002 | Степная ул. д.35/2 | 0.692776 | 0.942017 |
| 1003 | Степная ул. д.35/1 | 0.692781 | 0.941997 |
| 1004 | Степная ул. д.27/3 | 0.693689 | 0.941993 |
| 1005 | Степная ул. д.27/2 | 0.69303 | 0.941993 |
| 1006 | Степная ул. д.27/1, 1 п | 0.690875 | 0.942018 |
| 1007 | Трнавская ул. д.42 | 0.690233 | 0.941993 |
| 1008 | Трнавская ул. д.40 | 0.690875 | 0.941997 |
| 1009 | Трнавская ул. д.36/6 | 0.690765 | 0.941993 |
| 1010 | Трнавская ул. д.32 | 0.715391 | 0.94201 |
| 1011 | Трнавская ул. д.26/7 | 0.715391 | 0.942016 |
| 1012 | Трнавская ул. д.26/6 | 0.714388 | 0.941994 |
| 1013 | Трнавская ул. д.26/5 | 0.714479 | 0.941994 |
| 1014 | Трнавская ул. д.28а | 0.715208 | 0.942008 |
| 1015 | Трнавская ул. д.28г | 0.715208 | 0.942004 |
| 1016 | Трнавская ул. д.28в | 0.715208 | 0.942 |
| 1017 | Трнавская ул. д.28б | 0.715208 | 0.942008 |
| 1018 | Трнавская ул. д.26/4 | 0.714969 | 0.941994 |
| 1019 | Трнавская ул. д.26/3 | 0.715447 | 0.941994 |
| 1020 | Трнавская ул. д.26/2 | 0.715747 | 0.941993 |
| 1021 | Трнавская ул. д.26/1 | 0.715442 | 0.941993 |
| 1022 | Героев пр. д.23/5 | 0.677571 | 0.939712 |
| 1023 | Героев пр. д.23 | 0.699947 | 0.941075 |
| 1024 | Трнавская ул. д.34 | 0.716118 | 0.942009 |
| 1025 | Героев пр. д.29/8 | 0.71652 | 0.941993 |
| 1026 | Героев пр. д.29/9 | 0.716405 | 0.941993 |
| 1027 | Героев пр. д.29/7 | 0.716377 | 0.941993 |
| 1028 | Героев пр. д.29/2а | 0.716283 | 0.942007 |
| 1029 | Героев пр. д.29/2г | 0.716283 | 0.942002 |
| 1030 | Героев пр. д.29/2б | 0.716283 | 0.941996 |
| 1031 | Героев пр. д.29/2в | 0.716283 | 0.942008 |
| 1032 | Героев пр. д.29/6 | 0.715941 | 0.941993 |
| 1033 | Героев пр. д.29/5 | 0.715506 | 0.941993 |
| 1034 | Героев пр. д.29/4 | 0.714937 | 0.941993 |
| 1035 | Героев пр. д.29/4а | 0.71437 | 0.941993 |
| 1036 | Героев пр. д.29/3 | 0.714165 | 0.941993 |
| 1037 | Степная ул. д.68 | 0.734183 | 0.941993 |
| 1038 | Трнавская ул. д.25 | 0.708055 | 0.943278 |
| 1039 | Трнавская ул. д.23 | 0.703819 | 0.942001 |
| 1040 | Трнавская ул. д.21 | 0.70382 | 0.941993 |
| 1041 | Трнавская ул. д.19 | 0.70376 | 0.941993 |
| 1042 | Героев пр. д.17 | 0.704003 | 0.941993 |
| 1043 | Героев пр. д.13 | 0.704321 | 0.941994 |
| 1044 | Героев пр. д.3а | 0.694605 | 0.942008 |
| 1045 | Героев пр. д.15 | 0.704643 | 0.941999 |
| 1046 | Трнавская ул. д.29а | 0.704645 | 0.941999 |
| 1047 | Трнавская ул. д.29 | 0.70331 | 0.941993 |
| 1048 | Трнавская ул. д.33 | 0.688419 | 0.942003 |
| 1049 | Трнавская ул. д.27а | 0.688414 | 0.94201 |
| 1050 | Трнавская ул. д.27 | 0.688416 | 0.942008 |
| 1051 | Трнавская ул. д.35 | 0.688592 | 0.941995 |
| 1052 | Бульвар Роз ул. д.12 | 0.688372 | 0.941994 |
| 1053 | Трнавская ул. д.31а | 0.687968 | 0.941997 |
| 1054 | Трнавская ул. д.31 | 0.687016 | 0.941997 |
| 1055 | Трнавская ул. д.31 | 0.687016 | 0.941997 |
| 1056 | Трнавская ул. д.31 | 0.687018 | 0.941996 |
| 1057 | Трнавская ул. д.49А | 0.687722 | 0.941997 |
| 1058 | Трнавская ул. д.43 | 0.68797 | 0.941996 |
| 1059 | Трнавская ул. д.49а | 0.687723 | 0.942001 |
| 1060 | Героев пр. д.9 | 0.695168 | 0.942028 |
| 1061 | Героев пр. д.7 | 0.695177 | 0.942014 |
| 1062 | Героев пр. д.5 | 0.695183 | 0.941994 |
| 1063 | Героев пр. д.3 | 0.694602 | 0.941993 |
| 1064 | Героев пр. д.1 | 0.694813 | 0.941997 |
| 1065 | Леонова наб. д.53 | 0.695209 | 0.942006 |
| 1066 | Леонова наб. д.61 | 0.681276 | 0.941998 |
| 1067 | Леонова наб. д.60 | 0.681276 | 0.941994 |
| 1068 | Леонова наб. д.62 | 0.681365 | 0.941993 |
| 1069 | Леонова наб. д.63/А | 0.680386 | 0.940104 |
| 1070 | Леонова наб. д.58 | 0.695215 | 0.941998 |
| 1071 | Леонова наб. д.57 | 0.695254 | 0.942003 |
| 1072 | Леонова наб. д.53 | 0.634326 | 0.939712 |
| 1073 | Леонова наб. д.63 | 0.681361 | 0.942 |
| 1074 | Леонова наб. д.64 | 0.681361 | 0.941996 |
| 1075 | Героев пр. д.20 | 0.723301 | 0.942008 |
| 1076 | Героев пр. д.18 | 0.723306 | 0.941996 |
| 1077 | Трнавская ул. д.13 | 0.723384 | 0.941994 |
| 1078 | Трнавская ул. д.15 | 0.723454 | 0.941997 |
| 1079 | Трнавская ул. д.11 | 0.723643 | 0.942003 |
| 1080 | Трнавская ул. д.7 | 0.723644 | 0.942002 |
| 1081 | Трнавская ул. д.7а бывший сад | 0.723299 | 0.942014 |
| 1082 | Трнавская ул. д.8а | 0.723301 | 0.942022 |
| 1083 | Трнавская ул. д.8а | 0.723302 | 0.942019 |
| 1084 | Трнавская ул. д.16А МАО СОШ №1 | 0.723303 | 0.942016 |
| 1085 | Трнавская ул. д.5 | 0.727525 | 0.941994 |
| 1086 | 30 лет Победы ул. д.16 | 0.727534 | 0.941995 |
| 1087 | Трнавская ул. д.1 | 0.735341 | 0.942002 |
| 1088 | 30 лет Победы ул. д.20 | 0.727531 | 0.942011 |
| 1089 | Трнавская ул. д.3 | 0.735341 | 0.941995 |
| 1090 | 30 лет Победы ул. д.18 | 0.727529 | 0.942016 |
| 1091 | 30 лет Победы ул. д.12 | 0.727527 | 0.942019 |
| 1092 | Трнавская ул. д.5а | 0.727526 | 0.94202 |
| 1093 | 30 лет Победы ул. д.10 | 0.72643 | 0.941993 |
| 1094 | 30 лет Победы ул. д.6 | 0.726436 | 0.941993 |
| 1095 | 30 лет Победы ул. д.4б | 0.726664 | 0.942023 |
| 1096 | 30 лет Победы ул. д.8а | 0.726662 | 0.941999 |
| 1097 | 30 лет Победы ул. д.10а | 0.726668 | 0.941997 |
| 1098 | 30 лет Победы ул. д.4а | 0.726672 | 0.942006 |
| 1099 | 30 лет Победы ул. д.4 | 0.726669 | 0.942015 |
| 1100 | 30 лет Победы ул. д.6а | 0.725721 | 0.941998 |
| 1101 | Леонова наб. д.48 | 0.725727 | 0.942002 |
| 1102 | Леонова наб. д.50 | 0.725725 | 0.942005 |
| 1103 | Леонова наб. д.49 | 0.725725 | 0.942005 |
| 1104 | Леонова наб. д.51а | 0.705382 | 0.942016 |
| 1105 | Героев пр. д.10 | 0.705384 | 0.942016 |
| 1106 | Героев пр. д.8 | 0.705383 | 0.942012 |
| 1107 | Героев пр. д.12 | 0.70566 | 0.941998 |
| 1108 | Героев пр. д.6 | 0.705386 | 0.941998 |
| 1109 | Героев пр. д.4 | 0.705061 | 0.941993 |
| 1110 | Героев пр. д.2а | 0.705047 | 0.941993 |
| 1111 | Героев пр. д.2 | 0.705001 | 0.941993 |
| 1112 | 30 лет Победы ул. д.8 | 0.726437 | 0.941999 |
| 1113 | Бульвар Роз ул. д.13 | 0.669587 | 0.942002 |
| 1114 | Бульвар Роз ул. д.11 | 0.66955 | 0.941994 |
| 1115 | Бульвар Роз ул. д.7 | 0.669542 | 0.94201 |
| 1116 | Бульвар Роз ул. д.9 | 0.669677 | 0.942016 |
| 1117 | Трнавская ул. д.55 | 0.669682 | 0.941993 |
| 1118 | Трнавская ул. д.61 | 0.669692 | 0.941999 |
| 1119 | Трнавская ул. д.63 | 0.669687 | 0.941993 |
| 1120 | Трнавская ул. д.57 | 0.662787 | 0.942003 |
| 1121 | Трнавская ул. д.67 | 0.662788 | 0.941998 |
| 1122 | Трнавская ул. д.75 | 0.662729 | 0.941997 |
| 1123 | Трнавская ул. д.63а | 0.669686 | 0.942004 |
| 1124 | Трнавская ул. д.65 | 0.662619 | 0.942004 |
| 1125 | Трнавская ул. д.65а | 0.662617 | 0.942007 |
| 1126 | Трнавская ул. д.69 | 0.662759 | 0.942001 |
| 1127 | Трнавская ул. д.73 | 0.662729 | 0.941993 |
| 1128 | Трнавская ул. д.77 | 0.662619 | 0.942002 |
| 1129 | Трнавская ул. д.79 | 0.662619 | 0.942002 |
| 1130 | Леонова наб. д.74 | 0.662616 | 0.942008 |
| 1131 | Леонова наб. д.78 | 0.640853 | 0.942016 |
| 1132 | Леонова наб. д.69А | 0.640721 | 0.942007 |
| 1133 | Леонова наб. д.73 | 0.640855 | 0.942002 |
| 1134 | Леонова наб. д.75 | 0.640855 | 0.942 |
| 1135 | Леонова наб. д.72 | 0.640825 | 0.941993 |
| 1136 | Леонова наб. д.76 | 0.640744 | 0.941993 |
| 1137 | Леонова наб. д.80 | 0.640646 | 0.941995 |
| 1138 | Леонова наб. д.67б | 0.655618 | 0.942023 |
| 1139 | Леонова наб. д.67а | 0.65562 | 0.942014 |
| 1140 | Леонова наб. д.66а | 0.655623 | 0.941998 |
| 1141 | Бульвар Роз ул. д.3 | 0.655622 | 0.941995 |
| 1142 | Бульвар Роз ул. д.5а | 0.636262 | 0.941993 |
| 1143 | Бульвар Роз ул. д.1 | 0.655465 | 0.942025 |
| 1144 | Леонова наб. д.66 | 0.65548 | 0.941996 |
| 1145 | Героев пр. д.29/1 | 0.716283 | 0.941996 |
| 1146 | Трнавская ул. д.30 | 0.715391 | 0.942 |
| 1147 | Трнавская ул. д.38 | 0.716467 | 0.941993 |
| 1148 | Степная ул. д.29 | 0.693726 | 0.942011 |
| 1149 | Степная ул. д.31г | 0.69373 | 0.942008 |
| 1150 | Степная ул. д.31б | 0.693731 | 0.942006 |
| 1151 | Степная ул. д.31а | 0.693731 | 0.942007 |
| 1152 | Степная ул. д.31в | 0.69373 | 0.942008 |
| 1153 | Степная ул. д.27/4 | 0.693338 | 0.941993 |
| 1154 | Степная ул. д.27/5 | 0.692811 | 0.941993 |
| 1155 | Степная ул. д.27/6 | 0.692284 | 0.941993 |
| 1156 | Степная ул. д.27/7 | 0.69169 | 0.941993 |
| 1157 | Степная ул. д.66 | 0.758601 | 0.941993 |
| 1158 | Трнавская ул. д.36 | 0.690146 | 0.941993 |
| 1159 | Леонова наб. д.54/2 | 0.64405 | 0.940348 |
| 1160 | Леонова наб. д.90 | 0.380333 | 0.932422 |
| 1161 | 30 лет Победы ул. д.1б | 0.738389 | 0.941999 |
| 1162 | 30 лет Победы ул. д.1а | 0.738391 | 0.941998 |
| 1163 | 30 лет Победы ул. д.1 | 0.738437 | 0.941995 |
| 1164 | 30 лет Победы ул. д.9а | 0.738561 | 0.941993 |
| 1165 | 30 лет Победы ул. д.3 | 0.739796 | 0.942011 |
| 1166 | 30 лет Победы ул. д.3а | 0.739792 | 0.942019 |
| 1167 | 30 лет Победы ул. д.5а | 0.739797 | 0.942008 |
| 1168 | 30 лет Победы ул. д.5б | 0.739853 | 0.942011 |
| 1169 | 30 лет Победы ул. д.5 | 0.73986 | 0.941994 |
| 1170 | 30 лет Победы ул. д.7а | 0.73986 | 0.941996 |
| 1171 | 30 лет Победы ул. д.9б | 0.740314 | 0.941996 |
| 1172 | 30 лет Победы ул. д.7б | 0.739851 | 0.942013 |
| 1173 | 30 лет Победы ул. д.7 | 0.739859 | 0.942005 |
| 1174 | Трнавская ул. д.3а | 0.704052 | 0.940096 |
| 1175 | Трнавская ул. д.1а | 0.767583 | 0.942509 |
| 1176 | Трнавская ул. д.3 | 0.738583 | 0.942015 |
| 1177 | 30 лет Победы ул. д.13 | 0.738585 | 0.942011 |
| 1178 | 30 лет Победы ул. д.9 | 0.738587 | 0.941994 |
| 1179 | 30 лет Победы ул. д.9/1 | 0.739355 | 0.941995 |
| 1180 | Трнавская ул. д.12 | 0.746383 | 0.942007 |
| 1181 | Трнавская ул. д.6 | 0.780219 | 0.941993 |
| 1182 | Трнавская ул. д.8 | 0.780228 | 0.941994 |
| 1183 | Трнавская ул. д.4 | 0.780334 | 0.941993 |
| 1184 | Трнавская ул. д.2 | 0.780339 | 0.941997 |
| 1185 | Энергетиков проезд д.2 | 0.73674 | 0.942004 |
| 1186 | 30 лет Победы ул. д.15 | 0.736745 | 0.941996 |
| 1187 | 30 лет Победы ул. д.45 | 0.770843 | 0.942023 |
| 1188 | 30 лет Победы ул. д.21а | 0.736796 | 0.942 |
| 1189 | 30 лет Победы ул. д.57а | 0.764612 | 0.939766 |
| 1190 | 30 лет Победы ул. д.57 | 0.770843 | 0.942034 |
| 1191 | 30 лет Победы ул. д.55 | 0.770845 | 0.94203 |
| 1192 | 30 лет Победы ул. д.53 | 0.770842 | 0.942014 |
| 1193 | 30 лет Победы ул. д.51 | 0.770852 | 0.942004 |
| 1194 | 30 лет Победы ул. д.47/1а | 0.77085 | 0.942001 |
| 1195 | 30 лет Победы ул. д.47 | 0.770894 | 0.941997 |
| 1196 | 30 лет Победы ул. д.41 | 0.770891 | 0.942002 |
| 1197 | 30 лет Победы ул. д.49 | 0.770848 | 0.941999 |
| 1198 | 30 лет Победы ул. д.43 | 0.770853 | 0.941999 |
| 1199 | 30 лет Победы ул. д.39 | 0.770851 | 0.942008 |
| 1200 | 30 лет Победы ул. д.39а | 0.770851 | 0.942008 |
| 1201 | 30 лет Победы ул. д.35 | 0.733192 | 0.941994 |
| 1202 | 30 лет Победы ул. д.35а | 0.733175 | 0.941998 |
| 1203 | 30 лет Победы ул. д.33 | 0.73319 | 0.941998 |
| 1204 | 30 лет Победы ул. д.31 | 0.733182 | 0.942006 |
| 1205 | 30 лет Победы ул. д.27 | 0.73336 | 0.941994 |
| 1206 | 30 лет Победы ул. д.25 | 0.733268 | 0.942003 |
| 1207 | 30 лет Победы ул. д.29 | 0.733897 | 0.941993 |
| 1208 | 30 лет Победы ул. д.37 | 0.77085 | 0.942012 |
| 1209 | 30 лет Победы ул. д.21 | 0.732437 | 0.941993 |
| 1210 | 30 лет Победы ул. д.23 | 0.732131 | 0.941993 |
| 1211 | 30 лет Победы ул. д.19 | 0.732168 | 0.941997 |
| 1212 | Энергетиков проезд д.4 | 0.731751 | 0.941993 |
| 1213 | 30 лет Победы ул. д.26 | 0.774863 | 0.941995 |
| 1214 | 30 лет Победы ул. д.28 | 0.775292 | 0.941994 |
| 1215 | 30 лет Победы ул. д.30 | 0.775393 | 0.941996 |
| 1216 | Степная ул. д.5 | 0.775388 | 0.942008 |
| 1217 | 30 лет Победы ул. д.24 | 0.77532 | 0.941998 |
| 1218 | Степная ул. д.7 | 0.775252 | 0.941994 |
| 1219 | Степная ул. д.9 | 0.771251 | 0.942001 |
| 1220 | Степная ул. д.11 | 0.770936 | 0.941994 |
| 1221 | Энергетиков проезд д.12 | 0.771248 | 0.942013 |
| 1222 | Энергетиков проезд д.8 | 0.773976 | 0.941996 |
| 1223 | Энергетиков проезд д.10 | 0.773974 | 0.941996 |
| 1224 | Энергетиков проезд д.6 | 0.773971 | 0.942007 |
| 1225 | 30 лет Победы ул. д.22 | 0.774482 | 0.942015 |
| 1226 | Степная ул. д.13 | 0.770171 | 0.941993 |
| 1227 | Степная ул. д.15 | 0.769294 | 0.941995 |
| 1228 | Степная ул. д.17 | 0.76322 | 0.941997 |
| 1229 | Степная ул. д.19 | 0.762351 | 0.941995 |
| 1230 | Героев пр. д.30 | 0.760652 | 0.941993 |
| 1231 | Героев пр. д.28 | 0.761314 | 0.941993 |
| 1232 | Энергетиков проезд д.20 | 0.760986 | 0.941996 |
| 1233 | Энергетиков проезд д.18 | 0.768592 | 0.941995 |
| 1234 | Энергетиков проезд д.22а | 0.760598 | 0.942 |
| 1235 | Энергетиков проезд д.22 | 0.760569 | 0.941994 |
| 1236 | Энергетиков проезд д.14 | 0.768589 | 0.94201 |
| 1237 | Героев пр. д.22 | 0.761311 | 0.941994 |
| 1238 | Энергетиков проезд д.24 | 0.760518 | 0.941993 |
| 1239 | Энергетиков проезд д.10а | 0.768588 | 0.941998 |
| 1240 | 30 лет Победы ул. д.41а | 0.771614 | 0.941993 |
| 1241 | Степная ул. д.2 | 0.807959 | 0.941993 |
| 1242 | Шевченко ул. д.97А | 0.954842 | 0.940231 |
| 1243 | Редкова ул. д.50 | 0.928227 | 0.940942 |
| 1244 | Академика Жук ул. д.65 | 0.886104 | 0.942004 |
| 1245 | Академика Жук ул. д.68 | 0.884857 | 0.942005 |
| 1246 | Академика Жук ул. д.68 | 0.884857 | 0.942007 |
| 1247 | Академика Жук ул. д.64 | 0.886392 | 0.942009 |
| 1248 | Академика Жук ул. д.64 | 0.886392 | 0.942009 |
| 1249 | Академика Жук ул. д.64 | 0.887167 | 0.942004 |
| 1250 | Академика Жук ул. д.64 | 0.886954 | 0.941997 |
| 1251 | Академика Жук ул. д.64 | 0.883299 | 0.940726 |
| 1252 | Комсомольская ул. д.47б | 0.853923 | 0.942008 |
| 1253 | Радищева ул. д.57 | 0.840526 | 0.942005 |
| 1254 | Розы Люксембург ул. д.39 | 0.996849 | 0.942005 |
| 1255 | Чапаева ул. д.118А | 0.98302 | 0.939664 |
| 1256 | Чапаева ул. д.118 | 0.978675 | 0.93966 |
| 1257 | Чапаева ул. д.118 | 0.974824 | 0.939664 |
| 1258 | Заовражная ул. д.48 | 0.851999 | 0.940932 |
| 1259 | Красная звезда ул. д.8/1 | 0.784818 | 0.939654 |
| 1260 | Заовражная ул. д.49 | 0.854387 | 0.940931 |
| 1261 | Чапаева ул. д.107/1 | 0.948023 | 0.939657 |
| 1262 | Титова ул. Шлюзы "КНС" | 0.728628 | 0.932422 |
| 1263 | Район гидросооружений | 0.909313 | 0.940933 |
| 1264 | Район гидросооружений | 0.906403 | 0.939671 |
| 1265 | Титова ул. | 0.996849 | 0.942009 |
| 1266 | Топоринская ул. д.2 | 0.779007 | 0.93966 |
| 1267 | Рабочая ул. | 0.503792 | 0.932422 |
| 1268 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.67 | 0.958946 | 0.942016 |
| 1269 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.49 | 0.928677 | 0.939663 |
| 1270 | Менделеева ул. д.3/4 | 0.98815 | 0.939676 |
| 1271 | Чапаева ул. д.109А | 0.996847 | 0.942007 |
| 1272 | Бр.Захаровых ул. | 0.572101 | 0.932422 |
| 1273 | Почтовая ул. д.2 | 0.820267 | 0.939665 |
| 1274 | Саратовское шоссе д.15/1 | 0.828502 | 0.941809 |
| 1275 | Минская ул. д.122/4 | 0.811591 | 0.941267 |
| 1276 | Минская ул. д.16 | 0.905016 | 0.942003 |
| 1277 | Менделеева ул. д.3/3 | 0.988773 | 0.93966 |
| 1278 | Стадионная ул. | 0.959541 | 0.940722 |
| 1279 | Промышленная ул. д.30/2 | 0.890488 | 0.940698 |
| 1280 | Ивановское шоссе д.9 | 0.767448 | 0.933359 |
| 1281 | Менделеева ул. д.2/2 | 0.996849 | 0.939656 |
| 1282 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.11/1 | 0.983715 | 0.940647 |
| 1283 | 1 м-он | 0.983421 | 0.940722 |
| 1284 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.832668 | 0.941826 |
| 1285 | Саратовское шоссе д.20 | 0.824685 | 0.941869 |
| 1286 | Саратовское шоссе д.20 | 0.806539 | 0.941884 |
| 1287 | Саратовское шоссе д.20 | 0.827953 | 0.941863 |
| 1288 | Саратовское шоссе д.89/3 | 0.738619 | 0.941994 |
| 1289 | Саратовское шоссе д.89/2 | 0.738589 | 0.941994 |
| 1290 | Каховская ул. д.47 | 0.812892 | 0.942 |
| 1291 | Саратовское шоссе д.66 (21 мкр | 0.829604 | 0.941997 |
| 1292 | Шевченко ул. д.88 | 0.96921 | 0.940219 |
| 1293 | Волжская ул. д.80а | 0.890811 | 0.942009 |
| 1294 | Минская ул. д.10 | 0.905575 | 0.942004 |
| 1295 | Вокзальная ул. д.22/3 | 0.797129 | 0.941994 |
| 1296 | Леонова наб. д.63/2 | 0.65564 | 0.941994 |
| 1297 | Комсомольская ул. д.29/3 | 0.990572 | 0.941994 |
| 1298 | Трнавская ул. д.6/1 | 0.780223 | 0.941996 |
| 1299 | Саратовское шоссе д.93 | 0.738315 | 0.941994 |
| 1300 | Свердлова ул. д.23 | 0.960986 | 0.942006 |
| 1301 | Саратовское шоссе д.69А | 0.746685 | 0.942003 |
| 1302 | Героев пр. д.25/1 | 0.782606 | 0.942018 |
| 1303 | Степная ул. д.21/3 | 0.749538 | 0.942 |
| 1304 | Бр.Захаровых ул. д.152А | 0.784508 | 0.942009 |
| 1305 | Факел Социализма ул. д.6а/1ЦО | 0.942879 | 0.93995 |
| 1306 | Бр.Захаровых ул. д.140а | 0.784778 | 0.942024 |
| 1307 | Бр.Захаровых ул. д.154А | 0.784508 | 0.942017 |
| 1308 | Ленина ул. д.94/1 | 0.992251 | 0.941936 |
| 1309 | Героев пр. д.23/1 | 0.700134 | 0.941076 |
| 1310 | Героев пр. д.23/7 | 0.680136 | 0.939712 |
| 1311 | Героев пр. д.23/7 | 0.680635 | 0.939712 |
| 1312 | Бульвар Роз ул. д.18 | 0.689615 | 0.941077 |
| 1313 | Коммунистическая ул. д.27 | 0.738033 | 0.93968 |
| 1314 | Академика Жук ул. д.10 | 0.993181 | 0.942007 |
| 1315 | 30 лет Победы ул. д.34а | 0.7975 | 0.941994 |
| 1316 | 30 лет Победы ул. д.17 | 0.731758 | 0.941993 |
| 1317 | Заовражная ул. д.9 | 0.801635 | 0.939668 |
| 1318 | Чапаева ул. д.116а/2 | 0.981121 | 0.939658 |
| 1319 | Саратовское шоссе д.28/2 | 0.798155 | 0.941089 |
| 1320 | Пионерская ул. д.48 | 0.996849 | 0.942027 |
| 1321 | Красноармейская ул. д.32 | 0.996849 | 0.942028 |
| 1322 | Степная ул. д.25 | 0.715947 | 0.941999 |
| 1323 | Комарова ул. д.135/9 | 0.73264 | 0.932422 |
| 1324 | Комарова ул. д.135. ООО "Эльдо | 0.996742 | 0.942004 |
| 1325 | Комарова ул. д.135/13 ЗАО "Рок | 0.992893 | 0.942001 |
| 1326 | Комарова ул. д.135/13 ООО "Мо | 0.996749 | 0.942007 |
| 1327 | Факел Социализма ул. д.25/1 | 0.908879 | 0.942021 |
| 1328 | Коммунистическая ул. д.127/1 | 0.747783 | 0.942007 |
| 1329 | Трнавская ул. д.36/7 "БАЭС" | 0.690875 | 0.941994 |
| 1330 | Степная ул. д.8б | 0.795879 | 0.942011 |
| 1331 | Свердлова ул. д.13/2 | 0.962137 | 0.942006 |
| 1332 | Ленина ул. д.93 | 0.939001 | 0.942015 |
| 1333 | Трнавская ул. д.8а | 0.723302 | 0.942021 |
| 1334 | Саратовский тракт | 0.826415 | 0.940727 |
| 1335 | Балаково-16 ПУТ-1 | 0.833103 | 0.941993 |
| 1336 | Чапаева ул. д.140 | 0.98953 | 0.942017 |
| 1337 | Чапаева ул. д.115 | 0 | 0 |
| 1338 | Комсомольская ул. д.31 | 0.996595 | 0.941932 |
| 1339 | Транспортная ул. д.12 | 0.830327 | 0.941993 |
| 1340 | Саратовское шоссе д.9 | 0.992254 | 0.941361 |
| 1341 | Саратовское шоссе д.8/6 | 0.992345 | 0.941996 |
| 1342 | 30 лет Победы ул. д.25а | 0.733263 | 0.942003 |
| 1343 | 30 лет Победы ул. д.31а | 0.733159 | 0.942007 |
| 1344 | 30 лет Победы ул. д.32/1 | 0.796643 | 0.941994 |
| 1345 | 30 лет Победы ул. д.9/2 | 0.740313 | 0.941994 |
| 1346 | Комарова ул. | 0.635445 | 0.932422 |
| 1347 | Вокзальная ул. д.65 | 0.985084 | 0.940244 |
| 1348 | Героев пр. д.29/2г | 0.716283 | 0.942002 |
| 1349 | Вокзальная ул. д.7/1 | 0.989539 | 0.942006 |
| 1350 | Ленина ул. д.121 за маг Одежда | 0.749516 | 0.932422 |
| 1351 | Ленина ул. д.100/1 | 0.987992 | 0.941933 |
| 1352 | Ленина ул. д.100А | 0.969118 | 0.939583 |
| 1353 | Волжская ул. д.45/1 | 0.687017 | 0.939837 |
| 1354 | Ленина ул. д.122а | 0.996805 | 0.942004 |
| 1355 | Ленина ул. д.127/1 | 0.923381 | 0.942005 |
| 1356 | Ленина ул. д.47 | 0.901938 | 0.939675 |
| 1357 | Ленина ул. д.92А | 0.99219 | 0.941938 |
| 1358 | Минская ул. д.12/1 | 0.904047 | 0.942013 |
| 1359 | Московская ул. д.13 | 0.749338 | 0.93966 |
| 1360 | Заовражная ул. д.13 | 0.814985 | 0.93994 |
| 1361 | Леонова наб. д.56/1 | 0.766141 | 0.942202 |
| 1362 | Заовражная ул. д.48 | 0.852863 | 0.940934 |
| 1363 | Леонова наб. д.72/1 | 0.64085 | 0.941994 |
| 1364 | Леонова наб. д.76/1 | 0.640613 | 0.941996 |
| 1365 | Октябрьская ул. д.50/1 | 0.960367 | 0.942017 |
| 1366 | Пионерская ул. д.52 | 0.996849 | 0.942018 |
| 1367 | Рабочая ул. д.53А | 0.698671 | 0.942016 |
| 1368 | Трнавская ул. д.61/1 | 0.669694 | 0.941994 |
| 1369 | Трнавская ул. д.67/1 | 0.662788 | 0.941994 |
| 1370 | Саратовское шоссе д.39/2 | 0.835291 | 0.941766 |
| 1371 | Саратовское шоссе д.12/1 | 0.61516 | 0.932422 |
| 1372 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.627763 | 0.932422 |
| 1373 | Саратовское шоссе д.25/1 | 0.81137 | 0.94181 |
| 1374 | Саратовское шоссе д.43А | 0.827278 | 0.941994 |
| 1375 | Саратовское шоссе д.51/2 | 0.802843 | 0.941998 |
| 1376 | Саратовское шоссе д.53 | 0.825557 | 0.941994 |
| 1377 | Саратовское шоссе д.75 | 0.746838 | 0.941994 |
| 1378 | Саратовское шоссе д.69 | 0.746838 | 0.941993 |
| 1379 | Свердлова пл. д.7 | 0.922651 | 0.940934 |
| 1380 | Свердлова пл. д.7/1 | 0.912527 | 0.939666 |
| 1381 | Свердлова пл. д.7/4 | 0.922803 | 0.940932 |
| 1382 | Свердлова пл. д.7/5 | 0.922337 | 0.940932 |
| 1383 | Свердлова пл. д.7/3 мастерские | 0.922787 | 0.940936 |
| 1384 | Свердлова пл. д.7 | 0.923256 | 0.940934 |
| 1385 | Саратовское шоссе д.83/6 | 0.741545 | 0.941076 |
| 1386 | Саратовское шоссе д.83/6 | 0.741881 | 0.941076 |
| 1387 | Свердлова ул. д.15/1 | 0.962137 | 0.942007 |
| 1388 | Степана Разина ул. д.5 | 0.923016 | 0.94093 |
| 1389 | Степная ул. д.96/1 | 0.69484 | 0.941993 |
| 1390 | Степная ул. д.27/8 | 0.693873 | 0.942495 |
| 1391 | Степная ул. д.17/2 | 0.764421 | 0.941994 |
| 1392 | Степная ул. д.27А | 0.693928 | 0.942497 |
| 1393 | Степная ул. д.33 | 0.693379 | 0.941995 |
| 1394 | Степная ул. д.58 | 0.782584 | 0.942004 |
| 1395 | Степная ул. д.58а | 0.596587 | 0.932422 |
| 1396 | Героев пр. д.26/9 | 0.716149 | 0.941993 |
| 1397 | Героев пр. д.26/9 | 0.717312 | 0.941993 |
| 1398 | Трнавская ул. д.34/5 | 0.715753 | 0.941995 |
| 1399 | Трнавская ул. д.3/2 | 0.738576 | 0.942015 |
| 1400 | Трнавская ул. д.3/3 | 0.738583 | 0.942013 |
| 1401 | Транспортная ул. д.13/3 | 0.818342 | 0.941596 |
| 1402 | Транспортная ул. д.15/1 | 0.822164 | 0.941596 |
| 1403 | Транспортная ул. д.15/1 | 0.822271 | 0.941596 |
| 1404 | Транспортная ул. д.2/2 | 0.594223 | 0.932422 |
| 1405 | Степная ул. | 0.626226 | 0.932422 |
| 1406 | Степная ул. д.17/1 | 0.754882 | 0.939716 |
| 1407 | Степная ул. д.14/1 | 0.796025 | 0.941993 |
| 1408 | Степная ул. д.11А | 0.771248 | 0.941995 |
| 1409 | Чапаева ул. д.107 | 0.594249 | 0.932422 |
| 1410 | Шевченко ул. д.122/2 | 0.961572 | 0.940218 |
| 1411 | Шевченко ул. КНС | 0.571771 | 0.932422 |
| 1412 | Саратовское шоссе д.14 | 0.787717 | 0.941863 |
| 1413 | Саратовское шоссе д.14 Здание | 0.816412 | 0.941884 |
| 1414 | Саратовское шоссе д.14 | 0.654911 | 0.932422 |
| 1415 | Саратовское шоссе д.14 | 0.607929 | 0.932422 |
| 1416 | Саратовское шоссе д.14 | 0.814735 | 0.941897 |
| 1417 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок А | 0.798597 | 0.943279 |
| 1418 | Вокзальная ул. д.21 | 0.798063 | 0.941859 |
| 1419 | Вокзальная ул. д.22 | 0.797914 | 0.943278 |
| 1420 | Вокзальная ул. д.22/2 | 0.798198 | 0.941993 |
| 1421 | Вокзальная ул. д.24/2 | 0.797628 | 0.943278 |
| 1422 | Вокзальная ул. д.24/7 | 0.79788 | 0.941866 |
| 1423 | Вокзальная ул. д.24/7 | 0.797862 | 0.941868 |
| 1424 | Безымянный проезд д.7/1 | 0.787541 | 0.941886 |
| 1425 | Безымянный проезд д.5/1 | 0.784158 | 0.94189 |
| 1426 | Вокзальная ул. д.24 | 0.79464 | 0.941869 |
| 1427 | Вокзальная ул. д.30 | 0.781852 | 0.941886 |
| 1428 | Вокзальная ул. д.24/3 | 0.795776 | 0.941865 |
| 1429 | Вокзальная ул. д.28 | 0.794034 | 0.941904 |
| 1430 | Вокзальная ул. д.24 | 0.795308 | 0.941888 |
| 1431 | Привокзальная ул. Адм. зд. "РЖ | 0.783074 | 0.941861 |
| 1432 | Вокзальная ул. д.26/1 | 0.780539 | 0.941859 |
| 1433 | Вокзальная ул. д.26/4 | 0.794275 | 0.941858 |
| 1434 | Вокзальная ул. д.24/5 | 0.796191 | 0.941859 |
| 1435 | Вокзальная ул. д.26/1 | 0.795112 | 0.941864 |
| 1436 | Академика Жук ул. д.64 | 0.886383 | 0.942013 |
| 1437 | Академика Жук ул. д.64 | 0.887511 | 0.942006 |
| 1438 | Академика Жук ул. д.64 | 0.887511 | 0.941998 |
| 1439 | Академика Жук ул. д.64 | 0.887507 | 0.941998 |
| 1440 | Академика Жук ул. д.64 | 0.636448 | 0.932422 |
| 1441 | Академика Жук ул. д.65 | 0.858432 | 0.940721 |
| 1442 | Академика Жук ул. | 0.587289 | 0.932422 |
| 1443 | Академика Жук ул. д.64 | 0.880946 | 0.940734 |
| 1444 | Академика Жук ул. д.64 | 0.886957 | 0.942006 |
| 1445 | Привокзальная ул. д.73 | 0.790466 | 0.941862 |
| 1446 | Вокзальная ул. д.26/10 | 0.798505 | 0.941867 |
| 1447 | Вокзальная ул. д.26/18 | 0.798553 | 0.941867 |
| 1448 | Транспортная ул. д.2/2 | 0.797634 | 0.941993 |
| 1449 | Транспортная ул. д.4 | 0.789051 | 0.9425 |
| 1450 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок Г | 0.798519 | 0.941866 |
| 1451 | Вокзальная ул. д.26/10 Блок В | 0.798599 | 0.943283 |
| 1452 | Вокзальная ул. д.24/22 | 0.79556 | 0.941871 |
| 1453 | Вокзальная ул. д.24/32/1 | 0.79329 | 0.941872 |
| 1454 | Вокзальная ул. д.24 | 0.796237 | 0.941866 |
| 1455 | Вокзальная ул. д.24 | 0.76806 | 0.941888 |
| 1456 | Привокзальная ул. | 0.969696 | 0.940858 |
| 1457 | Титова ул. КНС | 0.618935 | 0.932422 |
| 1458 | Саратовское шоссе д.11 | 0.78974 | 0.932422 |
| 1459 | Шевченко ул. | 0.59423 | 0.932422 |
| 1460 | Академика Жук ул. д.65 | 0.886106 | 0.942005 |
| 1461 | Леонова наб. | 0.630791 | 0.932422 |
| 1462 | Рабочая ул. д.37 | 0.696338 | 0.94203 |
| 1463 | Рабочая ул. д.31 | 0.696338 | 0.942056 |
| 1464 | Транспортная ул. д.3 | 0.803088 | 0.942006 |
| 1465 | Саратовское шоссе д.28 | 0.620441 | 0.932422 |
| 1466 | Саратовское шоссе д.26 | 0.607093 | 0.932422 |
| 1467 | Вокзальная ул. д.1а | 0.991267 | 0.940644 |
| 1468 | Безымянный проезд д.12/1 | 0.773333 | 0.941885 |
| 1469 | Безымянный проезд д.14 | 0.75969 | 0.941896 |
| 1470 | Безымянный проезд д.12 | 0.765974 | 0.941901 |
| 1471 | Безымянный проезд д.12 | 0.770724 | 0.9419 |
| 1472 | Безымянный проезд д.12 | 0.765419 | 0.941893 |
| 1473 | Саратовское шоссе | 0.806418 | 0.940874 |
| 1474 | Вокзальная ул. д.24/63 | 0.787974 | 0.941883 |
| 1475 | Вокзальная ул. д.30 | 0.78697 | 0.941884 |
| 1476 | Саратовское шоссе д.12/1 | 0.751531 | 0.940734 |
| 1477 | Саратовское шоссе д.12/1 | 0.747015 | 0.940755 |
| 1478 | Саратовское шоссе д.12/1 | 0.754316 | 0.940755 |
| 1479 | Радищева ул. д.55 Здание гара | 0.643514 | 0.932422 |
| 1480 | Радищева ул. д.55 МУП "БВ" | 0.840526 | 0.942016 |
| 1481 | Радищева ул. д.55 Хим. лаборат | 0.840526 | 0.942008 |
| 1482 | Радищева ул. д.55, Гаражи | 0.651947 | 0.932422 |
| 1483 | Радищева ул. д.55 Здание гара | 0.648998 | 0.932422 |
| 1484 | Балаково-16 ПУТ-2 | 0.798687 | 0.940821 |
| 1485 | Привокзальная ул. ОАО РЖД | 0.7718 | 0.941876 |
| 1486 | Привокзальная ул. | 0.770804 | 0.941877 |
| 1487 | Привокзальная ул. | 0.773101 | 0.941869 |
| 1488 | Привокзальная ул. д.8А | 0.77084 | 0.941874 |
| 1489 | Бр.Захаровых ул. д.12а | 0.929802 | 0.942008 |
| 1490 | Бр.Захаровых ул. д.12 | 0.929802 | 0.942008 |
| 1491 | Бр.Захаровых ул. д.10 | 0.93034 | 0.942006 |
| 1492 | Бр.Захаровых ул. д.8 | 0.93177 | 0.942004 |
| 1493 | Бр.Захаровых ул. д.6 | 0.932213 | 0.942007 |
| 1494 | Бр.Захаровых ул. д.4 | 0.93279 | 0.942012 |
| 1495 | Бр.Захаровых ул. д.8а | 0.932253 | 0.942004 |
| 1496 | Титова ул. д.61 Гараж | 0.868851 | 0.942005 |
| 1497 | Свердлова пл. д.7/2 мастерские | 0.922934 | 0.940936 |
| 1498 | Транспортная ул. д.1 | 0.792685 | 0.941097 |
| 1499 | Транспортная ул. д.1 | 0.792646 | 0.941095 |
| 1500 | Транспортная ул. д.1 | 0.787373 | 0.941087 |
| 1501 | Транспортная ул. д.1 | 0.758593 | 0.941096 |
| 1502 | Героев пр. д.29В | 0.784952 | 0.941994 |
| 1503 | Транспортная ул. | 0.786316 | 0.941119 |
| 1504 | Транспортная ул. д.3 | 0.79394 | 0.942015 |
| 1505 | Транспортная ул. д.3 | 0.793784 | 0.942529 |
| 1506 | Транспортная ул. д.3 | 0.793023 | 0.941129 |
| 1507 | Транспортная ул. д.3 | 0.793099 | 0.941079 |
| 1508 | Транспортная ул. | 0.790195 | 0.941995 |
| 1509 | Транспортная ул. д.3 | 0.793745 | 0.942543 |
| 1510 | Транспортная ул. д.3 | 0.79364 | 0.942507 |
| 1511 | Саратовское шоссе д.26 | 0.801128 | 0.942495 |
| 1512 | Чапаева ул. д.109А | 0.923075 | 0.93967 |
| 1513 | Чапаева ул. д.109А | 0.996846 | 0.942008 |
| 1514 | Чапаева ул. д.109А | 0.996849 | 0.942017 |
| 1515 | Чапаева ул. д.109А | 0.996081 | 0.940947 |
| 1516 | Транспортная ул. д.3/1 | 0.794037 | 0.942004 |
| 1517 | Саратовское шоссе д.12/1 | 0.756274 | 0.940746 |
| 1518 | Факел Социализма ул. д.17 | 0.939037 | 0.942028 |
| 1519 | Академика Жук ул. д.58а | 0.868851 | 0.942007 |
| 1520 | Менделеева ул. д.3/3 | 0.988765 | 0.93966 |
| 1521 | Факел Социализма ул. д.25 | 0.908879 | 0.942023 |
| 1522 | Комсомольская ул. д.41/1 | 0.872961 | 0.939668 |
| 1523 | 30 лет Победы ул. д.71 | 0.835165 | 0.942527 |
| 1524 | 30 лет Победы ул. д.71 | 0.835313 | 0.942037 |
| 1525 | Степная ул. д.27/1, 5 п | 0.692366 | 0.941993 |
| 1526 | Ленина ул. д.105 | 0.976563 | 0.941931 |
| 1527 | Ленина ул. д.103 | 0.974633 | 0.941933 |
| 1528 | Комсомольская ул. д.29 | 0.989927 | 0.941994 |
| 1529 | Ленина ул. д.56 | 0.918992 | 0.942009 |
| 1530 | Ленина ул. д.56 | 0.918992 | 0.942009 |
| 1531 | Ленина ул. д.60 | 0.920381 | 0.940928 |
| 1532 | 30 лет Победы ул. д.28 | 0.775289 | 0.941994 |
| 1533 | Академика Жук ул. д.56 Почта | 0.870798 | 0.942011 |
| 1534 | Героев пр. д.3 Почта | 0.694602 | 0.942001 |
| 1535 | Заовражная ул. д.13 | 0.809583 | 0.939665 |
| 1536 | Заовражная ул. д.13 | 0.809442 | 0.939661 |
| 1537 | Заовражная ул. д.13 | 0.806967 | 0.939666 |
| 1538 | Заовражная ул. д.13 | 0.802337 | 0.939661 |
| 1539 | Заовражная ул. д.13 | 0.813389 | 0.93966 |
| 1540 | Заовражная ул. д.13 | 0.795727 | 0.939666 |
| 1541 | Заовражная ул. д.13 | 0.808164 | 0.939666 |
| 1542 | Заовражная ул. д.13 | 0.815644 | 0.939935 |
| 1543 | Красная Звезда,2 | 0.774635 | 0.93966 |
| 1544 | Красная Звезда,6 | 0.779492 | 0.93966 |
| 1545 | Саратовское шоссе д.29 Почта | 0.827492 | 0.943179 |
| 1546 | Чапаева ул. д.123 Почта | 0.993228 | 0.94202 |
| 1547 | Рабочая ул. д.41 "Почта России | 0.696338 | 0.942008 |
| 1548 | 20 лет ВЛКСМ ул. д.54 Почта | 0.958594 | 0.942013 |
| 1549 | Шевченко ул. д.79А Почта | 0.967441 | 0.942002 |
| 1550 | Заовражная ул. д.48 | 0.851065 | 0.940928 |
| 1551 | 30 лет Победы ул. д.71а (1п) | 0.835313 | 0.942035 |
| 1552 | Комсомольская ул. д.32 Почта | 0.969908 | 0.941933 |
| 1553 | Энергетиков проезд д.2а | 0.736731 | 0.942006 |
| 1554 | Трнавская ул. д.8а/1 | 0.7233 | 0.942022 |
| 1555 | Факел Социализма ул. д.23 | 0.917031 | 0.94201 |
| 1556 | Дружбы ул. д.5 | 0.817819 | 0.941993 |
| 1557 | Комарова ул. д.107 | 0.92307 | 0.940228 |
| 1558 | Вокзальная ул. д.7а | 0.996505 | 0.942019 |
| 1559 | Трнавская. ул. д.1 | 0.735293 | 0.942506 |
| 1560 | Степная ул. д.23а | 0.728702 | 0.941994 |
| 1561 | Саратовское шоссе д.16 | 0.832871 | 0.943242 |
| 1562 | Леонова наб. д.28а | 0.692154 | 0.939839 |
| 1563 | Вокзальная ул. д.7а | 0.996506 | 0.942021 |
| 1564 | Дружбы ул. д.5 | 0.817819 | 0.941994 |
| 1565 | Бр.Захаровых ул. д.154 | 0.784508 | 0.942017 |
| 1566 | Минская ул. д.75 | 0.956704 | 0.94022 |
| 1567 | Заречная ул. д.11 | 0.732977 | 0.939833 |
| 1568 | Заречная ул. д.11 | 0.736217 | 0.941994 |
| 1569 | Ленина ул. д.131 | 0.922983 | 0.942005 |
| 1570 | Саратовское шоссе д.2 | 0.933677 | 0.941402 |
| 1571 | Саратовское шоссе д.67 | 0.746518 | 0.941998 |
| 1572 | Привокзальная ул. | 0.77359 | 0.941864 |
| 1573 | Саратовское шоссе д.81 | 0.741986 | 0.94202 |
| 1574 | Саратовское шоссе д.5а | 0.98642 | 0.941368 |
| 1575 | Саратовское шоссе д.5а | 0.984487 | 0.941368 |
| 1576 | Саратовское шоссе д.5а | 0.96081 | 0.94137 |
| 1577 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.832432 | 0.941818 |
| 1578 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.832644 | 0.941819 |
| 1579 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.830103 | 0.941831 |
| 1580 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.825216 | 0.94183 |
| 1581 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.819291 | 0.941835 |
| 1582 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.781936 | 0.941035 |
| 1583 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.832707 | 0.941828 |
| 1584 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.828908 | 0.941828 |
| 1585 | Саратовское шоссе д.16/1 | 0.819476 | 0.941833 |
| 1586 | Комсомольская ул. д.1 | 0.978108 | 0.942019 |
| 1587 | Саратовское шоссе д.20 | 0.828143 | 0.941864 |
| 1588 | Саратовское шоссе д.20 | 0.825065 | 0.941866 |
| 1589 | Саратовское шоссе д.20 | 0.830355 | 0.941857 |
| 1590 | Саратовское шоссе д.2 | 0.96545 | 0.941399 |
| 1591 | Саратовское шоссе д.2 | 0.98314 | 0.941379 |
| 1592 | Саратовское шоссе д.2 | 0.968187 | 0.941381 |
| 1593 | Саратовское шоссе д.2 | 0.968272 | 0.941385 |
| 1594 | Комарова ул. д.150 | 0.996849 | 0.942024 |
| 1595 | Саратовское шоссе д.26 | 0.783398 | 0.94108 |
| 1596 | Трнавская ул. д.34/5 | 0.715208 | 0.941995 |
| 1597 | Героев пр. д.34 | 0.784985 | 0.942006 |
| 1598 | Степная ул. д.56 | 0.782627 | 0.942018 |
| 1599 | Степная ул. д.52 | 0.782632 | 0.94201 |
| 1600 | Степная ул. д.48 | 0.782632 | 0.942006 |
| 1601 | Степная ул. д.54 | 0.78263 | 0.942013 |
| 1602 | Красная Звезда ул. д.8/2 | 0.869935 | 0.94202 |
| 1603 | Коммунистическая ул. д.129 | 0.74399 | 0.942007 |
| 1604 | 30 лет Победы ул. д.71а (2п) | 0.835313 | 0.942038 |
| 1605 | Минская ул. д.9 | 0.910164 | 0.942004 |
| 1606 | Минская ул. д.9 | 0.910164 | 0.942004 |
| 1607 | Волжская ул. д.39 | 0.826602 | 0.939159 |
| 1608 | Волжская ул. д.45 | 0.883137 | 0.942003 |
| 1609 | Минская ул. д.16 | 0.905018 | 0.942003 |
| 1610 | Минская ул. д.33 | 0.925037 | 0.942012 |
| 1611 | Саратовское шоссе д.66 | 0.829604 | 0.941997 |
| 1612 | Саратовское шоссе д.66 ( | 0.829604 | 0.941997 |
| 1613 | Саратовское шоссе д.18 | 0.793475 | 0.942035 |
| 1614 | Степная ул. д.68 | 0.734184 | 0.941993 |
| 1615 | Степная ул. д.68 | 0.734184 | 0.941993 |
| 1616 | Титова ул. д.1 | 0.992339 | 0.942004 |
| 1617 | Титова ул. д.15 | 0.994921 | 0.942006 |
| 1618 | Титова ул. д.15 | 0.994921 | 0.942006 |
| 1619 | Минская ул. д.16 | 0.905018 | 0.942003 |
| 1620 | Минская ул. д.16 | 0.905 | 0.942003 |
| 1621 | Шевченко ул. д.110 | 0.995866 | 0.942005 |
| 1622 | Минская ул. д.14 | 0.904047 | 0.942016 |
| 1623 | 30 лет Победы ул. д.38 | 0.825272 | 0.941993 |
| 1624 | 30 лет Победы ул. д.38 | 0.825272 | 0.941993 |
| 1625 | Академика Жук ул. д.10а | 0.996849 | 0.942011 |
| 1626 | Волжская ул. д.53 | 0.884465 | 0.942008 |
| 1627 | Волжская ул. д.53 | 0.88447 | 0.942008 |
| 1628 | Волжская ул. д.53 | 0.884469 | 0.942008 |
| 1629 | Волжская ул. д.53 | 0.884465 | 0.942008 |
| 1630 | Академика Жук ул. д.56а | 0.870798 | 0.942005 |
| 1631 | Академика Жук ул. д.58а | 0.868851 | 0.94201 |
| 1632 | Степная ул. д.56 | 0.782627 | 0.942018 |
| 1633 | Степная ул. д.48 | 0.782634 | 0.942006 |
| 1634 | Степная ул. д.48 | 0.782634 | 0.942006 |
| 1635 | Героев пр. д.31/1 | 0.782635 | 0.941993 |
| 1636 | Героев пр. д.31 | 0.782593 | 0.941997 |
| 1637 | Героев пр. д.27 | 0.782572 | 0.941997 |
| 1638 | Каховская ул. д.43 | 0.812886 | 0.942005 |
| 1639 | Героев пр. д.27 | 0.782572 | 0.941997 |
| 1640 | Героев пр. д.27 | 0.782572 | 0.941997 |
| 1641 | Трнавская ул. д.4 | 0.780339 | 0.941993 |
| 1642 | Степная ул. д.24а | 0.7853 | 0.942003 |
| 1643 | Минская ул. д.8 | 0.904046 | 0.942014 |
| 1644 | Волжская ул. д.71 | 0.90284 | 0.942004 |
| 1645 | Бульвар Роз ул. д.9 | 0.669675 | 0.942016 |
| 1646 | Героев пр. д.40/1 | 0.78501 | 0.942004 |
| 1647 | Волжская ул. д.57 | 0.890259 | 0.942004 |
| 1648 | 30 лет Победы ул. д.41а | 0.771607 | 0.941993 |
| 1649 | Героев пр. д.39 | 0.758589 | 0.941994 |
| 1650 | Героев пр. д.39 | 0.758589 | 0.941994 |
| 1651 | Героев пр. д.39 | 0.758589 | 0.941994 |
| 1652 | Героев пр. д.39 | 0.758589 | 0.941994 |
| 1653 | Ленина ул. д.58 | 0.920246 | 0.942013 |
| 1654 | Ленина ул. д.58 | 0.920246 | 0.942014 |
| 1655 | Свердлова ул. д.56 | 0.919143 | 0.942004 |
| 1656 | Свердлова ул. д.56 | 0.919205 | 0.942004 |
| 1657 | Свердлова ул. д.56 | 0.919205 | 0.942004 |
| 1658 | Свердлова ул. д.56 | 0.919143 | 0.942004 |
| 1659 | Свердлова ул. д.56 | 0.919081 | 0.942004 |
| 1660 | Свердлова ул. д.56 | 0.919072 | 0.942004 |
| 1661 | Степная ул. д.100 | 0.743477 | 0.941999 |
| 1662 | Степная ул. д.100 | 0.743477 | 0.941999 |
| 1663 | Свердлова ул. д.29 | 0.961165 | 0.942004 |
| 1664 | Свердлова ул. д.29 | 0.961165 | 0.942004 |
| 1665 | Степная ул. д.102 | 0.74348 | 0.941994 |
| 1666 | Степная ул. д.102 | 0.74348 | 0.941994 |
| 1667 | Степная ул. д.104 | 0.743541 | 0.941996 |
| 1668 | Степная ул. д.104 | 0.743541 | 0.941996 |
| 1669 | Степная ул. д.106 | 0.743539 | 0.942 |
| 1670 | Степная ул. д.106 | 0.743539 | 0.941999 |
| 1671 | Привокзальная ул. д.8А | 0.772443 | 0.94187 |
| 1672 | Леонова наб. д.34а | 0.706959 | 0.941995 |
| 1673 | Леонова наб. д.90 | 0.613948 | 0.939712 |
| 1674 | Минская ул. д.43 | 0.958862 | 0.942015 |
| 1675 | Комарова ул. д.135/8 | 0.654444 | 0.932422 |
| 1676 | Комсомольская ул. д.34 | 0.968371 | 0.941931 |
| 1677 | Комарова ул. д.135/6 | 0.979795 | 0.940216 |
| 1678 | Комарова ул. д.135/1 | 0.996139 | 0.942005 |
| 1679 | Академика Жук ул. д.66 | 0.885368 | 0.942004 |
| 1680 | Комарова ул. д.135/9 | 0.732291 | 0.932422 |
| 1681 | Комарова ул. д.135/5 | 0.979446 | 0.941361 |
| 1682 | Комарова ул. д.135/10 | 0.650877 | 0.932422 |
| 1683 | Комарова ул. д.135/10 | 0.697645 | 0.932422 |
| 1684 | Комарова ул. д.135/11/1 | 0.708114 | 0.932422 |
| 1685 | Ленина ул. д.107 | 0.977553 | 0.941931 |
| 1686 | Харьковская ул. д.28 | 0.726202 | 0.942009 |
| 1687 | 50 лет ВЛКСМ наб. д.17 | 0.9832 | 0.940719 |
| 1688 | Трнавская ул. д.8 | 0.780228 | 0.941993 |
| 1689 | Коммунистическая ул. д.125 | 0.749487 | 0.942005 |
| 1690 | Коммунистическая ул. д.125 | 0.749487 | 0.942005 |
| 1691 | Степная ул. д.108 | 0.743538 | 0.942 |
| 1692 | Степная ул. д.81 | 0.74355 | 0.941995 |
| 1693 | Степная ул. д.81 | 0.74355 | 0.941995 |
| 1694 | Коммунистическая ул. д.139 | 0.736493 | 0.942033 |
| 1695 | Степная ул. д.27/1, 2 п | 0.690875 | 0.942019 |
| 1696 | Степная ул. д.27/1, 4 п | 0.692361 | 0.941993 |
| 1697 | Степная ул. д.27/1, 3 п | 0.692357 | 0.941993 |
| 1698 | Комарова ул. д.135/6 | 0.980202 | 0.942002 |
| 1699 | Комарова ул. д.135/6 | 0.766417 | 0.932422 |
| 1700 | Комарова ул. д.135/5 | 0.992659 | 0.940211 |
| 1701 | Комарова ул. д.135/3/1 | 0.992593 | 0.940211 |
| 1702 | Трнавская ул. д.36 | 0.689921 | 0.941993 |
| 1703 | Трнавская ул. д.36 | 0.689696 | 0.941993 |
| 1704 | Трнавская ул. д.36 | 0.68947 | 0.941993 |
| 1705 | Трнавская ул. д.36 | 0.689245 | 0.941993 |
| 1706 | Бр.Захаровых ул. д.6 | 0.932213 | 0.942007 |
| 1707 | Бр.Захаровых ул. д.140 | 0.784778 | 0.942027 |
| 1708 | Бр.Захаровых ул. д.140 | 0.784778 | 0.942027 |
| 1709 | Ленина ул. д.124 | 0.99499 | 0.942004 |
| 1710 | Гагарина ул. д.40а | 0.783312 | 0.942013 |
| 1711 | Ленина ул. д.127 | 0.921942 | 0.942004 |
| 1712 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 0.784778 | 0.942012 |
| 1713 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 0.784778 | 0.942012 |
| 1714 | Бр.Захаровых ул. д.142 | 0.784778 | 0.942012 |
| 1715 | Трнавская ул. д.10 | 0.780502 | 0.941993 |
| 1716 | Комсомольская ул. д.49 | 0.90662 | 0.942007 |
| 1717 | Транспортная ул. д.1 | 0.794037 | 0.942035 |
| 1718 | 30 лет Победы ул. д.26 | 0.774854 | 0.941996 |
| 1719 | Шевченко ул. д.108 | 0.995879 | 0.942004 |
| 1720 | Ленина ул. д.92 | 0.995105 | 0.942019 |
| 1721 | Коммунистическая ул. д.20В | 0.669983 | 0.933333 |
| 1722 | Коммунистическая ул. д.20Г | 0.670259 | 0.933332 |
| 1723 | Саратовское шоссе д.11/1 | 0.901039 | 0.940281 |
| 1724 | Чапаева ул. д.126 | 0.995524 | 0.942039 |
| 1725 | Минская ул. д.49А | 0.925 | 0.940248 |
| 1726 | Минская ул. д.55 | 0.919054 | 0.940248 |
| 1727 | Комсомольская ул. д.29/4 | 0.996038 | 0.941936 |
| 1728 | Вокзальная ул. д.3А | 0.996418 | 0.942009 |
| 1729 | Чапаева ул. д.111 | 0.993254 | 0.942011 |
| 1730 | Строительная ул. д.41 | 0.720391 | 0.941998 |
| 1731 | Волжская ул. д.29 | 0.717446 | 0.941994 |
| 1732 | Волжская ул. д.27 | 0.720391 | 0.941997 |
| 1733 | Волжская,39 | 0.717384 | 0.941993 |
| 1734 | Ленина ул. д.109/1 | 0.994344 | 0.942027 |
| 1735 | Комарова ул. д.146/1 | 0.964433 | 0.940217 |
| 1736 | Вокзальная ул. д.6/1 | 0.973653 | 0.942012 |
| 1737 | Саратовское шоссе д.70 | 0.830054 | 0.941998 |
| 1738 | Трнавская ул. д.35/1 | 0.67343 | 0.939714 |
| 1739 | Саратовское шоссе д.72 | 0.82954 | 0.942007 |
| 1740 | Чапаева ул. д.107 | 0.703254 | 0.932422 |
| 1741 | Вокзальная, ул. д.111/1 | 0.914474 | 0.940645 |
| 1742 | Рабочая ул. д.45 | 0.696338 | 0.942017 |
| 1743 | Свердлова ул.. д.69 | 0.923818 | 0.940929 |
| 1744 | Комарова ул. д.128 | 0.963081 | 0.942006 |
| 1745 | Заречная ул. д.4/1 | 0.716412 | 0.940105 |
| 1746 | Трнавская ул. д.16А МАО СОШ №1 | 0.7233 | 0.942011 |
| 1747 | Коммунистическая ул. д.20А | 0.671934 | 0.933333 |
| 1748 | Коммунистическая ул. д.20Б | 0.671934 | 0.933333 |
| 1749 | Коммунистическая ул. д.20Д | 0.672863 | 0.933331 |
| 1750 | Коммунистическая ул. д.20Е | 0.669813 | 0.933333 |
| 1751 | Коммунистическая ул. д.20Ж | 0.669813 | 0.933333 |