СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 2

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

СПИСОК РИСУНКОВ	8

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

СОКРАЩЕНИЯ	11

Раздел 1. Данные базового уровня потребления  тепла на цели теплоснабжения	12

1.1. Общие положения	12

1.2. Перечень объектов теплопотребления, подключенных  к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения	13

1.3. Существующие тепловые нагрузки потребителей	14

Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов,  сгруппированные по расчетным элементам территориального  деления и по зонам действия источников тепловой энергии  с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обественные здания,  производственные здания промышленных предприятий,  на каждом этапе	16

2.1. Общие положения	16

2.2. Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе	18

2.3. Прогноз сноса зданий	19

2.4. Прогноз прироста строительных фондов  по площадкам строительства	22

2.5. Прогноз перспективной застройки в существующих  зонах действия источников тепловой энергии  и в зонах ответственности ЕТО	22

2.6. Актуализированный прогноз перспективной застройки  относительно указанного в утвержденной схеме  теплоснабжения прогноза перспективной застройки	23

Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой  энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение,  согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии  с законодательством Россиской Федерации	24

3.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой  энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение,  согласованные с требованиями к энергетической  эффективности объектов в г. Балаково	24

Раздел 4. Прогнозы приростов объемов потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением  по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства  источников тепловой энергии на каждом этапе	26

4.1. Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе  за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным  элементам территориального деления с разделением по видам  теплопотребления и по видам новой застройки	26

4.2. Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на  каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий,  сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки	28

4.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам  теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии и в зонах ответственности  единых теплоснабжающих организаций на каждом этапе за счет новог строительства	30

4.4. Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления  в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства	32

4.5. Прогнозы приростов тепловых нагрузок с распределением по зонам теплоснабжения	33

4.6. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	33

4.7. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	34

4.8. Итоговые актуализированные показатели спроса на тепловую энергию	35

Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя  с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления  и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	37

Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	40

Приложение 1  Реестр объектов перспективного строительства и сноса	41

Приложение 2  Тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и сноса	48

Приложение 3  Прогнозы приростов площади строительных фондов,  сгруппированные по расчетным элементам территориального деления	55

Приложение 4  Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного строительства	57

Приложение 5  Изменение потребления тепловой энергии за счет перспективного строительства и сноса	59

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки	12

Таблица 2. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей в 2021 году	13

Таблица 3. Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности)	14

Таблица 4. Перспективный прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства	19

Таблица 5. Перечень аварийных и ветхих домов, расселенных в 2022 г.	19

Таблица 6. Площади сносимых зданий на протяжении расчетного периода	19

Таблица 7. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей	22

Таблица 8. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО и зонам источников тепловой энергии	22

Таблица 9. Сравнение прогноза перспективной застройки до и после актуализации Схемы теплоснабжения	23

Таблица 10. Итоговые показатели перспективного строительства в г. Балаково	23

Таблица 11. Удельные тепловые нагрузки	25

Таблица 12. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства и сноса зданий	27

Таблица 13. Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий	29

Таблица 14. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО	30

Таблица 15. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО	31

Таблица 16. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	32

Таблица 17. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения	33

Таблица 18. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	33

Таблица 19. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в отопительный (зимний) период	34

Таблица 20. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в неотопительный (летний) период	34

Таблица 21. Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию	35

Таблица 22. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения	37

Продолжение таблицы 22	37

Таблица 23. Перспективное изменение потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения	38

Продолжение таблицы 23	38

Таблица 24. Реестр перспективных объектов	41

Таблица 25. Тепловые нагрузки перспективных объектов	48

Таблица 26. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов в жилом секторе	55

Таблица 27. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов в общественно-деловом и производственном секторе	56

Таблица 28. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного жилого строительства	57

Таблица 29. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного общественно-делового и производственного строительства	58

Таблица 30. Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективного жилого строительства	59

Таблица 31. Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективного общественно-делового и производственного строительства	60

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Ретроспектива численности населения г. Балаково	12

Рисунок 2. Схема расположения площадок нового строительства в г. Балаково (выделены желтым цветом) с указанием их номеров	17

Рисунок 3. Прогнозируемый общий прирост строительных площадей всех видов  в г. Балаково за весь расчетный период	18

Рисунок 4. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом	26

Рисунок 5. Прирост потребления тепловой энергии за счет нового строительства  и сноса существующих зданий нарастающим итогом	28

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Данные базового уровня потребления 
тепла на цели теплоснабжения

Общие положения

Балаково – это город, находящийся в юго-восточной европейской части России, административный центр Балаковского муниципального района Саратовской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Балаково со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Располагается на левом берегу реки Волга и острове (Жилгородок).

Ретроспективные данные о численности населения г. Балаково показаны на рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Ретроспектива численности населения г. Балаково

В качестве единицы территориального деления принимаются кадастровые кварталы. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых площадей и общей площади жилого, общественно-делового и производственного фонда, обеспеченности жилой площадью населения представлены в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м2 | 4090,5 | 4103,5 | 4122,0 | 4158,0 | 4188,2 |
| 2 | Прирост жилого многоквартирного фонда, тыс. м2 | 13 | 18,5 | 36 | 32,5 | 31,72 |
| 3 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | – | – | – | 2,3 | 0,0 |
| 4 | Общая площадь жилого фонда на конец года, тыс. м2 | 4090,5 | 4103,5 | 4122,0 | 4158,0 | 4188,2 |
| 5 | Общая площадь многоквартирного жилого фонда на конец года, тыс. м2 | 3863,5 | 3882,0 | 3918,0 | 3948,2 | 3979,9 |
| 6 | Население города, тыс. чел. (указано состояние на 1 января следующего года) | 188,5 | 187,5 | 186 | 184,3 | 183,5 |
| 7 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 21,8 | 22,0 | 22,4 | 22,7 | 23,0 |
| 8 | Прирост общественно-деловых площадей, тыс. м2 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7,3 |
| 9 | Общая площадь общественно-делового фонда с учетом введенных в эксплуатацию, тыс. м2 | 698,0 | 700,0 | 703,0 | 703,0 | 710,28 |
| 10 | Прирост производственных площадей, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Общая площадь производственного фонда с учетом введенных в эксплуатацию, тыс. м2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 12 | Прирост всех видов застройки, тыс. м2 | 18,0 | 20,5 | 39,0 | 30,2 | 39,0 |
| 13 | Общая площадь всех видов застройки, тыс. м2 | 5401,5 | 5422,0 | 5461,0 | 5491,2 | 5530,2 |

Перечень объектов теплопотребления, подключенных 
к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения, а также к источникам индивидуального теплоснабжения, в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения (в 2022 году), представлен в таблицеТаблица 2.

Таблица 2. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей в
2021 году

| № п/п | Дата ввода в эксплуатацию | Наименование объекта | Адрес объекта | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.01.2022 | Многоквартирный жилой дом. Блок-секция А | Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.74 | 3979,50 |
| 2 | 28.01.2022 | Здание магазина | Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д.55 и 57 | 1367,7 |
| 3 | 12.04.2022 | Здание склада | Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, д.44 | 283,3 |
| 4 | 19.04.2022 | Здание склада №1 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Садовая, д.119, д.119/1 | 756,0 |
| 5 | 22.04.2022 | Здание автошколы | Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, з/у 68А | 16,7 |
| 6 | 17.05.2022 | Жилой дом №1 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Менделеева, д.11Б | 929,0 |
| 7 | 31.08.2022 | Цех мясопереработки | Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.3/1 | 1292,9 |
| 8 | 19.09.2022 | Медицинский центр | Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.78 | 1394,4 |
| 9 | 22.09.2022 | Многоквартирный жилой дом №2 (стр.) | Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д.2А/3 | 8522,28 |
| 10 | 11.10.2022 | Административно-офисное здание | Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, д.45А | 973,1 |
| 11 | 17.10.2022 | Здание склада | Саратовская область, г. Балаково, ул. Транспортная, д.13 | 183,4 |
| 12 | 09.11.2022 | Здание склада | Саратовская область, г. Балаково, ул. Стадионная, з/у 2/3 | 58,2 |
| 13 | 05.12.2022 | Здание магазина | Саратовская область, г. Балаково, ул. Каховская, з/у 9А | 293,4 |
| 14 | 19.12.2022 | Гараж уборочной техники | Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.12/1 | 669,4 |
| 15 | 29.12.2022 | Застройка микрорайона №21 в г. Балаково Саратовской области (1-я очередь – жилой дом №2), 2-й этап строительства: Блок-секция «Б» | Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.74 | 3979,50 |
| 16 | 29.12.2022 | Жилой дом №1 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Лобачевского, д.59 | 13384,5 |
| 17 | 29.12.2022 | Жилой дом №2 | Саратовская область, г. Балаково, ул. Менделеева, д.11А | 929,3 |
| 18 | 09.01.2023 | Здание ритуальных услуг | Саратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д.1/1 | 972,40 |
| 19 | 09.01.2023 | Здание склада | Саратовская область, г. Балаково, ул. Промышленная, д. 4/1 | 489,3 |
| 20 | 11.01.2023 | Здание бытового назначения | Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 63/1 | 970,0 |

Существующие тепловые нагрузки потребителей

Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности) за последние пять лет в г. Балаково представлены в таблицеТаблица 3.

Таблица 3. Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности)

| № п/п | Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 0,62 | 0,94 | 1,54 | 1,53 | 1,46 |
| 2 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 0,39 | 0,17 | 0,26 | 0 | 0,53 |
| 3 | Снижение тепловой нагрузки за счет расселения и сноса зданий, Гкал/ч | – | – | – | 0,21 | 0 |
| 4 | Общая тепловая нагрузка потребителей (со средненед. ГВС), Гкал/ч | 516,32 | 510,52 | 510,84 | 511,85 | 513,84 |
| 4.1 | Тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 362,00 | 362,88 | 364,37 | 365,46 | 367,08 |
| 4.2 | Тепловая нагрузка потребителей на ГВС (средн.), Гкал/ч | 61,46 | 61,69 | 62,00 | 62,23 | 62,60 |
| 4.3 | Тепловая нагрузка производственных потребителей в сетевой воде, Гкал/ч | 84,95 | 83,47 | 83,16 | 83,16 | 83,16 |
| 4.4 | Тепловая нагрузка производственных потребителей в паре, Гкал/ч | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| 5 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч: | 331,49 | 332,43 | 333,97 | 335,5 | 336,96 |
| 5.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 284,75 | 285,49 | 286,8 | 288,1 | 289,21 |
| 5.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч | 46,74 | 46,94 | 47,17 | 47,4 | 47,75 |
| 6 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 91,97 | 92,14 | 92,4 | 92,4 | 92,93 |
| 6.1 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 77,25 | 77,39 | 77,57 | 77,57 | 78,08 |
| 6.2 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на ГВС (средненед.), Гкал/ч | 14,72 | 14,75 | 14,83 | 14,83 | 14,85 |
| 7 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал | 755,4 | 757,7 | 761,2 | 764,7 | 768,18 |
| 7.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 604,0 | 605,6 | 608,4 | 611,1 | 613,5 |
| 7.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 151,4 | 152,1 | 152,8 | 153,6 | 154,7 |
| 8 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде, тыс. Гкал | 151,3 | 151,6 | 152,0 | 152,0 | 152,85 |
| 8.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 117,8 | 118,0 | 118,3 | 118,3 | 119,0 |
| 8.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС, тыс. Гкал | 33,5 | 33,6 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| 9 | Потребление тепловой энергии в производственном фонде, тыс. Гкал | 226,52 | 209,66 | 206,05 | 205,30 | 205,30 |
| 10 | Общее потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 1243,13 | 1118,9 | 1122,67 | 1130,01 | 1059,06 |
| 10.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал | 874,51 | 786,65 | 804,30 | 794,27 | 731,18 |
| 10.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 204,22 | 183,71 | 187,83 | 185,49 | 170,75 |
| 10.3 | Общее потребление тепловой энергии на технологию, тыс. Гкал | 164,4 | 148,54 | 130,54 | 150,258 | 157,13 |

Данные о существующих тепловых нагрузках с разделением по единицам территориального деления – кадастровым кварталам – представлены в Главе 1.

Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии 
с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, 
производственные здания промышленных предприятий, 
на каждом этапе

Общие положения

Объем перспективной застройки г. Балаково на расчётный период с 2023 по 2028 гг. определялся по данным Генерального плана и по данным ПАО «Т Плюс»:

- в период с 2023 по 2025 гг. – по выданным разрешениям на строительство, по реестрам строящихся и планируемых к строительству новых зданий, проектным декларациям и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов по генплану с указанием строительных площадей, строительных объемов зданий и ориентировочных сроков ввода в эксплуатацию:

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов;

- общественно-деловых зданий;

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д.;

- общеобразовательных школ;

- детских дошкольных учреждений;

- объектов промышленности.

- период с 2026 по 2028 гг. – по схемам территориального развития города с указанием общих площадей планируемых к строительству зданий застраиваемой типа застройки, плотности населения территории жилого района.

При актуализации Схемы теплоснабжения были переопределены статусы каждой из площадок строительства и переназначена их нумерация.

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города (выделены желтым цветом) в пределах городской черты приведена на рисункеРисунок 2.

Реестр объектов перспективного строительства приведен в Приложении 1.

Рисунок 2. Схема расположения площадок нового строительства в г. Балаково (выделены желтым цветом) с указанием их номеров

Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе

Прогноз прироста отапливаемых площадей за счет нового строительства (без сноса) по годам первой пятилетки и по расчетным периодам в целом представлен на рисункеРисунок 3 и должен составить:

- в 2023 г.							62,3 тыс. м2;

- в 2024 г.							66,0 тыс. м2;

- в 2025 г.							71,2 тыс. м2;

- в 2026 г.							68,0 тыс. м2;

- в 2027 гг.							66,0 тыс. м2;

- в 2028 гг.							54,0 тыс. м2;

- всего в период с 2023 по 2028 гг.				387,5 тыс. м2.

Рисунок 3. Прогнозируемый общий прирост строительных площадей всех видов 
в г. Балаково за весь расчетный период

Общий прирост отапливаемых площадей в г. Балаково за счет нового строительства прогнозируется на уровне 387 тыс. м2, из них прирост жилых площадей составит 329 тыс. м2. По отношению к величине существующего жилого фонда его прирост за счет строительства в период до 2028 г. составит около 8 %.

Реестр объектов перспективного строительства приведен в Приложении 1.

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, приведены в Приложении 3.

Обобщённые данные по приростам перспективной жилой, общественно-деловой и производственной застройки с учётом расселения и сноса аварийных и ветхих зданий приведены в таблицеТаблица 4. Подробные данные по сносу зданий приведены в п. 2.3.

Таблица 4. Перспективный прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства

| Год | Отапливаемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома | Общественно-деловая застройка | Производственная застройка | Расселение и снос аварийных и ветхих зданий | Все виды застройки |
| 2023 | 54350 | 0,0 | 8008 | 0,0 | -8359 | 53999 |
| 2024 | 63977 | 0,0 | 2000 | 0,0 | -19699 | 46278 |
| 2025 | 66179 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 71179 |
| 2026 | 62963 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 67963 |
| 2027 | 60970 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 65970 |
| 2028 | 49043 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 54043 |
| Итого: | 357482 | 0,0 | 30008 | 0,0 | -28058 | 359432 |

Прогноз сноса зданий

Перечень аварийных и ветхих жилых домов, расселенных в 2022 году, приведен в таблицеТаблица 5. В 2022 году расселение домов не проводилось.

Таблица 5. Перечень аварийных и ветхих домов, расселенных в 2022 г.

| № п/п | Адрес дома | Общая площадь, м2 | Номер кадастрового квартала | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | – | – | – | – |

В настоящее время на территории Балаковского муниципального района реализуются мероприятия муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2023 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации Балаковского муниципального района от 07.12.2022 № 4813, в рамках которой переселению будет подлежать 81 дом, из которых 67 домов имеют центральное отопление. Программа будет реализовываться в 2 этапа.

Обобщённые данные по планируемой убыли жилых площадей с разделением по административным районам приведены в таблицеТаблица 6.

Таблица 6. Площади сносимых зданий на протяжении расчетного периода

| № п/п | Улица | № дома | Источник теплоснабжения | Срок расселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Планируемый срок расселения — до конца 2023 года |  |  |  |  |
| 1 | Проезд Строителей | 3 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 2 | Механизаторов | 12 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 3 | Чапаева | 143 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 4 | Механизаторов | 2 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 5 | Академика Жук | 11 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 6 | Красноармейская | 12 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 7 | Проезд Строителей | 6 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 8 | Академика Жук | 45 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 9 | Красноармейская | 18 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 10 | Красная Звезда | 88 | газовое отопление | 2023 г. |
| 11 | Проезд Строителей | 4 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 12 | Проезд Строителей | 3а | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 13 | Проезд Строителей | 7 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 14 | Проезд Строителей | 8а | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 15 | Проезд Строителей | 5а | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 16 | Красноармейская | 14 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 17 | Красноармейская | 16 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 18 | Розы Люксембург | 34 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 19 | Проезд Строителей | 8 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 20 | Академика Жук | 41 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 21 | Московская | 49 | газовое отопление | 2023 г. |
| 22 | Академика Жук | 17 | ТЭЦ-4 | 2023 г. |
| 23 | 20 лет ВЛКСМ | 25в | газовое отопление | 2023 г. |
| 2 этап. Планируемый срок расселения — до конца 2024 года |  |  |  |  |
| 1 | Академика Жук | 49 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 2 | Чапаева | 147 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 3 | Розы Люксембург | 43 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 4 | Революционная | 31 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 5 | Чапаева | 145 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 6 | Розы Люксембург | 33а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 7 | Пионерская | 52а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 8 | Розы Люксембург | 33 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 9 | Розы Люксембург | 45 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 10 | Революционная | 31а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 11 | Розы Люксембург | 41 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 12 | Красноармейская | 28 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 13 | Розы Люксембург | 37 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 14 | Академика Жук | 21 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 15 | Академика Жук | 25 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 16 | Розы Люксембург | 30 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 17 | Красноармейская | 30 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 18 | Розы Люксембург | 43а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 19 | Проезд Строителей | 10 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 20 | Академика Жук | 41а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 21 | Академика Жук | 9 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 22 | Розы Люксембург | 32а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 23 | Механизаторов | 14 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 24 | Академика Жук | 19 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 25 | Революционная | 27 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 26 | Коммунистическая | 15 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 27 | Красноармейская | 26 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 28 | Механизаторов | 12б | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 29 | Чапаева | 153 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 30 | Розы Люксембург | 32 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 31 | Проезд Строителей | 5 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 32 | Академика Жук | 47 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 33 | Академика Жук | 5 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 34 | Академика Жук | 23 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 35 | Заводская | 61 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 36 | Судостроительная | 20 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 37 | Заводская | 52 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 38 | Механизаторов | 12а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 39 | Заводская | 65 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 40 | Механизаторов | 4 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 41 | Механизаторов | 6а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 42 | Академика Жук | 3 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 43 | Коммунистическая | 62 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 44 | Красноармейская | 22 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 45 | Механизаторов | 6 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 46 | Заводская | 63 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 47 | Красная Звезда | 33б | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 48 | Красная Звезда | 33в | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 49 | Академика Жук | 39 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 50 | Пионерская | 48а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 51 | Розы Люксембург | 35 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 52 | Коммунистическая | 72 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 53 | Академика Жук | 33 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 54 | Революционная | 33 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 55 | Чапаева | 151 | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 56 | Проезд Строителей | 6а | ТЭЦ-4 | 2023-2024 гг. |
| 57 | Чернышевского | 44 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |
| 58 | Московская | 41 | газовое отопление | 2023-2024 гг. |

Реестр планируемых к расселению и сносу домов включен в Приложении 1. Сведения по убыли площадей сносимых зданий, сгруппированные по элементам расчетного деления (по кадастровым кварталам), включены в Приложение 3 к настоящей Главе.

Прогноз прироста строительных фондов 
по площадкам строительства

Сводные данные по прогнозу ввода в эксплуатацию новых отапливаемых площадей с разделением по площадкам строительства с учетом сноса представлены в таблицеТаблица 7.

Таблица 7. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей

| Номер площадки строительства | Приросты отапливаемых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Итого 2023-2028 |
| 1 | 1616 | 2000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 38616 |
| 2 | 36148 | 11845 | 11845 | 5961 | 11850 | 5923 | 83572 |
| 3 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 45000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 9000 | 39000 |
| 5 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 |
| 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892 |
| 8 | 15084 | 21573 | 14253 | 16041 | 0 | 0 | 66951 |
| 9 | 0 | 14120 | 14120 | 0 | 14120 | 14120 | 56480 |
| 10 | 0 | 16439 | 15961 | 15961 | 0 | 0 | 48361 |
| 11 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| снос | -8359 | -19699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28058 |
| Общий итог | 53999 | 46278 | 71179 | 67963 | 65970 | 54043 | 359432 |

Прогноз перспективной застройки в существующих 
зонах действия источников тепловой энергии 
и в зонах ответственности ЕТО

Прогноз прироста ввода строительных фондов (включая снос зданий), распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии и зон ответственности единых теплоснабжающих организаций приведен в таблицеТаблица 8.

Таблица 8. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО и зонам источников тепловой энергии

| № п/п | № ЕТО | Источник тепловой энергии | Прирост площади перспективной застройки, м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2023- 2028 гг. |
| 1 | 1 | ТЭЦ-4 | 36147 | 9416 | 40965 | 35961 | 65970 | 54043 | 242502 |
| 2 | – | Итого по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 36147 | 9416 | 40965 | 35961 | 65970 | 54043 | 242502 |
| 3 |  | Индивидуальные газовые источники | 17852 | 36862 | 30214 | 32002 | 0 | 0 | 116930 |
| 4 | – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим источникам тепловой энергии | 17852 | 36862 | 30214 | 32002 | 0 | 0 | 116930 |
| 5 | – | Итого | 53999 | 46278 | 71179 | 67963 | 65970 | 54043 | 359432 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки 
относительно указанного в утвержденной схеме 
теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Сравнение актуализированного прогноза перспективной застройки относительно прогноза в утвержденной Схеме теплоснабжения представлено в таблицеТаблица 9.

Таблица 9. Сравнение прогноза перспективной застройки до и после актуализации Схемы теплоснабжения

| № п/п | Схема теплоснабжения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые многоквартирные площади, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Базовый вариант | 4188,2 | 4224,8 | 4256,2 | 4291,6 | 4318,4 | 4344,4 | 4370,4 | 4396,4 |
| 1.2 | Актуализация | 4188,2 | 4219,9 | 4265,9 | 4310,2 | 4376,4 | 4439,3 | 4500,3 | 4549,3 |
| 1.3 | От базового уровня, % | 100,0% | 99,9% | 100,2% | 100,4% | 101,3% | 102,2% | 103,0% | 103,5% |
| 2 | Общественно-деловые площади, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Базовый вариант | 703,0 | 703,5 | 705,5 | 710,5 | 715,5 | 720,5 | 725,5 | 730,5 |
| 2.2 | Актуализация | 703,0 | 710,28 | 718,3 | 720,3 | 725,3 | 730,3 | 735,3 | 740,3 |
| 2.3 | От базового уровня, % | 100,0% | 101,0% | 101,8% | 101,4% | 101,4% | 101,4% | 101,4% | 101,3% |

Итоговые показатели перспективного строительства в г. Балаково с указанием процентного прироста различных видов застройки относительно уровня базового года представлены в таблицеТаблица 10.

Таблица 10. Итоговые показатели перспективного строительства в г. Балаково

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего на 2028 г./ Прирост к уровню 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м2 | 4188,2 | 4219,9 | 4265,9 | 4310,2 | 4376,4 | 4439,3 | 4500,3 |  |
| 2 | Прирост жилого фонда, тыс. м2 | 31,7 | 46,1 | 54,6 | 55,8 | 63,0 | 61,0 | 49,0 | 329,4 |
| 2.1 | Прирост многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 31,72 | 54,4 | 64,0 | 66,2 | 63,0 | 61,0 | 49,0 | 357,9 |
| 2.2 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | 0,0 | 8,4 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда по годам, тыс. м2 | 4219,9 | 4265,9 | 4310,2 | 4376,4 | 4439,3 | 4500,3 | 4549,3 | +7,8% |
| 4 | Общая площадь многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 3979,92 | 4025,9 | 4070,2 | 4136,4 | 4199,3 | 4260,3 | 4309,3 | +8,3% |
| 5 | Прирост общественно-делового фонда, тыс. м2 | 7,3 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 6 | Общая площадь общественно-делового фонда, тыс. м2 | 710,28 | 718,3 | 720,3 | 725,3 | 730,3 | 735,3 | 740,3 | +4,92 |
| 7 | Прирост производственного фонда, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Общая площадь производственного фонда, тыс. м2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0% |
| 9 | Общий прирост строительных фондов с учетом сноса, тыс. м2 | 39,0 | 54,0 | 46,3 | 71,2 | 68,0 | 66,0 | 54,0 | 359,4 |
| 10 | Общая площадь строительных фондов, тыс. м2 | 5530,2 | 5584,2 | 5630,5 | 5701,7 | 5769,6 | 5835,6 | 5889,6 | +6,5% |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, 
согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, 
согласованные с требованиями к энергетической 
эффективности объектов в г. Балаково

Прогноз прироста тепловых нагрузок в г. Балаково производился на основе прогноза перспективной застройки на период до 2028 г., проектных тепловых нагрузок, строящихся общественно-деловых и производственных зданий, предоставленных застройщиками, а также расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для жилых и общественно-деловых зданий.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, приведённые в СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных многоэтажных, многоквартирных среднеэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых зданий в пересчете на квадратный метр площади на основе анализа и усреднения характеристик строящихся в настоящее время зданий (объём здания, этажность), согласно выданным разрешениям на строительство и проектным декларациям.

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню;

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

на период 2023–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

на период 2028 г. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

На основании приведённых источников были получены средневзвешенные величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных 
типов застройки (приведены в таблицеТаблица 11).

Таблица 11. Удельные тепловые нагрузки

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, ккал/(ч·м2) |
| --- | --- | --- |
| 2023-2027 | Жилая многоэтажная | 30,0 |
|  | Жилая среднеэтажная | 36,0 |
|  | Жилая индивидуальная | 43,5 |
|  | Общественно-деловая | 42,0 |
| 2028 | Жилая многоэтажная | 25,0 |
|  | Жилая среднеэтажная | 30,0 |
|  | Жилая индивидуальная | 36,3 |
|  | Общественно-деловая | 35,0 |

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение и удельная тепловая нагрузка для системы ГВС (среднечасовая) определены для жилых и общественных зданий, согласно требованиям СП 30 13330-2016 «Внутренний водопровод и канализация» к расходу горячей воды. Суточный расход при среднем годовом потреблении в системе ГВС для жилых зданий принят 85 л/чел.

Прогнозы приростов объемов потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением 
по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе
территориального деления и в зоне действия каждого
из существующих или предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе 
за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным 
элементам территориального деления с разделением по видам 
теплопотребления и по видам новой застройки

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства должен составить:

- в 2023 г.							1,5904 Гкал/ч;

- в 2024 г.							0,5723 Гкал/ч;

- в 2025 г.							2,6711 Гкал/ч;

- в 2026 г.							2,5520 Гкал/ч;

- в 2027 гг.							2,4784 Гкал/ч;

- в 2028 гг.							1,7569 Гкал/ч;

- всего в период с 2023 по 2028 гг.			11,6211 Гкал/ч;

Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом за весь расчетный период без учета сноса представлены в диаграмме на рисункеРисунок 4.

Рисунок 4. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом

Прогнозы прироста тепловых нагрузок в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе за счет нового строительства приведены в Приложении 4 к настоящей Главе. Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки приведены в таблицеТаблица 12

Таблица 12. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства и сноса зданий

| Год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего |
| 2023 | 1,6364 | 0,3805 | 2,0169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3364 | 0,02 | 0,3564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7829 | 0 | -0,7829 | 1,1899 | 0,4005 | 1,5904 |
| 2024 | 1,9194 | 0,4478 | 2,3672 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,084 | 0,005 | 0,089 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8839 | 0 | -1,8839 | 0,1195 | 0,4528 | 0,5723 |
| 2025 | 1,9854 | 0,4632 | 2,4486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,1954 | 0,4757 | 2,6711 |
| 2026 | 1,8888 | 0,4407 | 2,3295 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0988 | 0,4532 | 2,552 |
| 2027 | 1,8291 | 0,4268 | 2,2559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 |
| 2028 | 1,2261 | 0,3433 | 1,5694 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,175 | 0,0125 | 0,1875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 |
| Всего | 10,4852 | 2,5023 | 12,9875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2254 | 0,075 | 1,3004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,6668 | 0 | -2,6668 | 9,0438 | 2,5773 | 11,6211 |

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на 
каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Суммарный перспективный прирост объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства должен составить:

- в 2023 г.							6,276 тыс.Гкал;

- в 2024 г.							4,106 тыс.Гкал;

- в 2025 г.							9,362 тыс.Гкал;

- в 2026 г.							8,936 тыс.Гкал;

- в 2027 гг.							8,674 тыс.Гкал;

- в 2028 гг.							6,415 тыс.Гкал;

- всего в период с 2023 по 2028 гг.			43,77 тыс.Гкал.

Прирост теплопотребления нарастающим итогом за счет нового строительства с учетом сноса представлен в графике на рисункеРисунок 5.

Рисунок 5. Прирост потребления тепловой энергии за счет нового строительства 
и сноса существующих зданий нарастающим итогом

Прогнозы прироста потребления тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе приведены в Приложении 5 к настоящей Главе

Прогнозы прироста объема потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства, прогноз уменьшения потребления тепловой энергии за счет сноса аварийных и ветхих зданий и общий прогноз перспективного изменения потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки приведены в таблицеТаблица 13.

Таблица 13. Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий

| Год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего |
| 2023 | 3,992 | 3,205 | 7,197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,821 | 0,169 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,913 | 0 | -1,913 | 2,9 | 3,374 | 6,274 |
| 2024 | 4,682 | 3,772 | 8,454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,205 | 0,042 | 0,247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0 | -4,6 | 0,287 | 3,814 | 4,101 |
| 2025 | 4,843 | 3,902 | 8,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,512 | 0,105 | 0,617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5,355 | 4,007 | 9,362 |
| 2026 | 4,608 | 3,713 | 8,321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,512 | 0,105 | 0,617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5,12 | 3,818 | 8,938 |
| 2027 | 4,462 | 3,596 | 8,058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,512 | 0,105 | 0,617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4,974 | 3,701 | 8,675 |
| 2028 | 2,991 | 2,893 | 5,884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,427 | 0,105 | 0,532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3,418 | 2,998 | 6,416 |
| Всего | 25,578 | 21,081 | 46,659 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,989 | 0,631 | 3,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,513 | 0 | -6,513 | 22,054 | 21,712 | 43,77 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам 
теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии и в зонах ответственности 
единых теплоснабжающих организаций на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства в зонах действия, существующих на начало расчетного периода источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 14.

Таблица 14. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2023 - 2028 гг. |  |  |
|  |  | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-4 | 0,6643 | 0,2731 | 0,9374 | -0,9346 | 0,1867 | -0,7479 | 1,289 | 0,2642 | 1,5532 | 1,1388 | 0,2292 | 1,368 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 5,5977 | 1,7483 | 7,346 |
| – | Итого по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрич. энергии | 0,6643 | 0,2731 | 0,9374 | -0,9346 | 0,1867 | -0,7479 | 1,289 | 0,2642 | 1,5532 | 1,1388 | 0,2292 | 1,368 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 5,5977 | 1,7483 | 7,346 |
| – | Индивидуальные источники | 0,5256 | 0,1274 | 0,653 | 1,0541 | 0,2661 | 1,3202 | 0,9064 | 0,2115 | 1,1179 | 0,96 | 0,224 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4461 | 0,829 | 4,2751 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим источникам тепловой эн. | 0,5256 | 0,1274 | 0,653 | 1,0541 | 0,2661 | 1,3202 | 0,9064 | 0,2115 | 1,1179 | 0,96 | 0,224 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4461 | 0,829 | 4,2751 |
| – | Итого | 1,1899 | 0,4005 | 1,5904 | 0,1195 | 0,4528 | 0,5723 | 2,1954 | 0,4757 | 2,6711 | 2,0988 | 0,4532 | 2,552 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 9,0438 | 2,5773 | 11,621 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии в зонах действия, существующих на начало расчетного периода источников тепловой энергии и ЕТО за счет нового строительства на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 15.

Таблица 15. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2023 - 2028 гг. |  |  |
|  |  | Отопл. и вент. | ГВС | всего | Отопл. и вент. | ГВС | всего | Отопл. и вент. | ГВС | всего | Отопл. и вент. | ГВС | всего | Отопл. и вент. | ГВС | всего | Отопл. и вент. | ГВС | всего | Отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-4 | 1,617 | 2,301 | 3,918 | -2,287 | 1,572 | -0,715 | 3,144 | 2,225 | 5,369 | 2,778 | 1,931 | 4,709 | 4,974 | 3,701 | 8,675 | 3,418 | 2,998 | 6,416 | 13,644 | 14,728 | 28,372 |
| – | Итого по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрич. энергии | 1,617 | 2,301 | 3,918 | -2,287 | 1,572 | -0,715 | 3,144 | 2,225 | 5,369 | 2,778 | 1,931 | 4,709 | 4,974 | 3,701 | 8,675 | 3,418 | 2,998 | 6,416 | 13,644 | 14,728 | 28,372 |
| – | Индивидуальные источники | 1,283 | 1,073 | 2,356 | 2,574 | 2,242 | 4,816 | 2,211 | 1,782 | 3,993 | 2,342 | 1,887 | 4,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,41 | 6,984 | 15,394 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим источникам тепловой энергии | 1,283 | 1,073 | 2,356 | 2,574 | 2,242 | 4,816 | 2,211 | 1,782 | 3,993 | 2,342 | 1,887 | 4,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,41 | 6,984 | 15,394 |
|  | Итого | 2,9 | 3,374 | 6,274 | 0,287 | 3,814 | 4,101 | 5,355 | 4,007 | 9,362 | 5,12 | 3,818 | 8,938 | 4,974 | 3,701 | 8,675 | 3,418 | 2,998 | 6,416 | 22,054 | 21,712 | 43,77 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления 
в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строительства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 16.

Таблица 16. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2023 - 2028 гг. |  |  |
|  |  | Отопл. и вент. | ГВС | общий | Отопл. и вент. | ГВС | общий | Отопл. и вент. | ГВС | общий | Отопл. и вент. | ГВС | общий | Отопл. и вент. | ГВС | общий | Отопл. и вент. | ГВС | общий | Отопл. и вент. | ГВС | общий |
| 1 | ТЭЦ-4 | 11,02 | 4,56 | 15,58 | -15,63 | 3,11 | -12,52 | 21,48 | 4,41 | 25,89 | 18,98 | 3,83 | 22,81 | 33,99 | 7,33 | 41,32 | 23,36 | 5,94 | 29,3 | 93,2 | 29,18 | 122,38 |
| 2 | перспективные источники и прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 11,02 | 4,56 | 15,58 | -15,63 | 3,11 | -12,52 | 21,48 | 4,41 | 25,89 | 18,98 | 3,83 | 22,81 | 33,99 | 7,33 | 41,32 | 23,36 | 5,94 | 29,3 | 93,2 | 29,18 | 122,38 |

Прогнозы приростов тепловых нагрузок с распределением по зонам теплоснабжения

Сведения о приросте тепловых нагрузок с разделением по перспективным зонам теплоснабжения на весь расчетный период за счет нового строительства с учётом снижения тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий приведены в таблицеТаблица 17. Границы перспективных зон теплоснабжения приняты соответствующими границам перспективных площадок строительства.

Таблица 17. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения

| Номер перспек. зоны теплоснабж. | Прирост общей тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2023-2028 гг. |
| 1 | 0,0719 | 0,089 | 0,2225 | 0,2225 | 0,5925 | 0,32 | 1,5184 |
| 2 | 1,3376 | 0,4383 | 0,4383 | 0,2205 | 0,4385 | 0,1896 | 3,0628 |
| 3 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,5075 | 1,6175 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,555 | 0,555 | 0,288 | 1,398 |
| 5 | 0,0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0793 |
| 6 | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 7 | 0,2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2622 |
| 8 | 0,5581 | 0,7982 | 0,5274 | 0,5935 | 0 | 0 | 2,4772 |
| 9 | 0 | 0,5224 | 0,5224 | 0 | 0,5224 | 0,4518 | 2,019 |
| 10 | 0 | 0,6083 | 0,5905 | 0,5905 | 0 | 0 | 1,7893 |
| 11 | 0,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0419 |
| снос | -0,7829 | -1,8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,6668 |
| Общий итог | 1,5904 | 0,5723 | 2,6711 | 2,552 | 2,4784 | 1,7569 | 11,6211 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведена в таблицеТаблица 18.

Таблица 18. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | ТЭЦ-4 | 425,86 | 426,80 | 426,05 | 427,60 | 428,97 | 431,45 | 433,21 |

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя в отопительный (зимний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 19.

Таблица 19. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в отопительный (зимний) период

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Факт. расход теплоносителя, м3/ч | Прогнозный расчетный расход теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | ТЭЦ-4 | 9280 | 9296 | 9298 | 9309 | 9332 | 9373 | 9402 |

Фактические расходы теплоносителя в неотопительный (летний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 20.

Таблица 20. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в неотопительный (летний) период

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | Факт. расход теплоносителя, м3/ч | Прогнозный расчетный расход теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | ТЭЦ-4 | 2466 | 2471 | 2474 | 2478 | 2482 | 2489 | 2495 |  |

Итоговые актуализированные показатели спроса на тепловую энергию

Итоговые показатели фактического перспективного спроса на тепловую энергию в г. Балаково с указанием процентного прироста относительно уровня базового года представлены в таблицеТаблица 21.

Таблица 21. Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего на 2028г./ Прирост к уровню 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе, Гкал/ч: | 1,99 | 1,59 | 0,57 | 2,67 | 2,55 | 2,48 | 1,76 | 11,62 |
| 1.1 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 1,46 | 1,23 | 0,48 | 2,45 | 2,33 | 2,26 | 1,57 | 10,32 |
| 1.2 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 0,53 | 0,36 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 1,30 |
| 2 | Общая тепловая нагрузка потребителей (со средн. ГВС), Гкал/ч | 513,84 | 515,64 | 516,21 | 518,88 | 521,44 | 523,91 | 525,67 | 2,3% |
| 2.1 | Тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 367,08 | 368,48 | 368,60 | 370,79 | 372,89 | 374,93 | 376,33 | +2,5% |
| 2.2 | Тепловая нагрузка потребителей на ГВС (средн.), Гкал/ч | 62,60 | 63,00 | 63,45 | 63,93 | 64,38 | 64,82 | 65,18 | +4,1% |
| 2.3 | Тепловая нагрузка потребителей в производственном фонде в сетевой воде, Гкал/ч | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 0,0% |
| 2.4 | Тепловая нагрузка потребителей в производственном фонде в паре, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0% |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч: | 336,96 | 338,19 | 338,68 | 341,13 | 343,46 | 345,71 | 347,28 | +3,1% |
| 3.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 289,21 | 290,06 | 290,10 | 292,08 | 293,97 | 295,80 | 297,03 | +2,7% |
| 3.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч | 47,75 | 48,13 | 48,58 | 49,04 | 49,48 | 49,91 | 50,25 | +5,2% |
| 4 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 92,93 | 93,29 | 93,38 | 93,60 | 93,82 | 94,04 | 94,23 | +1,4% |
| 4.1 | Тепловая нагрузка потребителей в ОДФ на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 78,08 | 78,42 | 78,50 | 78,71 | 78,92 | 79,13 | 79,31 | +1,6% |
| 4.2 | Тепловая нагрузка потребителей в ОДФ на ГВС (средн.), Гкал/ч | 14,85 | 14,87 | 14,88 | 14,89 | 14,90 | 14,91 | 14,93 | +0,5% |
| 5 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал | 768,18 | 773,46 | 777,32 | 786,07 | 794,39 | 802,45 | 808,33 | +5,2% |
| 5.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 613,5 | 615,55 | 615,64 | 620,48 | 625,09 | 629,55 | 632,54 | +3,1% |
| 5.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 154,7 | 157,92 | 161,69 | 165,59 | 169,30 | 172,90 | 175,79 | +13,6% |
| 6 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде, тыс. Гкал | 152,85 | 153,84 | 154,09 | 154,70 | 155,32 | 155,94 | 156,47 | +2,4% |
| 6.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 119,0 | 119,86 | 120,07 | 120,58 | 121,09 | 121,60 | 122,03 | +2,5% |
| 6.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС, тыс. Гкал | 33,8 | 33,98 | 34,02 | 34,13 | 34,23 | 34,34 | 34,44 | +1,9% |
| 7 | Потребление тепловой энергии в производственном фонде, тыс. Гкал | 74,8 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 0,0% |
| 7 | Общее потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 1059,06 | 1106,41 | 1071,23 | 1074,35 | 1079,00 | 1087,58 | 1093,93 | 3,29% |
| 7.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 731,18 | 778,83 | 745,72 | 745,79 | 747,66 | 752,73 | 756,25 | 3,43% |
| 7.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 170,75 | 184,46 | 179,54 | 182,58 | 185,36 | 188,87 | 191,70 | 12,27% |
| 7.3 | Общее потребление тепловой энергии на технологию, тыс. Гкал | 157,13 | 143,11 | 145,97 | 145,97 | 145,97 | 145,97 | 145,97 | -7,10% |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 
с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления 
и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективные приросты тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 22.

Таблица 22. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  |
|  | отопление и вентил. | ГВС (сред.) | всего | отопление и вентил. | ГВС (сред.) | всего | отопление и вентил. | ГВС (сред.) | всего | отопление и вентил. | ГВС (сред.) | всего |
| 64:40:10114 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10116 | 0 | 0 | 0 | -0,015 | 0 | -0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10136 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10149 | -0,0075 | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10204 | -0,0075 | 0 | -0,0075 | -0,0075 | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10205 | 0 | 0 | 0 | -0,015 | 0 | -0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10233 | -0,0113 | 0 | -0,0113 | -0,0113 | 0 | -0,0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10315 | 0,0351 | 0,0068 | 0,0419 | 0,4932 | 0,1151 | 0,6083 | 0,4788 | 0,1117 | 0,5905 | 0,4788 | 0,1117 | 0,5905 |
| 64:40:10408 | 0,0643 | 0,015 | 0,0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:20317 | 0,4525 | 0,1056 | 0,5581 | 0,6472 | 0,151 | 0,7982 | 0,4276 | 0,0998 | 0,5274 | 0,4812 | 0,1123 | 0,5935 |
| Итого | 0,5256 | 0,1274 | 0,653 | 1,0541 | 0,2661 | 1,3202 | 0,9064 | 0,2115 | 1,1179 | 0,96 | 0,224 | 1,184 |

Продолжение таблицы Таблица 22

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2023 - 2028 гг. |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС (средн.) | всего | отопление и вентиляция | ГВС (средн.) | всего | отопление и вентиляция | ГВС (средн.) | всего |
| 64:40:10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | -0,03 |
| 64:40:10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,015 | 0 | -0,015 |
| 64:40:10136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,015 | 0 | -0,015 |
| 64:40:10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,015 | 0 | -0,015 |
| 64:40:10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0226 | 0 | -0,0226 |
| 64:40:10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4859 | 0,3453 | 1,8312 |
| 64:40:10408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0643 | 0,015 | 0,0793 |
| 64:40:20317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0085 | 0,4687 | 2,4772 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4461 | 0,829 | 4,2751 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 23.

Таблица 23. Перспективное изменение потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  |
|  | отопление и вентил. | ГВС | всего | отопление и вентил. | ГВС | всего | отопление и вентил. | ГВС | всего | отопление и вентил. | ГВС | всего |
| 64:40:10114 | 0 | 0 | 0 | -0,072 | 0 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10116 | 0 | 0 | 0 | -0,036 | 0 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10136 | 0 | 0 | 0 | -0,018 | 0 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10149 | -0,018 | 0 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10204 | -0,018 | 0 | -0,018 | -0,018 | 0 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10205 | 0 | 0 | 0 | -0,036 | 0 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10233 | -0,028 | 0 | -0,028 | -0,028 | 0 | -0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10315 | 0,086 | 0,057 | 0,143 | 1,203 | 0,97 | 2,173 | 1,168 | 0,941 | 2,109 | 1,168 | 0,941 | 2,109 |
| 64:40:10408 | 0,157 | 0,126 | 0,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:20317 | 1,104 | 0,89 | 1,994 | 1,579 | 1,272 | 2,851 | 1,043 | 0,841 | 1,884 | 1,174 | 0,946 | 2,12 |
| Итого | 1,283 | 1,073 | 2,356 | 2,574 | 2,242 | 4,816 | 2,211 | 1,782 | 3,993 | 2,342 | 1,887 | 4,229 |

Продолжение таблицы Таблица 23

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2023 - 2028 гг. |  |  |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего | отопление и вентиляция | ГВС | всего |
| 64:40:10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,072 | 0 | -0,072 |
| 64:40:10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,036 | 0 | -0,036 |
| 64:40:10136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,018 | 0 | -0,018 |
| 64:40:10149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,018 | 0 | -0,018 |
| 64:40:10204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,036 | 0 | -0,036 |
| 64:40:10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,036 | 0 | -0,036 |
| 64:40:10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,056 | 0 | -0,056 |
| 64:40:10315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,625 | 2,909 | 6,534 |
| 64:40:10408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,157 | 0,126 | 0,283 |
| 64:40:20317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 3,949 | 8,849 |
| Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,41 | 6,984 | 15,394 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений
производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам
теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых
для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Схемой теплоснабжения г. Балаково не предусматривается строительство и присоединение к тепловой сети Балаковской ТЭЦ-4 новых крупных производственных объектов.

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, существующим промышленными потребителями, не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, при увеличении объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Таким образом, значения существующего потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2028 г.

- Приложение 1 
Реестр объектов перспективного строительства и сноса

Реестр перспективных объектов строительства и сноса в г. Балаково на протяжении расчетного периода с указанием строительных площадей представлен в таблице Таблица 24.

Таблица 24. Реестр перспективных объектов

| Кадастровый квартал | Площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | Площадь объекта строительства, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2023-2028 гг. |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Заводская, 61 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Заводская, 63 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Заводская, 65 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Судостроительная, 20 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10116 | – | Снос, ул. Красная Звезда, 33Б | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10116 | – | Снос, ул. Красная Звезда, 33в | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10136 | – | Снос, ул. Заводская, 52 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10146 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 15 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 |
| 64:40:10149 | – | Снос, ул. Красная Звезда, 88 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10202 | 4 | Перспективная жилая застройка в ЖК "Созвездие", ул. Коммунистическая, 20стр |  |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 9000 | 39000 |
| 64:40:10204 | – | Снос, ул. Московская, 41 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10204 | – | Снос, ул. Московская, 49 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10205 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 62 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10205 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 72 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 64:40:10233 | – | Снос, ул. 20 лет ВЛКСМ, 25в | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| 64:40:10233 | – | Снос, ул. Чернышевского, 44 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| 64:40:10315 | 10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 1 этап стр. б/с «Б», ул. Комсомольская, д.65 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16439 |
| 64:40:10315 | 10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 2 этап стр. б/с «В», ул. Комсомольская, д.65 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 15961 | 0 | 0 | 0 | 15961 |
| 64:40:10315 | 10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 3 этап стр. б/с «А», ул. Комсомольская, д.65 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 0 | 15961 | 0 | 0 | 15961 |
| 64:40:10315 | 11 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом № 26, ул. Комсомольская, д.59 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 10 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 3 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 3а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 4 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 5 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 5а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 6 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 6а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 7 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 8 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 8а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 11 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -387 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 17 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 19 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 21 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 23 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 25 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 3/Чапаева, 155 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 33 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 5 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 9 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 12 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 14 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 16 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 18 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 22 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 26 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 28 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 30 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Пионерская, 48а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -407 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Пионерская, 52а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 27 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 31 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 31а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -409 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 33 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 30 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 32 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 32а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 33 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 33а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 34 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 35 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 37 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | -401 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 41 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 43 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 43а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 45 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 143 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 145 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 147 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -397 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 151 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 153 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 39 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -399 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 41 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 41а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 45 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -398 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 47 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 49 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -408 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 12 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -404 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 12а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -373 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 12Б | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -354 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 14 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -395 | 0 | 0 | 0 | 0 | -395 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 2 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 4 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -390 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 6 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -424 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 6а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | 0 | -396 |
| 64:40:10408 | 5 | Многоквартирный жилой дом по ул. Титова в р-не кинотеатра "Космос" (блок-секция В - 3 этап стр.) | р/с 64-ru64505101-598/С-2016 от 03.06.2016 | ООО "Мишуткин Дом+" | индив. | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142 |
| 64:40:20102 | 3 | Многоквартирная жилая застройка в составе центральной части (зона IIIа) |  |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 45000 |
| 64:40:20209 | 6 | "Покровская епархия РПЦ Московского патриархата". Здание храма, ул. Степная, в районе дома №49 |  |  | ТЭЦ-4 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №1, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 29.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14120 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №2, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 09.01.2023 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 14120 | 0 | 0 | 0 | 14120 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №3, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 12.01.2023 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14120 | 0 | 14120 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №4, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 12.01.2023 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14120 | 14120 |
| 64:40:20214 | 7 | Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Жилой корпус на 94 койко-мест, ул. 30 лет Победы, 69 | р/с от 14.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №10, ул. Волжская | р/с от 16.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 5961 | 0 | 0 | 5961 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №11, ул. Волжская | р/с от 16.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11850 | 0 | 11850 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №12, ул. Волжская | р/с от 16.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923 | 5923 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №13, ул. Волжская, з/у 35А | р/с 64-40-1385/С-2022 от 24.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №14, ул. Волжская, з/у 35А | р/с 64-40-1380/С-2022 от 11.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №15, ул. Волжская, з/у 35А | р/с 64-40-1384/С-2022 от 19.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 18381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18381 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №16, ул. Волжская, з/у 33А | р/с от 11.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 0 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №9, ул. Строительная, з/у 37 | р/с от 03.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 11845 |
| 64:40:20317 | 8 | Жилой дом №1 (строительный), 2-этап - б/секции «Г», «Д», «Е», ул. Щорса, з/у 45 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 14253 | 0 | 0 | 0 | 14253 |
| 64:40:20317 | 8 | Жилой дом №1 (строительный), 1-этап - б/секции «А», «Б», «В», «Л», ул. Щорса, з/у 45 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 21573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21573 |
| 64:40:20317 | 8 | Жилой дом №1 (строительный), 3-этап - б/секции «Ж», «И», «К», ул. Щорса, з/у 45 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 0 | 16041 | 0 | 0 | 16041 |
| 64:40:20317 | 8 | Многоквартирный жилой дом №2, ул. Лобачевского, з/у 60 | р/с от 29.08.2022 |  | индив. | 15084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15084 |
| 64:5:10503 | 1 | Многоквартирная жилая застройка в мкр. 21/22 (зона IVа) |  |  | ТЭЦ-4 | 0 | 2000 | 5000 | 5000 | 15000 | 10000 | 37000 |
| 64:5:10503 | 1 | Центр культурного развития, ул. Саратовское шоссе, з/у 76/4 | р/с от 23.06.2022 |  | ТЭЦ-4 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 53999 | 46278 | 71179 | 67963 | 65970 | 54043 | 359432 |

- Приложение 2 
Тепловые нагрузки объектов перспективного строительства и сноса

Тепловые нагрузки (расчетные, со среднечасовой ГВС) перспективных объектов строительства и сноса аварийных и ветхих зданий в г. Балаково на протяжении расчетного периода представлен в таблице Таблица 25.

Таблица 25. Тепловые нагрузки перспективных объектов

| Кадастровый квартал | Персп. зона т/сн | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2023-2028 гг. |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Заводская, 61 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Заводская, 63 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Заводская, 65 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10114 | – | Снос, ул. Судостроительная, 20 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10116 | – | Снос, ул. Красная Звезда, 33Б | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10116 | – | Снос, ул. Красная Звезда, 33в | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10136 | – | Снос, ул. Заводская, 52 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10146 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 15 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0095 |
| 64:40:10149 | – | Снос, ул. Красная Звезда, 88 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10202 | 4 | Перспективная жилая застройка в ЖК "Созвездие", ул. Коммунистическая, 20стр |  |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0,555 | 0,555 | 0,288 | 1,398 |
| 64:40:10204 | – | Снос, ул. Московская, 49 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10204 | – | Снос, ул. Московская, 41 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10205 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 62 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10205 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 72 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 |
| 64:40:10233 | – | Снос, ул. 20 лет ВЛКСМ, 25в | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | -0,0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0113 |
| 64:40:10233 | – | Снос, ул. Чернышевского, 44 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | индив. | 0 | -0,0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0113 |
| 64:40:10315 | 10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 1 этап стр. б/с «Б», ул. Комсомольская, д.65 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0,6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6083 |
| 64:40:10315 | 10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 2 этап стр. б/с «В», ул. Комсомольская, д.65 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 0,5905 | 0 | 0 | 0 | 0,5905 |
| 64:40:10315 | 10 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 3 этап стр. б/с «А», ул. Комсомольская, д.65 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 0 | 0,5905 | 0 | 0 | 0,5905 |
| 64:40:10315 | 11 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом № 26, ул. Комсомольская, д.59 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0419 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 10 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0435 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 12 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 14 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 16 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 18 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 22 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 26 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 28 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Красноармейская, 30 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 3 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,037 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 4 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0377 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 5 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0368 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 6 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 7 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0364 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 8 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 3а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,037 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 5а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0435 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 6а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, пр. Строителей, 8а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 143 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 145 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 147 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 151 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Чапаева, 153 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0451 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 3/Чапаева, 155 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0435 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 5 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 9 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0369 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 11 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0369 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 17 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 19 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0367 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 21 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 23 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0368 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 25 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0364 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 33 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 30 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 32 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,037 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 32а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,037 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 33 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 33а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0369 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 34 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 35 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0368 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 37 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0367 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 41 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0369 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 43 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0364 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 43а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Розы Люксембург, 45 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Пионерская, 48а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0364 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Пионерская, 52а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0367 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 27 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 31 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0367 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 31а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10405 | – | Снос, ул. Революционная, 33 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 39 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0364 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 45 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 41 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 41а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 49 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0363 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Ак. Жук, 47 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 12 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0344 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 2 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | -0,0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0364 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 12а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 12Б | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0444 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 14 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0365 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 4 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0444 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 6 | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10406 | – | Снос, ул. Механизаторов, 6а | пост. № 4813 от 07.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | -0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0434 |
| 64:40:10408 | 5 | Многоквартирный жилой дом по ул. Титова в р-не кинотеатра "Космос" (блок-секция В - 3 этап стр.) | р/с 64-ru64505101-598/С-2016 от 03.06.2016 | ООО "Мишуткин Дом+" | индив. | 0,0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0793 |
| 64:40:20102 | 3 | Многоквартирная жилая застройка в составе центральной части (зона IIIа) |  |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,5075 | 1,6175 |
| 64:40:20209 | 6 | "Покровская епархия РПЦ Московского патриархата". Здание храма, ул. Степная, в районе дома №49 |  |  | ТЭЦ-4 | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №1, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 29.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0,5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5224 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №2, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 09.01.2023 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0,5224 | 0 | 0 | 0 | 0,5224 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №3, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 12.01.2023 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5224 | 0 | 0,5224 |
| 64:40:20210 | 9 | Многоквартирный жилой дом №4, ул. 30 лет Победы, з/у 59 | р/с от 12.01.2023 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4518 | 0,4518 |
| 64:40:20214 | 7 | Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Жилой корпус на 94 койко-мест, ул. 30 лет Победы, 69 | р/с от 14.12.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0,2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2622 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №13, ул. Волжская, з/у 35А | р/с 64-40-1385/С-2022 от 24.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 0,2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2192 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №15, ул. Волжская, з/у 35А | р/с 64-40-1384/С-2022 от 19.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 0,6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6801 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №14, ул. Волжская, з/у 35А | р/с 64-40-1380/С-2022 от 11.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 0,4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4383 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №16, ул. Волжская, з/у 33А | р/с от 11.10.2022 | ООО СЗ ГК "Кронверк" | ТЭЦ-4 | 0 | 0,4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4383 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №9, ул. Строительная, з/у 37 | р/с от 03.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0,4383 | 0 | 0 | 0 | 0,4383 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №10, ул. Волжская | р/с от 16.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0,2205 | 0 | 0 | 0,2205 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №11, ул. Волжская | р/с от 16.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4385 | 0 | 0,4385 |
| 64:40:20301 | 2 | Многоквартирный жилой дом №12, ул. Волжская | р/с от 16.11.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1896 | 0,1896 |
| 64:40:20317 | 8 | Многоквартирный жилой дом №2, ул. Лобачевского, з/у 60 | р/с от 29.08.2022 |  | индив. | 0,5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5581 |
| 64:40:20317 | 8 | Жилой дом №1 (строительный), 1-этап - б/секции «А», «Б», «В», «Л», ул. Щорса, з/у 45 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0,7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7982 |
| 64:40:20317 | 8 | Жилой дом №1 (строительный), 2-этап - б/секции «Г», «Д», «Е», ул. Щорса, з/у 45 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 0,5274 | 0 | 0 | 0 | 0,5274 |
| 64:40:20317 | 8 | Жилой дом №1 (строительный), 3-этап - б/секции «Ж», «И», «К», ул. Щорса, з/у 45 | р/с от 30.12.2022 |  | индив. | 0 | 0 | 0 | 0,5935 | 0 | 0 | 0,5935 |
| 64:5:10503 | 1 | Многоквартирная жилая застройка в мкр. 21/22 (зона IVа) |  |  | ТЭЦ-4 | 0 | 0,089 | 0,2225 | 0,2225 | 0,5925 | 0,32 | 1,4465 |
| 64:5:10503 | 1 | Центр культурного развития, ул. Саратовское шоссе, з/у 76/4 | р/с от 23.06.2022 |  | ТЭЦ-4 | 0,0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0719 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 1,5904 | 0,5723 | 2,6711 | 2,552 | 2,4784 | 1,7569 | 11,621 |

- Приложение 3 
Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

Прирост площади строительных фондов в жилом секторе в каждом расчетном элементе территориального деления на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлен в таблице Таблица 26.

Таблица 26. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов в жилом секторе

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Прирост жилищного фонда, тыс.м2 | – | 13,0 | 18,5 | 36,0 | 30,2 | 31,7 | 46,0 | 44,3 | 66,2 | 63,0 | 61,0 | 49,0 |
| Прирост жилищного фонда накопительным итогом, тыс.м2 | – | 13,0 | 31,5 | 67,5 | 97,7 | 129,4 | 175,4 | 219,7 | 285,9 | 348,8 | 409,8 | 458,8 |
| Прирост по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64:40:10114 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10116 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10136 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10146 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10149 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10202 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 9000 |
| 64:40:10204 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10205 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10233 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10237 | – | – | – | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10315 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 976 | 16439 | 15961 | 15961 | 0 | 0 |
| 64:40:10405 | – | – | – | 0 | 8522 | 0 | -6400 | -14482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10406 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1609 | -3933 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:10408 | – | – | – | 5278 | 3221 | 0 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:20102 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 64:40:20210 | – | – | – | 0 | 8505 | 8522 | 0 | 14120 | 14120 | 0 | 14120 | 14120 |
| 64:40:20301 | – | – | – | 14499 | 8901 | 0 | 36148 | 11845 | 11845 | 5961 | 11850 | 5923 |
| 64:40:20317 | – | – | – | 0 | 0 | 13384 | 15084 | 21573 | 14253 | 16041 | 0 | 0 |
| 64:5:10503 | – | – | – | 0 | 3360 | 7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |

Прирост площади строительных фондов в общественно-деловом и производственном секторе в каждом расчетном элементе территориального деления на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлен в таблице Таблица 27.

Таблица 27. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов в общественно-деловом и производственном секторе

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Прирост площади общественно-делового и произв.фонда, тыс.м2 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7,3 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.м2 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 17,3 | 25,3 | 27,3 | 32,3 | 37,3 | 42,3 | 47,3 |
| Прирост по кадастровым кварталам, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64:40:20102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 64:40:20209 | – | – | – | – | – | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:20214 | – | – | – | – | – | 5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:5:10503 | – | – | – | – | – | 1616 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |

- Приложение 4 
Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного строительства

Прирост тепловой нагрузки за счет перспективных объектов жилого строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлен в таблице Таблица 28.

Таблица 28. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного жилого строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| Прирост тепловой нагрузки в жилом секторе, Гкал/ч | 0,62 | 0,94 | 1,54 | 1,53 | 1,46 | 1,23 | 0,48 | 2,45 | 2,33 | 2,26 | 1,57 |  |
| Прирост накопительным итогом, Гкал/ч | 0,62 | 1,56 | 3,10 | 4,63 | 6,09 | 7,32 | 7,81 | 10,26 | 12,59 | 14,84 | 16,41 |  |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64:40:10114 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10116 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10136 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10146 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10149 | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10202 | – | – | 0 | -0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,555 | 0,555 | 0,288 |  |
| 64:40:10204 | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,0075 | -0,0075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10205 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10233 | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,0113 | -0,0113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10237 | – | – | 0,611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10315 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0419 | 0,6083 | 0,5905 | 0,5905 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10405 | – | – | 0 | 0,3266 | 0 | -0,6128 | -1,3938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10406 | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1438 | -0,3943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10408 | – | – | 0,248 | 0,1513 | 0 | 0,0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:20102 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,32 |  |
| 64:40:20210 | – | – | 0 | 0,3997 | 0,4006 | 0 | 0,5224 | 0,5224 | 0 | 0,5224 | 0,4518 |  |
| 64:40:20301 | – | – | 0,6814 | 0,4183 | 0 | 1,3376 | 0,4383 | 0,4383 | 0,2205 | 0,4385 | 0,1896 |  |
| 64:40:20317 | – | – | 0 | 0 | 0,7361 | 0,5581 | 0,7982 | 0,5274 | 0,5935 | 0 | 0 |  |
| 64:5:10503 | – | – | 0 | 0,1579 | 0,3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,32 |  |

Прирост тепловой нагрузки за счет перспективных объектов общественно-делового и производственного строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлено в таблице Таблица 29.

Таблица 29. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного общественно-делового и производственного строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом и произв. фонде, Гкал/ч | 0,39 | -6,74 | -1,22 | -0,31 | 0,53 | 0,36 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 |
| Прирост накопительным итогом, Гкал/ч | 0,39 | -6,35 | -7,57 | -7,88 | -7,35 | -6,99 | -6,90 | -6,68 | -6,46 | -6,24 | -6,05 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64:40:20102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1875 |
| 64:40:20209 | – | – | – | – | – | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:40:20214 | – | – | – | – | – | 0,2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64:5:10503 | – | – | – | – | – | 0,0719 | 0,089 | 0,2225 | 0,2225 | 0,2225 | 0 |

- Приложение 5 
Изменение потребления тепловой энергии за счет перспективного строительства и сноса

Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективных объектов жилого строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлено в таблице Таблица 30.

Таблица 30. Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективного жилого строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| Прирост потребления тепловой энергии в жилом секторе, тыс.Гкал | 2,1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,3 | 3,9 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 5,9 |  |
| Прирост накопительным итогом, тыс.Гкал | 2,1 | 4,3 | 7,8 | 11,3 | 14,8 | 20,1 | 24,0 | 32,7 | 41,0 | 49,1 | 55,0 |  |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64:40:10114 | – | – | – | – | – | 0 | -0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10116 | – | – | – | – | – | 0 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10136 | – | – | – | – | – | 0 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10146 | – | – | – | – | – | 0 | -0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10149 | – | – | – | – | – | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10202 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,983 | 1,983 | 1,08 |  |
| 64:40:10204 | – | – | – | – | – | -0,018 | -0,018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10205 | – | – | – | – | – | 0 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10233 | – | – | – | – | – | -0,028 | -0,028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10237 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10315 | – | – | – | – | – | 0,143 | 2,173 | 2,109 | 2,109 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10405 | – | – | – | – | – | -1,498 | -3,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10406 | – | – | – | – | – | -0,351 | -0,962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:10408 | – | – | – | – | – | 0,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:20102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,322 | 1,322 | 1,322 | 1,2 |  |
| 64:40:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 1,865 | 1,865 | 0 | 1,865 | 1,693 |  |
| 64:40:20301 | – | – | – | – | – | 4,777 | 1,565 | 1,565 | 0,787 | 1,566 | 0,711 |  |
| 64:40:20317 | – | – | – | – | – | 1,994 | 2,851 | 1,884 | 2,12 | 0 | 0 |  |
| 64:5:10503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,322 | 1,2 |  |

Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективных объектов общественно-делового и производственного строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлено в таблице Таблица 31.

Таблица 31. Прирост потребления тепловой энергии за счет перспективного общественно-делового и производственного строительства

| Наименование/ Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| Прирост потребления тепловой энергии в ОДФ и произв., тыс.Гкал | 1,2 | -16,6 | -3,2 | -0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |  |
| Прирост накопительным итогом, тыс.Гкал | 1,2 | -15,4 | -18,5 | -19,3 | -18,5 | -17,5 | -17,2 | -16,6 | -16,0 | -15,4 | -14,8 |  |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64:40:20102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,532 |  |
| 64:40:20209 | – | – | – | – | – | 0,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:40:20214 | – | – | – | – | – | 0,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 64:5:10503 | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,247 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0 |  |