СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 4

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

Раздел 1. Балансы существующей на базовый период  схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения)  тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением  резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых  на основании величины расчетной тепловой нагрузки	7

1.1. Приросты тепловой нагрузки и перспективные  балансы тепловой мощности	7

1.1.1. Величины прироста тепловой нагрузки за расчётный период (2023 – 2028 гг.)	7

1.1.2. Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4	10

Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для  каждого магистрального вывода с целью определения  возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией  существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	13

2.1. Моделирование присоединения тепловой нагрузки  к тепловым сетям	13

2.2. Результаты гидравлических расчетов магистральных  тепловых сетей Балаковской ТЭЦ-4	14

2.2.1. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2023 г.	14

2.2.2. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2024 г.	18

2.2.3. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2025 г.	22

2.2.4. Анализ варианта перспективного развития тепловых сетей на 2026 – 2028 гг.	26

Раздел 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей  системы теплоснабжения при обеспечении перспективной  тепловой нагрузки потребителей	30

Раздел 4. Описание изменений существующих и  перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для  каждой системы теплоснабжения за период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	31

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО	8

Таблица 2. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения	10

Таблица 3. Существующий и перспективный баланс тепловой мощности по Балаковской ТЭЦ-4	10

Таблица 4. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35	14

Таблица 5. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34	16

Таблица 6. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35	18

Таблица 7. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34	20

Таблица 8. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35	22

Таблица 9. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34	24

Таблица 10. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35	26

Таблица 11. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34	28

Таблица 12. Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующей системы теплоснабжения	30

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Схема расположения площадок нового строительства в г. Балаково (выделены желтым цветом) с указанием их номеров	9

Рисунок 2. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35	14

Рисунок 3. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34	16

Рисунок 4. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35	18

Рисунок 5. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34	20

Рисунок 6. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35	22

Рисунок 7. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34	24

Рисунок 8. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 в 2028 г.	26

Рисунок 9. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 в 2028 г.	28

Балансы существующей на базовый период 
схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) 
тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением 
резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых 
на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Приросты тепловой нагрузки и перспективные 
балансы тепловой мощности

Величины прироста тепловой нагрузки за
расчётный период (2023 – 2028 гг.)

На основании данных Главы 2 были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчётный период (2023 – 2028 гг.) в каждом из элементов территориального деления. При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных площадок строительства учитывались следующие данные:

- выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения;

- близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих источников теплоснабжения.

- возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепловых сетей;

- экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного теплоснабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые мощности только ТЭЦ-4 без строительства новых котельных.

Согласно данных по общему прирост перспективной тепловой нагрузки в г. Балаково за счёт нового строительства и данных по снижению текущей тепловой нагрузки за счёт сноса существующего аварийного жилья и малоэтажной застройки на площадках перспективного строительства, представленных в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения», выполнен прогноз увеличения тепловой нагрузки в период с 2023 по 2028 гг.:

- для действующих источников централизованного теплоснабжения	        7,346 Гкал/ч;

- для индивидуальных источников                                                                     4,275 Гкал/ч;

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства в зонах действия существующих на начало расчетного периода источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2023 - 2028 гг. |  |  |
|  |  | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-4 | 0,6643 | 0,2731 | 0,9374 | -0,9346 | 0,1867 | -0,7479 | 1,289 | 0,2642 | 1,5532 | 1,1388 | 0,2292 | 1,368 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 5,5977 | 1,7483 | 7,346 |
| – | Итого по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрич. энергии | 0,6643 | 0,2731 | 0,9374 | -0,9346 | 0,1867 | -0,7479 | 1,289 | 0,2642 | 1,5532 | 1,1388 | 0,2292 | 1,368 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 5,5977 | 1,7483 | 7,346 |
| – | Индивидуальные источники | 0,5256 | 0,1274 | 0,653 | 1,0541 | 0,2661 | 1,3202 | 0,9064 | 0,2115 | 1,1179 | 0,96 | 0,224 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4461 | 0,829 | 4,2751 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим источникам тепловой эн. | 0,5256 | 0,1274 | 0,653 | 1,0541 | 0,2661 | 1,3202 | 0,9064 | 0,2115 | 1,1179 | 0,96 | 0,224 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4461 | 0,829 | 4,2751 |
| – | Итого | 1,1899 | 0,4005 | 1,5904 | 0,1195 | 0,4528 | 0,5723 | 2,1954 | 0,4757 | 2,6711 | 2,0988 | 0,4532 | 2,552 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 9,0438 | 2,5773 | 11,621 |

При актуализации Схемы теплоснабжения были переопределены статусы каждой из площадок строительства и переназначена их нумерация.

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города (выделены желтым цветом) в пределах городской черты приведена на рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Схема расположения площадок нового строительства в г. Балаково (выделены желтым цветом) с указанием их номеров

Сведения о приросте тепловых нагрузок с разделением по перспективным зонам теплоснабжения на весь расчетный период за счет нового строительства с учётом снижения тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий приведены в таблицеТаблица 2. Границы перспективных зон теплоснабжения приняты соответствующими границам перспективных площадок строительства.

Таблица 2. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения

| Номер перспек. зоны теплоснабж. | Прирост общей тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2023-2028 гг. |
| 1 | 0,0719 | 0,089 | 0,2225 | 0,2225 | 0,5925 | 0,32 | 1,5184 |
| 2 | 1,3376 | 0,4383 | 0,4383 | 0,2205 | 0,4385 | 0,1896 | 3,0628 |
| 3 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,5075 | 1,6175 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,555 | 0,555 | 0,288 | 1,398 |
| 5 | 0,0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0793 |
| 6 | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 7 | 0,2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2622 |
| 8 | 0,5581 | 0,7982 | 0,5274 | 0,5935 | 0 | 0 | 2,4772 |
| 9 | 0 | 0,5224 | 0,5224 | 0 | 0,5224 | 0,4518 | 2,019 |
| 10 | 0 | 0,6083 | 0,5905 | 0,5905 | 0 | 0 | 1,7893 |
| 11 | 0,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0419 |
| снос | -0,7829 | -1,8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,6668 |
| Общий итог | 1,5904 | 0,5723 | 2,6711 | 2,552 | 2,4784 | 1,7569 | 11,6211 |

Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4

Согласно п. 98 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения описание перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в Главе 4 должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспективном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников тепловой энергии. По этой причине балансы тепловой мощности по ТЭЦ учитывают изменение тепловых нагрузок потребителей, но не учитывают мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии. Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4 на период 2022 – 2028 гг. приведены в таблицеТаблица 3.

В балансах учитывается увеличение тепловой нагрузки потребителей за счет подключения к сетям ТЭЦ перспективных площадок застройки и снижение потерь тепла в тепловых сетях вследствие перекладок магистральных и квартальных тепловых сетей.

Таблица 3. Существующий и перспективный баланс тепловой мощности по Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ЕТО №1 Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 |
| 1.1 | отборы паровых турбин, в том числе: | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 1.2 | РОУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ПВК | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1.4 | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч по выводам тепловой мощности: | 51,45 | 51,30 | 51,15 | 51,03 | 50,83 | 50,62 | 50,44 |
| 5.1 | ТМ-1000 мм | 24,96 | 24,88 | 24,81 | 24,75 | 24,65 | 24,55 | 24,46 |
| 5.2 | ТМ-900 мм | 10,32 | 10,29 | 10,26 | 10,23 | 10,19 | 10,15 | 10,12 |
| 5.3 | ТМ-800 мм | 16,18 | 16,13 | 16,08 | 16,05 | 15,98 | 15,92 | 15,86 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прирост тепловой нагрузки по периодам в горячей воде по договорной нагрузке | 3,90 | 1,53 | 1,55 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,96 |
| 8.1 | Присоединенная договорная нагрузка потребителей, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 499,93 | 501,46 | 503,01 | 504,11 | 505,21 | 506,32 | 507,28 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | 436,58 | 437,80 | 438,99 | 439,82 | 440,66 | 441,49 | 442,18 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | 63,35 | 63,66 | 64,02 | 64,29 | 64,56 | 64,83 | 65,10 |
|  | ТМ-1000 мм | 236,52 | 237,77 | 239,04 | 239,95 | 240,86 | 241,76 | 242,56 |
|  | отопление и вентиляция | 206,55 | 207,53 | 208,49 | 209,16 | 209,83 | 210,50 | 211,06 |
|  | горячее водоснабжение | 29,97 | 30,24 | 30,55 | 30,79 | 31,03 | 31,26 | 31,50 |
|  | ТМ-900 мм | 180,23 | 180,50 | 180,78 | 180,97 | 181,17 | 181,37 | 181,53 |
|  | отопление и вентиляция | 157,39 | 157,62 | 157,86 | 158,02 | 158,18 | 158,34 | 158,48 |
|  | горячее водоснабжение | 22,84 | 22,88 | 22,92 | 22,96 | 22,99 | 23,02 | 23,06 |
|  | ТМ-800 мм | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 |
|  | отопление и вентиляция | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 |
|  | горячее водоснабжение | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (потребителей), в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 374,40 | 375,93 | 377,48 | 378,58 | 379,68 | 380,78 | 381,75 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | 326,95 | 328,17 | 329,37 | 330,20 | 331,03 | 331,86 | 332,55 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | 47,45 | 47,75 | 48,11 | 48,38 | 48,65 | 48,92 | 49,19 |
|  | ТМ-1000 мм | 188,19 | 189,44 | 190,72 | 191,62 | 192,53 | 193,43 | 194,23 |
|  | отопление и вентиляция | 164,34 | 165,33 | 166,29 | 166,96 | 167,63 | 168,29 | 168,85 |
|  | горячее водоснабжение | 23,85 | 24,12 | 24,43 | 24,66 | 24,90 | 25,14 | 25,38 |
|  | ТМ-900 мм | 127,44 | 127,72 | 127,99 | 128,19 | 128,39 | 128,58 | 128,75 |
|  | отопление и вентиляция | 111,29 | 111,53 | 111,76 | 111,92 | 112,09 | 112,25 | 112,38 |
|  | горячее водоснабжение | 16,15 | 16,19 | 16,23 | 16,27 | 16,30 | 16,33 | 16,37 |
|  | ТМ-800 мм | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 |
|  | отопление и вентиляция | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 |
|  | горячее водоснабжение | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
|  | РТИ 8 ата | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
|  | РТИ 30 ата | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| 11.1 | РТИ 8 ата | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
| 11.2 | РТИ 30 ата | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 405,61 | 404,24 | 402,84 | 401,86 | 400,96 | 400,06 | 399,28 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 531,14 | 529,78 | 528,38 | 527,39 | 526,49 | 525,59 | 524,81 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 278,57 | 279,60 | 280,62 | 281,33 | 282,04 | 282,75 | 283,33 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,137 |

Анализ сведений, представленных в таблицеТаблица 3 показывает, что:

1. В течение прогнозируемого периода располагаемая тепловая мощность Балаковской ТЭЦ-4 не изменится и составит в конце прогнозируемого периода в 2028 г. 
962 Гкал/ч.

2. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде к 2028 г. возрастет на 7,35 Гкал/ч , что обусловлено приростом перспективной застройки в г. Балаково.

3. Резерв тепловой мощности на 2028 г. по договорной нагрузке составит 
399,28 Гкал/ч, по расчетной нагрузке 524,81 Гкал/ч.

4. Балаковской ТЭЦ-4 во всем прогнозируемом периоде обладает значительным резервом тепловой мощности и возможностью подключения к ней значительных дополнительных тепловых нагрузок.

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для 
каждого магистрального вывода с целью определения 
возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией
 существующих и перспективных потребителей, присоединенных
к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Моделирование присоединения тепловой нагрузки 
к тепловым сетям

В электронной модели существующей схемы теплоснабжения г. Балаково, выполненной в геоинформационной системе Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм» были произведены необходимые изменения, отражающие подключение перспективных тепловых нагрузок. Для каждого из периодов прогнозирования было выполнено моделирование подключаемой вновь тепловой нагрузки в соответствии с расположением новых абонентов.

При моделировании учтены требования ст. 29 ч.8 Федерального закона от 07.12.2011 № 417 – «с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Целью гидравлического расчёта является определение участков теплосети, для которых вследствие роста перспективной тепловой нагрузки может потребоваться реконструкция с целью увеличения диаметра существующих трубопроводов.

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети производится в базовом году, в год подключения перспективной нагрузки, а также по последнему году расчетного периода для основных направлений источника тепловой энергии – Балаковской ТЭЦ-4.

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных тепловых нагрузок, которые запланированы к подключению в соответствующие периоды к тепловым сетям.

В Разделе 2.2 приведены результаты гидравлических расчетов передачи теплоносителя по тепломагистралям от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 и от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34 с учетом подключаемых тепловых нагрузок в 2023 г., 2024 г., 2025 г., 2026-2028 гг.

В последующий таблицах и рисунках используются следующие аббревиатуры:

| Ду | условный диаметр |
| --- | --- |
| ЦО | центральное отопление |
| РД | регулятор давления |
| ТК | тепловая камера |
| ЦТП | центральный тепловой пункт |
| ИП | индивидуальный потребитель |
| П | павильон |
| ПНС | повысительная насосная станция |

Результаты гидравлических расчетов магистральных 
тепловых сетей Балаковской ТЭЦ-4

Анализ варианта перспективного развития
тепловых сетей на 2023 г.

Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г. представлен на рисункеРисунок 2. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 4.

Рисунок 2. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35

Таблица 4. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.13 | 51.32 | 65.817 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.036 | 51.404 | 65.632 |
| Задвижки Ду800 | 30.74 | 115.827 | 52.557 | 63.27 |
| Тройник Ду1000-Ду600 | 30.74 | 105.612 | 62.304 | 43.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 105.41 | 62.499 | 42.911 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 105.205 | 62.672 | 42.533 |
| Тройник Ду1000/800 | 29.5 | 101.982 | 65.733 | 36.249 |
| Тройник Ду1000-Ду800 | 29.5 | 101.973 | 65.743 | 36.23 |
| Тройник Ду1000-Ду250 | 29.5 | 101.966 | 65.748 | 36.218 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 101.965 | 65.75 | 36.215 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 101.953 | 65.762 | 36.191 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 101.949 | 65.765 | 36.184 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 101.936 | 65.777 | 36.159 |
| Узел ЦО Ду1000 после РД | 29.5 | 101.924 | 65.789 | 36.135 |
| Ответвление | 29.5 | 101.7 | 66.006 | 35.694 |
| ШО-1 | 29.5 | 101.598 | 66.106 | 35.492 |
| ТК-б/н | 29.5 | 101.543 | 66.16 | 35.383 |
| ШП-1 | 29.5 | 101.342 | 66.354 | 34.988 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 101.289 | 66.406 | 34.883 |
| НО-4 | 29.5 | 101.285 | 66.409 | 34.876 |
| Сальниковый комп. | 29.5 | 100.67 | 67.006 | 33.664 |
| Врезка | 29.5 | 100.602 | 67.072 | 33.53 |
| ШО-2 | 29.5 | 100.536 | 67.136 | 33.4 |
| ШП-2 | 29.5 | 100.479 | 67.191 | 33.288 |
| Врезка | 29.5 | 100.123 | 67.535 | 32.588 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 99.749 | 67.837 | 31.912 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 99.251 | 68.258 | 30.993 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 99.199 | 68.307 | 30.892 |
| НО-17 | 30.5 | 98.638 | 68.852 | 29.786 |
| НО-18 | 29.5 | 98.512 | 68.975 | 29.537 |
| НО-20 | 29.5 | 98.314 | 69.168 | 29.146 |
| Врезка Ду1000 у НО-21 | 29.5 | 98.006 | 69.468 | 28.538 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 97.779 | 69.69 | 28.089 |
| ШО-27 | 29.55 | 97.717 | 69.751 | 27.966 |
| П-2/2 врезка | 30.6 | 97.567 | 69.898 | 27.669 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 97.565 | 69.9 | 27.665 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 97.553 | 69.911 | 27.642 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 97.106 | 70.345 | 26.761 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 96.818 | 70.625 | 26.193 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 96.035 | 71.384 | 24.651 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 95.652 | 71.755 | 23.897 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 95.282 | 72.115 | 23.167 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.851 | 72.533 | 22.318 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 94.635 | 72.743 | 21.892 |
| ТК-1/22 | 30 | 94.457 | 72.915 | 21.542 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 94.342 | 73.026 | 21.316 |
| П-2/3 | 29.3 | 94.341 | 73.028 | 21.313 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 94.332 | 73.036 | 21.296 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.743 | 73.608 | 20.135 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 93.189 | 74.145 | 19.044 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.599 | 74.718 | 17.881 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.975 | 75.324 | 16.651 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.509 | 75.776 | 15.733 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 91.185 | 76.089 | 15.096 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.944 | 76.324 | 14.62 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.687 | 76.574 | 14.113 |
| Задвижки | 31.6 | 90.606 | 76.652 | 13.954 |
| НО-1 | 31.6 | 90.525 | 76.731 | 13.794 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.524 | 76.732 | 13.792 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.325 | 76.927 | 13.398 |
| НО-2 | 32.6 | 90.323 | 76.929 | 13.394 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 90.095 | 77.15 | 12.945 |
| НО-3 | 32.6 | 90.088 | 77.156 | 12.932 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.959 | 77.282 | 12.677 |
| НО-4 | 32.6 | 89.957 | 77.285 | 12.672 |
| Перемычка Ду100 | 32.6 | 89.897 | 77.343 | 12.554 |
| ТК-1/35 | 32.6 | 89.897 | 77.344 | 12.553 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г.

Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г. представлен на рисункеРисунок 3. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 5.

Рисунок 3. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34

Таблица 5. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка с Ду1200 на 800 | 30.74 | 117.164 | 51.288 | 65.876 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 |  |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600 | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2023 г.

Анализ варианта перспективного развития
тепловых сетей на 2024 г.

          - Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г. представлен на рисункеРисунок 4. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 6.

Рисунок 4. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35

Таблица 6. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка Ду1200 | 30.74 | 117.16 | 51.29 | 65.87 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.068 | 51.373 | 65.695 |
| Задвижки | 30.74 | 115.812 | 52.573 | 63.239 |
| Тройник с Ду1000 | 30.74 | 104.594 | 63.286 | 41.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 104.408 | 63.467 | 40.941 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 104.19 | 63.65 | 40.54 |
| Тройник | 29.5 | 100.769 | 66.904 | 33.865 |
| 2Тройник с Ду1000 | 29.5 | 100.759 | 66.912 | 33.847 |
| Тройник с 2Ду1000 | 29.5 | 100.754 | 66.917 | 33.837 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 100.752 | 66.919 | 33.833 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 100.74 | 66.931 | 33.809 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 100.737 | 66.935 | 33.802 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.725 | 66.946 | 33.779 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.714 | 66.957 | 33.757 |
| Ответвление | 29.5 | 100.506 | 67.158 | 33.348 |
| ШО-1 | 29.5 | 100.397 | 67.265 | 33.132 |
| ТК-б/н | 29.5 | 100.345 | 67.314 | 33.031 |
| ШП-1 | 29.5 | 100.159 | 67.495 | 32.664 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 100.11 | 67.543 | 32.567 |
| НО-4 | 29.5 | 100.107 | 67.546 | 32.561 |
| Сал. компенсатор | 29.5 | 99.533 | 68.103 | 31.43 |
| Врезка на ИП | 29.5 | 99.469 | 68.164 | 31.305 |
| ШО-2 | 29.5 | 99.408 | 68.224 | 31.184 |
| ШП-2 | 29.5 | 99.356 | 68.276 | 31.08 |
| Врезка у НО-11 | 29.5 | 99.025 | 68.598 | 30.427 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 98.62 | 68.923 | 29.697 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 98.083 | 69.377 | 28.706 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 98.035 | 69.424 | 28.611 |
| НО-17 | 30.5 | 97.502 | 69.943 | 27.559 |
| НО-18 | 29.5 | 97.381 | 70.06 | 27.321 |
| НО-20 | 29.5 | 97.19 | 70.247 | 26.943 |
| Врезка у НО-21 | 29.5 | 96.879 | 70.549 | 26.33 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 96.679 | 70.747 | 25.932 |
| ШО-27 | 29.55 | 96.623 | 70.801 | 25.822 |
| П-2/2 врезка на Ду1000 | 30.6 | 96.469 | 70.951 | 25.518 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 96.468 | 70.953 | 25.515 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 96.459 | 70.963 | 25.496 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 96.077 | 71.332 | 24.745 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 95.831 | 71.569 | 24.262 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 95.166 | 72.215 | 22.951 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 94.84 | 72.531 | 22.309 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 94.523 | 72.837 | 21.686 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.154 | 73.196 | 20.958 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 93.968 | 73.376 | 20.592 |
| ТК-1/22 | 30 | 93.815 | 73.524 | 20.291 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 93.717 | 73.62 | 20.097 |
| П-2/3 | 29.3 | 93.715 | 73.621 | 20.094 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 93.708 | 73.628 | 20.08 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.124 | 74.194 | 18.93 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 92.646 | 74.657 | 17.989 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.137 | 75.152 | 16.985 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.596 | 75.676 | 15.92 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.193 | 76.067 | 15.126 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 90.913 | 76.338 | 14.575 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.703 | 76.542 | 14.161 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.479 | 76.759 | 13.72 |
| Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 31.6 | 90.398 | 76.837 | 13.561 |
| НО-1 | 31.6 | 90.317 | 76.916 | 13.401 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.317 | 76.917 | 13.4 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.118 | 77.112 | 13.006 |
| НО-2 | 32.6 | 90.115 | 77.113 | 13.002 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 89.918 | 77.306 | 12.612 |
| НО-3 | 32.6 | 89.912 | 77.312 | 12.6 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.783 | 77.438 | 12.345 |
| НО-4 | 32.6 | 89.78 | 77.441 | 12.339 |
| Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 32.6 | 89.72 | 77.499 | 12.221 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г.

Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г. представлен на рисункеРисунок 5. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 7.

Рисунок 5. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34

Таблица 7. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.164 | 51.288 | 65.876 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 |  |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600- | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2024 г.

Анализ варианта перспективного развития
тепловых сетей на 2025 г.

          - Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г. представлен на рисункеРисунок 6. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 8.

Рисунок 6. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35

Таблица 8. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.73 | 50.7 | 66.9 |
| Врезка Ду1200 | 30.74 | 117.16 | 51.29 | 65.87 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.068 | 51.373 | 65.695 |
| Задвижки | 30.74 | 115.812 | 52.573 | 63.239 |
| Тройник с Ду1000 | 30.74 | 104.594 | 63.286 | 41.308 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 104.408 | 63.467 | 40.941 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 104.19 | 63.65 | 40.54 |
| Тройник | 29.5 | 100.769 | 66.904 | 33.865 |
| 2Тройник с Ду1000 | 29.5 | 100.759 | 66.912 | 33.847 |
| Тройник с 2Ду1000 | 29.5 | 100.754 | 66.917 | 33.837 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 100.752 | 66.919 | 33.833 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 100.74 | 66.931 | 33.809 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 100.737 | 66.935 | 33.802 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.725 | 66.946 | 33.779 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 100.714 | 66.957 | 33.757 |
| Ответвление | 29.5 | 100.506 | 67.158 | 33.348 |
| ШО-1 | 29.5 | 100.397 | 67.265 | 33.132 |
| ТК-б/н | 29.5 | 100.345 | 67.314 | 33.031 |
| ШП-1 | 29.5 | 100.159 | 67.495 | 32.664 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 100.11 | 67.543 | 32.567 |
| НО-4 | 29.5 | 100.107 | 67.546 | 32.561 |
| Сал. компенсатор | 29.5 | 99.533 | 68.103 | 31.43 |
| Врезка на ИП | 29.5 | 99.469 | 68.164 | 31.305 |
| ШО-2 | 29.5 | 99.408 | 68.224 | 31.184 |
| ШП-2 | 29.5 | 99.356 | 68.276 | 31.08 |
| Врезка у НО-11 | 29.5 | 99.025 | 68.598 | 30.427 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 98.62 | 68.923 | 29.697 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 98.083 | 69.377 | 28.706 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 98.035 | 69.424 | 28.611 |
| НО-17 | 30.5 | 97.502 | 69.943 | 27.559 |
| НО-18 | 29.5 | 97.381 | 70.06 | 27.321 |
| НО-20 | 29.5 | 97.19 | 70.247 | 26.943 |
| Врезка у НО-21 | 29.5 | 96.879 | 70.549 | 26.33 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 96.679 | 70.747 | 25.932 |
| ШО-27 | 29.55 | 96.623 | 70.801 | 25.822 |
| П-2/2 врезка на Ду1000 | 30.6 | 96.469 | 70.951 | 25.518 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 96.468 | 70.953 | 25.515 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 96.459 | 70.963 | 25.496 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 96.077 | 71.332 | 24.745 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 95.831 | 71.569 | 24.262 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 95.166 | 72.215 | 22.951 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 94.84 | 72.531 | 22.309 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 94.523 | 72.837 | 21.686 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 94.154 | 73.196 | 20.958 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 93.968 | 73.376 | 20.592 |
| ТК-1/22 | 30 | 93.815 | 73.524 | 20.291 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 93.717 | 73.62 | 20.097 |
| П-2/3 | 29.3 | 93.715 | 73.621 | 20.094 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 93.708 | 73.628 | 20.08 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 93.124 | 74.194 | 18.93 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 92.646 | 74.657 | 17.989 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 92.137 | 75.152 | 16.985 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 91.596 | 75.676 | 15.92 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 91.193 | 76.067 | 15.126 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 90.913 | 76.338 | 14.575 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 90.703 | 76.542 | 14.161 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 90.479 | 76.759 | 13.72 |
| Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 31.6 | 90.398 | 76.837 | 13.561 |
| НО-1 | 31.6 | 90.317 | 76.916 | 13.401 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 90.317 | 76.917 | 13.4 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 90.118 | 77.112 | 13.006 |
| НО-2 | 32.6 | 90.115 | 77.113 | 13.002 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 89.918 | 77.306 | 12.612 |
| НО-3 | 32.6 | 89.912 | 77.312 | 12.6 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 89.783 | 77.438 | 12.345 |
| НО-4 | 32.6 | 89.78 | 77.441 | 12.339 |
| Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 32.6 | 89.72 | 77.499 | 12.221 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г.

Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 после подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г. представлен на рисункеРисунок 7. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 9.

Рисунок 7. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34

Таблица 9. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.74 | 50.74 | 66.9 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.16 | 51.29 | 65.88 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 |  |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600- | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2025 г.

Анализ варианта перспективного развития
тепловых сетей на 2026 – 2028 гг.

          - Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 на 2028 г.

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 на 2028 г. после подключения перспективных зон теплоснабжения в период 2026-2028 гг. представлен на рисункеРисунок 8. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 10.

Рисунок 8. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-1/35 в 2028 г.

Таблица 10. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка Ду1200 | 30.74 | 117.148 | 51.302 | 65.846 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.053 | 51.387 | 65.666 |
| Задвижки | 30.74 | 115.741 | 52.64 | 63.101 |
| Тройник с Ду1000 | 30.74 | 104.03 | 63.831 | 40.199 |
| Врезка на Ду1000 | 30.7 | 103.834 | 64.02 | 39.814 |
| Задвижки Ду1000 | 30.74 | 103.606 | 64.213 | 39.393 |
| Тройник | 29.5 | 100.019 | 67.624 | 32.395 |
| 2Тройник с Ду1000 | 29.5 | 100.01 | 67.633 | 32.377 |
| Тройник с 2Ду1000 | 29.5 | 100.005 | 67.639 | 32.366 |
| Задвижки 7,8 | 29.5 | 100.003 | 67.64 | 32.363 |
| Узел на Ду1000 | 29.5 | 99.99 | 67.653 | 32.337 |
| Узел на 2Ду1000 | 29.5 | 99.987 | 67.657 | 32.33 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 99.974 | 67.668 | 32.306 |
| Узел ЦО Ду1000 | 29.5 | 99.962 | 67.68 | 32.282 |
| Ответвление | 29.5 | 99.744 | 67.892 | 31.852 |
| ШО-1 | 29.5 | 99.629 | 68.004 | 31.625 |
| ТК-б/н | 29.5 | 99.574 | 68.056 | 31.518 |
| ШП-1 | 29.5 | 99.379 | 68.246 | 31.133 |
| Врезка у НО-2 2Ду200 | 29.5 | 99.327 | 68.297 | 31.03 |
| НО-4 | 29.5 | 99.324 | 68.3 | 31.024 |
| Сал. компенсатор | 29.5 | 98.718 | 68.889 | 29.829 |
| Врезка на ИП | 29.5 | 98.651 | 68.954 | 29.697 |
| ШО-2 | 29.5 | 98.586 | 69.017 | 29.569 |
| ШП-2 | 29.5 | 98.53 | 69.071 | 29.459 |
| Врезка у НО-11 | 29.5 | 98.181 | 69.412 | 28.769 |
| Задвижка 1,2 | 29.5 | 97.751 | 69.757 | 27.994 |
| Врезка Ду300 у НО-13 | 29.5 | 97.18 | 70.24 | 26.94 |
| Врезка на ЦТП-37 | 29.5 | 97.128 | 70.29 | 26.838 |
| НО-17 | 30.5 | 96.556 | 70.848 | 25.708 |
| НО-18 | 29.5 | 96.426 | 70.975 | 25.451 |
| НО-20 | 29.5 | 96.217 | 71.178 | 25.039 |
| Врезка у НО-21 | 29.5 | 95.879 | 71.508 | 24.371 |
| Задвижка Ду1000 | 30.6 | 95.659 | 71.725 | 23.934 |
| ШО-27 | 29.55 | 95.597 | 71.784 | 23.813 |
| П-2/2 врезка на Ду1000 | 30.6 | 95.429 | 71.95 | 23.479 |
| Павильон П-2/2 | 29.55 | 95.427 | 71.951 | 23.476 |
| П-2/2 задвижка 2Ду700 | 29.55 | 95.417 | 71.961 | 23.456 |
| ТК-1/15 | 29.55 | 95.029 | 72.337 | 22.692 |
| ТК-1/16 | 29.55 | 94.778 | 72.58 | 22.198 |
| ТК-1/17 | 29.55 | 94.097 | 73.239 | 20.858 |
| ТК-1/18-газоопасная | 29.55 | 93.761 | 73.565 | 20.196 |
| ТК-1/19-газоопасная | 29.61 | 93.435 | 73.881 | 19.554 |
| ТК-1/20 | 30.6 | 93.043 | 74.262 | 18.781 |
| ТК-1/21 | 30.6 | 92.847 | 74.453 | 18.394 |
| ТК-1/22 | 30 | 92.679 | 74.615 | 18.064 |
| Перемычка Ду200 в П-2/3 | 29.3 | 92.571 | 74.72 | 17.851 |
| П-2/3 | 29.3 | 92.57 | 74.722 | 17.848 |
| Задвижка в П-2/3 | 29.3 | 92.561 | 74.729 | 17.832 |
| ТК-1/23 | 29.9 | 91.912 | 75.359 | 16.553 |
| ТК-1/24 | 29.9 | 91.379 | 75.877 | 15.502 |
| ТК-1/25 | 29.9 | 90.805 | 76.435 | 14.37 |
| ТК-1/26 | 29.9 | 90.186 | 77.035 | 13.151 |
| ТК-1/27 | 31.6 | 89.714 | 77.493 | 12.221 |
| ТК-1/28 | 31.6 | 89.365 | 77.832 | 11.533 |
| ТК-1/29 | 31.6 | 89.088 | 78.1 | 10.988 |
| ТК-1/30 | 31.6 | 88.795 | 78.387 | 10.408 |
| Задвижки в ТК-1/30 Ду500 | 31.6 | 88.675 | 78.502 | 10.173 |
| НО-1 | 31.6 | 88.556 | 78.619 | 9.937 |
| ТК-1/31 | 31.6 | 88.554 | 78.62 | 9.934 |
| ТК-1/32 | 32.6 | 88.376 | 78.794 | 9.582 |
| НО-2 | 32.6 | 88.375 | 78.796 | 9.579 |
| ТК-1/33 | 32.6 | 88.198 | 78.968 | 9.23 |
| НО-3 | 32.6 | 88.192 | 78.973 | 9.219 |
| ТК-1/34 | 32.6 | 88.075 | 79.088 | 8.987 |
| НО-4 | 32.6 | 88.071 | 79.09 | 8.981 |
| Перемычка Ду100 в ТК-1/35 | 32.6 | 88.016 | 79.144 | 8.872 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2028 г.

Результаты гидравлических расчетов магистральных 
трубопроводов от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34 на 2028 г.

Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 на 2028 г. после подключения перспективных зон теплоснабжения в период 2025 – 2028 гг. представлен на рисункеРисунок 9. Данные для построения пьезометрического графика приведен в таблицеТаблица 11.

Рисунок 9. Пьезометрический график по направлению Балаковская ТЭЦ-4 – ТК-6/34 в 2028 г.

Таблица 11. Результаты расчета гидравлического режима участка от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в подающем трубопроводе, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балаковская ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.738 | 50.74 | 66.998 |
| Врезка сДу1200 на Ду800 | 30.74 | 117.164 | 51.288 | 65.876 |
| Коллектор ТЭЦ-4 | 30.74 | 117.072 | 51.37 | 65.702 |
| Задвижки на Ду900 | 30.74 | 116.52 | 51.805 | 64.715 |
| Врезка на "Бал-Авто" | 30.7 | 110.422 | 56.616 | 53.806 |
| П-1 | 30.74 | 109.765 | 57.137 | 52.628 |
| Задвижки Ду600 | 30.74 | 109.761 | 57.14 | 52.621 |
| Переход Ду1000 в Ду900 | 30.74 | 109.56 | 57.299 | 52.261 |
| НО-9 | 30.74 | 107.405 | 59.007 | 48.398 |
| ШО-1 | 29.5 | 106.047 | 61.159 | 44.888 |
| ШО-2 | 29.5 | 105.79 | 61.363 | 44.427 |
| Разветвление | 29.5 | 105.406 | 61.668 | 43.738 |
| П-2 | 29.5 | 105.395 | 61.675 | 43.72 |
| Задвижка 24-23 | 29.5 | 105.387 | 61.682 | 43.705 |
| Тройник Ду600 | 29.5 | 105.354 | 61.706 | 43.648 |
| Узел врезки | 29.5 | 105.25 | 61.785 | 43.465 |
| Врезка | 29.5 | 105.105 | 61.893 | 43.212 |
| ШО | 29.5 | 105.083 | 61.909 | 43.174 |
| Переход Ду600/500 | 30 | 104.331 | 62.469 | 41.862 |
| ТК-4/1 | 30 | 103.654 | 62.974 | 40.68 |
| ТК-4/2 | 30 | 102.482 | 63.848 | 38.634 |
| ТК-4/3 | 30 | 101.393 | 64.661 | 36.732 |
| ТК-4/4 | 30 | 100.215 | 65.541 | 34.674 |
| ТК-4/4 | 30 | 99.728 | 65.906 | 33.822 |
| ТК-4/5 | 30 | 98.943 | 66.493 | 32.45 |
| ТК-4/6 | 30 | 97.798 | 67.349 | 30.449 |
| ТК-4/7 | 30 | 96.653 | 68.206 | 28.447 |
| ТК-4/8 | 30 | 95.964 | 68.723 | 27.241 |
| ТК-4/9 | 30 | 95.418 | 69.133 | 26.285 |
| ТК-4/10 | 30 | 95.226 | 69.277 | 25.949 |
| ТК-4/11 | 30 | 94.839 | 69.566 | 25.273 |
| ТК-4/12 | 30 | 94.529 | 69.797 | 24.732 |
| ТК-4/13 | 30 | 94.21 | 70.036 | 24.174 |
| Ду600 | 30 | 94.156 | 70.077 | 24.079 |
| ПП-1 | 30 | 94.123 | 70.101 | 24.022 |
| Ду600 | 30 | 70.099 | 70.099 |  |
| Выход из ПП-1 Ду800 | 30 | 100.094 | 70.099 | 29.995 |
| Вход в ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.636 | 70.456 | 29.18 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.612 | 70.475 | 29.137 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.579 | 70.501 | 29.078 |
| ПНС-3 н/с1 | 30 | 99.554 | 58.52 | 41.034 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.53 | 58.539 | 40.991 |
| ТК-павильон ПНС-3 | 30 | 99.505 | 58.557 | 40.948 |
| Выход из ПНС-3 Ду600-2 | 30 | 99.472 | 58.583 | 40.889 |
| ТК-4/13* | 30 | 99.232 | 58.772 | 40.46 |
| ТК-4/13 | 29.32 | 98.93 | 59.007 | 39.923 |
| ТК-4/14 | 29.3 | 97.483 | 60.136 | 37.347 |
| ТК-4/15 | 29.3 | 96.195 | 61.142 | 35.053 |
| Шахта опуска | 29.3 | 94.749 | 62.271 | 32.478 |
| П-Линёво | 26.8 | 93.4 | 63.326 | 30.074 |
| Задвижка Ду600 | 26.8 | 93.393 | 63.33 | 30.063 |
| Н.О.-6 | 26.88 | 87.585 | 67.867 | 19.718 |
| НО-10 | 26.38 | 84.527 | 70.206 | 14.321 |
| НО-5 | 25.48 | 83.443 | 71.034 | 12.409 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.442 | 71.035 | 12.407 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 83.348 | 71.107 | 12.241 |
| Врезка на отель | 25.8 | 82.895 | 71.115 | 11.78 |
| Задвижка Ду600 | 25.48 | 82.893 | 71.117 | 11.776 |
| Шахта опуска | 25.48 | 82.869 | 71.141 | 11.728 |
| Тройник Ду600/700 | 25.8 | 82.785 | 71.221 | 11.564 |
| ТК-6/1 | 25.48 | 82.782 | 71.224 | 11.558 |
| Задвижка 2Ду600 | 25.48 | 82.778 | 71.229 | 11.549 |
| ТК-6/21 | 25.8 | 82.353 | 71.639 | 10.714 |
| ТК-6/22 | 25.8 | 81.696 | 72.277 | 9.419 |
| ТК-6/23 | 25.48 | 81.412 | 72.552 | 8.86 |
| ТК-6/24 | 25.8 | 80.6 | 73.337 | 7.263 |
| Шахта опуска | 25.8 | 80.289 | 73.638 | 6.651 |
| ТК-6/25 | 25.8 | 80.212 | 73.713 | 6.499 |
| ТК-6/26 | 25.8 | 79.894 | 74.021 | 5.873 |
| ТК-6/27 | 25.8 | 79.685 | 74.222 | 5.463 |
| ТК-6/28 | 27.3 | 79.376 | 74.523 | 4.853 |
| ТК-6/29 | 27.3 | 79.228 | 74.667 | 4.561 |
| ТК-6/30 | 27.3 | 79.128 | 74.763 | 4.365 |
| ТК-6/31 | 27.3 | 79.02 | 74.868 | 4.152 |
| ТК-6/32 | 29.7 | 78.946 | 74.942 | 4.004 |
| ТК-6/33 | 26.33 | 78.936 | 74.95 | 3.986 |
| ТК-6/34 | 29.56 | 78.933 | 74.953 | 3.98 |

Анализ гидравлического режима показал достаточность пропускной способности трубопроводов ТЭЦ-4 для подключения перспективных зон теплоснабжения в 2028 г.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей 
системы теплоснабжения при обеспечении перспективной 
тепловой нагрузки потребителей

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что Балаковская ТЭЦ-4 обладают достаточной установленной тепловой мощностью и пропускной способностью тепловых сетей для покрытия существующих и перспективных тепловых нагрузок потребителей (Таблица 12).

Таблица 12. Резервы и дефициты по договорной и фактической тепловой нагрузке существующей системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Резерв по договорной тепловой нагрузке в 2028 г., Гкал/ч | Резерв по фактической тепловой нагрузке в 2028 г., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-4 | 399,28 | 524,81 |

Описание изменений существующих и 
перспективных балансов тепловой мощности источников
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для 
каждой системы теплоснабжения за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

1. Актуализированы перспективные приросты тепловых нагрузок источника централизованного теплоснабжения.

2. Актуализированы перспективные зоны действия источников теплоснабжения исходя из скорректированного перечня новых площадок застройки.

3. Заново выполнен расчет тепловых балансов источников централизованного теплоснабжения на период до 2028 г.

4. Актуализирован гидравлический расчет тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения после подключения новый тепловых нагрузок с целью проверки пропускной способности тепловых сетей.

4.1. Выполнен анализ гидравлического режима, который показал достаточность пропускной способности трубопровода от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-6/34 для подключения перспективных зон теплоснабжения в период до 2028 г.

4.2. Выполнен анализ гидравлического режима, который показал достаточность пропускной способности трубопровода от Балаковской ТЭЦ-4 до ТК-1/35 для подключения перспективных зон теплоснабжения в период до 2028 г.