СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5

Мастер-план развития систем теплоснабжения

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

СПИСОК РИСУНКОВ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

СОКРАЩЕНИЯ	9

Раздел 1. Описание вариантов перспективного  развития систем теплоснабжения г. Балаково	10

Раздел 2. Вариант развития № 1	12

2.1. Цели реализации Варианта № 1	12

2.2. Возможные последствия реализации Варианта № 1	13

2.3. Мероприятия по техническому перевооружению и  реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4	14

2.4. Мероприятия по реконструкции  и модернизации магистральных тепловых сетей	16

2.5. Реконструкция и модернизация квартальных тепловых сетей	18

2.6. Предложения по реконструкции ЦТП и насосных станций, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения  новых потребителей	32

Раздел 3. Вариант развития № 2	41

3.1. Цели реализации Варианта № 2	41

3.2. Мероприятия по техническому перевооружению и  реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4	41

3.3. Мероприятия по реконструкции  и модернизации магистральных тепловых сетей	41

3.4. Реконструкция и модернизация квартальных тепловых сетей	41

Раздел 4. Обоснование выбора приоритетного варианта  перспективного развития систем теплоснабжения г. Балаково на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для  потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе  анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей,  возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения,  городского округа, города федерального значения	50

4.1. Экономический эффект от реализации мероприятий	50

4.2. Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей	51

Раздел 5. Оценка финансовых потребностей в реализацию  предложенных мероприятий	54

Раздел 6. Описание изменений в мастер-плане развития  систем теплоснабжения г. Балаково за период,  предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	112

Приложение	113

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению Балаковской ТЭЦ-4	15

Таблица 2. Материальная характеристика магистральных тепловых сетей, запланированных к реконструкции	16

Таблица 3. Мероприятия по реконструкции магистральных тепловых сетей	17

Таблица 4. Мероприятия по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей	19

Таблица 5. Мероприятия по реконструкции оборудования и автоматизации ЦТП на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"	33

Таблица 6. Мероприятия по реконструкции и автоматизации насосных станций на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"	40

Таблица 7. Перечень мероприятий по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей	42

Таблица 8. Сравнение ТЭП предлагаемых Вариантов развития системы теплоснабжения г. Балаково	50

Таблица 9. Сравнение тарифов на тепловую энергию с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Вариантах №1, №2 (руб./Гкал без НДС)	52

Таблица 10. Стоимость мероприятия по годам периода 2022 – 2028 гг.	55

Таблица 11. Реестр мероприятий в зоне действия ЕТО Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»	55

Таблица 12. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)	114

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Распределение тепловых сетей Балаковской ТЭЦ-4 по сроку службы	10

Рисунок 2. Величина тепловых потерь в тепловых сетях Балаковской ТЭЦ-4  в абсолютном и процентном соотношении	10

Рисунок 3. Изменение количества повреждений на тепловых сетях Балаковской ТЭЦ-4  с 2018 по 2022 годы	11

Рисунок 4. Прогноз изменения срока службы тепловых сетей при сохранении  текущего состояния системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4	14

Рисунок 5. Прогноз изменения количества повреждений на тепловых сетях при сохранении текущего состояния системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4	14

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Описание вариантов перспективного 
развития систем теплоснабжения г. Балаково

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4, проведенный на основании данных Главы 1, позволил выделить следующие основные проблемы в сфере теплоснабжения:

1. Старение тепловых сетей - средний срок службы 41 год (Рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение тепловых сетей Балаковской ТЭЦ-4 по сроку службы

2. Высокие потери в тепловых сетях - более 24 % (Рисунок 2).

Рисунок 2. Величина тепловых потерь в тепловых сетях Балаковской ТЭЦ-4
 в абсолютном и процентном соотношении

3. Высокое количество повреждений в тепловых сетях (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение количества повреждений на тепловых сетях Балаковской ТЭЦ-4 
с 2018 по 2022 годы

4. Разрегулировка системы теплоснабжения по причине отсутствия или неработоспособности узлов управления системой отопления потребителей.

С учетом выявленных проблем при актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Балаково» были рассмотрены 2 варианта развития системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4, которая является основным источником централизованного теплоснабжения в городе.

Вариант № 1 «Оптимистический» предполагает качественное повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 за счет реализации комплекса мероприятий по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей и объектов теплоснабжения на магистральных тепловых сетях. В состав варианта входят следующие мероприятия:

- техническое перевооружение и реконструкция оборудования Балаковской ТЭЦ-4 с сохранением текущего состава основного оборудования;

- реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей протяженностью 4,464 км в однотрубном исчислении;

- подключение к тепловым сетям ТЭЦ новых объектов перспективной застройки протяженностью 2,79 км в однотрубном исчислении;

- реконструкция объектов, автоматизация ЦТП и ГБ модернизация теплообменного оборудования 126 шт.;

- реконструкция и модернизация насосных станций (НС) 2 шт.

- реконструкция теплотрасс внутриквартальных тепловых сетей и строительство трубопроводов циркуляции ГВС (Т4) в случае их отсутствия протяженностью 48,604 км в однотрубном исчислении

Реализация мероприятий по реконструкции объектов внутриквартальных сетей планируется в рамках заключения концессионного соглашения с привлечением дополнительных средств фона национального благосостояния.

Вариант № 2 «Умеренный» предполагает частичное повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 за счет реализации ограниченного комплекса мероприятий по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В состав варианта входят следующие мероприятия:

- техническое перевооружение и реконструкция оборудования Балаковской ТЭЦ-4 с сохранением текущего состава основного оборудования;

- реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей протяженностью 4,464 км в однотрубном исчислении;

- подключение к тепловым сетям ТЭЦ новых объектов перспективной застройки протяженностью 2,79 км в однотрубном исчислении;

- реконструкция теплотрасс внутриквартальных тепловых сетей и строительство трубопроводов циркуляции ГВС (Т4) в случае их отсутствия протяженностью 21,469 км в однотрубном исчислении

Основным различием двух вариантов развития является привлечение дополнительного источника финансирования (фона национального благосостояния) в Варианте № 1, за счет которого предполагается реализовать комплекс мероприятий по реконструкции и автоматизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) и групповых бойлерных (ГБ), а также увеличить объем реконструкции тепловых сетей с превышенным сроком эксплуатации.

Вариант развития № 1

Цели реализации Варианта № 1

1. В результате реализации мероприятий по автоматизации ЦТП и ГБ ожидаются следующие эффекты:

- Повышение оперативности управления теплоэнергетическими объектами, создание элементов автоматизированной системы управления централизованным теплоснабжением (АСУТ);

- Повышение качества и надёжности услуг централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения Потребителей, путём осуществления локального автоматического и автоматизированного оперативного диспетчерского управления оборудованием ЦТП, с оптимизацией режимов их работы;

- Оперативный контроль технического состояния оборудования ЦТП и трубопроводов внутриквартальных (распределительных) тепловых сетей;

- Сбор, накопление и анализ данных о режимах работы оборудования ЦТП для формирования корректирующих воздействий.

Реализация мероприятий по автоматизации ЦТП и ГБ позволит:

- обеспечить автоматическую работу ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- использовать погодозависимое регулирование температуры в системе отопления (экономия тепловой энергии составит до 10%);

- поддерживать заданную постоянную температуру в системе ГВС;

- обеспечить диспетчеризацию и удаленное управление технологическим процессом, включая контроль состояния оборудования, температуру и давление теплоносителей;

- снизить затраты электроэнергии на транспорт тепловой энергии и теплоносителя до 15%.

2. В результате реализации мероприятий по реконструкции объектов с модернизацией теплообменного оборудования предусмотрена замена существующих кожухотрубных водоводяных подогревателей (ВВП) на пластинчатые теплообменники. В рамках данной реконструкции объектов также будет проведена замена устаревшего насосного оборудования на насосы той же производительности, но с меньшей мощностью; запорной арматуры, трубопроводов внутри объектов.

Нормативный срок эксплуатации кожухотрубных водонагревателей – 15 лет. Фактический срок эксплуатации установленных теплообменников превышает 20 лет. Водоподогреватели работают на 20% своей мощности, как следствие – имеют большой расход теплоносителя, повышенные затраты электроэнергии на его перекачку, недоотпуск тепла потребителю, нарушение режима работы ЦТП из-за перераспределения нагрузки между ЦО и ГВС, ухудшение качества ГВС из-за повреждений трубных пучков. Оборудование требует срочной замены.

3. В результате реализации мероприятий по реконструкции теплотрасс внутриквартальных тепловых сетей ожидаются следующие эффекты:

- предотвращение аварийных отключений потребителей тепла, возникающие вследствие недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках ТС ВКС;

- снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя.

Реализация мероприятий по реконструкции теплотрасс позволит:

- предотвратить аварийные отключения потребителей тепла, возникающие вследствие недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках тепловых сетей;

- снизить потери тепловой энергии и теплоносителя.

Возможные последствия реализации Варианта № 1

Существующее состояние системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 характеризуется постепенным ростом тепловых потерь и количества повреждений на тепловых сетях, что влечет снижение надежности и качества теплоснабжения потребителей. Главной причиной данного состояния является недофинансирование мероприятий по реконструкции тепловых сетей и объектов теплоснабжения на тепловых сетях при существующей системе тарифного регулирования.

Сохранение данной ситуации повлечет дальнейшее старение тепловых сетей  
(Рисунок 4) и рост количества повреждений в тепловых сетях (Рисунок 5).

Рисунок 4. Прогноз изменения срока службы тепловых сетей при сохранении 
текущего состояния системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4

Рисунок 5. Прогноз изменения количества повреждений на тепловых сетях при сохранении
текущего состояния системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4

Мероприятия по техническому перевооружению и 
реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4

Актуализированная схема теплоснабжения МО «Город Балаково» предполагает реализацию комплекса мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 в период 2022-2028 гг. (Таблица 1). Мероприятия реализуются в рамках инвестиционной программы филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению Балаковской ТЭЦ-4

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего 2022-2028 |
|  | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"в зоне действия ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов 001.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция БНС с заменой вращающихся сеток на Балаковской ТЭЦ-4 | 2024 |  |  | 79 934,4 |  |  |  |  | 79 934,4 |
| 001.01.02.002 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция главного паропровода КА-7 с заменой гибов поперечной связи на Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 - 2023 | 984,0 | 70 052,4 |  |  |  |  |  | 71 036,4 |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов 001.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.003 | Балаковская ТЭЦ-4 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка шлагбаум | 2022 | 208,6 |  |  |  |  |  |  | 208,6 |
| 001.01.03.004 | Балаковская ТЭЦ-4 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка решетки | 2022 | 413,3 |  |  |  |  |  |  | 413,3 |
| 001.01.03.005 | Балаковская ТЭЦ-4 | ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с оборудованиемна железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта дополнительноговидеонаблюдения со сценой просмотра ж/д транспорта со всех сторон(п.159) - 2 ж/д площадка (ПИР) | 2022 | 3 840,0 |  |  |  |  |  |  | 3 840,0 |
| 001.01.03.006 | Балаковская ТЭЦ-4 | Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности БалаковскойТЭЦ-4 | 2022-2023 | 1 372,6 | 50 400,0 |  |  |  |  |  | 51 772,6 |
| 001.01.04.000 | Подгруппа проектов 001.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.007 | Балаковская ТЭЦ-4 | ТПиР ТЭЦ-4 Оборудование не требующее монтажа | 2022 | 6 077,5 |  |  |  |  |  |  | 6 077,5 |
| 001.01.04.008 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация подсистем электропитания АСУТПСистема электропитания САУГ котлоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 | 9 751,1 |  |  |  |  |  |  | 9 751,1 |
| 001.01.04.009 | Балаковская ТЭЦ-4 | Замена насоса известково-коагулированной ХВО-2 Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 | 966,2 |  |  |  |  |  |  | 966,2 |
| 001.01.04.010 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация бакового хозяйства топливного участка для снижения класса опасности с 2-ого на 3-ий | 2022 | 960,0 |  |  |  |  |  |  | 960,0 |
| 001.01.04.011 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация устройств противоаварийной автоматики ЧДА Балаковской ТЭЦ-4 (частотная делительная автоматика - ЧДА) | 2023 - 2025 |  | 2 040,0 |  | 29 160,0 |  |  |  | 31 200,0 |
| 001.01.04.012 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация водоподгот. устан. хлор. железа | 2022-2025 | 1 649,4 |  |  | 16 848,0 |  |  |  | 18 497,4 |
| 001.01.04.013 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация узла учета объема сточных вод | 2022 - 2024 | 504,0 |  | 1 888,8 |  |  |  |  | 2 392,8 |
| 001.01.04.014 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация расходного бака серной кислоты с установкой защитного поддона и системой измерения уровня | 2024 - 2026 |  |  | 1 800,0 |  | 6 000,0 |  |  | 7 800,0 |
| 001.01.04.015 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка главного паропровода ТА ст. №6, рег. №260 | 2024 - 2028 |  |  | 1 800,0 |  |  |  | 48 000,0 | 49 800,0 |
| 001.01.04.016 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация ЩПТ-2 с заменой оборудования, заменой АКБ №3 | 2024 - 2026 |  |  | 720,0 |  | 18 000,0 |  |  | 18 720,0 |
| 001.01.04.017 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация оборудования КИП водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3, 4 | 2024 - 2028 |  |  | 1 800,0 |  |  | 24 000,0 | 24 000,0 | 49 800,0 |
| Итого по "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  | 26 726,7 | 122 492,4 | 87 943,2 | 46 008,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 72 000,0 | 403 170,3 |

Мероприятия по реконструкции 
и модернизации магистральных тепловых сетей

В разработанной инвестиционной программе филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» запланированы мероприятия по реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей Балаковской ТЭЦ-4. Реализация мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения коммунальных и промышленных потребителей.

Сводные данные по объему перекладки магистральных сетей за каждый год рассматриваемого периода 2022 – 2028 гг. приведены в таблицеТаблица 2.

Таблица 2. Материальная характеристика магистральных тепловых сетей, запланированных к реконструкции

| № п/п | Наименование | Материальная характеристика, м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Магистральные сети | 359,9 | 193,2 | 520,0 | 502,9 | 229,2 | 0,0 | 0,0 |

Полный перечень магистральных тепловых сетей, запланированных к перекладке в период 2022 – 2028 гг. приведен в таблицеТаблица 3.

Таблица 3. Мероприятия по реконструкции магистральных тепловых сетей

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в однотрубном исч., м | Год строительства / реконструкции | Условный диаметр сетей отопления, мм | Условный диаметр сетей ГВС, мм | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.03.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" в зоне деятельности ЕТО № 1 "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.228 | Балаковская ТЭЦ-4 | БалТУТС Техническое перевооружение участка ТМ-6 от ТЭЦ-4 от ТК-6/40 доТК-6/44 по ул. Красная звезда 2Ду300 L=548м | ТК-6/40 | ТК-6/44 | 1096 | 2022 | 300 |  | ППУ | 25 331,8 |  |  |  |  |  |  | 25 331,8 |
| 001.02.03.229 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция участка ТМ-4 от ТЭЦ 4 от П-2,2" до ТК-4/3, 2Ду600мм, L=856 м по ул.Вокзальная (1 -2 этап) | П-2,2 | ТК-4/3 | 1712 | 2023 - 2025 | 600 |  | ППУ |  | 480,0 | 58 292,4 | 56 372,4 |  |  |  | 115 144,8 |
| 001.02.03.230 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев до ТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. | ТК-1/27 | ТК-1/45 | 932,4 | 2023 - 2026 | 250 |  | ППУ |  | 960,0 |  |  | 56 200,8 |  |  | 57 160,8 |
| 001.02.03.231 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-3 от ТЭЦ 4 от ТК-3/62 до «ГБ» Менделеева №12 2Ду400мм L=127,0м.п.; 2Ду200мм L=117,0м.п. по ул. Менделеева | ТК-3/62 | "ГБ" №12ул. Менделеева. | 234 | 2022 - 2023 | 400 |  | ППУ | 822,0 | 16 458,4 |  |  |  |  |  | 17 280,4 |
| 001.02.03.232 | Балаковская ТЭЦ-4 | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/7 до ТК-1/62 по ул. Проспект Героев (2 этап от ТК-1/59 до ТК-1/62 2Ду250мм, L=245 п.м.) | ТК-1/7 | ТК-1/62 | 490 | 2022 - 2023 | 250 |  | ППУ | 11 934,6 | 42 951,5 |  |  |  |  |  | 54 886,1 |
| 001.02.03.233 | Балаковская ТЭЦ-4 | Приобретение измерителей теплового потока для оценки эффективности замены тепловой изоляции и трубопроводов тепловых сетей | - | - | - | 2022 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 001.02.03.234 | Балаковская ТЭЦ-4 | Оборудование, не требующего монтажа | - | - | - | 2022 |  |  | - | 3 288,0 |  |  |  |  |  |  | 3 288,0 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 406,3 | 60 849,9 | 58 292,4 | 56 372,4 | 56 200,8 | 0,0 | 0,0 | 273 121,9 |

Реконструкция и модернизация квартальных тепловых сетей

Подробный перечень мероприятий по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей, рассматриваемых в рамках схемы теплоснабжения до 2028 г., приведен в таблицеТаблица 4.

Полная программа реконструкции внутриквартальных тепловых сетей и объектов централизованного теплоснабжения разработана до 2047 года.

Реализация мероприятий по реконструкции объектов внитриквартальных сетей планируется в рамках заключенного концессионного соглашения.

Финансирование проекта планируется через механизмы государственной поддержки в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Таблица 4. Мероприятия по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в однотрубном исч., м | Год строительства / реконструкции | Условный диаметр сетей отопления, мм | Условный диаметр сетей ГВС, мм | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.03.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" в зоне деятельности ЕТО № 1 "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.026 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Несколько участков теплотрассы: - от ТК3/30 до ЦТП №31; -от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова; -от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная; -от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова; -от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова; -от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная; -от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная; -от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная; -от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная |  | 1 909,4 | 2027-2029 | 150 | 125 | ППУ |  |  |  |  |  | 2 324,0 |  | 2 324,0 |
| 001.02.03.027 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская | до ж/д №27 по ул.Трнавская | 172,0 | 2022 - 2023 | 80 | 70 | ППУ | 297,0 | 3 873,9 |  |  |  |  |  | 4 170,9 |
| 001.02.03.028 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №18 по Проспекту Героев | до ж/д №20 по Проспекту Героев | 80,0 | 2022 - 2023 | 100 | 70 | ППУ | 152,8 | 2 010,9 |  |  |  |  |  | 2 163,7 |
| 001.02.03.029 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 39м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 156,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 338,7 |  | 4 610,6 |  |  |  |  | 4 949,3 |
| 001.02.03.030 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 53м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 212,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 454,1 |  | 6 094,2 |  |  |  |  | 6 548,3 |
| 001.02.03.031 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 80,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 171,4 |  | 2 299,7 |  |  |  |  | 2 471,1 |
| 001.02.03.032 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 60,0 | 2026 - 2028 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 55,5 |  | 2 082,5 | 2 137,9 |
| 001.02.03.033 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрассы от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул.Красноармейская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская | до ж/д №1 ул.Красноармейская | 160,0 | 2022 - 2024 | 100 | 70 | ППУ | 305,6 |  | 4 184,9 |  |  |  |  | 4 490,5 |
| 001.02.03.034 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №36 | до ж/д №17 по ул.Шевченко | 1 516,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 473,3 | 1 473,3 |
| 001.02.03.035 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова | до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова | 104,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 68,7 |  | 2 608,0 |  |  |  | 2 676,7 |
| 001.02.03.036 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2022 - 2024 | 80 | 80 | ППУ | 147,1 |  | 2 022,9 |  |  |  |  | 2 170,0 |
| 001.02.03.037 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №15 по ул.Менделеева | до ж/д №13 по ул.Менделеева | 180,0 | 2025 - 2027 | 100 | 80 | ППУ |  |  |  | 144,2 |  | 5 443,7 |  | 5 587,9 |
| 001.02.03.038 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 152,0 | 2022 - 2024 | 100 | 70 | ППУ | 294,9 |  | 3 975,4 |  |  |  |  | 4 270,3 |
| 001.02.03.039 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №12 по ул.Менделеева | до ж/д №15 по ул.Менделеева | 372,0 | 2025 - 2027 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  | 330,0 |  | 12 396,9 |  | 12 726,8 |
| 001.02.03.040 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 160,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 347,4 |  | 4 728,8 |  |  |  |  | 5 076,2 |
| 001.02.03.041 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №20 по Проспекту Героев | до ж/д №15 по ул.Трнавская | 80,0 | 2022 - 2023 | 100 | 70 | ППУ | 152,8 | 2 010,9 |  |  |  |  |  | 2 163,7 |
| 001.02.03.042 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская L= 324м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Несколько участков теплотрассы: -от ЦТП №24 до ж/д №11 ул.Красноармейская; -от ТК 1-7/20 до ж/д №21 ул.Красноармейска; -от ТК 1-7/19 до ж/д №15 ул.Красноармейская; -от ТК 1-7/20 до ж/д №19 ул.Красноармейская. |  | 1 296,0 | 2022 - 2024 | 150 | 150 | ППУ | 3 251,5 |  | 44 001,9 |  |  |  |  | 47 253,4 |
| 001.02.03.043 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №36 | до ж/д №44 по ул.Шевченко | 540,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 524,8 | 524,8 |
| 001.02.03.044 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №152 по ул.Комарова | до ж/д №150 по ул.Комарова | 592,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 575,3 | 575,3 |
| 001.02.03.045 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция трубопровода от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская L= 352м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №13 по ул.Трнавская | до ж/д №8А | 1 408,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 2 465,7 | 32 587,0 |  |  |  |  |  | 35 052,7 |
| 001.02.03.046 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. L= 83м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ЦТП №45 | до ж/д №11 по ул.Трнавская | 332,0 | 2022 - 2023 | 80 | 70 | ППУ | 564,4 | 7 471,3 |  |  |  |  |  | 8 035,8 |
| 001.02.03.047 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 40,0 | 2028-2030 | - | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |
| 001.02.03.048 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 100,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 97,2 |
| 001.02.03.049 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №5 по ул.Минская | до ж/д №7 по ул.Минская | 20,0 | 2026 - 2028 | - | 80 | ППУ |  |  |  |  | 4,63 |  | 225,9 | 230,5 |
| 001.02.03.050 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ТК 2-9/10 | до ж/д №3А по ул.Шевченко | 692,0 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | ППУ |  |  | 461,5 |  | 17 587,3 |  |  | 18 048,8 |
| 001.02.03.051 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №61 по ул.Волжская | до ж/д №63 по ул.Волжская | 268,0 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  | 199,8 |  | 7 579,3 | 7 779,2 |
| 001.02.03.052 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП-22 | до ж/д № 133 по ул. Чапаева сответвлением | 372,0 | 2026 - 2028 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 343,9 |  | 12 911,2 | 13 255,2 |
| 001.02.03.053 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина L= 324м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП 20 | до ж/д № 90 по ул.Ленина | 1 296,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 2 542,0 |  | 34 760,8 |  |  |  |  | 37 302,8 |
| 001.02.03.054 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ж/д №6 по ул.Шевченко | до ж/д №4 по ул.Шевченко | 32,0 | 2022 - 2023 | 100 | 50 | ППУ | 21,2 | 265,0 |  |  |  |  |  | 286,2 |
| 001.02.03.055 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых | до ж/д №150 ул.Братьев Захаровых | 48,0 | 2023 - 2025 | 125 | 80 | ППУ |  | 13,2 |  | 474,3 |  |  |  | 487,4 |
| 001.02.03.056 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП №38 | до ж/д №9 по ул.Каховская | 636,0 | 2024 - 2026 | 100 | 80 | ППУ |  |  | 489,4 |  | 18 514,4 |  |  | 19 003,8 |
| 001.02.03.057 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма L= 31м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма | до ж/д № 1 по ул. Факел Социализма | 124,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 284,5 | 3 661,7 |  |  |  |  |  | 3 946,2 |
| 001.02.03.058 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина | до ж/д №105А по ул.Ленина | 144,0 | 2022 - 2023 | 125 | - | ППУ | 512,4 | 6 673,5 |  |  |  |  |  | 7 185,9 |
| 001.02.03.059 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина | до ж/д №88 по ул.Ленина | 90,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 48,9 |  | 865,6 |  |  |  |  | 914,5 |
| 001.02.03.060 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма | до ж/д №1А по ул.Факел Социализма | 40,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 154,8 | 2 007,6 |  |  |  |  |  | 2 162,4 |
| 001.02.03.061 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма L= 142м, 2Ду200мм (Отопление) | от ТК 8-31 | до ж/д №3А по ул.Факел Социализма | 284,0 | 2022 - 2023 | 200 | - | ППУ | 1 252,6 | 16 148,7 |  |  |  |  |  | 17 401,4 |
| 001.02.03.062 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ТК 2-9/10 | до С/Ш №26 | 152,0 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | ППУ |  |  | 104,4 |  | 3 973,0 |  |  | 4 077,4 |
| 001.02.03.063 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №45 | до ж/д №13 по ул.Трнавская | 256,0 | 2022 - 2023 | 80 | 100 | ППУ | 486,2 | 6 398,8 |  |  |  |  |  | 6 885,0 |
| 001.02.03.064 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №36 | до ж/д №120 по ул.Лобачевского | 712,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 691,9 | 691,9 |
| 001.02.03.065 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №6А по ул.Вокзальная | до ж/д № 5А по ул.Вокзальная | 56,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 37,0 |  | 1 404,3 |  |  |  | 1 441,3 |
| 001.02.03.066 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко L= 758м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ж/д №6 по ул.Шевченко | до ТК 2-9/10 | 3 032,0 | 2022 - 2023 | 150 | 150 | ППУ | 7 606,8 | 98 930,8 |  |  |  |  |  | 106 537,6 |
| 001.02.03.067 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду250мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП № 39 | до ж/д №6 по ул.Шевченко | 592,0 | 2022 - 2023 | 250 | 150 | ППУ | 1 904,6 | 24 566,7 |  |  |  |  |  | 26 471,4 |
| 001.02.03.068 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе L= 104,1м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ЦТП №39 | до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе | 416,4 | 2022 - 2023 | 150 | 125 | ППУ | 1 004,7 | 13 085,8 |  |  |  |  |  | 14 090,5 |
| 001.02.03.069 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ТК 2-9/10 | до ЦТП №38 | 768,0 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | ППУ |  |  | 635,5 |  | 23 962,7 |  |  | 24 598,2 |
| 001.02.03.070 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №75 по ул.Шевченко | до ж/д №73 по ул.Минская | 60,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 39,6 |  | 1 504,6 |  |  |  | 1 544,3 |
| 001.02.03.071 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №6А по ул.Вокзальная | до ж/д №7А по ул.Вокзальная | 48,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 31,7 |  | 1 203,7 |  |  |  | 1 235,4 |
| 001.02.03.072 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма | до нежилого здания д/с №41 | 176,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 313,0 | 4 076,8 |  |  |  |  |  | 4 389,8 |
| 001.02.03.073 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. № 129 по | до ж/д № 127 по ул.Чапаева | 176,0 | 2026 - 2028 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  | 127,4 |  | 4 839,8 | 4 967,2 |
| 001.02.03.074 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская L= 28м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская | до ж/д №5 ул.Красноармейская | 112,0 | 2022 - 2024 | 150 | 150 | ППУ | 281,0 |  | 3 802,6 |  |  |  |  | 4 083,6 |
| 001.02.03.075 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 L= 40м, 2Ду200мм (Отопление) | от ТК 8/16 | до ЦТП 20 | 80,0 | 2022 - 2024 | 200 | - | ППУ | 347,45 |  | 4 729,45 |  |  |  |  | 5 076,9 |
| 001.02.03.076 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева | до ж/д №129 по ул. Чапаева | 176,0 | 2026 - 2028 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  | 127,4 |  | 4 839,8 | 4 967,2 |
| 001.02.03.077 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) | от ТК 3/8 | до ж/д №152 по ул.Комарова | 74,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 254,0 |  | 3 445,8 |  |  |  |  | 3 699,8 |
| 001.02.03.078 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП №31 | до ж/д №130 по ул.Комарова | 396,0 | 2027-2029 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  |  | 306,8 |  | 306,8 |
| 001.02.03.079 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова | до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова | 100,0 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | ППУ |  | 69,93 |  | 2 646,14 |  |  |  | 2 716,1 |
| 001.02.03.080 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) L= 20м, 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова | до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) | 40,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 22,1 |  | 384,7 |  |  |  |  | 406,8 |
| 001.02.03.081 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП-22 | до нежилого здания по ул. Пионерская 1 | 400,0 | 2026 - 2028 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 359,3 |  | 13 503,8 | 13 863,1 |
| 001.02.03.082 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 56,0 | 2025 - 2027 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  | 49,7 |  | 1 866,2 |  | 1 915,9 |
| 001.02.03.083 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2025 - 2027 | 150 | 100 | ППУ |  |  |  | 79,8 |  | 2 988,6 |  | 3 068,4 |
| 001.02.03.084 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева L= 17м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ж/д №8 по ул.Менделеева | до ж/д №1 по ул.Менделеева | 68,0 | 2022 - 2024 | 150 | 125 | ППУ | 166,6 |  | 2 223,5 |  |  |  |  | 2 390,1 |
| 001.02.03.085 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №12 по ул.Минская | до ж/д №14 по ул.Минская | 324,0 | 2027-2029 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  | 302,3 |  | 302,3 |
| 001.02.03.086 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) | от ТК 1-4/1 | до ж/д №33 по ул.Комсомольская | 86,0 | 2022 - 2024 | 125 | - | ППУ | 306,0 |  | 4 143,5 |  |  |  |  | 4 449,5 |
| 001.02.03.087 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская L= 35м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская | до ж/д №9 ул.Красноармейская | 140,0 | 2022 - 2024 | 150 | 50 | ППУ | 291,9 |  | 3 979,9 |  |  |  |  | 4 271,8 |
| 001.02.03.088 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №13 по ул.Трнавская | до ж/д №18 по Проспекту Героев | 80,0 | 2022 - 2023 | 100 | 100 | ППУ | 168,7 | 2 210,2 |  |  |  |  |  | 2 378,9 |
| 001.02.03.089 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 192,0 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | ППУ |  | 123,2 |  | 4 681,6 |  |  |  | 4 804,8 |
| 001.02.03.090 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция теплотрассы от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) | от места врезки в ТК-1-6/3 | до ж/д №105А по ул.Ленина | 52,0 | 2022 - 2023 | 80 | - | ППУ | 156,3 | 2 055,2 |  |  |  |  |  | 2 211,4 |
| 001.02.03.091 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ж/д №25 по ул Минская | до ж/д №21 по ул Минская | 400,0 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  | 271,1 |  | 10 320,7 |  | 10 591,8 |
| 001.02.03.092 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №14 по ул.Минская | до ж/д №16 по ул.Минская | 284,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 276,0 | 276,0 |
| 001.02.03.093 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 L= 55м, 2Ду250мм (Отопление) | от ТК 1/25 | до ЦТП №45 | 110,0 | 2022 - 2023 | 250 | - | ППУ | 575,0 | 7 467,4 |  |  |  |  |  | 8 042,4 |
| 001.02.03.094 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №27 по ул.Минская | до ж/д №25 по ул.Минская | 152,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 131,0 |  | 4 927,0 |  | 5 058,0 |
| 001.02.03.095 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина L= 9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина | до ж/д № 112"А" ул. Ленина | 36,0 | 2022 - 2024 | 80 | 80 | ППУ | 64,0 |  | 866,9 |  |  |  |  | 930,9 |
| 001.02.03.096 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская | до ж/д №3 ул.Красноармейская | 72,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 141,2 |  | 1 931,2 |  |  |  |  | 2 072,4 |
| 001.02.03.097 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 120,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 257,1 |  | 3 449,5 |  |  |  |  | 3 706,6 |
| 001.02.03.098 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 + ГБ Ленина 107 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина L= 622м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ЦТП 19 (ул.Ленина | до ж/д №107 по ул.Ленина | 1 632,0 | 2022 - 2023 | 150 | 125 | ППУ | 5 214,0 | 67 369,0 |  |  |  |  |  | 72 582,9 |
| 001.02.03.099 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ТК 1-7/1 | до ТК 1-7/5 | 1 090,0 | 2023 - 2025 | 125 | 100 | ППУ |  | 1 298,3 |  | 49 178,7 |  |  |  | 50 477,0 |
| 001.02.03.100 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №1 по ул.Шевченко | до д/с №56 | 312,0 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | ППУ |  |  | 208,1 |  | 7 929,5 |  |  | 8 137,6 |
| 001.02.03.101 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду50мм (ГВС) | от ж/д №6 по ул.Шевченко | до ж/д №14 по ул.Шевченко | 40,0 | 2022 - 2023 | - | 50 | ППУ | 14,4 | 277,5 |  |  |  |  |  | 291,9 |
| 001.02.03.102 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП 25 | до ж/д № 108 ул.Ленина | 68,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 137,1 |  | 1 839,7 |  |  |  |  | 1 976,8 |
| 001.02.03.103 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина L= 35м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) | до ж/д № 99А по ул.Ленина | 140,0 | 2022 - 2023 | 50 | 50 | ППУ | 235,9 | 3 081,3 |  |  |  |  |  | 3 317,2 |
| 001.02.03.104 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина | до ж/д №86 по ул.Ленина | 196,0 | 2022 - 2024 | 80 | 70 | ППУ | 333,2 |  | 4 589,7 |  |  |  |  | 4 922,9 |
| 001.02.03.105 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская L= 15м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская | до ж/д №17 ул.Красноармейская | 60,0 | 2022 - 2024 | 70 | 70 | ППУ | 102,0 |  | 1 405,0 |  |  |  |  | 1 507,0 |
| 001.02.03.106 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина L= 58м, 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина | 116,0 | 2022 - 2023 | - | 70 | ППУ | 18,2 | 224,3 |  |  |  |  |  | 242,4 |
| 001.02.03.107 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина L= 77м, 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №40А по ул.Гагарина | 154,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 45,9 |  | 588,9 |  |  |  |  | 634,9 |
| 001.02.03.108 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 L= 36м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 72,0 | 2022 - 2023 | 125 | - | ППУ | 92,6 | 1 142,7 |  |  |  |  |  | 1 235,4 |
| 001.02.03.109 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №78 по ул.Ленина | 24,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 4,6 |  | 59,4 |  |  |  |  | 64,0 |
| 001.02.03.110 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №78 по ул.Ленина | 24,0 | 2022 - 2024 | 80 | - | ППУ | 26,6 |  | 347,0 |  |  |  |  | 373,6 |
| 001.02.03.111 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д № 90 по ул.Ленина | 120,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 89,5 |  | 1 165,4 |  |  |  |  | 1 254,9 |
| 001.02.03.112 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 26,0 | 2025 - 2027 | - | 80 | ППУ |  |  |  | 2,0 |  | 72,6 |  | 74,6 |
| 001.02.03.113 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №129 по ул.Чапаева | 26,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 13,5 |  | 483,7 |  | 497,2 |
| 001.02.03.114 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 24,0 | 2025 - 2027 | - | 80 | ППУ |  |  |  | 1,9 |  | 67,0 |  | 68,9 |
| 001.02.03.115 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала | 24,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 12,4 |  | 446,5 |  | 459,0 |
| 001.02.03.116 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №90 | до ж/д №92 по ул.Ленина) | 120,0 | 2022 - 2024 | 80 | 70 | ППУ | 204,0 |  | 2 810,0 |  |  |  |  | 3 014,0 |
| 001.02.03.117 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ТК-1-17 | до ж/д №1А по ул.Пионерская) | 620,0 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  |  | 438,0 |  | 16 660,8 | 17 098,8 |
| 001.02.03.118 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ТК-1-1/6 | до нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева | 8,0 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  | 5,4 |  | 206,4 |  | 211,8 |
| 001.02.03.119 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ТК-1-1/5 | до ж/д №131 по ул.Чапаева | 48,0 | 2025 - 2027 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  | 42,6 |  | 1 599,6 |  | 1 642,2 |
| 001.02.03.120 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | - | - | 140,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 190,9 | 2 355,5 |  |  |  |  |  | 2 546,4 |
| 001.02.03.121 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения (транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма L= 79м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 158,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 47,1 |  | 604,2 |  |  |  |  | 651,4 |
| 001.02.03.122 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - горячее водоснабжение (теплотрассы от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) L= 112м, 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №101 | до ж/д №105А по ул.Ленина) | 224,0 | 2022 - 2023 | - | 70 | ППУ | 100,29 | 1 785,22 |  |  |  |  |  | 1 885,5 |
| 001.02.03.123 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и | 182,0 | 2022 - 2024 | - | 150 | ППУ | 76,9 |  | 1 001,6 |  |  |  |  | 1 078,5 |
| 001.02.03.124 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и | 182,0 | 2022 - 2024 | 150 | - | ППУ | 244,4 |  | 3 183,6 |  |  |  |  | 3 428,0 |
| 001.02.03.125 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. L= 72м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 144,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 42,3 |  | 550,7 |  |  |  |  | 593,0 |
| 001.02.03.126 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сетей теплоснабжения. L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 144,0 | 2022 - 2024 | 125 | - | ППУ | 185,2 |  | 2 376,0 |  |  |  |  | 2 561,2 |
| 001.02.03.127 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина L= 29м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина | 58,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 11,0 |  | 143,6 |  |  |  |  | 154,6 |
| 001.02.03.128 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит). L= 29м, 2Ду80мм (Отопление) | - | - | 58,0 | 2022 - 2024 | 80 | - | ППУ | 64,38 |  | 838,56 |  |  |  |  | 902,9 |
| 001.02.03.129 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/дому №88 | 64,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 44,4 |  | 578,4 |  |  |  |  | 622,8 |
| 001.02.03.130 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина | 60,0 | 2022 - 2023 | - | 80 | ППУ | 11,6 | 142,9 |  |  |  |  |  | 154,5 |
| 001.02.03.131 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 24,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 7,2 |  | 91,8 |  |  |  |  | 98,9 |
| 001.02.03.132 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина L= 111м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №108 по ул.Ленина | 222,0 | 2022 - 2024 | 150 | - | ППУ | 302,8 |  | 3 883,1 |  |  |  |  | 4 185,8 |
| 001.02.03.133 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина | 24,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 29,2 |  | 374,4 |  |  |  |  | 403,5 |
| 001.02.03.134 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция теплотрассы протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская L= 74м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ТК 1-7/19 | до ж/д №21 ул Красноармейская | 296,0 | 2022 - 2024 | 100 | 70 | ППУ | 565,4 |  | 7 742,0 |  |  |  |  | 8 307,5 |
| 001.02.03.135 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская L= 45м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №9 | до ж/д №7 ул.Красноармейская | 180,0 | 2022 - 2024 | 150 | 50 | ППУ | 375,3 |  | 5 117,1 |  |  |  |  | 5 492,3 |
| 001.02.03.136 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.5 по ул.Красноармейская L= 72м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 288,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 214,7 |  | 2 797,0 |  |  |  |  | 3 011,8 |
| 001.02.03.137 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.7 по ул.Красноармейская L= 73м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 292,0 | 2022 - 2024 | 80 | 80 | ППУ | 189,8 |  | 2 472,4 |  |  |  |  | 2 662,2 |
| 001.02.03.138 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №25 | до д.106 по ул.Ленина | 100,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 85,2 |  | 1 347,0 |  |  |  |  | 1 432,2 |
| 001.02.03.139 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 60,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 17,9 |  | 229,5 |  |  |  |  | 247,4 |
| 001.02.03.140 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская L= 10м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | до ж/д №13 ул.Трнавская | 40,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 93,0 | 1 213,0 |  |  |  |  |  | 1 306,0 |
| 001.02.03.141 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду50мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская | до здания №9 по ул.Трнавская | 40,0 | 2022 - 2023 | 50 | - | ППУ | 118,4 | 1 579,6 |  |  |  |  |  | 1 697,9 |
| 001.02.03.142 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 13 ул.Трнавская L= 81м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | - | - | 324,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 262,8 | 3 289,4 |  |  |  |  |  | 3 552,1 |
| 001.02.03.143 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция Сооружения- теплотрассы (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев L= 84м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 336,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 218,4 | 2 734,1 |  |  |  |  |  | 2 952,5 |
| 001.02.03.144 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А L= 78м, 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) | до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и | 156,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 46,5 |  | 596,6 |  |  |  |  | 643,1 |
| 001.02.03.145 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 33 ул.Трнавская L= 62м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 248,0 | 2022 - 2023 | 100 | 80 | ППУ | 174,7 | 2 155,8 |  |  |  |  |  | 2 330,6 |
| 001.02.03.146 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №44А по ул.Проспект Героев | 150,0 | 2024 - 2026 | - | 125 | ППУ |  |  | 20,9 |  | 753,3 |  |  | 774,2 |
| 001.02.03.147 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №14 по ул.Минская | 64,0 | 2028-2030 | 100 | 80 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 20,46 | 20,5 |
| 001.02.03.148 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №14 по ул.Минская | 30,0 | 2027-2029 | - | 100 | ППУ |  |  |  |  |  | 3,90 |  | 3,9 |
| 001.02.03.149 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) | от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №61 по ул.Волжская | 90,0 | 2026 - 2028 | 80 | - | ППУ |  |  |  |  | 42,5 |  | 1 528,1 | 1 570,6 |
| 001.02.03.150 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 19,24 | 19,2 |
| 001.02.03.151 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул.Наб.Леонова,, L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 30,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 5,79 |  | 74,28 |  |  |  |  | 80,1 |
| 001.02.03.152 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 100,0 | 2026 - 2028 | - | 80 | ППУ |  |  |  |  | 8,1 |  | 290,8 | 298,9 |
| 001.02.03.153 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 L= 117м, 2Ду80мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на СМУ 1 | 234,0 | 2022 - 2023 | 80 | - | ППУ | 259,7 | 3 251,3 |  |  |  |  |  | 3 511,0 |
| 001.02.03.154 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской | 158,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 212,2 | 2 656,1 |  |  |  |  |  | 2 868,3 |
| 001.02.03.155 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской | 158,0 | 2022 - 2023 | - | 150 | ППУ | 66,8 | 835,6 |  |  |  |  |  | 902,4 |
| 001.02.03.156 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ТК-б/н | до ж/д №7 ул.Шевченко | 80,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 140,1 | 1 851,5 |  |  |  |  |  | 1 991,6 |
| 001.02.03.157 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП-38 | до ж/д №7 ул.Каховская | 132,0 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | ППУ |  |  | 90,7 |  | 3 450,2 |  |  | 3 540,9 |
| 001.02.03.158 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Дружбы L= 230м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | - | - | 920,0 | 2022 - 2023 | 150 | 150 | ППУ | 824,7 | 10 174,3 |  |  |  |  |  | 10 999,0 |
| 001.02.03.159 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | ППУ |  |  | 81,6 |  | 2 940,7 |  |  | 3 022,3 |
| 001.02.03.160 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 152,0 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | ППУ |  |  | 44,5 |  | 1 602,2 |  |  | 1 646,7 |
| 001.02.03.161 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 360,0 | 2028-2030 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 107,8 | 107,8 |
| 001.02.03.162 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ТК-б/н | до ж/д №2 ул.Шевченко | 72,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 165,2 | 2 126,1 |  |  |  |  |  | 2 291,3 |
| 001.02.03.163 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП-39 | до ТК-б/н | 316,0 | 2022 - 2023 | 200 | 150 | ППУ | 890,6 | 11 373,6 |  |  |  |  |  | 12 264,2 |
| 001.02.03.164 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 20м, 2Ду250мм (Отопление) | - | - | 40,0 | 2022 - 2023 | 250 | - | ППУ | 86,3 | 1 080,7 |  |  |  |  |  | 1 167,0 |
| 001.02.03.165 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2022 - 2023 | 100 | 100 | ППУ | 363,4 | 4 483,8 |  |  |  |  |  | 4 847,3 |
| 001.02.03.166 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе | до ТК-б/н | 72,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 165,2 | 2 126,1 |  |  |  |  |  | 2 291,3 |
| 001.02.03.167 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе L= 80м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2022 - 2023 | 200 | 150 | ППУ | 331,2 | 4 145,7 |  |  |  |  |  | 4 476,8 |
| 001.02.03.168 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2022 - 2024 | 50 | - | ППУ | 94,7 |  | 1 214,4 |  |  |  |  | 1 309,1 |
| 001.02.03.169 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2022 - 2024 | - | 50 | ППУ | 10,7 |  | 137,4 |  |  |  |  | 148,2 |
| 001.02.03.170 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №10 по ул.Менделеева | 32,0 | 2022 - 2024 | 125 | - | ППУ | 41,2 |  | 528,0 |  |  |  |  | 569,2 |
| 001.02.03.171 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 26,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 31,6 |  | 405,6 |  |  |  |  | 437,2 |
| 001.02.03.171 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (ГВС) | от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 26,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 7,8 |  | 99,4 |  |  |  |  | 107,2 |
| 001.02.03.172 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №10 по ул.Менделеева | 32,0 | 2022 - 2024 | - | 125 | ППУ | 11,5 |  | 148,1 |  |  |  |  | 159,6 |
| 001.02.03.173 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 150,0 | 2025 - 2027 | - | 125 | ППУ |  |  |  | 21,8 |  | 782,6 |  | 804,3 |
| 001.02.03.174 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №16 ул.Менделеева | 44,0 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  | 31,5 |  | 1 194,8 |  | 1 226,3 |
| 001.02.03.175 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 200,0 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  | 53,1 |  | 1 909,4 |  | 1 962,5 |
| 001.02.03.176 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 10,0 | 2023 - 2025 | 125 | - | ППУ |  | 4,8 |  | 171,8 |  |  |  | 176,6 |
| 001.02.03.177 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | - | - | 140,0 | 2026 - 2028 | 150 | - | ППУ |  |  |  |  | 80,1 |  | 2 875,9 | 2 955,9 |
| 001.02.03.178 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2022 - 2024 | 125 | 125 | ППУ | 46,1 |  | 591,5 |  |  |  |  | 637,7 |
| 001.02.03.179 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул.Менделеева L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | - | - | 400,0 | 2022 - 2024 | 150 | 125 | ППУ | 344,9 |  | 4 423,6 |  |  |  |  | 4 768,5 |
| 001.02.03.180 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2025 - 2027 | 150 | 100 | ППУ |  |  |  | 107,0 |  | 3 845,8 |  | 3 952,7 |
| 001.02.03.181 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №2, 3 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 221,8 |  | 2 845,4 |  |  |  |  | 3 067,3 |
| 001.02.03.182 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2026 - 2028 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 106,3 |  | 3 819,0 | 3 925,4 |
| 001.02.03.183 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 200 | 150 | ППУ | 294,3 |  | 3 774,3 |  |  |  |  | 4 068,6 |
| 001.02.03.184 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 160,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 82,8 |  | 2 976,9 |  | 3 059,7 |
| 001.02.03.185 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Менделеева L= 57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 228,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 172,6 |  | 2 214,2 |  |  |  |  | 2 386,8 |
| 001.02.03.186 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 4 Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 212,0 |  | 2 719,2 |  |  |  |  | 2 931,2 |
| 001.02.03.187 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) | - | - | 30,0 | 2028-2030 | 100 | - | ППУ |  |  |  |  |  |  | 16,6 | 16,6 |
| 001.02.03.188 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №2,7 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 221,8 |  | 2 845,4 |  |  |  |  | 3 067,3 |
| 001.02.03.189 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7, 8 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) | - | - | 200,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 243,2 |  | 3 119,7 |  |  |  |  | 3 362,9 |
| 001.02.03.190 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 400,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 137,4 | 137,4 |
| 001.02.03.191 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 5 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 363,4 |  | 4 661,4 |  |  |  |  | 5 024,9 |
| 001.02.03.192 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 140,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 72,5 |  | 2 604,8 |  | 2 677,3 |
| 001.02.03.193 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 536,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 163,3 |  | 5 869,6 |  | 6 032,8 |
| 001.02.03.194 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 340,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 103,6 |  | 3 723,2 |  | 3 826,8 |
| 001.02.03.195 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 76,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 23,1 |  | 832,3 |  | 855,4 |
| 001.02.03.196 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская | до здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а | 188,0 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  |  | 132,8 |  | 5 052,0 | 5 184,8 |
| 001.02.03.197 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной жилого дома №113 ул.Комарова | до нарудной стены ж/д №111 ул.Комарова | 224,0 | 2028-2030 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 175,4 | 175,4 |
| 001.02.03.198 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 14,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 7,2 |  | 260,5 |  | 267,7 |
| 001.02.03.199 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2025 - 2027 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  | 14,5 |  | 519,9 |  | 534,4 |
| 001.02.03.200 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | - | - | 28,0 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  | 7,1 |  | 254,1 |  | 261,1 |
| 001.02.03.201 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | - | - | 14,0 | 2026 - 2028 | 70 | - | ППУ |  |  |  |  | 6,6 |  | 237,7 | 244,3 |
| 001.02.03.202 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 28,0 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  | 7,7 |  | 278,4 | 286,2 |
| 001.02.03.203 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2028-2030 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 16,3 | 16,3 |
| 001.02.03.204 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | - | - | 14,0 | 2023 - 2025 | 80 | - | ППУ |  | 5,9 |  | 210,8 |  |  |  | 216,6 |
| 001.02.03.205 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) | от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) | до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151 | 20,0 | 2028-2030 | - | 125 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 |
| 001.02.03.206 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) | до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151 | 40,0 | 2028-2030 | 100 | - | ППУ |  |  |  |  |  |  | 22,1 | 22,1 |
| 001.02.03.207 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП-31 | до ТК-2-6/4 | 108,0 | 2027-2029 | 150 | 150 | ППУ |  |  |  |  |  | 119,9 |  | 119,9 |
| 001.02.03.208 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 117,7 |  | 4 232,0 |  |  |  | 4 349,7 |
| 001.02.03.209 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 117,7 |  | 4 232,0 |  |  |  | 4 349,7 |
| 001.02.03.210 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 60,0 | 2023 - 2025 | 125 | - | ППУ |  | 28,7 |  | 1 030,9 |  |  |  | 1 059,6 |
| 001.02.03.211 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 80,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 19,6 |  | 705,3 |  |  |  | 724,9 |
| 001.02.03.212 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 110м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 440,0 | 2023 - 2025 | 100 | 100 | ППУ |  | 123,8 |  | 4 449,7 |  |  |  | 4 573,5 |
| 001.02.03.213 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) | - | до ж/д №53 по ул.Волжская | 390,0 | 2026 - 2028 | - | 80 | ППУ |  |  |  |  | 46,6 |  | 1 912,5 | 1 959,1 |
| 001.02.03.214 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 36м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 144,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 373,5 |  | 5 166,4 |  |  |  |  | 5 539,9 |
| 001.02.03.215 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду70мм (Отопление) | от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 90,0 | 2022 - 2024 | 70 | - | ППУ | 270,5 |  | 3 697,9 |  |  |  |  | 3 968,4 |
| 001.02.03.216 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №1 | до ж/д №2 по ул.Менделеева | 640,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 1 274,8 |  | 17 164,7 |  |  |  |  | 18 439,5 |
| 001.02.03.217 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП №26 | до ж/д №8 по ул.Менделеева | 367,5 | 2022 - 2024 | 200 | 150 | ППУ | 1 195,7 |  | 15 931,7 |  |  |  |  | 17 127,4 |
| 001.02.03.218 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №10 по ул Менделеева | до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: | 868,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 1 729,0 |  | 23 279,7 |  |  |  |  | 25 008,6 |
| 001.02.03.219 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция трубопровода от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 52,5м, 2Ду80мм (Отопление) | от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 105,0 | 2022 - 2024 | 80 | - | ППУ | 513,9 |  | 7 026,1 |  |  |  |  | 7 539,9 |
| 001.02.03.220 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №15 по ул.Менделеева | до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 220,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 189,6 |  | 7 131,2 |  | 7 320,8 |
| 001.02.03.221 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ж/д №9 по ул.Менделеева | до ж/д №10 по ул.Менделеева | 24,0 | 2022 - 2024 | 125 | 125 | ППУ | 19,8 |  | 253,5 |  |  |  |  | 273,3 |
| 001.02.03.222 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) | от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 76,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 108,8 |  | 4 129,0 |  | 4 237,8 |
| 001.02.03.223 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 152,0 | 2022 - 2024 | 70 | 70 | ППУ | 262,4 |  | 3 559,1 |  |  |  |  | 3 821,5 |
| 001.02.03.224 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ж/д №12 по ул.Менделеева | до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 80,0 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | ППУ |  |  |  | 73,8 |  | 2 769,4 |  | 2 843,2 |
| 001.02.03.225 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. L= 56м, 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала наружной стены. | 112,0 | 2022 - 2023 | - | 70 | ППУ | 17,5 | 216,5 |  |  |  |  |  | 234,1 |
| 001.02.03.226 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены L= 56м, 2Ду70мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала наружной стены | 112,0 | 2022 - 2023 | 70 | - | ППУ | 126,2 | 1 557,5 |  |  |  |  |  | 1 683,7 |
| 001.02.03.227 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) | от дом №25 ул.Минская | - | 28,0 | 2025 - 2027 | - | 100 | ППУ |  |  |  | 3,4 |  | 120,7 |  | 124,1 |
| 001.02.03.234 | Балаковская ТЭЦ-4 | Оборудование, не требующего монтажа | - | - | - | 2022 |  |  | - | 3 288,0 |  |  |  |  |  |  | 3 288,0 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 956,2 | 370 831,3 | 291 252,3 | 80 880,0 | 82 800,0 | 82 800,0 | 82 800,0 | 1 041 319,8 |

Предложения по реконструкции ЦТП и насосных станций, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения 
новых потребителей

Перечень мероприятий по автоматизации и реконструкции центральных тепловых пунктов и групповых бойлерных приведен в таблицеТаблица 5.

Перечень мероприятий по реконструкции и автоматизации насосных станций приведен в таблицеТаблица 6.

Реализация мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов, групповых бойлерных и насосных станций планируется в рамках заключенного концессионного соглашения.

Финансирование проекта планируется через механизмы государственной поддержки в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87 «О предоставлении государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Таблица 5. Мероприятия по реконструкции оборудования и автоматизации ЦТП на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Причина реализации | Год реализации | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.08.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.251 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №1 ул. Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 301,9 |  |  |  |  |  | 7 542,3 |
| 001.02.08.252 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №2 ул. Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 681,7 |  |  |  |  |  | 7 922,1 |
| 001.02.08.253 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №3 ул. Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 5 958,7 |  |  |  |  |  | 6 199,0 |
| 001.02.08.254 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №4 ул. Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 018,3 |  |  |  |  |  | 9 258,7 |
| 001.02.08.255 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №5 ул. Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 709,6 |  |  |  |  |  | 7 950,0 |
| 001.02.08.256 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №6 ул. Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 976,9 |  |  |  |  |  | 8 217,3 |
| 001.02.08.257 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №7 ул. Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 10 178,8 |  |  |  |  |  | 10 419,2 |
| 001.02.08.258 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №8 ул. Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 800,0 |  |  |  |  |  | 10 040,4 |
| 001.02.08.259 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №9 ул. Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 12 654,8 |  |  |  |  |  | 12 895,2 |
| 001.02.08.260 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №10 ул. 20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 6 071,2 |  |  |  |  |  | 6 311,5 |
| 001.02.08.261 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №11 ул. Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 5 968,3 |  |  |  |  |  | 6 208,7 |
| 001.02.08.262 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №12 ул. Ф. Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 872,1 |  |  |  |  |  | 9 112,5 |
| 001.02.08.263 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №13 ул. Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 3 246,0 |  |  |  |  | 3 485,2 |
| 001.02.08.264 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №14 ул. Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 480,8 |  |  |  |  |  | 7 721,2 |
| 001.02.08.265 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №15 ул. Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 6 689,4 |  |  |  |  |  | 6 929,8 |
| 001.02.08.266 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №16 ул. Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 052,9 |  |  |  |  |  | 7 293,3 |
| 001.02.08.267 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №17 ул. Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 179,8 |  |  |  |  |  | 8 420,2 |
| 001.02.08.268 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №18 ул. Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 5 398,1 |  |  |  |  |  | 5 638,5 |
| 001.02.08.269 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №19 ул. Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 5 710,6 |  |  |  |  |  | 5 950,6 |
| 001.02.08.270 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №20 ул. Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 126,6 |  |  |  |  |  | 6 366,4 |
| 001.02.08.271 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №21 ул. Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 002,9 |  |  |  |  |  | 7 243,3 |
| 001.02.08.272 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №22 ул. Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 6 710,6 |  |  |  |  |  | 6 951,0 |
| 001.02.08.273 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №23 ул. Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 455,8 |  |  |  |  |  | 7 696,2 |
| 001.02.08.274 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №24 ул. Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 9 584,0 |  |  |  |  |  | 9 824,0 |
| 001.02.08.275 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №25 ул. Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 5 809,0 |  |  |  |  |  | 6 049,0 |
| 001.02.08.276 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №26 ул. Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 6 159,9 |  |  |  |  |  | 6 399,9 |
| 001.02.08.277 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №27 ул. Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 6 027,5 |  |  |  |  | 6 266,7 |
| 001.02.08.278 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №28 ул. Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 7 786,7 |  |  |  |  | 8 025,9 |
| 001.02.08.279 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №29 ул. Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 094,2 |  |  |  |  |  | 8 334,6 |
| 001.02.08.280 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №31 ул. Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 121,2 |  |  |  |  |  | 8 361,5 |
| 001.02.08.281 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №32 ул. Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 464,4 |  |  |  |  |  | 7 704,8 |
| 001.02.08.282 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №33 ул. Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 565,0 |  |  |  |  |  | 6 804,8 |
| 001.02.08.283 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №34 ул. Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 554,5 |  |  |  |  |  | 6 794,3 |
| 001.02.08.284 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №35 ул. Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 190,8 |  |  |  |  |  | 7 431,2 |
| 001.02.08.285 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №36 ул. Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 10 149,6 |  |  |  |  |  | 10 389,4 |
| 001.02.08.286 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №37 ул. Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 11 229,6 |  |  |  |  | 11 469,4 |
| 001.02.08.287 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №38 ул. Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 10 503,6 |  |  |  |  | 10 743,4 |
| 001.02.08.288 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №39 ул. Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 10 906,5 |  |  |  |  |  | 11 146,5 |
| 001.02.08.289 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 11 687,6 |  |  |  |  |  | 11 927,4 |
| 001.02.08.290 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 11 051,0 |  |  |  |  | 11 291,4 |
| 001.02.08.291 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №42 ул. 30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 779,8 |  |  |  |  |  | 10 020,2 |
| 001.02.08.292 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №43 ул. 30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 9 213,0 |  |  |  |  |  | 9 453,0 |
| 001.02.08.293 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №44 ул. Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 602,0 |  |  |  |  | 7 842,4 |
| 001.02.08.294 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №45 ул. Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 7 054,3 |  |  |  |  |  | 7 294,3 |
| 001.02.08.295 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №46 ул. пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 988,0 |  |  |  |  | 9 228,4 |
| 001.02.08.296 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №47 ул. пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 886,0 |  |  |  |  | 9 126,4 |
| 001.02.08.297 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №48 ул. пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 806,0 |  |  |  |  | 10 046,4 |
| 001.02.08.298 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №49 ул. Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 121,0 |  |  |  |  | 8 361,4 |
| 001.02.08.299 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №50 ул. Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 175,0 |  |  |  |  | 8 415,4 |
| 001.02.08.300 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №51 ул. 30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 10 232,7 |  |  |  |  |  | 10 473,1 |
| 001.02.08.301 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №52 ул. Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 157,7 |  |  |  |  |  | 9 398,1 |
| 001.02.08.302 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №53 ул. Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 389,4 |  |  |  |  |  | 9 629,8 |
| 001.02.08.303 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №55 ул. 30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 7 148,6 |  |  |  |  | 7 388,4 |
| 001.02.08.304 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №56 ул. 30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 234,2 |  |  |  |  | 8 474,6 |
| 001.02.08.305 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №57 ул. Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 908,3 |  |  |  |  | 8 148,7 |
| 001.02.08.306 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №58 ул. Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 11 430,8 |  |  |  |  |  | 11 671,2 |
| 001.02.08.307 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №59 ул. Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 822,7 |  |  |  |  | 8 063,1 |
| 001.02.08.308 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 3 772,5 |  |  |  |  | 4 011,7 |
| 001.02.08.309 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 428,8 |  |  |  |  |  | 7 669,2 |
| 001.02.08.310 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 10 041,6 |  |  |  |  |  | 10 281,4 |
| 001.02.08.311 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №63 ул. Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 201,3 |  |  |  |  | 7 441,7 |
| 001.02.08.312 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №64 ул. пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 096,4 |  |  |  |  | 7 336,8 |
| 001.02.08.313 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №65 ул. Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 6 070,5 |  |  |  |  | 6 310,9 |
| 001.02.08.314 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №66 ул. Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 10 904,0 |  |  |  |  | 11 144,4 |
| 001.02.08.315 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №67 ул. Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 8 965,8 |  |  |  |  |  | 9 205,8 |
| 001.02.08.316 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №68 ул. Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 11 192,9 |  |  |  |  | 11 433,3 |
| 001.02.08.317 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №69 ул. Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 9 016,8 |  |  |  |  | 9 256,0 |
| 001.02.08.318 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №70 ул. Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 320,0 |  |  |  |  | 9 560,4 |
| 001.02.08.319 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №71 ул. наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 385,0 |  |  |  |  | 9 625,4 |
| 001.02.08.320 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №72 ул. наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 10 495,0 |  |  |  |  | 10 735,4 |
| 001.02.08.321 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №73 ул. Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 848,0 |  |  |  |  | 10 088,4 |
| 001.02.08.322 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №74 ул. Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 11 172,5 |  |  |  |  | 11 412,9 |
| 001.02.08.323 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 3 997,8 |  |  |  |  |  | 4 237,8 |
| 001.02.08.324 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 525,0 |  |  |  |  | 3 765,4 |
| 001.02.08.325 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 568,3 |  |  |  |  | 3 808,7 |
| 001.02.08.326 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 505,8 |  |  |  |  | 3 746,2 |
| 001.02.08.327 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул. Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 624,0 |  |  |  |  | 4 864,4 |
| 001.02.08.328 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул. Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 052,6 |  |  |  |  |  | 6 292,4 |
| 001.02.08.329 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул. Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 298,1 |  |  |  |  | 4 538,5 |
| 001.02.08.330 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул. Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 6 161,5 |  |  |  |  | 6 401,9 |
| 001.02.08.331 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул. Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 5 371,2 |  |  |  |  | 5 611,5 |
| 001.02.08.332 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул. Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 6 051,9 |  |  |  |  | 6 292,3 |
| 001.02.08.333 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул. Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 633,7 |  |  |  |  | 4 874,0 |
| 001.02.08.334 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул. Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 876,9 |  |  |  |  | 4 117,3 |
| 001.02.08.335 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 6 034,1 |  |  |  |  |  | 6 274,1 |
| 001.02.08.336 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 3 137,7 |  |  |  |  |  | 3 377,7 |
| 001.02.08.337 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 985,6 |  |  |  |  | 4 226,0 |
| 001.02.08.338 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 847,1 |  |  |  |  | 4 087,5 |
| 001.02.08.339 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 3 319,7 |  |  |  |  |  | 3 559,7 |
| 001.02.08.340 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 3 206,4 |  |  |  |  |  | 3 446,2 |
| 001.02.08.341 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул. Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 5 462,1 |  |  |  |  | 5 702,5 |
| 001.02.08.342 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул. Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 651,5 |  |  |  |  | 3 891,9 |
| 001.02.08.343 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 5 330,8 |  |  |  |  | 5 571,2 |
| 001.02.08.344 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 447,1 |  |  |  |  | 3 687,5 |
| 001.02.08.345 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул. Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 446,2 |  |  |  |  | 4 686,5 |
| 001.02.08.346 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул. Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 968,3 |  |  |  |  | 4 208,7 |
| 001.02.08.347 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул. Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 3 723,6 |  |  |  |  | 3 963,4 |
| 001.02.08.348 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул. Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 719,2 |  |  |  |  | 3 959,6 |
| 001.02.08.349 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул. Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 672,1 |  |  |  |  | 3 912,5 |
| 001.02.08.350 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул. Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 382,4 |  |  |  |  | 4 622,8 |
| 001.02.08.351 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул. Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 268,7 |  |  |  |  | 4 509,1 |
| 001.02.08.352 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул. Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 517,9 |  |  |  |  | 3 758,3 |
| 001.02.08.353 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул. Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 022,7 |  |  |  |  | 4 263,1 |
| 001.02.08.354 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул. Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 711,2 |  |  |  |  | 3 951,6 |
| 001.02.08.355 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул. Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 860,0 |  |  |  |  | 4 100,4 |
| 001.02.08.356 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул. Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 641,8 |  |  |  |  | 3 882,2 |
| 001.02.08.357 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул. Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 909,9 |  |  |  |  | 4 150,3 |
| 001.02.08.358 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул. Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 092,9 |  |  |  |  | 4 333,3 |
| 001.02.08.359 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул. Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 556,0 |  |  |  |  | 3 796,4 |
| 001.02.08.360 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул. Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 750,6 |  |  |  |  | 4 991,0 |
| 001.02.08.361 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул. Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 227,5 |  |  |  |  | 4 467,9 |
| 001.02.08.362 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул. Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 727,6 |  |  |  |  | 3 967,9 |
| 001.02.08.363 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул. Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 375,0 |  |  |  |  | 3 615,4 |
| 001.02.08.364 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 579,1 |  |  |  |  | 3 819,5 |
| 001.02.08.365 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 907,1 |  |  |  |  | 4 147,5 |
| 001.02.08.366 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 055,2 |  |  |  |  | 4 295,6 |
| 001.02.08.367 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 584,4 |  |  |  |  | 3 824,8 |
| 001.02.08.368 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 686,7 |  |  |  |  | 3 927,1 |
| 001.02.08.369 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 592,4 |  |  |  |  | 3 832,8 |
| 001.02.08.370 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 956,0 |  |  |  |  | 4 196,4 |
| 001.02.08.371 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул. Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 190,7 |  |  |  |  | 4 431,1 |
| 001.02.08.372 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул. Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 247,6 |  |  |  |  | 4 488,0 |
| 001.02.08.373 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул. Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 3 759,6 |  |  |  |  | 3 999,6 |
| 001.02.08.374 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул. Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 3 842,2 |  |  |  |  | 4 082,3 |
| 001.02.08.375 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул. Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 4 420,1 |  |  |  |  | 4 660,1 |
| 001.02.08.376 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 5 785,4 |  |  |  |  | 6 025,4 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | 30 269,4 | 383 728,7 | 436 532,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850 530,4 |

Таблица 6. Мероприятия по реконструкции и автоматизации насосных станций на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Причина реализации | Год реализации | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.07.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" в зоне деятельности ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.249 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 2 637,4 |  |  |  |  | 2 876,6 |
| 001.02.07.250 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 738,0 |  |  |  |  | 3 978,4 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | 479,6 | 0,0 | 6 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 854,9 |

Вариант развития № 2

Цели реализации Варианта № 2

1. В результате реализации мероприятий по реконструкции теплотрасс внутриквартальных тепловых сетей ожидаются следующие эффекты:

- предотвращение аварийных отключений потребителей тепла, возникающие вследствие недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках ТС ВКС;

- снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя.

Реализация мероприятий по реконструкции теплотрасс позволит:

- предотвратить аварийные отключения потребителей тепла, возникающие вследствие недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках тепловых сетей;

- снизить потери тепловой энергии и теплоносителя.

Мероприятия по техническому перевооружению и 
реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4

Мероприятиясоответствуют Варианту № 1 и представлены в таблицеТаблица 1 в п. 2.3.

Мероприятия по реконструкции 
и модернизации магистральных тепловых сетей

Мероприятия соответствуют Варианту № 1 и представлены в таблицеТаблица 3 в п. 2.4.

Реконструкция и модернизация квартальных тепловых сетей

Перечень мероприятий по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей приведен в таблицеТаблица 7.

Таблица 7. Перечень мероприятий по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость реализации мероприятий, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ИТОГО |
| 1 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 324,0 | 0,0 | 2 324,0 |
| 2 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 0,0 | 2 082,5 | 2 137,9 |
| 3 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 473,3 | 1 473,3 |
| 4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 68,7 | 0,0 | 2 608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 676,7 |
| 5 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,2 | 0,0 | 5 443,7 | 0,0 | 5 587,9 |
| 6 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 12 396,9 | 0,0 | 12 726,8 |
| 7 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,8 | 524,8 |
| 8 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,3 | 575,3 |
| 9 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 |
| 10 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,2 | 97,2 |
| 11 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 225,9 | 230,5 |
| 12 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 461,5 | 0,0 | 17 587,3 | 0,0 | 0,0 | 18 048,8 |
| 13 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 7 579,3 | 7 779,2 |
| 14 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,9 | 0,0 | 12 911,2 | 13 255,2 |
| 15 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,4 |
| 16 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 489,4 | 0,0 | 18 514,4 | 0,0 | 0,0 | 19 003,8 |
| 17 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 0,0 | 3 973,0 | 0,0 | 0,0 | 4 077,4 |
| 18 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,9 | 691,9 |
| 19 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 1 404,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 441,3 |
| 20 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 635,5 | 0,0 | 23 962,7 | 0,0 | 0,0 | 24 598,2 |
| 21 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 1 504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 544,3 |
| 22 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 31,7 | 0,0 | 1 203,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 235,4 |
| 23 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,4 | 0,0 | 4 839,8 | 4 967,2 |
| 24 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,4 | 0,0 | 4 839,8 | 4 967,2 |
| 25 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,8 | 0,0 | 306,8 |
| 26 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 69,9 | 0,0 | 2 646,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 716,1 |
| 27 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,3 | 0,0 | 13 503,8 | 13 863,1 |
| 28 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 1 866,2 | 0,0 | 1 915,9 |
| 29 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 | 0,0 | 2 988,6 | 0,0 | 3 068,4 |
| 30 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 302,3 | 0,0 | 302,3 |
| 31 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 123,2 | 0,0 | 4 681,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 804,8 |
| 32 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 271,1 | 0,0 | 10 320,7 | 0,0 | 10 591,8 |
| 33 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,0 | 276,0 |
| 34 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 4 927,0 | 0,0 | 5 058,0 |
| 35 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 1 298,3 | 0,0 | 49 178,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 477,0 |
| 36 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 208,1 | 0,0 | 7 929,5 | 0,0 | 0,0 | 8 137,6 |
| 37 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 72,6 | 0,0 | 74,6 |
| 38 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 483,7 | 0,0 | 497,2 |
| 39 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131,, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 68,9 |
| 40 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 446,5 | 0,0 | 459,0 |
| 41 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,0 | 0,0 | 16 660,8 | 17 098,8 |
| 42 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 206,4 | 0,0 | 211,8 |
| 43 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 1 599,6 | 0,0 | 1 642,2 |
| 44 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 753,3 | 0,0 | 0,0 | 774,2 |
| 45 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 20,5 |
| 46 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 3,9 |
| 47 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 1 528,1 | 1 570,6 |
| 48 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 19,2 |
| 49 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 290,8 | 298,9 |
| 50 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 90,7 | 0,0 | 3 450,2 | 0,0 | 0,0 | 3 540,9 |
| 51 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 81,6 | 0,0 | 2 940,7 | 0,0 | 0,0 | 3 022,3 |
| 52 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 1 602,2 | 0,0 | 0,0 | 1 646,7 |
| 53 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,8 | 107,8 |
| 54 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 782,6 | 0,0 | 804,3 |
| 55 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 1 194,8 | 0,0 | 1 226,3 |
| 56 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,1 | 0,0 | 1 909,4 | 0,0 | 1 962,5 |
| 57 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 171,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,6 |
| 58 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 2 875,9 | 2 955,9 |
| 59 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 3 845,8 | 0,0 | 3 952,7 |
| 60 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,3 | 0,0 | 3 819,0 | 3 925,4 |
| 61 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 0,0 | 2 976,9 | 0,0 | 3 059,7 |
| 62 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 16,6 |
| 63 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,4 | 137,4 |
| 64 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 0,0 | 2 604,8 | 0,0 | 2 677,3 |
| 65 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163,3 | 0,0 | 5 869,6 | 0,0 | 6 032,8 |
| 66 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,6 | 0,0 | 3 723,2 | 0,0 | 3 826,8 |
| 67 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,1 | 0,0 | 832,3 | 0,0 | 855,4 |
| 68 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 5 052,0 | 5 184,8 |
| 69 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,4 | 175,4 |
| 70 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 260,5 | 0,0 | 267,7 |
| 71 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 519,9 | 0,0 | 534,4 |
| 72 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 254,1 | 0,0 | 261,1 |
| 73 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 237,7 | 244,3 |
| 74 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 278,4 | 286,2 |
| 75 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 16,3 |
| 76 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,6 |
| 77 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
| 78 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,1 |
| 79 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119,9 | 0,0 | 119,9 |
| 80 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 117,7 | 0,0 | 4 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 349,7 |
| 81 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 117,7 | 0,0 | 4 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 349,7 |
| 82 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 1 030,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 059,6 |
| 83 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 724,9 |
| 84 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 110м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 123,8 | 0,0 | 4 449,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 573,5 |
| 85 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,6 | 0,0 | 1 912,5 | 1 959,1 |
| 86 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,6 | 0,0 | 7 131,2 | 0,0 | 7 320,8 |
| 87 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,8 | 0,0 | 4 129,0 | 0,0 | 4 237,8 |
| 88 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,8 | 0,0 | 2 769,4 | 0,0 | 2 843,2 |
| 89 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 120,7 | 0,0 | 124,1 |
| Итого |  | 0,0 | 2 099,9 | 2 136,6 | 80 880,0 | 82 800,0 | 82 800,0 | 82 800,0 | 333 516,5 |

Обоснование выбора приоритетного варианта 
перспективного развития систем теплоснабжения г. Балаково на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для 
потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе 
анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, 
возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, 
городского округа, города федерального значения

Экономический эффект от реализации мероприятий

В Варианте № 1 развития системы теплоснабжения г. Балаково предложено реализовать мероприятия в случае дополнительного привлечения заемных средств, привлечения средств инвестора и использования средств тарифных источников. В Варианте № 2 развития системы теплоснабжения г. Балаково предложено реализовать мероприятия только за счет дополнительного использования средств тарифных источников.

Сравнение ТЭП предлагаемых Вариантов развития системы теплоснабжения г. Балаково приведено в таблицеТаблица 8.

Таблица 8. Сравнение ТЭП предлагаемых Вариантов развития системы теплоснабжения г. Балаково

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка тепловых сетей МТС. | Снижение потерь тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 16 | 16 |
| Перекладка тепловых сетей МТС. | Снижение повреждаемости | шт./год | 5 | 5 |
| Автоматизация ЦТП. | Экономия э/э на покупную энергию для производства. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 3,5 | 0 |
| Автоматизация ЦТП. | Рост затрат на обслуживание ободования ИТ при автоматизации ЦТП, ГБ. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 2,4 | 0 |
| Автоматизация ЦТП. | Рост затрат на эксплуатацию оборудование ЦТП (дежурная машина, химпромывка). В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 6,7 | 0 |
| Перекладка тепловых сетей ВКС. | Снижение потерь тепловой энергии. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | тыс. Гкал/год | 6,18 | 4 |
| Перекладка тепловых сетей ВКС. | Снижение затрат на ремонт с индексацией. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 10,6 | 8,9 |
| Перекладка тепловых сетей ВКС. | Снижение повреждаемости за период 2021-2028 гг. | шт./год | 36 | 10 |

Таким образом, из представленной таблицы можно констатировать, что комплекс мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей в г. Балаково в результате реализации мероприятий по Варианту № 1 улучшит технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения г. Балаково. По этой причине в актуализированной схеме теплоснабжения г. Балаково предлагается рассматривать Вариант № 1 в качестве приоритетного.

Таким образом, в качестве приоритетного варианта развития определен Вариант № 1.

Анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Сравнение тарифов на тепловую энергию с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Вариантах №1, №2 (руб./Гкал без НДС), представлено в таблицеТаблица 9.

Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию с коллекторов (на генерацию) Балаковской ТЭЦ-4 (тариф текущего года к тарифу предыдущего года) составляет в среднем 104% (за период 2022 – 2028 гг.) вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения.

Данное обстоятельство объясняется одинаковым перечнем мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения.

Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию из магистральных тепловых сетей (тариф текущего года к тарифу предыдущего года) составляет в среднем 104% (за период 2022 – 2028 гг.) вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения. Данное обстоятельство объясняется одинаковым перечнем мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции магистральных тепловых сетей вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения.

Рост тарифа на тепловую энергию в случае реализации представленной инвестиционной программы превысит ежегодный ИПГ (индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ для Саратовской области на соответствующий год) на 2 – 4% (см. в таблицеТаблица 9).

Таблица 9. Сравнение тарифов на тепловую энергию с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Вариантах №1, №2 (руб./Гкал без НДС)

| Показатели | Ед. Изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A-2 | A-1 | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 | A+7 | A+8 |
| Среднегодовой тариф на генерацию (В1) | Руб/Гкал | 648,54 | 672,61 | 698,58 | 714,31 | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 104,0% | 104,0% | 102,0% | 104,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф на генерацию (В2) | Руб/Гкал | 648,54 | 672,61 | 698,58 | 714,31 | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 104,0% | 104,0% | 102,0% | 104,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне магистральных тепловых сетей (В1) | Руб/Гкал | 1 046,96 | 1 076,63 | 1 105,60 | 1 146,41 | 1 197,74 | 1 341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 104,0% | 105,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне магистральных тепловых сетей (В2) | Руб/Гкал | 1 046,96 | 1 076,63 | 1 105,60 | 1 146,41 | 1 197,74 | 1 341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 104,0% | 105,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне внутриквартальных тепловых сетей (В1) | Руб/Гкал | 1 338,48 | 1 376,44 | 1 413,47 | 1 466,20 | 1 531,29 | 1 714,96 | 1 798,78 | 1 944,26 | 2 065,36 | 2 187,26 | 2 317,04 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 104,0% | 105,0% | 109,0% | 110,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне внутриквартальных тепловых сетей (В2) | Руб/Гкал | 1 338,48 | 1 376,44 | 1 413,47 | 1 466,20 | 1 531,29 | 1 628,54 | 1 758,83 | 1 883,44 | 1 996,45 | 2 116,23 | 2 243,21 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103% | 103% | 103% | 104% | 104% | 106% | 108% | 107% | 106% | 106% | 106% |

Реализация мероприятий, предлагаемых в Варианте 1, обеспечит модернизацию тепловых сетей в г. Балаково за период 2022 – 2028 гг. и позволит осуществить принципы организации отношений в сфере теплоснабжения (в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"):

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения;

- обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения.

Оценка финансовых потребностей в реализацию 
предложенных мероприятий

Оценка финансовых потребностей для строительства и реконструкции тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Стоимость мероприятия по годам периода 2022 – 2028 гг. по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и источников теплоснабжения в рамках реализации Варианта №1 по годам периода 2022 – 2028 гг. приведены в таблицеТаблица 10.

Источники финансирования инвестиций для мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО (инвестиции в техническое перевооружение ВКС, ЦТП, насосных станций), а также структура источников финансирования (доли в % в объеме финансирования) представлены в таблицеТаблица 11.

Таблица 10. Стоимость мероприятия по годам периода 2022 – 2028 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ИТОГО по мероприятию, тыс. руб. | Доля в % |
| 1 | Подгруппа проектов Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки с учетом индексов МЭР с НДС | 984,00 | 70 052,40 | 79 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 970,80 | 5,54% |
| 2 | Подгруппа проектов Техперевоор. источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки в ценах с учетом индексов МЭР с НДС | 5 834,41 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 234,41 | 2,06% |
| 3 | Подгруппа проектов Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки в ценах с учетом индексов МЭР с НДС | 19 908,25 | 2 040,00 | 8 008,80 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 | 195 965,05 | 7,19% |
| 4 | Подгруппа проектов Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки с учетом индексов МЭР с НДС | 0,00 | 5 401,85 | 119 674,70 | 8 232,42 | 6 233,29 | 5 339,40 | 4 843,19 | 149 724,87 | 5,50% |
| 5 | Подгруппа проектов Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса с учетом индексов МЭР с НДС | 91 362,55 | 431 681,17 | 349 544,74 | 137 252,40 | 139 000,80 | 82 800,00 | 82 800,00 | 1 314 441,65 | 48,24% |
| 6 | Подгруппа проектов Реконструкция насосных станций с учетом индексов МЭР с НДС | 479,58 | 0,00 | 6 375,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 854,94 | 0,25% |
| 7 | Подгруппа проектов Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей с учетом индексов МЭР с НДС | 30 269,39 | 383 728,73 | 436 532,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 530,43 | 31,22% |
| ИТОГО |  | 148 838,19 | 943 304,16 | 1 000 070,30 | 191 492,82 | 169 234,09 | 112 139,40 | 159 643,19 | 2 724 722,16 | 100,00% |

Таблица 11. Реестр мероприятий в зоне действия ЕТО Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 |
| Проекты ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 148 838,19 | 943 304,16 | 1 000 070,30 | 191 492,82 | 169 234,09 | 112 139,40 | 159 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 148 838,19 | 1 092 142,34 | 2 092 212,65 | 2 283 705,47 | 2 452 939,56 | 2 565 078,97 | 2 724 722,16 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 148 838,19 | 943 304,16 | 1 000 070,30 | 191 492,82 | 169 234,09 | 112 139,40 | 159 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 124 031,82 | 284 446,75 | 345 376,30 | 159 577,35 | 141 028,41 | 93 449,50 | 133 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 56 777,51 | 152 785,25 | 133 883,56 | 152 717,00 | 135 834,00 | 89 000,00 | 129 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 42 058,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 24 806,36 | 157 217,36 | 166 678,38 | 31 915,47 | 28 205,68 | 18 689,90 | 26 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 24 806,36 | 157 217,36 | 166 678,38 | 31 915,47 | 28 205,68 | 18 689,90 | 26 607,20 |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 149 219,06 | 237 162,26 | 283 170,26 | 307 170,26 | 331 170,26 | 403 170,26 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 73 286,00 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 66 623,75 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | Источники теплоснабжения "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 149 219,06 | 237 162,26 | 283 170,26 | 307 170,26 | 331 170,26 | 403 170,26 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 73 286,00 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 66 623,75 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда ЖКХ |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 984,00 | 70 052,40 | 79 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 984,00 | 71 036,40 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.001 | Реконструкция БНС с заменой вращающихся сеток на Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 79 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.002 | Реконструкция главного паропровода КА-7 с заменой гибов поперечной связи на Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 984,00 | 70 052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 984,00 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 834,41 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 834,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.003 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка шлагбаум |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 208,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.004 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка решетки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 413,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.005 | ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с оборудованиемна железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта дополнительноговидеонаблюдения со сценой просмотра ж/д транспорта со всех сторон(п.159) - 2 ж/д площадка (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 839,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.006 | Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности БалаковскойТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 372,61 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 372,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 19 908,25 | 2 040,00 | 8 008,80 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 19 908,25 | 21 948,25 | 29 957,05 | 75 965,05 | 99 965,05 | 123 965,05 | 195 965,05 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.007 | ТПиР ТЭЦ-4 Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 6 077,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.008 | Модернизация подсистем электропитания АСУТПСистема электропитания САУГ котлоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 9 751,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.009 | Замена насоса известково-коагулированной ХВО-2 Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 966,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.010 | Модернизация бакового хозяйства топливного участка для снижения класса опасности с 2-ого на 3-ий |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.011 | Модернизация устройств противоаварийной автоматики ЧДА Балаковской ТЭЦ-4 (частотная делительная автоматика - ЧДА) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.012 | Модернизация водоподгот. устан. хлор. железа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 649,44 | 0,00 | 0,00 | 16 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 649,44 | 1 649,44 | 1 649,44 | 18 497,44 | 18 497,44 | 18 497,44 | 18 497,44 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.013 | Модернизация узла учета объема сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 504,00 | 0,00 | 1 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 504,00 | 504,00 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.014 | Модернизация расходного бака серной кислоты с установкой защитного поддона и системой измерения уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.015 | Модернизация участка главного паропровода ТА ст. №6, рег. №260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 49 800,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.016 | Модернизация ЩПТ-2 с заменой оборудования, заменой АКБ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.017 | Модернизация оборудования КИП водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 25 800,00 | 49 800,00 |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 942 923,28 | 1 855 050,38 | 2 000 535,21 | 2 145 769,30 | 2 233 908,70 | 2 321 551,89 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 101 759,60 | 182 369,75 | 272 090,30 | 121 237,35 | 121 028,41 | 73 449,50 | 73 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 34 505,29 | 50 708,25 | 67 259,81 | 114 377,00 | 115 834,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 35 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 942 923,28 | 1 855 050,38 | 2 000 535,21 | 2 145 769,30 | 2 233 908,70 | 2 321 551,89 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 101 759,60 | 182 369,75 | 272 090,30 | 121 237,35 | 121 028,41 | 73 449,50 | 73 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 34 505,29 | 50 708,25 | 67 259,81 | 114 377,00 | 115 834,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 35 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 401,85 | 119 674,70 | 8 232,42 | 6 233,29 | 5 339,40 | 4 843,19 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 401,85 | 125 076,56 | 133 308,98 | 139 542,27 | 144 881,68 | 149 724,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.018 | 8 МКД №9-16, в МКР № 3"г", ул. Волжская, ул. Строительная ООО СЗ ГК «Кронверк» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 94 470,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.019 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Перспективная жилая застройка в ЖК "Созвездие", ул. Коммунистическая, 20стр" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,48 | 2 604,74 | 1 457,03 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,48 | 5 234,22 | 6 691,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.020 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в составе центральной части (зона IIIа)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,42 | 8 232,42 | 8 232,42 | 8 232,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.021 | Строительство тепловой сети для подключения объекта ""Покровская епархия РПЦ Московского патриархата". Здание храма, ул. Степная, в районе дома №49" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.022 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом №1, ул. 30 лет Победы, з/у 59" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 332,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.023 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Жилой корпус на 94 койко-мест, ул. 30 лет Победы, 69" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.024 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в мкр. 21/22 (зона IVа)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 871,71 | 0,00 | 3 603,81 | 2 734,66 | 3 386,16 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 871,71 | 18 871,71 | 22 475,52 | 25 210,18 | 28 596,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.025 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Центр культурного развития, ул. Саратовское шоссе, з/у 76/4" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 067,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 91 362,55 | 431 681,17 | 349 544,74 | 137 252,40 | 139 000,80 | 82 800,00 | 82 800,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 91 362,55 | 523 043,71 | 872 588,45 | 1 009 840,85 | 1 148 841,65 | 1 231 641,65 | 1 314 441,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.026 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,01 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,01 | 2 324,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.027 | ЦТП-50 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 296,95 | 3 873,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 296,95 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.028 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.029 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 39м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 338,72 | 0,00 | 4 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 338,72 | 338,72 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.030 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 53м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 454,12 | 0,00 | 6 094,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 454,12 | 454,12 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.031 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 171,37 | 0,00 | 2 299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 171,37 | 171,37 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.032 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 | 0,00 | 2 082,45 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 | 55,47 | 2 137,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.033 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрассы от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул.Красноармейская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 305,65 | 0,00 | 4 184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 305,65 | 305,65 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.034 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,26 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.035 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 68,72 | 0,00 | 2 607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 68,72 | 68,72 | 2 676,71 | 2 676,71 | 2 676,71 | 2 676,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.036 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 147,10 | 0,00 | 2 022,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 147,10 | 147,10 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.037 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,23 | 0,00 | 5 443,68 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,23 | 144,23 | 5 587,91 | 5 587,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.038 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 294,88 | 0,00 | 3 975,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 294,88 | 294,88 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.039 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 12 396,86 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | 329,97 | 12 726,83 | 12 726,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.040 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 347,41 | 0,00 | 4 728,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 347,41 | 347,41 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.041 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.042 | ЦТП-24 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская L= 324м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 251,45 | 0,00 | 44 001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 251,45 | 3 251,45 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.043 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,78 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.044 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,31 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.045 | ЦТП-45 Реконструкция трубопровода от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская L= 352м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 465,66 | 32 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 465,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.046 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. L= 83м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 564,41 | 7 471,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 564,41 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.047 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.048 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.049 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 225,90 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 230,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.050 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 461,52 | 0,00 | 17 587,28 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 461,52 | 461,52 | 18 048,80 | 18 048,80 | 18 048,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.051 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,84 | 0,00 | 7 579,35 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,84 | 199,84 | 7 779,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.052 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 | 0,00 | 12 911,22 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 | 343,94 | 13 255,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.053 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина L= 324м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 542,02 | 0,00 | 34 760,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 542,02 | 2 542,02 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.054 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 21,17 | 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 21,17 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.055 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 13,19 | 13,19 | 487,45 | 487,45 | 487,45 | 487,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.056 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 489,39 | 0,00 | 18 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 489,39 | 489,39 | 19 003,79 | 19 003,79 | 19 003,79 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.057 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма L= 31м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 284,51 | 3 661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 284,51 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.058 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 512,37 | 6 673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 512,37 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.059 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 48,88 | 0,00 | 865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 48,88 | 48,88 | 914,52 | 914,52 | 914,52 | 914,52 | 914,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.060 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 154,79 | 2 007,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 154,79 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.061 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма L= 142м, 2Ду200мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 252,63 | 16 148,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 252,63 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.062 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 0,00 | 3 972,99 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 104,42 | 4 077,41 | 4 077,41 | 4 077,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.063 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 486,16 | 6 398,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 486,16 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.064 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,93 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.065 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 37,01 | 0,00 | 1 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 37,01 | 37,01 | 1 441,31 | 1 441,31 | 1 441,31 | 1 441,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.066 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко L= 758м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 606,80 | 98 930,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 606,80 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.067 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду250мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 904,65 | 24 566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 904,65 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.068 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе L= 104,1м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 004,67 | 13 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 004,67 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.069 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 635,51 | 0,00 | 23 962,67 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 635,51 | 635,51 | 24 598,18 | 24 598,18 | 24 598,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.070 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 1 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 39,65 | 39,65 | 1 544,26 | 1 544,26 | 1 544,26 | 1 544,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.071 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 1 203,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 31,72 | 31,72 | 1 235,41 | 1 235,41 | 1 235,41 | 1 235,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.072 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 313,00 | 4 076,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 313,00 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.073 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 4 839,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 127,41 | 4 967,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.074 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская L= 28м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 280,99 | 0,00 | 3 802,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 280,99 | 280,99 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.075 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 L= 40м, 2Ду200мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 347,45 | 0,00 | 4 729,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 347,45 | 347,45 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.076 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 4 839,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 127,41 | 4 967,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.077 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 253,99 | 0,00 | 3 445,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 253,99 | 253,99 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.078 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,77 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,77 | 306,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.079 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 69,93 | 0,00 | 2 646,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 69,93 | 69,93 | 2 716,08 | 2 716,08 | 2 716,08 | 2 716,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.080 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) L= 20м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 22,06 | 0,00 | 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 22,06 | 22,06 | 406,77 | 406,77 | 406,77 | 406,77 | 406,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.081 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,27 | 0,00 | 13 503,83 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,27 | 359,27 | 13 863,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.082 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 0,00 | 1 866,19 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 49,67 | 1 915,87 | 1 915,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.083 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 2 988,62 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 79,78 | 3 068,40 | 3 068,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.084 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева L= 17м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 166,62 | 0,00 | 2 223,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 166,62 | 166,62 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.085 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | 302,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.086 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 306,00 | 0,00 | 4 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 306,00 | 306,00 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.087 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская L= 35м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 291,87 | 0,00 | 3 979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 291,87 | 291,87 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.088 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 168,75 | 2 210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 168,75 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.089 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,17 | 0,00 | 4 681,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,17 | 123,17 | 4 804,75 | 4 804,75 | 4 804,75 | 4 804,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.090 | ЦТП-19 Реконструкция теплотрассы от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 156,27 | 2 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 156,27 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.091 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 0,00 | 10 320,70 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 271,11 | 10 591,80 | 10 591,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.092 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,99 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.093 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 L= 55м, 2Ду250мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 575,03 | 7 467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 575,03 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.094 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | 0,00 | 4 927,03 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | 130,98 | 5 058,01 | 5 058,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.095 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина L= 9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 64,02 | 0,00 | 866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 64,02 | 64,02 | 930,94 | 930,94 | 930,94 | 930,94 | 930,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.096 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 141,22 | 0,00 | 1 931,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 141,22 | 141,22 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.097 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 257,05 | 0,00 | 3 449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 257,05 | 257,05 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.098 | ЦТП-19 + ГБ Ленина 107 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина L= 622м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 213,96 | 67 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 213,96 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.099 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 298,33 | 0,00 | 49 178,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 298,33 | 1 298,33 | 50 476,99 | 50 476,99 | 50 476,99 | 50 476,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.100 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 208,08 | 0,00 | 7 929,52 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 208,08 | 208,08 | 8 137,61 | 8 137,61 | 8 137,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.101 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14,36 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14,36 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.102 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 137,09 | 0,00 | 1 839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 137,09 | 137,09 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.103 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина L= 35м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 235,88 | 3 081,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 235,88 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.104 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 333,21 | 0,00 | 4 589,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 333,21 | 333,21 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.105 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская L= 15м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 102,00 | 0,00 | 1 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 102,00 | 102,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.106 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина L= 58м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18,18 | 224,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18,18 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.107 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина L= 77м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 45,92 | 0,00 | 588,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 45,92 | 45,92 | 634,87 | 634,87 | 634,87 | 634,87 | 634,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.108 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 L= 36м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 92,62 | 1 142,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 92,62 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.109 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4,56 | 0,00 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4,56 | 4,56 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.110 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 26,64 | 0,00 | 346,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26,64 | 26,64 | 373,63 | 373,63 | 373,63 | 373,63 | 373,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.111 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 89,47 | 0,00 | 1 165,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 89,47 | 89,47 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.112 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 72,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 74,61 | 74,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.113 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 483,75 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 13,46 | 497,20 | 497,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.114 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 67,01 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 68,87 | 68,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.115 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 446,54 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 12,42 | 458,96 | 458,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.116 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 204,01 | 0,00 | 2 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 204,01 | 204,01 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.117 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 16 660,82 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 17 098,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.118 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 206,41 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 5,42 | 211,84 | 211,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.119 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 1 599,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 42,58 | 1 642,17 | 1 642,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.120 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 190,92 | 2 355,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 190,92 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.121 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения (транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма L= 79м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 47,11 | 0,00 | 604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 47,11 | 47,11 | 651,36 | 651,36 | 651,36 | 651,36 | 651,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.122 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - горячее водоснабжение (теплотрассы от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) L= 112м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 100,29 | 1 785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 100,29 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.123 | ЦТП-24 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 76,89 | 0,00 | 1 001,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 76,89 | 76,89 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.124 | ЦТП-24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 244,40 | 0,00 | 3 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 244,40 | 244,40 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.125 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. L= 72м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 42,28 | 0,00 | 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 42,28 | 42,28 | 593,02 | 593,02 | 593,02 | 593,02 | 593,02 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.126 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сетей теплоснабжения. L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 185,25 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 185,25 | 185,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.127 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина L= 29м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,03 | 0,00 | 143,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,03 | 11,03 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.128 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит). L= 29м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 64,38 | 0,00 | 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 64,38 | 64,38 | 902,94 | 902,94 | 902,94 | 902,94 | 902,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.129 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 44,40 | 0,00 | 578,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 44,40 | 44,40 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.130 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,58 | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,58 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.131 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7,16 | 0,00 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7,16 | 7,16 | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 98,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.132 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина L= 111м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 302,75 | 0,00 | 3 883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 302,75 | 302,75 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.133 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 29,19 | 0,00 | 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 29,19 | 29,19 | 403,55 | 403,55 | 403,55 | 403,55 | 403,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.134 | ЦТП-24 Реконструкция теплотрассы протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская L= 74м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 565,45 | 0,00 | 7 742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 565,45 | 565,45 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.135 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская L= 45м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 375,26 | 0,00 | 5 117,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 375,26 | 375,26 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.136 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.5 по ул.Красноармейская L= 72м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 214,73 | 0,00 | 2 797,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 214,73 | 214,73 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.137 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.7 по ул.Красноармейская L= 73м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 189,80 | 0,00 | 2 472,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 189,80 | 189,80 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.138 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 85,19 | 0,00 | 1 346,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 85,19 | 85,19 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.139 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 17,89 | 0,00 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 17,89 | 17,89 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.140 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская L= 10м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 92,99 | 1 212,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 92,99 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.141 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду50мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 118,37 | 1 579,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 118,37 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.142 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 13 ул.Трнавская L= 81м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 262,76 | 3 289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 262,76 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.143 | ЦТП-45 Реконструкция Сооружения- теплотрассы (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев L= 84м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 218,40 | 2 734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 218,40 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.144 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А L= 78м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 46,51 | 0,00 | 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 46,51 | 46,51 | 643,11 | 643,11 | 643,11 | 643,11 | 643,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.145 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 33 ул.Трнавская L= 62м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 174,74 | 2 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 174,74 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.146 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 753,29 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 774,19 | 774,19 | 774,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.147 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.148 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.149 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54 | 0,00 | 1 528,06 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54 | 42,54 | 1 570,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.150 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.151 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул.Наб.Леонова,, L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5,79 | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5,79 | 5,79 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.152 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 290,79 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 8,09 | 298,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.153 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 L= 117м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 259,72 | 3 251,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 259,72 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.154 | ЦТП-39 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 212,18 | 2 656,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 212,18 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.155 | ЦТП-39 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 66,75 | 835,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 66,75 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.156 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 140,09 | 1 851,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 140,09 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.157 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 0,00 | 3 450,23 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 90,68 | 3 540,91 | 3 540,91 | 3 540,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.158 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Дружбы L= 230м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 824,68 | 10 174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 824,68 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.159 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 2 940,70 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 81,60 | 3 022,30 | 3 022,30 | 3 022,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.160 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 0,00 | 1 602,21 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 44,46 | 1 646,67 | 1 646,67 | 1 646,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.161 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.162 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.163 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 890,57 | 11 373,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 890,57 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.164 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 20м, 2Ду250мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 86,32 | 1 080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 86,32 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.165 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 363,44 | 4 483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 363,44 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.166 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.167 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе L= 80м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 331,16 | 4 145,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 331,16 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.168 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 94,68 | 0,00 | 1 214,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 94,68 | 94,68 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.169 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 10,72 | 0,00 | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 10,72 | 10,72 | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 148,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.170 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 41,17 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 41,17 | 41,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.171 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 39,37 | 0,00 | 504,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 39,37 | 39,37 | 544,36 | 544,36 | 544,36 | 544,36 | 544,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.172 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,54 | 0,00 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,54 | 11,54 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.173 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 782,58 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 21,77 | 804,34 | 804,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.174 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 0,00 | 1 194,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 31,48 | 1 226,27 | 1 226,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.175 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 0,00 | 1 909,41 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 1 962,52 | 1 962,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.176 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 171,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 176,60 | 176,60 | 176,60 | 176,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.177 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 0,00 | 2 875,88 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 80,05 | 2 955,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.178 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 46,12 | 0,00 | 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 46,12 | 46,12 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.179 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул.Менделеева L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 344,90 | 0,00 | 4 423,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 344,90 | 344,90 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.180 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 0,00 | 3 845,77 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,97 | 3 952,74 | 3 952,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.181 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №2, 3 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 221,85 | 0,00 | 2 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 221,85 | 221,85 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.182 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | 0,00 | 3 819,05 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | 106,31 | 3 925,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.183 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 294,27 | 0,00 | 3 774,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 294,27 | 294,27 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.184 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 2 976,92 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 3 059,72 | 3 059,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.185 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Менделеева L= 57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 172,63 | 0,00 | 2 214,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 172,63 | 172,63 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.186 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 4 Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 212,01 | 0,00 | 2 719,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 212,01 | 212,01 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.187 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.188 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №2,7 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 221,85 | 0,00 | 2 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 221,85 | 221,85 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.189 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7, 8 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 243,23 | 0,00 | 3 119,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 243,23 | 243,23 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.190 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.191 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 5 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 363,44 | 0,00 | 4 661,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 363,44 | 363,44 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.192 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 2 604,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 72,45 | 2 677,25 | 2 677,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.193 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 | 0,00 | 5 869,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 | 163,26 | 6 032,85 | 6 032,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.194 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 3 723,25 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 103,56 | 3 826,81 | 3 826,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.195 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 832,26 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 23,15 | 855,40 | 855,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.196 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,81 | 0,00 | 5 051,99 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,81 | 132,81 | 5 184,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.197 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,45 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.198 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 260,48 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 267,73 | 267,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.199 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 0,00 | 519,91 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 14,46 | 534,37 | 534,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.200 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 254,06 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 261,13 | 261,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.201 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 237,70 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 244,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.202 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 278,41 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 286,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.203 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.204 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 216,63 | 216,63 | 216,63 | 216,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.205 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.206 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.207 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | 119,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.208 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 4 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 117,74 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.209 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 4 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 117,74 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.210 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 1 030,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 28,68 | 28,68 | 1 059,61 | 1 059,61 | 1 059,61 | 1 059,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.211 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 705,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 19,62 | 19,62 | 724,95 | 724,95 | 724,95 | 724,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.212 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 110м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,79 | 0,00 | 4 449,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,79 | 123,79 | 4 573,46 | 4 573,46 | 4 573,46 | 4 573,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.213 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 1 912,51 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 46,59 | 1 959,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.214 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 36м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 373,46 | 0,00 | 5 166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 373,46 | 373,46 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.215 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 270,47 | 0,00 | 3 697,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 270,47 | 270,47 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.216 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 274,83 | 0,00 | 17 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 274,83 | 1 274,83 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.217 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 195,74 | 0,00 | 15 931,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 195,74 | 1 195,74 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.218 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 728,98 | 0,00 | 23 279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 728,98 | 1 728,98 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.219 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция трубопровода от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 52,5м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 513,89 | 0,00 | 7 026,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 513,89 | 513,89 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.220 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,57 | 0,00 | 7 131,22 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,57 | 189,57 | 7 320,80 | 7 320,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.221 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 19,77 | 0,00 | 253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 19,77 | 19,77 | 273,29 | 273,29 | 273,29 | 273,29 | 273,29 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.222 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 0,00 | 4 128,98 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 108,78 | 4 237,76 | 4 237,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.223 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 262,42 | 0,00 | 3 559,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 262,42 | 262,42 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.224 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 | 2 769,40 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 73,84 | 2 843,23 | 2 843,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.225 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. L= 56м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 17,55 | 216,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 17,55 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.226 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены L= 56м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 126,24 | 1 557,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 126,24 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.227 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 120,75 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 124,11 | 124,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.228 | БалТУТС Техническое перевооружение участка ТМ-6 от ТЭЦ-4 от ТК-6/40 доТК-6/44 по ул. Красная звезда 2Ду300 L=548м |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 25 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.229 | Реконструкция участка ТМ-4 от ТЭЦ 4 от П-2,2" до ТК-4/3, 2Ду600мм, L=856 м по ул.Вокзальная (1 -2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 480,00 | 58 292,40 | 56 372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 480,00 | 58 772,40 | 115 144,80 | 115 144,80 | 115 144,80 | 115 144,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.230 | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев до ТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 57 160,80 | 57 160,80 | 57 160,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.231 | Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-3 от ТЭЦ 4 от ТК-3/62 до «ГБ» Менделеева №12 2Ду400мм L=127,0м.п.; 2Ду200мм L=117,0м.п. по ул. Менделеева |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 822,00 | 16 458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 822,00 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.232 | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/7 до ТК-1/62 по ул. Проспект Героев (2 этап от ТК-1/59 до ТК-1/62 2Ду250мм, L=245 п.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11 934,64 | 42 951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11 934,64 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.233 | Приобретение измерителей теплового потока для оценки эффективности замены тепловой изоляции и трубопроводов тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.234 | Оборудование, не требующего монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 287,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 479,58 | 0,00 | 6 375,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 479,58 | 479,58 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.235 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 2 637,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.236 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 30 269,39 | 383 728,73 | 436 532,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 30 269,39 | 413 998,13 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.237 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 301,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.238 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.239 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.240 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 018,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.241 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.242 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 976,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.243 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 178,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.244 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.245 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 12 654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.246 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 071,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.247 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 968,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.248 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.249 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 3 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.250 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.251 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.252 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 052,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.253 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.254 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.255 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 710,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.256 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.257 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 002,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.258 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 710,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.259 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 455,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.260 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.261 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.262 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.263 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 6 027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.264 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 7 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.265 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.266 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 121,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.267 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 464,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.268 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 565,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.269 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 554,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.270 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.271 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 149,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.272 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 11 229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.273 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 10 503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.274 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 10 906,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.275 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 11 687,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.276 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.277 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 779,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.278 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.279 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.280 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 7 054,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.281 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.282 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.283 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.284 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.285 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.286 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 232,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.287 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.288 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 389,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.289 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 7 148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.290 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 234,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.291 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 908,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.292 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 11 430,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.293 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 822,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.294 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 3 772,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.295 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.296 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.297 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.298 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.299 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 070,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.300 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 10 904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.301 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 8 965,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.302 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.303 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 9 016,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.304 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.305 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.306 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 10 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.307 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.308 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.309 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 997,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.310 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.311 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 568,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.312 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.313 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 624,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.314 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.315 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 298,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.316 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.317 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 371,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.318 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.319 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 633,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.320 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 876,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.321 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 034,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.322 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.323 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 985,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.324 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 847,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.325 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.326 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 3 206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.327 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 462,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.328 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.329 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 330,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.330 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.331 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 446,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.332 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 968,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.333 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 3 723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.334 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.335 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.336 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.337 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.338 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 517,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.339 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.340 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 711,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.341 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 860,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.342 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 641,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.343 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.344 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.345 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 555,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.346 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 750,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.347 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.348 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.349 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.350 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 579,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.351 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 907,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.352 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 055,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.353 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 584,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.354 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.355 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 592,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.356 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.357 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 190,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.358 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 247,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.359 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 3 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.360 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 3 842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.361 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 4 420,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.362 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 5 785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 |

Описание изменений в мастер-плане развития 
систем теплоснабжения г. Балаково за период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

1. Предложены два варианта развития систем теплоснабжения в г. Балаково.

2. Разработаны подробные перечни мероприятий, необходимых к реализации в рамках каждого из двух вариантов развития.

3. Выполнен расчет стоимости мероприятий, предложены источники финансирования для каждого мероприятия, произведен расчет тарифных последствий в случае реализации каждого варианта развития.

- Приложение

Для выполнения мероприятий Концессионного соглашения по Варианту 1, необходимо получить средства льготного кредитования из Фонда развития территорий в размере - 
989,6 млн. р. без НДС. Для этого Между ПАО «Т Плюс» и Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) заключен договор займа №60Д/ФНБ от 29 июля 2022 года (далее Договор). По условиям договора ПАО «Т Плюс» обязуется предоставить в Фонд положительные заключения по результатам технологического и ценового аудита (далее ТЦА) каждого объекта инфраструктуры, включенного в проект «Реконструкция объектов теплосетевого хозяйства муниципального образования «Город Балаково» (далее Проект).

Все положительные заключения были направлены в Фонд письмом от 10.07.2023 №51200-18-3137. После рассмотрения Фондом положительных заключений ТЦА, в связи с тем, что участки тепловых сетей, подлежащих реконструкции, были сгруппированы по признаку принадлежности к ЦТП или групповому бойлеру, после чего объектов по тепловым сетям стало 15, необходимо вносить изменения в заявку в соответствии с Методикой по подготовке документов в случае в несения изменений в проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденной решением Правления Фонда от 22.02.2023 г.

Поскольку концессионное соглашение, заключенное между ПАО «Т Плюс» и муниципальным образованием «Город Балаково» Балаковского муниципального района Саратовской области, от имени которого выступает администрация Балаковского муниципального района Саратовской области, является неотъемлемой частью заявки, необходимо также внести изменения в Приложение №11 «Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)» концессионного соглашения в части приведения наименования объектов в соответствии с полученными положительными заключениями по результатам технологического и ценового аудита.

Реализация скорректированного перечня мероприятий будет выполнена без изменения утвержденной суммы займа. Информация о достаточности финансовых ресурсов для реализации проекта и источниках для обслуживания и погашения займа в течении срока.

Скорректированное Приложение 11 к Концессионному соглашению представлено в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)

| N п/п |  | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий (всего) с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2023 г. с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2024 г. с НДС, тыс. руб. | Идентификационные номера объектов, в отношении которых проводится реконструкция |  | Соответствие пунктам инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По объектам | По ТЦА |  |  |  |  |  |  | Реестровый номер | Кадастровый номер (в случае отсутствия указывается адрес) |  |
| Реконструкция тепловых сетей, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопления и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 6 094,16 | 0,00 | 6 094,16 | 180 | 64:40:000000:15127 | 18 |
| 2 | 1.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 1 214,39 | 0,00 | 1 214,39 | 14839 | 64:40:020401:3198 | 496 |
| 3 | 1.3. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 137,45 | 0,00 | 137,45 | 14840 | 64:40:020401:3202 | 497 |
| 4 | 1.4. | Сооружение - сети теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 405,56 | 0,00 | 405,56 | 16404 | 64:40:020401:3207 | 499 |
| 5 | 1.5. | Сети горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 99,43 | 0,00 | 99,43 | 16403 | 64:40:020401:3208 | 500 |
| 6 | 1.6. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 559,10 | 0,00 | 3 559,10 | 175 | 64:40:042001:295 | 619 |
| - | 2 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 610,60 | 0,00 | 4 610,60 | 179 | 64:40:000000:15126 | 17 |
| 8 | 2.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 299,68 | 0,00 | 2 299,68 | 15388 | 64:40:000000:15128 | 19 |
| 9 | 2.3. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 022,95 | 0,00 | 2 022,95 | 187 | 64:40:000000:15220 | 35 |
| 10 | 2.4. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 975,38 | 0,00 | 3 975,38 | 176 | 64:40:000000:15231 | 38 |
| 11 | 2.5. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 728,82 | 0,00 | 4 728,82 | 178 | 64:40:000000:15233 | 40 |
| 12 | 2.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 449,53 | 0,00 | 3 449,53 | 186 | 64:40:000000:16361 | 270 |
| 13 | 2.7. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №2, 3 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018418 | 64:40:020401:3384 | 510 |
| 14 | 2.8. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №2 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 3 774,32 | 0,00 | 3 774,32 | 1120018423 | 64:40:020401:3386 | 512 |
| 15 | 2.9 | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 4 Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 2 719,18 | 0,00 | 2 719,18 | 1120018574 | 64:40:020401:3390 | 515 |
| 16 | 2.10. | теплотрасса (транзит) дом №2,7 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018532 | 64:40:020401:3392 | 517 |
| 17 | 2.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №7, 8 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 119,68 | 0,00 | 3 119,68 | 1120018522 | 64:40:020401:3393 | 518 |
| 18 | 2.12. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 5 ул. Набережная. 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 661,45 | 0,00 | 4 661,45 | 1120018519 | 64:40:020401:3395 | 520 |
| 19 | 2.13. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 5 166,42 | 0,00 | 5 166,42 | 188 | 64:40:042001:276 | 609 |
| 20 | 2.14. | Сооружение - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 697,92 | 0,00 | 3 697,92 | 196 | 64:40:042001:277 | 610 |
| 21 | 2.15. | Трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 7 026,06 | 0,00 | 7 026,06 | 195 | 64:40:042001:285 | 615 |
| - | 3. | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова | 2024 | 2024 | 3 445,84 | 0,00 | 3 445,84 | 303 | 64:40:000000:15724 | 180 |
| - | 4. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Н. Леонова -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением (Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Н. Леонова) | 2024 | 2024 | 384,70 | 0,00 | 384,70 | 1159 | 64:40:000000:15848 | 198 |
| 24 | 4.2. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №34а ул.Н. Леонова | 2024 | 2024 | 74,28 | 0,00 | 74,28 | 1120018299 | 64:40:020301:3558 | 464 |
| - | 5. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ Факел Социализма -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.1. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма | 2023 | 2023 | 3 661,68 | 3 661,68 | 0,00 | 836 | 64:40:000000:15451 | 94 |
| 26 | 5.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 2 007,57 | 2 007,57 | 0,00 | 765 | 64:40:000000:15476 | 99 |
| 27 | 5.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 16 148,73 | 16 148,73 | 0,00 | 769 | 64:40:000000:15477 | 100 |
| 28 | 5.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 | 2023 | 2023 | 4 076,78 | 4 076,78 | 0,00 | 764 | 64:40:000000:15645 | 155 |
| 29 | 5.5. | Сети теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 | 2023 | 2023 | 1 142,73 | 1 142,73 | 0,00 | 16400 | 64:40:010402:221 | 336 |
| 30 | 5.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а | 2023 | 2023 | 2 355,48 | 2 355,48 | 0,00 | 1120018288 | 64:40:010402:2684 | 360 |
| 31 | 5.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. | 2023 | 2023 | 216,52 | 216,52 | 0,00 | 14828 | 64:41:000000:5077 | 626 |
| 32 | 5.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены | 2023 | 2023 | 1 557,49 | 1 557,49 | 0,00 | 14827 | 64:41:000000:5078 | 627 |
| - | 6. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Факел Социализма -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 6.1. | Трубопровод горячего водоснабжения(транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма | 2024 | 2024 | 604,24 | 0,00 | 604,24 | 802 | 64:40:010402:2745 | 361 |
| - | 7. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ЦТП-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 7.1. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина | 2023 | 2023 | 224,25 | 224,25 | 0,00 | 16419 | 64:40:010245:111 | 323 |
| 35 | 7.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина | 2024 | 2024 | 588,95 | 0,00 | 588,95 | 14749 | 64:40:010245:2237 | 324 |
| - | 8. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 8.1. | Сооружение (сети горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 6 673,52 | 6 673,52 | 0,00 | 678 | 64:40:000000:15466 | 95 |
| 37 | 8.2. | Теплотрасса от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 2 055,16 | 2 055,16 | 0,00 | 16384 | 64:40:000000:16150 | 247 |
| 38 | 8.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 67 368,96 | 67 368,96 | 0,00 | 15458 | 64:40:000000:16379 | 271 |
| 39 | 8.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 3 081,35 | 3 081,35 | 0,00 | 674 | 64:40:000000:16411 | 282 |
| 40 | 8.5. | Сооружение - горячее водоснабжение (теплотрасса от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) | 2023 | 2023 | 1 785,22 | 1 785,22 | 0,00 | 869 | 64:40:010403:2318 | 366 |
| 41 | 8.6. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 142,90 | 142,90 | 0,00 | 14755 | 64:40:010405:360 | 384 |
| - | 9. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 9.1. | Теплотрасса от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 34 760,78 | 0,00 | 34 760,78 | 780 | 64:40:000000:15441 | 89 |
| 43 | 9.2. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 865,64 | 0,00 | 865,64 | 1105 | 64:40:000000:15467 | 96 |
| 44 | 9.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8/16 до ЦТП 20 | 2024 | 2024 | 4 729,45 | 0,00 | 4 729,45 | 766 | 64:40:000000:15709 | 172 |
| 45 | 9.4. | Теплотрасса от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 143,47 | 0,00 | 4 143,47 | 15496 | 64:40:000000:16007 | 216 |
| 46 | 9.5. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 4 589,66 | 0,00 | 4 589,66 | 762 | 64:40:000000:16444 | 287 |
| 47 | 9.6. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 59,43 | 0,00 | 59,43 | 16411 | 64:40:010402:2256 | 339 |
| 48 | 9.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 346,99 | 0,00 | 346,99 | 16412 | 64:40:010402:2260 | 342 |
| 49 | 9.8. | Сооружение –сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 165,44 | 0,00 | 1 165,44 | 14830 | 64:40:010402:2269 | 343 |
| 50 | 9.9. | Сооружение - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрасса от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) | 2024 | 2024 | 2 810,00 | 0,00 | 2 810,00 | 1106 | 64:40:010402:2656 | 355 |
| 51 | 9.10. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 143,62 | 0,00 | 143,62 | 14752 | 64:40:010405:240 | 376 |
| 52 | 9.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сети теплоснабжения (транзит). | 2024 | 2024 | 838,56 | 0,00 | 838,56 | 14751 | 64:40:010405:262 | 380 |
| 53 | 9.12. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 | 2024 | 2024 | 578,42 | 0,00 | 578,42 | 14754 | 64:40:010405:350 | 383 |
| - | 10. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10.1. | Сооружение - сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрасса от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 184,88 | 0,00 | 4 184,88 | 723 | 64:40:000000:15189 | 30 |
| 55 | 10.2. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 44 001,90 | 0,00 | 44 001,90 | 790 | 64:40:000000:15302 | 53 |
| 56 | 10.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 802,63 | 0,00 | 3 802,63 | 655 | 64:40:000000:15670 | 167 |
| 57 | 10.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 979,94 | 0,00 | 3 979,94 | 724 | 64:40:000000:16023 | 223 |
| 58 | 10.5. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Теплотрасса от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 931,15 | 0,00 | 1 931,15 | 725 | 64:40:000000:16329 | 265 |
| 59 | 10.6. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 | 726 | 64:40:000000:16486 | 290 |
| 60 | 10.7. | сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 001,58 | 0,00 | 1 001,58 | 14780 | 64:40:010405:213 | 372 |
| 61 | 10.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 183,64 | 0,00 | 3 183,64 | 14779 | 64:40:010405:214 | 373 |
| 62 | 10.9. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. | 2024 | 2024 | 550,74 | 0,00 | 550,74 | 14782 | 64:40:010405:215 | 374 |
| 63 | 10.10. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети теплоснабжения. | 2024 | 2024 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 14781 | 64:40:010405:216 | 375 |
| 64 | 10.11. | Теплотрасса протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская | 2024 | 2024 | 7 742,03 | 0,00 | 7 742,03 | 1120018332 | 64:40:010405:8765 | 390 |
| 65 | 10.12. | Сооружение - теплотрасса (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 5 117,06 | 0,00 | 5 117,06 | 1120018444 | 64:40:010405:8775 | 391 |
| 66 | 10.13. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.5 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 797,05 | 0,00 | 2 797,05 | 1120018294 | 64:40:010405:8804 | 392 |
| 67 | 10.14. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.7 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 472,38 | 0,00 | 2 472,38 | 822 | 64:40:010405:8805 | 393 |
| - | 11. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 11.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина | 2024 | 2024 | 866,92 | 0,00 | 866,92 | 826 | 64:40:000000:16326 | 262 |
| 69 | 11.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 839,75 | 0,00 | 1 839,75 | 757 | 64:40:000000:16403 | 279 |
| 70 | 11.3. | Сооружение - циркуляционный трубопровод от ЦТП №25 (ул.Ленина, д.108/1) до наружной стены д.108 по ул.Ленина |  |  |  |  |  | 1120018292 | 64:40:010405:8802 | 279 |
| 71 | 11.4. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) | 2024 | 2024 | 91,78 | 0,00 | 91,78 | 14767 | 64:40:010405:368 | 386 |
| 72 | 11.5. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 3 883,09 | 0,00 | 3 883,09 | 14770 | 64:40:010405:8467 | 388 |
| 73 | 11.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 374,36 | 0,00 | 374,36 | 14766 | 64:40:010405:8468 | 389 |
| 74 | 11.7. | Сооружение - теплотрасса от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 346,99 | 0,00 | 1 346,99 | 1107 | 64:40:010405:8806 | 394 |
| 75 | 11.8. | Сеть ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 229,46 | 0,00 | 229,46 | 852 | 64:40:010405:8888 | 395 |
| - | 12. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 223,49 | 0,00 | 2 223,49 | 189 | 64:40:000000:15904 | 207 |
| 77 | 12.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 14837 | 64:40:020401:3204 | 498 |
| 78 | 12.3. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 148,06 | 0,00 | 148,06 | 14838 | 64:40:020401:3210 | 501 |
| 79 | 12.4. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 591,55 | 0,00 | 591,55 | 1120018499 | 64:40:020401:3380 | 507 |
| 80 | 12.5. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 4 423,62 | 0,00 | 4 423,62 | 1120018536 | 64:40:020401:3381 | 508 |
| 81 | 12.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №1 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 214,19 | 0,00 | 2 214,19 | 1120018535 | 64:40:020401:3388 | 514 |
| 82 | 12.7. | Трубопровод от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 17 164,72 | 0,00 | 17 164,72 | 15392 | 64:40:042001:281 | 611 |
| 83 | 12.8. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 15 931,69 | 0,00 | 15 931,69 | 15393 | 64:40:042001:282 | 612 |
| 84 | 12.9. | Трубопровод от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева | 2024 | 2024 | 23 279,65 | 0,00 | 23 279,65 | 15391 | 64:40:042001:284 | 614 |
| 85 | 12.10. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 253,52 | 0,00 | 253,52 | 192 | 64:40:042001:290 | 617 |
| - | 13. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 13.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 265,02 | 265,02 | 0,00 | 448 | 64:40:000000:15442 | 90 |
| 87 | 13.2. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 98 930,83 | 98 930,83 | 0,00 | 15424 | 64:40:000000:15572 | 131 |
| 88 | 13.3. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 24 566,74 | 24 566,74 | 0,00 | 15423 | 64:40:000000:15573 | 132 |
| 89 | 13.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 13 085,80 | 13 085,80 | 0,00 | 15422 | 64:40:000000:15574 | 133 |
| 90 | 13.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 1412 | 64:40:000000:16398 | 278 |
| 91 | 13.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 | 2023 | 2023 | 3 251,31 | 3 251,31 | 0,00 | 16378 | 64:40:020361:66 | 478 |
| 92 | 13.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 2 656,11 | 2 656,11 | 0,00 | 16391 | 64:40:020362:63 | 479 |
| 93 | 13.8. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 835,61 | 835,61 | 0,00 | 16390 | 64:40:020362:64 | 480 |
| 94 | 13.9 | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 1 851,53 | 1 851,53 | 0,00 | 393 | 64:40:020374:1034 | 481 |
| 95 | 13.10. | Теплотрасса (транзит) дом №15 ул.Дружбы | 2023 | 2023 | 10 174,27 | 10 174,27 | 0,00 | 1120018386 | 64:40:020374:1039 | 484 |
| 96 | 13.11. | Сооружение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018486 | 64:40:020382:1755 | 488 |
| 97 | 13.12. | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 11 373,62 | 11 373,62 | 0,00 | 467 | 64:40:020382:1756 | 489 |
| 98 | 13.13. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 1 080,65 | 1 080,65 | 0,00 | 1120018429 | 64:40:020382:1764 | 492 |
| 99 | 13.14. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 4 483,82 | 4 483,82 | 0,00 | 1120018419 | 64:40:020382:1765 | 493 |
| 100 | 13.15. | Теплотрасса от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018573 | 64:40:020382:1766 | 494 |
| 101 | 13.16. | Теплотрасса (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 4 145,67 | 4 145,67 | 0,00 | 1120018300 | 64:40:020382:1767 | 495 |
| - | 14. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 14.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 215 | 64:40:000000:15122 | 16 |
| 103 | 14.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 15434 | 64:40:000000:15234 | 41 |
| 104 | 14.3. | Трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 32 587,00 | 32 587,00 | 0,00 | 15433 | 64:40:000000:15339 | 62 |
| 105 | 14.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. | 2023 | 2023 | 7 471,34 | 7 471,34 | 0,00 | 15431 | 64:40:000000:15357 | 65 |
| 106 | 14.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 6 398,82 | 6 398,82 | 0,00 | 15441 | 64:40:000000:15496 | 105 |
| 107 | 14.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 210,20 | 2 210,20 | 0,00 | 488 | 64:40:000000:16082 | 240 |
| 108 | 14.7. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 | 2023 | 2023 | 7 467,37 | 7 467,37 | 0,00 | 1383 | 64:40:000000:16298 | 255 |
| 109 | 14.8. | Теплотрасса до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 212,98 | 1 212,98 | 0,00 | 1120018339 | 64:40:020102:2901 | 405 |
| 110 | 14.9. | Сооружение - теплотрасса от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 579,57 | 1 579,57 | 0,00 | 1120018479 | 64:40:020102:2906 | 407 |
| 111 | 14.10. | теплотрасса (транзит) дом № 13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 289,35 | 3 289,35 | 0,00 | 1382 | 64:40:020102:2912 | 408 |
| 112 | 14.11. | Сооружения- теплотрасса (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев | 2023 | 2023 | 2 734,06 | 2 734,06 | 0,00 | 1120018512 | 64:40:020102:2914 | 409 |
| - | 15. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 15.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 873,93 | 3 873,93 | 0,00 | 528 | 64:40:000000:15109 | 15 |
| 114 | 15.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А | 2024 | 2024 | 596,60 | 0,00 | 596,60 | 14947 | 64:40:020103:175 | 410 |
| 115 | 15.3. | Теплотрасса (транзит) дом № 33 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 155,82 | 2 155,82 | 0,00 | 1393 | 64:40:020103:3681 | 414 |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов, групповых бойлеров, насосных станций, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральные тепловые пункты (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 16 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 301,92 | 7 301,92 | 0,00 | - | 64:40:010176:1417 | 1 |
| 117 | 17 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 681,73 | 7 681,73 | 0,00 | - | 64:40:010176:106 | 2 |
| 118 | 18 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 958,65 | 5 958,65 | 0,00 | - | 64:40:010160:58 | 3 |
| 119 | 19 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 018,27 | 9 018,27 | 0,00 | - | 64:41:000000:23415 | 4 |
| 120 | 20 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 709,62 | 7 709,62 | 0,00 | - | 64:40:010245:2350 | 5 |
| 121 | 21 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 976,92 | 7 976,92 | 0,00 | - | 64:41:000000:5374 | 6 |
| 122 | 22 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 178,85 | 10 178,85 | 0,00 | - | 64:40:010238:3367 | 7 |
| 123 | 23 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | - | 64:41:000000:5370 | 8 |
| 124 | 24 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 12 654,81 | 12 654,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:20724 | 9 |
| 125 | 25 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 071,15 | 6 071,15 | 0,00 | - | 64:40:010247:107 | 10 |
| 126 | 26 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 968,27 | 5 968,27 | 0,00 | - | 64:40:010405:772 | 11 |
| 127 | 27 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 872,12 | 8 872,12 | 0,00 | - | 64:40:010245:2351 | 12 |
| 128 | 28 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 245,98 | 0,00 | 3 245,98 | - | 64:40:010248:70 | 13 |
| 129 | 29 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 480,77 | 7 480,77 | 0,00 | - | 64:40:010247:109 | 14 |
| 130 | 30 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 689,42 | 6 689,42 | 0,00 | - | 64:40:010405:1399 | 15 |
| 131 | 31 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 052,88 | 7 052,88 | 0,00 | - | 64:41:000000:5380 | 16 |
| 132 | 32 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 179,81 | 8 179,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:5713 | 17 |
| 133 | 33 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 398,08 | 5 398,08 | 0,00 | - | 64:41:000000:4163 | 18 |
| 134 | 34 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 710,64 | 5 710,64 | 0,00 | - | 64:40:010405:403 | 19 |
| 135 | 35 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 126,62 | 6 126,62 | 0,00 | - | 64:40:010405:379 | 20 |
| 136 | 36 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 002,88 | 7 002,88 | 0,00 | - | 64:40:010402:230 | 21 |
| 137 | 37 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 710,58 | 6 710,58 | 0,00 | - | 64:40:010402:2387 | 22 |
| 138 | 38 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 455,77 | 7 455,77 | 0,00 | - | 64:40:010403:200 | 23 |
| 139 | 39 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 584,00 | 9 584,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:3104 | 24 |
| 140 | 40 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 809,00 | 5 809,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:364 | 25 |
| 141 | 41 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 159,92 | 6 159,92 | 0,00 | - | 64:40:020401:184 | 26 |
| 142 | 42 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 027,51 | 0,00 | 6 027,51 | - | 64:41:000000:2072 | 27 |
| 143 | 43 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 786,70 | 0,00 | 7 786,70 | - | 64:41:000000:4564 | 28 |
| 144 | 44 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 094,23 | 8 094,23 | 0,00 | - | 64:41:000000:2337 | 29 |
| 145 | 45 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 121,15 | 8 121,15 | 0,00 | - | 64:40:020404:2014 | 30 |
| 146 | 46 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 464,42 | 7 464,42 | 0,00 | - | 64:40:030103:430 | 31 |
| 147 | 47 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 565,04 | 6 565,04 | 0,00 | - | 64:41:000000:2602 | 32 |
| 148 | 48 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 554,46 | 6 554,46 | 0,00 | - | 64:40:030103:387 | 33 |
| 149 | 49 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 190,83 | 7 190,83 | 0,00 | - | 64:40:020211:2534 | 34 |
| 150 | 50 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 149,62 | 10 149,62 | 0,00 | - | 64:40:020378:1240 | 35 |
| 151 | 51 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 229,64 | 0,00 | 11 229,64 | - | 64:40:020382:122 | 36 |
| 152 | 52 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 503,64 | 0,00 | 10 503,64 | - | 64:40:020374:81 | 37 |
| 153 | 53 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 906,48 | 10 906,48 | 0,00 | - | 64:40:030301:1645 | 38 |
| 154 | 54 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 687,62 | 11 687,62 | 0,00 | - | 64:40:020206:3338 | 39 |
| 155 | 55 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 051,00 | 0,00 | 11 051,00 | - | 64:40:020205:138 | 40 |
| 156 | 56 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 779,81 | 9 779,81 | 0,00 | - | 64:40:020101:750 | 41 |
| 157 | 57 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 213,00 | 9 213,00 | 0,00 | - | 64:40:020102:139 | 42 |
| 158 | 58 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 602,00 | 0,00 | 7 602,00 | - | 64:41:000000:3922 | 43 |
| 159 | 59 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 054,32 | 7 054,32 | 0,00 | - | 64:40:020102:141 | 44 |
| 160 | 60 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 988,00 | 0,00 | 8 988,00 | - | 64:41:000000:2434 | 45 |
| 161 | 61 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 886,00 | 0,00 | 8 886,00 | - | 64:40:020103:2591 | 46 |
| 162 | 62 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 806,00 | 0,00 | 9 806,00 | - | 64:40:020103:2589 | 47 |
| 163 | 63 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 121,00 | 0,00 | 8 121,00 | - | 64:41:000000:4219 | 48 |
| 164 | 64 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 175,00 | 0,00 | 8 175,00 | - | 64:40:020103:202 | 49 |
| 165 | 65 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 232,69 | 10 232,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:176 | 50 |
| 166 | 66 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 157,69 | 9 157,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:179 | 51 |
| 167 | 67 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 389,42 | 9 389,42 | 0,00 | - | 64:40:020206:3334 | 52 |
| 168 | 68 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 148,64 | 0,00 | 7 148,64 | - | 64:41:000000:27618 | 53 |
| 169 | 69 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 234,23 | 0,00 | 8 234,23 | - | 64:41:000000:27549 | 54 |
| 170 | 70 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 908,27 | 0,00 | 7 908,27 | - | 64:40:030301:945 | 55 |
| 171 | 71 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 430,77 | 11 430,77 | 0,00 | - | 64:41:000000:27547 | 56 |
| 172 | 72 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 822,69 | 0,00 | 7 822,69 | - | 64:40:030301:7489 | 57 |
| 173 | 73 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 772,54 | 0,00 | 3 772,54 | - | 64:40:020211:2231 | 58 |
| 174 | 74 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 428,85 | 7 428,85 | 0,00 | - | 64:40:020211:238 | 59 |
| 175 | 75 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 041,62 | 10 041,62 | 0,00 | - | 64:40:020207:619 | 60 |
| 176 | 76 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 201,35 | 0,00 | 7 201,35 | - | 64:40:020103:3279 | 61 |
| 177 | 77 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 096,44 | 0,00 | 7 096,44 | - | 64:41:000000:10349 | 62 |
| 178 | 78 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 070,54 | 0,00 | 6 070,54 | - | 64:40:020208:1588 | 63 |
| 179 | 79 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 904,02 | 0,00 | 10 904,02 | - | 64:41:000000:21865 | 64 |
| 180 | 80 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 965,84 | 8 965,84 | 0,00 | - | 64:40:020207:829 | 65 |
| 181 | 81 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 192,94 | 0,00 | 11 192,94 | - | 64:40:020212:1183 | 66 |
| 182 | 82 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 016,76 | 0,00 | 9 016,76 | - | 64:40:020212:223 | 67 |
| 183 | 83 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 320,00 | 0,00 | 9 320,00 | - | 64:40:020104:3066 | 68 |
| 184 | 84 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 385,00 | 0,00 | 9 385,00 | - | 64:41:000000:25409 | 69 |
| 185 | 85 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 495,00 | 0,00 | 10 495,00 | - | 64:40:020104:3148 | 70 |
| 186 | 86 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 848,00 | 0,00 | 9 848,00 | - | 64:41:000000:25671 | 71 |
| 187 | 87 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 172,49 | 0,00 | 11 172,49 | - | 64:40:020212:1014 | 72 |
|  |  | Групповые бойлера (ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 88 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 997,76 | 3 997,76 | 0,00 | - | ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 | 73 |
| 189 | 89 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 525,00 | 0,00 | 3 525,00 | - | ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 | 74 |
| 190 | 90 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 568,27 | 0,00 | 3 568,27 | - | ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 | 75 |
| 191 | 91 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 505,77 | 0,00 | 3 505,77 | - | ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 | 76 |
| 192 | 92 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 624,04 | 0,00 | 4 624,04 | - | ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а | 77 |
| 193 | 93 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 052,62 | 6 052,62 | 0,00 | - | ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 | 78 |
| 194 | 94 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 298,08 | 0,00 | 4 298,08 | - | ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 | 79 |
| 195 | 95 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 161,54 | 0,00 | 6 161,54 | - | ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 | 80 |
| 196 | 96 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 371,15 | 0,00 | 5 371,15 | - | ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 | 81 |
| 197 | 97 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 051,92 | 0,00 | 6 051,92 | - | ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 | 82 |
| 198 | 98 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 633,65 | 0,00 | 4 633,65 | - | ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 | 83 |
| 199 | 99 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 876,92 | 0,00 | 3 876,92 | - | ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а | 84 |
| 200 | 100 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 034,08 | 6 034,08 | 0,00 | - | ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 | 85 |
| 201 | 101 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 137,68 | 3 137,68 | 0,00 | - | ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набебержная 50 лет ВЛКСМ 9 | 86 |
| 202 | 102 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 985,58 | 0,00 | 3 985,58 | - | ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 | 87 |
| 203 | 103 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 847,12 | 0,00 | 3 847,12 | - | ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 | 88 |
| 204 | 104 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 319,68 | 3 319,68 | 0,00 | - | ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 | 89 |
| 205 | 105 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 206,39 | 3 206,39 | 0,00 | - | ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 | 90 |
| 206 | 106 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 462,12 | 0,00 | 5 462,12 | - | ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 | 91 |
| 207 | 107 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 651,54 | 0,00 | 3 651,54 | - | ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 | 92 |
| 208 | 108 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 330,77 | 0,00 | 5 330,77 | - | ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 | 93 |
| 209 | 109 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 447,12 | 0,00 | 3 447,12 | - | ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 | 94 |
| 210 | 110 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 446,15 | 0,00 | 4 446,15 | - | ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А | 95 |
| 211 | 111 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 968,27 | 0,00 | 3 968,27 | - | ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 | 96 |
| 212 | 112 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 723,64 | 0,00 | 3 723,64 | - | ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 | 97 |
| 213 | 113 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 719,23 | 0,00 | 3 719,23 | - | ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 | 98 |
| 214 | 114 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 672,12 | 0,00 | 3 672,12 | - | ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 | 99 |
| 215 | 115 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 382,40 | 0,00 | 4 382,40 | - | ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 | 100 |
| 216 | 116 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 268,68 | 0,00 | 4 268,68 | - | ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 | 101 |
| 217 | 117 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 517,94 | 0,00 | 3 517,94 | - | ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 | 102 |
| 218 | 118 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 022,74 | 0,00 | 4 022,74 | - | ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 | 103 |
| 219 | 119 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 711,17 | 0,00 | 3 711,17 | - | ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 | 104 |
| 220 | 120 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 860,02 | 0,00 | 3 860,02 | - | ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 | 105 |
| 221 | 121 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 641,83 | 0,00 | 3 641,83 | - | ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 | 106 |
| 222 | 122 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 909,95 | 0,00 | 3 909,95 | - | ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 | 107 |
| 223 | 123 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 092,94 | 0,00 | 4 092,94 | - | ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 | 108 |
| 224 | 124 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 555,99 | 0,00 | 3 555,99 | - | ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 | 109 |
| 225 | 125 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 750,58 | 0,00 | 4 750,58 | - | ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 | 110 |
| 226 | 126 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 227,50 | 0,00 | 4 227,50 | - | ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 | 111 |
| 227 | 127 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 727,56 | 0,00 | 3 727,56 | - | ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 | 112 |
| 228 | 128 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | - | ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 | 113 |
| 229 | 129 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 579,10 | 0,00 | 3 579,10 | - | ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 | 114 |
| 230 | 130 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 907,14 | 0,00 | 3 907,14 | - | ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 | 115 |
| 231 | 131 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 055,19 | 0,00 | 4 055,19 | - | ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 | 116 |
| 232 | 132 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 584,43 | 0,00 | 3 584,43 | - | ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 | 117 |
| 233 | 133 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 686,67 | 0,00 | 3 686,67 | - | ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 | 118 |
| 234 | 134 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 592,43 | 0,00 | 3 592,43 | - | ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 | 119 |
| 235 | 135 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 956,03 | 0,00 | 3 956,03 | - | ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А | 120 |
| 236 | 136 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 190,73 | 0,00 | 4 190,73 | - | ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 | 121 |
| 237 | 137 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 247,62 | 0,00 | 4 247,62 | - | ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 | 122 |
| 238 | 138 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 759,57 | 0,00 | 3 759,57 | - | ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 | 123 |
| 239 | 139 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 842,24 | 0,00 | 3 842,24 | - | ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 | 124 |
| 240 | 140 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 420,09 | 0,00 | 4 420,09 |  | ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 | 125 |
| 241 | 141 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 785,40 | 0,00 | 5 785,40 |  | ГБ №54 Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 | 126 |
|  |  | Насосные станции (НС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 142 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 2 637,36 | 0,00 | 2 637,36 |  | НАСОСНАЯ, ул.Ленина 122а | 127 |
| 243 | 143 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 738,00 | 0,00 | 3 738,00 |  | НАСОСНАЯ, ул.Саратовское шоссе 39а | 128 |

В столбце указаны наименования пунктов мероприятий Концессионного соглашения соответствующие пунктам инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.09.2022 № 249.