СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 7

Предложения по строительству, реконструкции,
техническому перевооружению 
и (или) модернизации 
источников тепловой энергии

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

СПИСОК РИСУНКОВ	7

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

СОКРАЩЕНИЯ	10

Раздел 1. Описание условий организации централизованного  теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения,  а также поквартирного отопления	11

Раздел 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее  принятыми в соответствии с законодательством Российской  Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении  генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях  обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	13

Раздел 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для  случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод  которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения	14

Раздел 4. Обоснование предлагаемых для строительства  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	15

Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции  и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, для обеспечения  перспективных приростов тепловых нагрузок	16

Раздел 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных  в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  с выработкой электроэнергии на собственные нужды  теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых  нагрузок	18

Раздел 7. Обоснование предлагаемых для реконструкции  и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	19

Раздел 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый  режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной  выработки электрической и тепловой энергии	20

Раздел 9. Обоснование предложений по расширению зон действия  действующих источников тепловой энергии, функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической  и тепловой энергии	21

9.1. Мероприятия по расширению зоны действия Балаковской ТЭЦ-4 за счет подключения новых потребителей	21

Раздел 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв  и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	22

Раздел 11. Обоснование организации индивидуального  теплоснабжения в зонах застройки города малоэтажными  жилыми зданиями	23

Раздел 12. Обоснование перспективных балансов  производства и потребления тепловой мощности источников  тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города	24

Раздел 13. Анализ целесообразности ввода новых и  реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	26

13.1. Развитие возобновляемых энергетических ресурсов  в Саратовской области	26

13.2. Местные виды топлива	30

Раздел 14. Обоснование организации теплоснабжения  в производственных зонах на территории города	32

Раздел 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	33

Раздел 16. Описание изменений в предложениях по  строительству, реконструкции и техническому перевооружению  и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	40

Приложение	41

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению Балаковской ТЭЦ-4	17

Таблица 2. Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4	24

Таблица 3. Состав существующих электростанций, использующих возобновляемые энергетические ресурсы	26

Таблица 4. Перспективный баланс мощности ЭС Саратовской области	26

Таблица 5. Ввод (модернизация) генерирующего оборудования в ЭС Саратовской области	28

Таблица 6. Структура ресурсов углеводородного сырья	30

Таблица 7. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения	33

Таблица 8. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)	42

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом	21

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Описание условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, 
а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42. Правил и составляет:

- не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

- не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 5, 6 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения…» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115), в случае технической и экономической обоснованности, подключение объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ЕТО допускается через смежные сети организаций, не являющихся регулируемыми (после получения от них соответствующего согласования).

Таким образом, новые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе, а предпочтение в выборе источника теплоснабжения отдается централизованному теплоснабжению.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее 
принятыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении 
генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность
которых поставляется в вынужденном режиме в целях 
обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории г. Балаково отсутствуют объекты, которые отнесены к группе, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для 
случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод 
которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

На территории г. Балаково отсутствуют объекты, которые отнесены к группе, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Обоснование предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Схеме и Программе перспективного развития Единой энергетической системы России на 2023-2029 гг., утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2023 № 108, размещение объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок при текущей разработке схемы теплоснабжения не предусматривается.

Обоснование предлагаемых для реконструкции 
и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, для обеспечения 
перспективных приростов тепловых нагрузок

В актуализированной схеме теплоснабжения на Балаковской ТЭЦ-4 планируется реализовать мероприятия, направленные на повышения надежности и эффективности работы основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ. Установленная тепловая и электрическая мощность после реализации предложенных мероприятий останется без изменений. Перечень мероприятий представлен в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению Балаковской ТЭЦ-4

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего 2022-2028 |
|  | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"в зоне действия ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Подгруппа проектов 001.01.01.000. «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии не предусмотрены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция БНС с заменой вращающихся сеток на Балаковской ТЭЦ-4 | 2024 |  |  | 79 934,4 |  |  |  |  | 79 934,4 |
| 001.01.02.002 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция главного паропровода КА-7 с заменой гибов поперечной связи на Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 - 2023 | 984,0 | 70 052,4 |  |  |  |  |  | 71 036,4 |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов 001.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.003 | Балаковская ТЭЦ-4 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка шлагбаум | 2022 | 208,6 |  |  |  |  |  |  | 208,6 |
| 001.01.03.004 | Балаковская ТЭЦ-4 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка решетки | 2022 | 413,3 |  |  |  |  |  |  | 413,3 |
| 001.01.03.005 | Балаковская ТЭЦ-4 | ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с оборудованиемна железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта дополнительноговидеонаблюдения со сценой просмотра ж/д транспорта со всех сторон (п.159) - 2 ж/д площадка (ПИР) | 2022 | 3 840,0 |  |  |  |  |  |  | 3 840,0 |
| 001.01.03.006 | Балаковская ТЭЦ-4 | Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности БалаковскойТЭЦ-4 | 2022 - 2023 | 1 372,6 | 50 400,0 |  |  |  |  |  | 51 772,6 |
| 001.01.04.000 | Подгруппа проектов 001.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.007 | Балаковская ТЭЦ-4 | ТПиР ТЭЦ-4 Оборудование не требующее монтажа | 2022 | 6 077,5 |  |  |  |  |  |  | 6 077,5 |
| 001.01.04.008 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация подсистем электропитания АСУТПСистема электропитания САУГ котлоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 | 9 751,1 |  |  |  |  |  |  | 9 751,1 |
| 001.01.04.009 | Балаковская ТЭЦ-4 | Замена насоса известково-коагулированной ХВО-2 Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 | 966,2 |  |  |  |  |  |  | 966,2 |
| 001.01.04.010 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация бакового хозяйства топливного участка для снижения класса опасности с 2-ого на 3-ий | 2022 | 960,0 |  |  |  |  |  |  | 960,0 |
| 001.01.04.011 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация устройств противоаварийной автоматики ЧДА Балаковской ТЭЦ-4 (частотная делительная автоматика - ЧДА) | 2023 - 2025 |  | 2 040,0 |  | 29 160,0 |  |  |  | 31 200,0 |
| 001.01.04.012 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация водоподгот. устан. хлор. железа | 2022 - 2025 | 1 649,4 |  |  | 16 848,0 |  |  |  | 18 497,4 |
| 001.01.04.013 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация узла учета объема сточных вод | 2022 - 2024 | 504,0 |  | 1 888,8 |  |  |  |  | 2 392,8 |
| 001.01.04.014 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация расходного бака серной кислоты с установкой защитного поддона и системой измерения уровня | 2024 - 2026 |  |  | 1 800,0 |  | 6 000,0 |  |  | 7 800,0 |
| 001.01.04.015 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка главного паропровода ТА ст. №6, рег. №260 | 2024 - 2028 |  |  | 1 800,0 |  |  |  | 48 000,0 | 49 800,0 |
| 001.01.04.016 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация ЩПТ-2 с заменой оборудования, заменой АКБ №3 | 2024 - 2026 |  |  | 720,0 |  | 18 000,0 |  |  | 18 720,0 |
| 001.01.04.017 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация оборудования КИП водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3, 4 | 2024 - 2028 |  |  | 1 800,0 |  |  | 24 000,0 | 24 000,0 | 49 800,0 |
| Итого по "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  | 26 726,7 | 122 492,4 | 87 943,2 | 46 008,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 72 000,0 | 403 170,3 |

Обоснование предложений по переоборудованию котельных 
в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
с выработкой электроэнергии на собственные нужды 
теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых 
нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии в г. Балаково не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции 
и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый 
режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обоснование предложений по расширению зон действия 
действующих источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии

Мероприятия по расширению зоны действия Балаковской
ТЭЦ-4 за счет подключения новых потребителей

В актуализированной схеме теплоснабжения планируется увеличение зон действия Балаковской ТЭЦ-4 за счет реализации мероприятий по присоединению перспективных потребителей к тепловым сетям источников теплоснабжения.

Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом за 2023 – 2028 гг. без учета сноса представлены в диаграмме на рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв 
и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по выводу в резерв или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Обоснование организации индивидуального 
теплоснабжения в зонах застройки города малоэтажными 
жилыми зданиями

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки города малоэтажными жилым зданиями.

Обоснование перспективных балансов 
производства и потребления тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города

Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4 приведены в 
таблицеТаблица 2. В балансах учитывается увеличение тепловой нагрузки потребителей за счет подключения к сетям ТЭЦ перспективных площадок застройки и снижение потерь тепла в тепловых сетях вследствие перекладок магистральных и квартальных тепловых сетей.

По результатам составленных балансов перспективной тепловой мощности можно сделать вывод о наличии резервов тепловой мощности на всех источниках централизованного теплоснабжения в г. Балаково.

Таблица 2. Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ЕТО №1 Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 |
| 1.1 | отборы паровых турбин, в том числе: | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 1.2 | РОУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ПВК | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1.4 | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч по выводам тепловой мощности: | 51,45 | 51,30 | 51,15 | 51,03 | 50,83 | 50,62 | 50,44 |
| 5.1 | ТМ-1000 мм | 24,96 | 24,88 | 24,81 | 24,75 | 24,65 | 24,55 | 24,46 |
| 5.2 | ТМ-900 мм | 10,32 | 10,29 | 10,26 | 10,23 | 10,19 | 10,15 | 10,12 |
| 5.3 | ТМ-800 мм | 16,18 | 16,13 | 16,08 | 16,05 | 15,98 | 15,92 | 15,86 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прирост тепловой нагрузки по периодам в горячей воде по договорной нагрузке | 3,90 | 1,53 | 1,55 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,96 |
| 8.1 | Присоединенная договорная нагрузка потребителей, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 499,93 | 501,46 | 503,01 | 504,11 | 505,21 | 506,32 | 507,28 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | 436,58 | 437,80 | 438,99 | 439,82 | 440,66 | 441,49 | 442,18 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | 63,35 | 63,66 | 64,02 | 64,29 | 64,56 | 64,83 | 65,10 |
|  | ТМ-1000 мм | 236,52 | 237,77 | 239,04 | 239,95 | 240,86 | 241,76 | 242,56 |
|  | отопление и вентиляция | 206,55 | 207,53 | 208,49 | 209,16 | 209,83 | 210,50 | 211,06 |
|  | горячее водоснабжение | 29,97 | 30,24 | 30,55 | 30,79 | 31,03 | 31,26 | 31,50 |
|  | ТМ-900 мм | 180,23 | 180,50 | 180,78 | 180,97 | 181,17 | 181,37 | 181,53 |
|  | отопление и вентиляция | 157,39 | 157,62 | 157,86 | 158,02 | 158,18 | 158,34 | 158,48 |
|  | горячее водоснабжение | 22,84 | 22,88 | 22,92 | 22,96 | 22,99 | 23,02 | 23,06 |
|  | ТМ-800 мм | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 |
|  | отопление и вентиляция | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 |
|  | горячее водоснабжение | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (потребителей), в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 374,40 | 375,93 | 377,48 | 378,58 | 379,68 | 380,78 | 381,75 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | 326,95 | 328,17 | 329,37 | 330,20 | 331,03 | 331,86 | 332,55 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | 47,45 | 47,75 | 48,11 | 48,38 | 48,65 | 48,92 | 49,19 |
|  | ТМ-1000 мм | 188,19 | 189,44 | 190,72 | 191,62 | 192,53 | 193,43 | 194,23 |
|  | отопление и вентиляция | 164,34 | 165,33 | 166,29 | 166,96 | 167,63 | 168,29 | 168,85 |
|  | горячее водоснабжение | 23,85 | 24,12 | 24,43 | 24,66 | 24,90 | 25,14 | 25,38 |
|  | ТМ-900 мм | 127,44 | 127,72 | 127,99 | 128,19 | 128,39 | 128,58 | 128,75 |
|  | отопление и вентиляция | 111,29 | 111,53 | 111,76 | 111,92 | 112,09 | 112,25 | 112,38 |
|  | горячее водоснабжение | 16,15 | 16,19 | 16,23 | 16,27 | 16,30 | 16,33 | 16,37 |
|  | ТМ-800 мм | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 |
|  | отопление и вентиляция | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 |
|  | горячее водоснабжение | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
|  | РТИ 8 ата | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
|  | РТИ 30 ата | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| 11.1 | РТИ 8 ата | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
| 11.2 | РТИ 30 ата | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 405,61 | 404,24 | 402,84 | 401,86 | 400,96 | 400,06 | 399,28 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 531,14 | 529,78 | 528,38 | 527,39 | 526,49 | 525,59 | 524,81 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 278,57 | 279,60 | 280,62 | 281,33 | 282,04 | 282,75 | 283,33 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,137 |

Анализ сведений, представленных в табл. 1.1.3 показывает, что:

1. В течение прогнозируемого периода располагаемая тепловая мощность Балаковской ТЭЦ-4 не изменится и составит в конце прогнозируемого периода в 2028 г. 
962 Гкал/ч.

2. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде к 2028 г. возрастет на 7,35 Гкал/ч , что обусловлено приростом перспективной застройки в г. Балаково.

3. Резерв тепловой мощности на 2028 г. по договорной нагрузке составит 
399,28 Гкал/ч, по расчетной нагрузке 524,81 Гкал/ч.

4. Балаковской ТЭЦ-4 во всем прогнозируемом периоде обладает значительным резервом тепловой мощности и возможностью подключения к ней значительных дополнительных тепловых нагрузок.

.

Анализ целесообразности ввода новых и 
реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Развитие возобновляемых энергетических ресурсов 
в Саратовской области

По состоянию на 1 января 2022 года суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Саратовской области, использующих возобновляемые энергетические ресурсы, составляет 1 497,0 МВт (Таблица 3).

Таблица 3. Состав существующих электростанций, использующих возобновляемые энергетические ресурсы

| Владелец электростанции | Наименование электростанции | Установленная мощность на 1 января 2022 года, МВт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Авелар Солар Технолоджи" и ООО "Грин Энерджи Рус" | Пугачевская СЭС | 15,00 | г. Пугачев, Пугачевский район |
|  | Орловская СЭС | 15,00 | с. Орлов Гай, Ершовский район |
|  | Новокузнецкая СЭС | 15,00 | г. Новокузнецк, Новокузнецский район |
|  | Дергачевская СЭС 60 МВТ(1 этап 25 МВТ) | 25,00 | р.п. Дергачи,Дергачевский район |
| Итого по ООО "Авелар Солар Технолоджи" и ООО "Грин Энерджи Рус" |  | 70 | - |
| ПАО «РусГидро» | Саратовская ГЭС | 1427 | г. Балаково, Балаковский район |

Информация по региональной структуре перспективных балансов мощности с учетом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации, приведенная в соответствии с проектом Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2023 - 2028 годы, представлена таблицеТаблица 4.

Таблица 4. Перспективный баланс мощности ЭС Саратовской области

| Мощность | Прогноз потребления / выработки мощности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Потребность (собственный максимум) | 2095 | 2144 | 2214 | 2259 | 2343 | 2435 |
| Покрытие (установленная мощность), в том числе: | 6608 | 6827,9 | 6827,9 | 6827,9 | 6875,9 | 6875,9 |
| АЭС | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ГЭС | 1427 | 1457 | 1457 | 1457 | 1505 | 1505 |
| ТЭС | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
| ВИЗ (ВЭС, СЭС) | 105 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 |
| Ограничения мощности (+) / технически возможное превышение над установленной мощностью (-): | -120 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
| АЭС | -244.89 | -244,89 | -244,89 | -244,89 | -244,89 | -244,89 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 19,89 | 19.89 | 19.89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 |
| ВИЭ (ВЭС, СЭС) | 105 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 |
| Располагаемая мощность, в том числе: | 6728 | 6758 | 6758 | 6758 | 6806 | 6806 |
| АЭС | 4244,89 | 4244,89 | 4244,89 | 4244,89 | 4244,89 | 4244.89 |
| ГЭС | 1427 | 1457 | 1457 | 1457 | 1505 | 1505 |
| ТЭС | 1056,11 | 1056,11 | 1056,11 | 1056.11 | 1056,11 | 1056,11 |
| ВИЭ (ВЭС, СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит (-)/избыток (+) | 4633 | 4614 | 4544 | 4499 | 4463 | 4371 |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р утверждены Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2035 года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172, проведены конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (отбор проектов ВИЭ). По итогам отбора проектов ВИЭ на территории Саратовской области реализуются инвестиционные проекты ООО «Грин Энерджи Рус» по строительству солнечной электростанции Дергачевская СЭС (Код ГТП - GVIE0691/GVIE0689) (2-я очередь 20 МВт (введена в эксплуатацию 4 марта 2022 года), 3-я очередь 15 МВт), а также инвестиционные проекты ООО «Ветропарки ФРВ» по строительству ветроэлектростанций Красноармейская ВЭС (189,9 МВт), объем установленной мощности которых к 2023 году составит 224,9 МВт.

Перечень планируемого к вводу (модернизации) генерирующего оборудования согласно СиПР ЕЭС России на 2023-2028 годы приведен в таблице Таблица 5 (вывод из эксплуатации генерирующего оборудования в рассматриваемый период не планируется).

Таблица 5. Ввод (модернизация) генерирующего оборудования в ЭС Саратовской области

| № п/п | Генерирующая компания | Электростанция | Электростанция (станционный номер, тип турбины) | Тип ввода | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Грин Энерджи Рус» | Дергачевская СЭС | солнечные агрегаты/ 2 очередь* (GVIE0691) | новое строительство | 20** | - | - | - | - | - |
|  |  |  | солнечные агрегаты/ 3 очередь (GVIE0689) | новое строительство | 15** | - | - | - | - | - |
| 2. | ООО «Десятый Ветропарк ФРВ» | Красноармейская ВЭС | 1 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1024) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1022) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 3 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1021) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 4 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1023) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 5 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1047) | новое строительство | - | 38,7** | - | - | - | - |
| 3. | НЛО «РусГидро» | Саратовская ГЭС | 1 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 3 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 5 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 7 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 11 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 12 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 15 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 16 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 17 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 18 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 19 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 20 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |

* Введена в эксплуатацию 4 марта 2022 года.

** В соответствии с проектом Методических указаний по проектированию развития энергосистем располагаемая мощность Красноармейской ВЭС и Дергачевской СЭС в перспективных РМ энергосистемы Саратовской области принята равной нулю, поскольку указанные электростанции еще не введены либо введены менее одного года.

По состоянию на начало 2022 года в Саратовской области в целом и в Балаковском муниципальном районе в частности не эксплуатируются источники централизованного теплоснабжения, использующие возобновляемые источники энергии.

Анализ схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением губернатора Саратовской обл. 
№ 146 от 29 апреля 2022 г., показывает, что в области запланирован ввод новых электростанций и модернизация существующих электростанций, использующих возобновляемые источники энергии.

В результате установленная электрическая мощность таких станций увеличится с 1 427,0 до 1 729,9 МВт. Суммарный прирост установленной электрической мощности составит 302,9 МВт. Использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии не планируется.

Местные виды топлива

Саратовская область – одна из старейших нефтегазодобывающих областей России. Нефтедобывающая отрасль здесь существует уже более 55 лет. В настоящее время объём добываемого в области углеводородного сырья составляет лишь около 10 % от суммарной областной потребности.

Нефтедобывающая отрасль в Саратовской области существует уже более 55 лет. За это время в области добыто более 68 млн. т. нефти, 2 млн. т. газового конденсата и около 
110 млрд. м3. газа.

Объем и структура ресурсов углеводородного сырья свидетельствует о том, что Саратовская область сохраняет потенциал для наращивания добычи нефти и газа, при условии повышения интенсивности поисково-разведочных работ и ввода вновь открываемых месторождений в эксплуатацию.

Геологические ресурсы Саратовской области приведены в таблицеТаблица 6.

Таблица 6. Структура ресурсов углеводородного сырья

| Ресурс | Всего | В т.ч. извлекаемые ресурсы | % извлекаемых ресурсов в общих |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть (млн. т.) | 1500 | 647 | 43,1 |
| Конденсат | 292 | 164 | 56,2 |
| Газ (млрд. куб.м.): | - | - | - |
| - растворенный | 381 | 192 | 50,4 |
| - свободный | 974 | 974 | 100 |
| Всего (млн. тонн нефтяного эквивалента НЭ) | 3147 | 1977 | 62,8 |

Основными районами нефтегазодобычи области являются:

1. Правобережье и Ближнее Заволжье (Нижневолжская нефтегазоносная область). Расположена в пределах Саратовского, Лысогорского, Новобурасского, Энгельсского, Марксовского, Советского, Федоровского, Краснопартизанского и Ровенского районов.

2. Дальнее Саратовское Заволжье (Средневолжская нефтегазоносная область) - Духовницкий, Ивантеевский, Пугачевский, Перелюбский и Озинский районы.

3. Прикаспийская нефтегазоносная провинция - Озинский, Дергачевский, Новоузенский, Ершовский. Питерский, Краснокутский, Федоровский и Ровенский районы.

На развитые районы Правобережья и Ближнего Заволжья приходится только 25,6% запасов нефти и газа, на Дальнее Заволжье – 14,2%.

Наибольшие запасы нефти и газа сосредоточены в Прикаспийской нефтяной провинции – 60,2%. Промышленные запасы составляют 9,2%, в том числе по Правобережью и Ближнему Заволжью - 22,2, Дальнему Заволжью - 24,2%, Прикаспийской нефтяной провинции – 0,1%.

Наиболее быстрое и наименее капиталоемкое увеличение добычи возможно в районах Правобережья, Ближнего Заволжья, Дальнего Саратовского Заволжья.

В настоящее время основное производство нефти и газа в области сосредоточено в Правобережье и Ближнем Заволжье, на долю которого приходится 44% добычи нефти и 99,5% добычи газа. Кроме того, 44,7% добывается ОАО "Саратовнефтегаз" на сопредельных территориях Волгоградской области.

Практически вся промышленная добыча нефти и газа сосредоточена в Ближнем Заволжье. Эти районы до настоящего времени характеризуются достаточно высоким ресурсным потенциалом, относительно неглубоким залеганием основных нефтегазоносных пластов и довольно высокой степенью изученности. Вследствие хорошо развитой инфраструктуры, вновь открываемые здесь месторождения могут быстро, в течение 1-2 лет, вводиться в промышленную эксплуатацию.

С районами Дальнего Саратовского Заволжья, расположенными в западной части Бузулукской впадины (Перелюбским, Духовницким и Ивантеевским), связаны основные перспективы наращивания добычи углеводородного сырья в Саратовской области. Рассматриваемая территория характеризуется низкой степенью геологической изученности, сложными горно-геологическими условиями проводки скважин, большими глубинами залегания продуктивных горизонтов, отсутствием инфраструктуры сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата.

В Дальнем Заволжье открыты девять месторождений: Западно-Вишневское, Перелюбское, Южно-Первомайское, Тепловское, Придорожное, Южно-Тепловское, Даниловское, Разумовское и Западно-Степное.

Саратовская часть Прикаспийской НГП характеризуется большими (5,5 – 7 км.) глубинами залегания основного нефтегазоносного – подсолевого мегакомплекса, весьма слабой изученностью глубоким бурением и низкой достоверностью имеющейся геофизической информации; возможны аномально высокие давления, течения солей, рапопроявления, наличие сероводорода и другие обстоятельства, усложняющие и удорожающие поиск, разведку и разработку месторождений: практически полным отсутствием инфраструктуры.

Выгодное географическое расположение, значительный объем ресурсов углеводородного сырья, наличие нефтегазовой и промышленной инфраструктуры, высокий научный и производственный потенциал Саратовской области, позволяют рассматривать ее в качестве одного из наиболее перспективных нефтяных регионов Российской Федерации.

Кроме нефти и газа имеются также запасы горючих сланцев. На учете Государственного баланса запасов состоят запасы трёх месторождений: Озинского (Озинский район), Савельевского (Краснопартизанский район) и Коцебинского (Перелюбский район). Суммарные запасы горючих сланцев по месторождениям кат. А+В+С1 составляют 143,796 млн. т.

На Савельевском и Озинском месторождениях производилась добыча горючих сланцев для местных нужд, а с 1957 г. шахты закрыты. На Коцебинском месторождении добыча сланцев до 1957 г. производилась открытым способом.

Ни одно месторождение горючих сланцев Саратовской области в настоящее время не лицензировано и не разрабатывается.

На территории Балаковского района отсутствуют месторождения ископаемых видов топлива.

Обоснование организации теплоснабжения 
в производственных зонах на территории города

В актуализированной схеме теплоснабжения не предусматривается существенный прирост тепловых нагрузок потребителей, расположенных в производственных зонах в связи с отсутствием утвержденных планов по перепрофилированию производственных зон.

Прирост тепловой нагрузки в паре промышленными предприятиями не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Результаты расчетов радиуса
эффективного теплоснабжения

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:

,

где  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 
филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» приведены в таблицеТаблица 7.

По результатам расчета сделан вывод, что все перспективные площадки попадают в радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ

Таблица 7. Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| № | Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-4 –площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 478,5 | 1 567,7 | 1 661,8 | 1 761,2 | 1 866,5 | 1 978,1 | 2 096,4 | 2 151,9 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника теп. энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 1 339,7 | 6 042,6 | 1 047,0 | 205,9 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 221,9 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 29,6 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 80,8 | 203,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 494,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 745,8 | -1 149,0 | -1 362,3 | -1 914,1 | -2 339,2 | -432,8 | 8 302,0 | -4 245,8 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 1 339,7 | 8 594,4 | 10 208,4 | 11 480,5 | 12 699,2 | 11 414,4 | 3 241,6 | 4 245,8 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 461,6 | 4 385,7 | 5 056,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 –площадка 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 477,5 | 1 566,2 | 1 659,9 | 1 759,3 | 1 864,8 | 1 976,5 | 2 094,9 | 2 176,2 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 3 549,2 | 0,0 | 229,8 | 0,0 | 212,3 | 0,0 | 0,0 | 109,5 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 14,6 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 230,3 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | 3,4 | - | - | - | 5,0 | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 1 975,7 | -903,8 | -705,3 | -747,8 | -747,9 | 977,1 | 7 587,0 | -978,7 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 3 549,2 | 6 760,1 | 7 122,5 | 7 550,0 | 8 159,2 | 6 878,8 | 671,0 | 978,7 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 009,0 | 0,0 | 4 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,6 | 1 979,7 | 2 098,4 | 2 181,7 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,1 | 0,0 | 0,0 | 102,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 146,3 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -302,8 | -427,2 | -174,6 | -1 186,7 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 874,8 | 1 033,4 | 811,9 | 1 186,7 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 524,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,1 | 1 761,8 | 1 867,5 | 1 979,6 | 2 098,3 | 2 167,9 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 141,6 | 157,0 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,9 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 808,6 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | -83,1 | -221,6 | -392,7 | -548,4 | -613,3 | -418,8 | -1 185,3 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 205,8 | 494,8 | 764,0 | 942,0 | 1 030,5 | 857,3 | 1 185,3 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3 501,9 | 3 373,6 | 1 938,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,3 | 1 979,4 | 2 098,1 | 2 205,5 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 413,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | -55,3 | -37,0 | -34,8 | -24,0 | 85,1 | 475,6 | -1,6 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 413,7 | 416,9 | 437,5 | 450,9 | 367,4 | 0,0 | 1,6 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 568,4 | 1 662,1 | 1 761,5 | 1 866,9 | 1 978,6 | 2 097,0 | 2 204,0 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 6 787,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | -907,4 | -607,3 | -570,8 | -394,5 | 1 396,5 | 7 803,4 | -26,5 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 6 787,6 | 6 840,2 | 7 177,7 | 7 397,8 | 6 027,0 | 0,0 | 26,5 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Описание изменений в предложениях по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

1. Актуализирован перечень мероприятий по реконструкции оборудования 
Балаковской ТЭЦ.

2. Актуализированы перспективные тепловые балансы Балаковской ТЭЦ.

# Приложение

Для выполнения мероприятий Концессионного соглашения по выбранному в Главе 5 Варианту 1, необходимо получить средства льготного кредитования из Фонда развития территорий в размере - 989,6 млн. р. без НДС. Для этого Между ПАО «Т Плюс» и Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) заключен договор займа №60Д/ФНБ от 29 июля 2022 года (далее Договор). По условиям договора ПАО «Т Плюс» обязуется предоставить в Фонд положительные заключения по результатам технологического и ценового аудита (далее ТЦА) каждого объекта инфраструктуры, включенного в проект «Реконструкция объектов теплосетевого хозяйства муниципального образования «Город Балаково» (далее Проект).

Все положительные заключения были направлены в Фонд письмом от 10.07.2023 №51200-18-3137. После рассмотрения Фондом положительных заключений ТЦА, в связи с тем, что участки тепловых сетей, подлежащих реконструкции, были сгруппированы по признаку принадлежности к ЦТП или групповому бойлеру, после чего объектов по тепловым сетям стало 15, необходимо вносить изменения в заявку в соответствии с Методикой по подготовке документов в случае в несения изменений в проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденной решением Правления Фонда от 22.02.2023 г.

Поскольку концессионное соглашение, заключенное между ПАО «Т Плюс» и муниципальным образованием «Город Балаково» Балаковского муниципального района Саратовской области, от имени которого выступает администрация Балаковского муниципального района Саратовской области, является неотъемлемой частью заявки, необходимо также внести изменения в Приложение №11 «Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)» концессионного соглашения в части приведения наименования объектов в соответствии с полученными положительными заключениями по результатам технологического и ценового аудита.

Реализация скорректированного перечня мероприятий будет выполнена без изменения утвержденной суммы займа. Информация о достаточности финансовых ресурсов для реализации проекта и источниках для обслуживания и погашения займа в течении срока.

Скорректированное Приложение 11 к Концессионному соглашению представлено в таблице Таблица 8.

Таблица 8. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)

| N п/п |  | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий (всего) с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2023 г. с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2024 г. с НДС, тыс. руб. | Идентификационные номера объектов, в отношении которых проводится реконструкция |  | Соответствие пунктам инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По объектам | По ТЦА |  |  |  |  |  |  | Реестровый номер | Кадастровый номер (в случае отсутствия указывается адрес) |  |
| Реконструкция тепловых сетей, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопления и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 6 094,16 | 0,00 | 6 094,16 | 180 | 64:40:000000:15127 | 18 |
| 2 | 1.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 1 214,39 | 0,00 | 1 214,39 | 14839 | 64:40:020401:3198 | 496 |
| 3 | 1.3. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 137,45 | 0,00 | 137,45 | 14840 | 64:40:020401:3202 | 497 |
| 4 | 1.4. | Сооружение - сети теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 405,56 | 0,00 | 405,56 | 16404 | 64:40:020401:3207 | 499 |
| 5 | 1.5. | Сети горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 99,43 | 0,00 | 99,43 | 16403 | 64:40:020401:3208 | 500 |
| 6 | 1.6. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 559,10 | 0,00 | 3 559,10 | 175 | 64:40:042001:295 | 619 |
| - | 2 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 610,60 | 0,00 | 4 610,60 | 179 | 64:40:000000:15126 | 17 |
| 8 | 2.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 299,68 | 0,00 | 2 299,68 | 15388 | 64:40:000000:15128 | 19 |
| 9 | 2.3. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 022,95 | 0,00 | 2 022,95 | 187 | 64:40:000000:15220 | 35 |
| 10 | 2.4. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 975,38 | 0,00 | 3 975,38 | 176 | 64:40:000000:15231 | 38 |
| 11 | 2.5. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 728,82 | 0,00 | 4 728,82 | 178 | 64:40:000000:15233 | 40 |
| 12 | 2.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 449,53 | 0,00 | 3 449,53 | 186 | 64:40:000000:16361 | 270 |
| 13 | 2.7. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №2, 3 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018418 | 64:40:020401:3384 | 510 |
| 14 | 2.8. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №2 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 3 774,32 | 0,00 | 3 774,32 | 1120018423 | 64:40:020401:3386 | 512 |
| 15 | 2.9 | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 4 Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 2 719,18 | 0,00 | 2 719,18 | 1120018574 | 64:40:020401:3390 | 515 |
| 16 | 2.10. | теплотрасса (транзит) дом №2,7 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018532 | 64:40:020401:3392 | 517 |
| 17 | 2.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №7, 8 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 119,68 | 0,00 | 3 119,68 | 1120018522 | 64:40:020401:3393 | 518 |
| 18 | 2.12. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 5 ул. Набережная. 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 661,45 | 0,00 | 4 661,45 | 1120018519 | 64:40:020401:3395 | 520 |
| 19 | 2.13. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 5 166,42 | 0,00 | 5 166,42 | 188 | 64:40:042001:276 | 609 |
| 20 | 2.14. | Сооружение - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 697,92 | 0,00 | 3 697,92 | 196 | 64:40:042001:277 | 610 |
| 21 | 2.15. | Трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 7 026,06 | 0,00 | 7 026,06 | 195 | 64:40:042001:285 | 615 |
| - | 3. | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова | 2024 | 2024 | 3 445,84 | 0,00 | 3 445,84 | 303 | 64:40:000000:15724 | 180 |
| - | 4. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Н. Леонова -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением (Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Н. Леонова) | 2024 | 2024 | 384,70 | 0,00 | 384,70 | 1159 | 64:40:000000:15848 | 198 |
| 24 | 4.2. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №34а ул.Н. Леонова | 2024 | 2024 | 74,28 | 0,00 | 74,28 | 1120018299 | 64:40:020301:3558 | 464 |
| - | 5. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ Факел Социализма -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.1. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма | 2023 | 2023 | 3 661,68 | 3 661,68 | 0,00 | 836 | 64:40:000000:15451 | 94 |
| 26 | 5.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 2 007,57 | 2 007,57 | 0,00 | 765 | 64:40:000000:15476 | 99 |
| 27 | 5.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 16 148,73 | 16 148,73 | 0,00 | 769 | 64:40:000000:15477 | 100 |
| 28 | 5.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 | 2023 | 2023 | 4 076,78 | 4 076,78 | 0,00 | 764 | 64:40:000000:15645 | 155 |
| 29 | 5.5. | Сети теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 | 2023 | 2023 | 1 142,73 | 1 142,73 | 0,00 | 16400 | 64:40:010402:221 | 336 |
| 30 | 5.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а | 2023 | 2023 | 2 355,48 | 2 355,48 | 0,00 | 1120018288 | 64:40:010402:2684 | 360 |
| 31 | 5.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. | 2023 | 2023 | 216,52 | 216,52 | 0,00 | 14828 | 64:41:000000:5077 | 626 |
| 32 | 5.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены | 2023 | 2023 | 1 557,49 | 1 557,49 | 0,00 | 14827 | 64:41:000000:5078 | 627 |
| - | 6. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Факел Социализма -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 6.1. | Трубопровод горячего водоснабжения(транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма | 2024 | 2024 | 604,24 | 0,00 | 604,24 | 802 | 64:40:010402:2745 | 361 |
| - | 7. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ЦТП-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 7.1. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина | 2023 | 2023 | 224,25 | 224,25 | 0,00 | 16419 | 64:40:010245:111 | 323 |
| 35 | 7.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина | 2024 | 2024 | 588,95 | 0,00 | 588,95 | 14749 | 64:40:010245:2237 | 324 |
| - | 8. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 8.1. | Сооружение (сети горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 6 673,52 | 6 673,52 | 0,00 | 678 | 64:40:000000:15466 | 95 |
| 37 | 8.2. | Теплотрасса от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 2 055,16 | 2 055,16 | 0,00 | 16384 | 64:40:000000:16150 | 247 |
| 38 | 8.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 67 368,96 | 67 368,96 | 0,00 | 15458 | 64:40:000000:16379 | 271 |
| 39 | 8.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 3 081,35 | 3 081,35 | 0,00 | 674 | 64:40:000000:16411 | 282 |
| 40 | 8.5. | Сооружение - горячее водоснабжение (теплотрасса от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) | 2023 | 2023 | 1 785,22 | 1 785,22 | 0,00 | 869 | 64:40:010403:2318 | 366 |
| 41 | 8.6. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 142,90 | 142,90 | 0,00 | 14755 | 64:40:010405:360 | 384 |
| - | 9. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 9.1. | Теплотрасса от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 34 760,78 | 0,00 | 34 760,78 | 780 | 64:40:000000:15441 | 89 |
| 43 | 9.2. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 865,64 | 0,00 | 865,64 | 1105 | 64:40:000000:15467 | 96 |
| 44 | 9.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8/16 до ЦТП 20 | 2024 | 2024 | 4 729,45 | 0,00 | 4 729,45 | 766 | 64:40:000000:15709 | 172 |
| 45 | 9.4. | Теплотрасса от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 143,47 | 0,00 | 4 143,47 | 15496 | 64:40:000000:16007 | 216 |
| 46 | 9.5. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 4 589,66 | 0,00 | 4 589,66 | 762 | 64:40:000000:16444 | 287 |
| 47 | 9.6. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 59,43 | 0,00 | 59,43 | 16411 | 64:40:010402:2256 | 339 |
| 48 | 9.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 346,99 | 0,00 | 346,99 | 16412 | 64:40:010402:2260 | 342 |
| 49 | 9.8. | Сооружение –сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 165,44 | 0,00 | 1 165,44 | 14830 | 64:40:010402:2269 | 343 |
| 50 | 9.9. | Сооружение - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрасса от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) | 2024 | 2024 | 2 810,00 | 0,00 | 2 810,00 | 1106 | 64:40:010402:2656 | 355 |
| 51 | 9.10. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 143,62 | 0,00 | 143,62 | 14752 | 64:40:010405:240 | 376 |
| 52 | 9.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сети теплоснабжения (транзит). | 2024 | 2024 | 838,56 | 0,00 | 838,56 | 14751 | 64:40:010405:262 | 380 |
| 53 | 9.12. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 | 2024 | 2024 | 578,42 | 0,00 | 578,42 | 14754 | 64:40:010405:350 | 383 |
| - | 10. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10.1. | Сооружение - сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрасса от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 184,88 | 0,00 | 4 184,88 | 723 | 64:40:000000:15189 | 30 |
| 55 | 10.2. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 44 001,90 | 0,00 | 44 001,90 | 790 | 64:40:000000:15302 | 53 |
| 56 | 10.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 802,63 | 0,00 | 3 802,63 | 655 | 64:40:000000:15670 | 167 |
| 57 | 10.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 979,94 | 0,00 | 3 979,94 | 724 | 64:40:000000:16023 | 223 |
| 58 | 10.5. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Теплотрасса от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 931,15 | 0,00 | 1 931,15 | 725 | 64:40:000000:16329 | 265 |
| 59 | 10.6. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 | 726 | 64:40:000000:16486 | 290 |
| 60 | 10.7. | сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 001,58 | 0,00 | 1 001,58 | 14780 | 64:40:010405:213 | 372 |
| 61 | 10.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 183,64 | 0,00 | 3 183,64 | 14779 | 64:40:010405:214 | 373 |
| 62 | 10.9. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. | 2024 | 2024 | 550,74 | 0,00 | 550,74 | 14782 | 64:40:010405:215 | 374 |
| 63 | 10.10. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети теплоснабжения. | 2024 | 2024 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 14781 | 64:40:010405:216 | 375 |
| 64 | 10.11. | Теплотрасса протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская | 2024 | 2024 | 7 742,03 | 0,00 | 7 742,03 | 1120018332 | 64:40:010405:8765 | 390 |
| 65 | 10.12. | Сооружение - теплотрасса (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 5 117,06 | 0,00 | 5 117,06 | 1120018444 | 64:40:010405:8775 | 391 |
| 66 | 10.13. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.5 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 797,05 | 0,00 | 2 797,05 | 1120018294 | 64:40:010405:8804 | 392 |
| 67 | 10.14. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.7 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 472,38 | 0,00 | 2 472,38 | 822 | 64:40:010405:8805 | 393 |
| - | 11. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 11.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина | 2024 | 2024 | 866,92 | 0,00 | 866,92 | 826 | 64:40:000000:16326 | 262 |
| 69 | 11.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 839,75 | 0,00 | 1 839,75 | 757 | 64:40:000000:16403 | 279 |
| 70 | 11.3. | Сооружение - циркуляционный трубопровод от ЦТП №25 (ул.Ленина, д.108/1) до наружной стены д.108 по ул.Ленина |  |  |  |  |  | 1120018292 | 64:40:010405:8802 | 279 |
| 71 | 11.4. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) | 2024 | 2024 | 91,78 | 0,00 | 91,78 | 14767 | 64:40:010405:368 | 386 |
| 72 | 11.5. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 3 883,09 | 0,00 | 3 883,09 | 14770 | 64:40:010405:8467 | 388 |
| 73 | 11.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 374,36 | 0,00 | 374,36 | 14766 | 64:40:010405:8468 | 389 |
| 74 | 11.7. | Сооружение - теплотрасса от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 346,99 | 0,00 | 1 346,99 | 1107 | 64:40:010405:8806 | 394 |
| 75 | 11.8. | Сеть ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 229,46 | 0,00 | 229,46 | 852 | 64:40:010405:8888 | 395 |
| - | 12. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 223,49 | 0,00 | 2 223,49 | 189 | 64:40:000000:15904 | 207 |
| 77 | 12.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 14837 | 64:40:020401:3204 | 498 |
| 78 | 12.3. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 148,06 | 0,00 | 148,06 | 14838 | 64:40:020401:3210 | 501 |
| 79 | 12.4. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 591,55 | 0,00 | 591,55 | 1120018499 | 64:40:020401:3380 | 507 |
| 80 | 12.5. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 4 423,62 | 0,00 | 4 423,62 | 1120018536 | 64:40:020401:3381 | 508 |
| 81 | 12.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №1 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 214,19 | 0,00 | 2 214,19 | 1120018535 | 64:40:020401:3388 | 514 |
| 82 | 12.7. | Трубопровод от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 17 164,72 | 0,00 | 17 164,72 | 15392 | 64:40:042001:281 | 611 |
| 83 | 12.8. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 15 931,69 | 0,00 | 15 931,69 | 15393 | 64:40:042001:282 | 612 |
| 84 | 12.9. | Трубопровод от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева | 2024 | 2024 | 23 279,65 | 0,00 | 23 279,65 | 15391 | 64:40:042001:284 | 614 |
| 85 | 12.10. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 253,52 | 0,00 | 253,52 | 192 | 64:40:042001:290 | 617 |
| - | 13. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 13.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 265,02 | 265,02 | 0,00 | 448 | 64:40:000000:15442 | 90 |
| 87 | 13.2. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 98 930,83 | 98 930,83 | 0,00 | 15424 | 64:40:000000:15572 | 131 |
| 88 | 13.3. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 24 566,74 | 24 566,74 | 0,00 | 15423 | 64:40:000000:15573 | 132 |
| 89 | 13.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 13 085,80 | 13 085,80 | 0,00 | 15422 | 64:40:000000:15574 | 133 |
| 90 | 13.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 1412 | 64:40:000000:16398 | 278 |
| 91 | 13.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 | 2023 | 2023 | 3 251,31 | 3 251,31 | 0,00 | 16378 | 64:40:020361:66 | 478 |
| 92 | 13.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 2 656,11 | 2 656,11 | 0,00 | 16391 | 64:40:020362:63 | 479 |
| 93 | 13.8. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 835,61 | 835,61 | 0,00 | 16390 | 64:40:020362:64 | 480 |
| 94 | 13.9 | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 1 851,53 | 1 851,53 | 0,00 | 393 | 64:40:020374:1034 | 481 |
| 95 | 13.10. | Теплотрасса (транзит) дом №15 ул.Дружбы | 2023 | 2023 | 10 174,27 | 10 174,27 | 0,00 | 1120018386 | 64:40:020374:1039 | 484 |
| 96 | 13.11. | Сооружение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018486 | 64:40:020382:1755 | 488 |
| 97 | 13.12. | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 11 373,62 | 11 373,62 | 0,00 | 467 | 64:40:020382:1756 | 489 |
| 98 | 13.13. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 1 080,65 | 1 080,65 | 0,00 | 1120018429 | 64:40:020382:1764 | 492 |
| 99 | 13.14. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 4 483,82 | 4 483,82 | 0,00 | 1120018419 | 64:40:020382:1765 | 493 |
| 100 | 13.15. | Теплотрасса от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018573 | 64:40:020382:1766 | 494 |
| 101 | 13.16. | Теплотрасса (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 4 145,67 | 4 145,67 | 0,00 | 1120018300 | 64:40:020382:1767 | 495 |
| - | 14. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 14.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 215 | 64:40:000000:15122 | 16 |
| 103 | 14.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 15434 | 64:40:000000:15234 | 41 |
| 104 | 14.3. | Трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 32 587,00 | 32 587,00 | 0,00 | 15433 | 64:40:000000:15339 | 62 |
| 105 | 14.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. | 2023 | 2023 | 7 471,34 | 7 471,34 | 0,00 | 15431 | 64:40:000000:15357 | 65 |
| 106 | 14.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 6 398,82 | 6 398,82 | 0,00 | 15441 | 64:40:000000:15496 | 105 |
| 107 | 14.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 210,20 | 2 210,20 | 0,00 | 488 | 64:40:000000:16082 | 240 |
| 108 | 14.7. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 | 2023 | 2023 | 7 467,37 | 7 467,37 | 0,00 | 1383 | 64:40:000000:16298 | 255 |
| 109 | 14.8. | Теплотрасса до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 212,98 | 1 212,98 | 0,00 | 1120018339 | 64:40:020102:2901 | 405 |
| 110 | 14.9. | Сооружение - теплотрасса от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 579,57 | 1 579,57 | 0,00 | 1120018479 | 64:40:020102:2906 | 407 |
| 111 | 14.10. | теплотрасса (транзит) дом № 13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 289,35 | 3 289,35 | 0,00 | 1382 | 64:40:020102:2912 | 408 |
| 112 | 14.11. | Сооружения- теплотрасса (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев | 2023 | 2023 | 2 734,06 | 2 734,06 | 0,00 | 1120018512 | 64:40:020102:2914 | 409 |
| - | 15. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 15.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 873,93 | 3 873,93 | 0,00 | 528 | 64:40:000000:15109 | 15 |
| 114 | 15.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А | 2024 | 2024 | 596,60 | 0,00 | 596,60 | 14947 | 64:40:020103:175 | 410 |
| 115 | 15.3. | Теплотрасса (транзит) дом № 33 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 155,82 | 2 155,82 | 0,00 | 1393 | 64:40:020103:3681 | 414 |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов, групповых бойлеров, насосных станций, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральные тепловые пункты (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 16 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 301,92 | 7 301,92 | 0,00 | - | 64:40:010176:1417 | 1 |
| 117 | 17 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 681,73 | 7 681,73 | 0,00 | - | 64:40:010176:106 | 2 |
| 118 | 18 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 958,65 | 5 958,65 | 0,00 | - | 64:40:010160:58 | 3 |
| 119 | 19 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 018,27 | 9 018,27 | 0,00 | - | 64:41:000000:23415 | 4 |
| 120 | 20 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 709,62 | 7 709,62 | 0,00 | - | 64:40:010245:2350 | 5 |
| 121 | 21 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 976,92 | 7 976,92 | 0,00 | - | 64:41:000000:5374 | 6 |
| 122 | 22 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 178,85 | 10 178,85 | 0,00 | - | 64:40:010238:3367 | 7 |
| 123 | 23 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | - | 64:41:000000:5370 | 8 |
| 124 | 24 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 12 654,81 | 12 654,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:20724 | 9 |
| 125 | 25 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 071,15 | 6 071,15 | 0,00 | - | 64:40:010247:107 | 10 |
| 126 | 26 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 968,27 | 5 968,27 | 0,00 | - | 64:40:010405:772 | 11 |
| 127 | 27 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 872,12 | 8 872,12 | 0,00 | - | 64:40:010245:2351 | 12 |
| 128 | 28 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 245,98 | 0,00 | 3 245,98 | - | 64:40:010248:70 | 13 |
| 129 | 29 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 480,77 | 7 480,77 | 0,00 | - | 64:40:010247:109 | 14 |
| 130 | 30 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 689,42 | 6 689,42 | 0,00 | - | 64:40:010405:1399 | 15 |
| 131 | 31 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 052,88 | 7 052,88 | 0,00 | - | 64:41:000000:5380 | 16 |
| 132 | 32 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 179,81 | 8 179,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:5713 | 17 |
| 133 | 33 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 398,08 | 5 398,08 | 0,00 | - | 64:41:000000:4163 | 18 |
| 134 | 34 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 710,64 | 5 710,64 | 0,00 | - | 64:40:010405:403 | 19 |
| 135 | 35 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 126,62 | 6 126,62 | 0,00 | - | 64:40:010405:379 | 20 |
| 136 | 36 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 002,88 | 7 002,88 | 0,00 | - | 64:40:010402:230 | 21 |
| 137 | 37 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 710,58 | 6 710,58 | 0,00 | - | 64:40:010402:2387 | 22 |
| 138 | 38 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 455,77 | 7 455,77 | 0,00 | - | 64:40:010403:200 | 23 |
| 139 | 39 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 584,00 | 9 584,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:3104 | 24 |
| 140 | 40 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 809,00 | 5 809,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:364 | 25 |
| 141 | 41 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 159,92 | 6 159,92 | 0,00 | - | 64:40:020401:184 | 26 |
| 142 | 42 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 027,51 | 0,00 | 6 027,51 | - | 64:41:000000:2072 | 27 |
| 143 | 43 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 786,70 | 0,00 | 7 786,70 | - | 64:41:000000:4564 | 28 |
| 144 | 44 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 094,23 | 8 094,23 | 0,00 | - | 64:41:000000:2337 | 29 |
| 145 | 45 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 121,15 | 8 121,15 | 0,00 | - | 64:40:020404:2014 | 30 |
| 146 | 46 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 464,42 | 7 464,42 | 0,00 | - | 64:40:030103:430 | 31 |
| 147 | 47 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 565,04 | 6 565,04 | 0,00 | - | 64:41:000000:2602 | 32 |
| 148 | 48 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 554,46 | 6 554,46 | 0,00 | - | 64:40:030103:387 | 33 |
| 149 | 49 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 190,83 | 7 190,83 | 0,00 | - | 64:40:020211:2534 | 34 |
| 150 | 50 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 149,62 | 10 149,62 | 0,00 | - | 64:40:020378:1240 | 35 |
| 151 | 51 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 229,64 | 0,00 | 11 229,64 | - | 64:40:020382:122 | 36 |
| 152 | 52 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 503,64 | 0,00 | 10 503,64 | - | 64:40:020374:81 | 37 |
| 153 | 53 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 906,48 | 10 906,48 | 0,00 | - | 64:40:030301:1645 | 38 |
| 154 | 54 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 687,62 | 11 687,62 | 0,00 | - | 64:40:020206:3338 | 39 |
| 155 | 55 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 051,00 | 0,00 | 11 051,00 | - | 64:40:020205:138 | 40 |
| 156 | 56 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 779,81 | 9 779,81 | 0,00 | - | 64:40:020101:750 | 41 |
| 157 | 57 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 213,00 | 9 213,00 | 0,00 | - | 64:40:020102:139 | 42 |
| 158 | 58 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 602,00 | 0,00 | 7 602,00 | - | 64:41:000000:3922 | 43 |
| 159 | 59 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 054,32 | 7 054,32 | 0,00 | - | 64:40:020102:141 | 44 |
| 160 | 60 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 988,00 | 0,00 | 8 988,00 | - | 64:41:000000:2434 | 45 |
| 161 | 61 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 886,00 | 0,00 | 8 886,00 | - | 64:40:020103:2591 | 46 |
| 162 | 62 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 806,00 | 0,00 | 9 806,00 | - | 64:40:020103:2589 | 47 |
| 163 | 63 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 121,00 | 0,00 | 8 121,00 | - | 64:41:000000:4219 | 48 |
| 164 | 64 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 175,00 | 0,00 | 8 175,00 | - | 64:40:020103:202 | 49 |
| 165 | 65 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 232,69 | 10 232,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:176 | 50 |
| 166 | 66 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 157,69 | 9 157,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:179 | 51 |
| 167 | 67 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 389,42 | 9 389,42 | 0,00 | - | 64:40:020206:3334 | 52 |
| 168 | 68 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 148,64 | 0,00 | 7 148,64 | - | 64:41:000000:27618 | 53 |
| 169 | 69 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 234,23 | 0,00 | 8 234,23 | - | 64:41:000000:27549 | 54 |
| 170 | 70 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 908,27 | 0,00 | 7 908,27 | - | 64:40:030301:945 | 55 |
| 171 | 71 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 430,77 | 11 430,77 | 0,00 | - | 64:41:000000:27547 | 56 |
| 172 | 72 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 822,69 | 0,00 | 7 822,69 | - | 64:40:030301:7489 | 57 |
| 173 | 73 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 772,54 | 0,00 | 3 772,54 | - | 64:40:020211:2231 | 58 |
| 174 | 74 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 428,85 | 7 428,85 | 0,00 | - | 64:40:020211:238 | 59 |
| 175 | 75 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 041,62 | 10 041,62 | 0,00 | - | 64:40:020207:619 | 60 |
| 176 | 76 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 201,35 | 0,00 | 7 201,35 | - | 64:40:020103:3279 | 61 |
| 177 | 77 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 096,44 | 0,00 | 7 096,44 | - | 64:41:000000:10349 | 62 |
| 178 | 78 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 070,54 | 0,00 | 6 070,54 | - | 64:40:020208:1588 | 63 |
| 179 | 79 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 904,02 | 0,00 | 10 904,02 | - | 64:41:000000:21865 | 64 |
| 180 | 80 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 965,84 | 8 965,84 | 0,00 | - | 64:40:020207:829 | 65 |
| 181 | 81 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 192,94 | 0,00 | 11 192,94 | - | 64:40:020212:1183 | 66 |
| 182 | 82 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 016,76 | 0,00 | 9 016,76 | - | 64:40:020212:223 | 67 |
| 183 | 83 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 320,00 | 0,00 | 9 320,00 | - | 64:40:020104:3066 | 68 |
| 184 | 84 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 385,00 | 0,00 | 9 385,00 | - | 64:41:000000:25409 | 69 |
| 185 | 85 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 495,00 | 0,00 | 10 495,00 | - | 64:40:020104:3148 | 70 |
| 186 | 86 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 848,00 | 0,00 | 9 848,00 | - | 64:41:000000:25671 | 71 |
| 187 | 87 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 172,49 | 0,00 | 11 172,49 | - | 64:40:020212:1014 | 72 |
|  |  | Групповые бойлера (ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 88 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 997,76 | 3 997,76 | 0,00 | - | ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 | 73 |
| 189 | 89 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 525,00 | 0,00 | 3 525,00 | - | ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 | 74 |
| 190 | 90 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 568,27 | 0,00 | 3 568,27 | - | ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 | 75 |
| 191 | 91 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 505,77 | 0,00 | 3 505,77 | - | ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 | 76 |
| 192 | 92 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 624,04 | 0,00 | 4 624,04 | - | ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а | 77 |
| 193 | 93 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 052,62 | 6 052,62 | 0,00 | - | ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 | 78 |
| 194 | 94 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 298,08 | 0,00 | 4 298,08 | - | ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 | 79 |
| 195 | 95 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 161,54 | 0,00 | 6 161,54 | - | ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 | 80 |
| 196 | 96 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 371,15 | 0,00 | 5 371,15 | - | ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 | 81 |
| 197 | 97 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 051,92 | 0,00 | 6 051,92 | - | ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 | 82 |
| 198 | 98 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 633,65 | 0,00 | 4 633,65 | - | ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 | 83 |
| 199 | 99 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 876,92 | 0,00 | 3 876,92 | - | ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а | 84 |
| 200 | 100 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 034,08 | 6 034,08 | 0,00 | - | ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 | 85 |
| 201 | 101 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 137,68 | 3 137,68 | 0,00 | - | ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набебержная 50 лет ВЛКСМ 9 | 86 |
| 202 | 102 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 985,58 | 0,00 | 3 985,58 | - | ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 | 87 |
| 203 | 103 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 847,12 | 0,00 | 3 847,12 | - | ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 | 88 |
| 204 | 104 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 319,68 | 3 319,68 | 0,00 | - | ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 | 89 |
| 205 | 105 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 206,39 | 3 206,39 | 0,00 | - | ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 | 90 |
| 206 | 106 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 462,12 | 0,00 | 5 462,12 | - | ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 | 91 |
| 207 | 107 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 651,54 | 0,00 | 3 651,54 | - | ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 | 92 |
| 208 | 108 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 330,77 | 0,00 | 5 330,77 | - | ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 | 93 |
| 209 | 109 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 447,12 | 0,00 | 3 447,12 | - | ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 | 94 |
| 210 | 110 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 446,15 | 0,00 | 4 446,15 | - | ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А | 95 |
| 211 | 111 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 968,27 | 0,00 | 3 968,27 | - | ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 | 96 |
| 212 | 112 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 723,64 | 0,00 | 3 723,64 | - | ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 | 97 |
| 213 | 113 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 719,23 | 0,00 | 3 719,23 | - | ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 | 98 |
| 214 | 114 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 672,12 | 0,00 | 3 672,12 | - | ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 | 99 |
| 215 | 115 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 382,40 | 0,00 | 4 382,40 | - | ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 | 100 |
| 216 | 116 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 268,68 | 0,00 | 4 268,68 | - | ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 | 101 |
| 217 | 117 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 517,94 | 0,00 | 3 517,94 | - | ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 | 102 |
| 218 | 118 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 022,74 | 0,00 | 4 022,74 | - | ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 | 103 |
| 219 | 119 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 711,17 | 0,00 | 3 711,17 | - | ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 | 104 |
| 220 | 120 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 860,02 | 0,00 | 3 860,02 | - | ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 | 105 |
| 221 | 121 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 641,83 | 0,00 | 3 641,83 | - | ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 | 106 |
| 222 | 122 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 909,95 | 0,00 | 3 909,95 | - | ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 | 107 |
| 223 | 123 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 092,94 | 0,00 | 4 092,94 | - | ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 | 108 |
| 224 | 124 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 555,99 | 0,00 | 3 555,99 | - | ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 | 109 |
| 225 | 125 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 750,58 | 0,00 | 4 750,58 | - | ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 | 110 |
| 226 | 126 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 227,50 | 0,00 | 4 227,50 | - | ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 | 111 |
| 227 | 127 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 727,56 | 0,00 | 3 727,56 | - | ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 | 112 |
| 228 | 128 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | - | ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 | 113 |
| 229 | 129 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 579,10 | 0,00 | 3 579,10 | - | ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 | 114 |
| 230 | 130 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 907,14 | 0,00 | 3 907,14 | - | ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 | 115 |
| 231 | 131 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 055,19 | 0,00 | 4 055,19 | - | ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 | 116 |
| 232 | 132 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 584,43 | 0,00 | 3 584,43 | - | ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 | 117 |
| 233 | 133 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 686,67 | 0,00 | 3 686,67 | - | ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 | 118 |
| 234 | 134 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 592,43 | 0,00 | 3 592,43 | - | ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 | 119 |
| 235 | 135 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 956,03 | 0,00 | 3 956,03 | - | ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А | 120 |
| 236 | 136 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 190,73 | 0,00 | 4 190,73 | - | ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 | 121 |
| 237 | 137 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 247,62 | 0,00 | 4 247,62 | - | ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 | 122 |
| 238 | 138 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 759,57 | 0,00 | 3 759,57 | - | ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 | 123 |
| 239 | 139 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 842,24 | 0,00 | 3 842,24 | - | ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 | 124 |
| 240 | 140 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 420,09 | 0,00 | 4 420,09 |  | ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 | 125 |
| 241 | 141 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 785,40 | 0,00 | 5 785,40 |  | ГБ №54 Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 | 126 |
|  |  | Насосные станции (НС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 142 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 2 637,36 | 0,00 | 2 637,36 |  | НАСОСНАЯ, ул.Ленина 122а | 127 |
| 243 | 143 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 738,00 | 0,00 | 3 738,00 |  | НАСОСНАЯ, ул.Саратовское шоссе 39а | 128 |

В столбце указаны наименования пунктов мероприятий Концессионного соглашения соответствующие пунктам инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.09.2022 № 249.