СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Утверждаемая часть

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	10

СПИСОК РИСУНКОВ	14

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	15

СОКРАЩЕНИЯ	17

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного  спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель  в установленных границах города	18

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных  фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением  объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания  промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого  5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	18

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления  тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе  территориального деления на каждом этапе	21

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными  в производственных зонах, на каждом этапе	31

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной  плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе  территориального деления, зоне действия каждого источника  тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу	31

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	32

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	32

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия  индивидуальных источников тепловой энергии	35

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой  мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах  действия источников тепловой энергии, в том числе  работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	35

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников  тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае,  если зона действия источника тепловой энергии расположена  в границах двух или более поселений, с указанием величины  тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения	37

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в  соответствии с методическими указаниями  по разработке схем теплоснабжения	37

Раздел 3. Существующие и перспективные  балансы теплоносителя	47

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности  водоподготовительных установок и максимального потребления  теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	47

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности  водоподготовительных установок источников тепловой  энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	49

Раздел 4. Основные положения мастер-плана  развития систем теплоснабжения города	51

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города	51

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария  развития теплоснабжения города	51

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии	55

5.1. Предложения по строительству источников тепловой  энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на  осваиваемых территориях города	55

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой  энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку  в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии	55

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения	57

5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии и котельных	59

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу  избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если  продление срока службы технически невозможно  или экономически нецелесообразно	59

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой  энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии	59

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих  и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,  либо по выводу их из эксплуатации	59

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого  источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии  в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,  и оценку затрат при необходимости его изменения	59

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой  мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	60

5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих  источников тепловой энергии с использованием возобновляемых  источников энергии, а также местных видов топлива	60

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модернизации тепловых сетей	68

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой  нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности  источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой  тепловой мощности источников тепловой энергии  (использование существующих резервов)	68

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных  приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под  жилищную, комплексную или производственную застройку	68

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий,  при наличии которых существует возможность поставок тепловой  энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надености теплоснабжения	70

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования  системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных  в пиковый режим работы или ликвидации котельных	70

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной  надежности теплоснабжения потребителей	70

6.6. Предложения по реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра  трубопроводов для обеспечения перспективных  приростов тепловой нагрузки	70

6.7. Предложения по реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей, подлежащих замене  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	70

6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  модернизации насосных станций	85

6.9. Предложения по реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением  тепловой мощности в целях подключения новых потребителей	87

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения	85

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы  горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего  водоснабжения	85

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы  горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей  внутридомовых систем горячего водоснабжения	85

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	86

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника  тепловой энергии по видам основного, резервного и  аварийного топлива на каждом этапе	86

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,  включая местные виды топлива, а также используемые  возобновляемые источники энергии	88

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты  сгорания топлива, используемые для производства тепловой  энергии по каждой системе теплоснабжения	88

8.4. Преобладающий в городе вид топлива, определяемый  по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся  в городе	89

8.5. Приоритетное направление развития  топливного баланса города	89

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	90

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций  в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников  тепловой энергии на каждом этапе	90

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	94

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического  режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	145

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для  перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	145

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	145

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации	146

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой  теплоснабжающей организации (организациям)	147

10.1. Реестр зон деятельности единой  теплоснабжающей организации (организаций)	147

10.2. Основания, в том числе критерии, в соответствии  с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус  единой теплоснабжающей организации	147

10.3. Информация о поданных теплоснабжающими организациями  заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	149

10.4. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень  теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе  теплоснабжения, расположенных в границах города	151

Раздел 11. Решения о распределении тепловой  нагрузки между источниками тепловой энергии	152

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	153

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения  со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской  Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития  электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения  и водоотведения города	155

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной  (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии  соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения  топливом источников тепловой энергии	155

13.2. Описание проблем организации газоснабжения  источников тепловой энергии	155

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке)  региональной программы газификации жилищно- коммунального  хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения  согласованности такой программы с указанными в схеме  теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой  энергии и систем теплоснабжения	155

13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической  системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их  состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	155

13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов,  функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного  развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России,  содержащие в том числе описание участия указанных объектов в  перспективных балансах тепловой мощности и энергии	156

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений  утвержденной схемы водоснабжения города) о развитии  соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся  к системам теплоснабжения	156

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (разработке)  схемы водоснабжения города для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	158

Раздел 14. Индикаторы развития систем  теплоснабжения города	159

14.1. Общие положения	159

14.2. Индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне  действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного  изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)	159

14.3. Индикаторы, характеризующие динамику  функционирования источников комбинированной  выработки электрической и тепловой энергии	161

14.4. Индикаторы, характеризующие функционирование  источников тепловой энергии (мощности) в системе  теплоснабжения, образованной на базе котельных	165

14.5. Индикаторы, характеризующие динамику изменения  показателей тепловых сетей	165

14.6. Индикаторы, характеризующим реализацию  инвестиционных планов развития системы теплоснабжения  по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	168

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	171

15.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО	171

15.2. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	182

Раздел 16. Оценка экологической безопасности теплоснабжения	183

16.1. Описание текущего и перспективных объемов выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ и фоновых  их концентраций на территории г. Балаково	183

16.2. Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций  загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха  от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к  строительству объектов теплоснабжения г. Балаково	184

16.3. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов  теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих  веществ на территории г. Балаково	186

16.4. Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой и электрической энергии	186

16.5. Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива  на сохраняемых, модернизируемых и планируемых  к строительству объектах теплоснабжения	187

Приложение	188

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки	19

Таблица 2. Перспективный прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства	20

Таблица 3. Сравнение прогноза перспективной застройки до и после актуализации Схемы теплоснабжения	20

Таблица 4. Итоговые показатели перспективного строительства в г. Балаково	21

Таблица 5. Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности)	21

Таблица 6. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства и сноса зданий	24

Таблица 7. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения	25

Таблица 8. Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий	27

Таблица 9. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО	28

Таблица 10. Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию	29

Таблица 11. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»	31

Таблица 12. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения	32

Таблица 13. Существующий и перспективный баланс тепловой мощности по Балаковской ТЭЦ-4	35

Таблица 14. Результаты расчетов эффективных радиусов теплоснабжения для Балаковской ТЭЦ-4	41

Таблица 15. Существующие и перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии	48

Таблица 16. Балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения	48

Таблица 17. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ Балаковской ТЭЦ-4 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	50

Таблица 18. Сравнение ТЭП предлагаемых Вариантов развития системы теплоснабжения г. Балаково	52

Таблица 19. Сравнение тарифов на тепловую энергию с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Вариантах №1, №2 (руб./Гкал без НДС)	54

Таблица 20. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия Балаковской ТЭЦ-4	56

Таблица 21. Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения г. Балаково	58

Таблица 22. Температурный график качественного регулирования отпуска тепла.	60

Таблица 23. Состав существующих электростанций, использующих возобновляемые энергетические ресурсы	61

Таблица 24. Перспективный баланс мощности ЭС Саратовской области	61

Таблица 25. Ввод (модернизация) генерирующего оборудования в ЭС Саратовской области	63

Таблица 26. Структура ресурсов углеводородного сырья	65

Таблица 27. Мероприятия по строительству тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией	69

Таблица 28. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	69

Таблица 29. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	69

Таблица 30. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"	72

Таблица 31. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	84

Таблица 32. Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	84

Таблица 33. Мероприятия по реконструкции и автоматизации насосных станций на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"	86

Таблица 34. Мероприятия по реконструкции оборудования и автоматизации ЦТП на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"	88

Таблица 35. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4	86

Таблица 36. Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4	87

Таблица 37. Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100	88

Таблица 38. Показатели качества природного газа	88

Таблица 39. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по группе проектов «Источники теплоснабжения» теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»	91

Таблица 40. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по группе проекта «Тепловые сети и сооружения на них» теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»	95

Таблица 41. Состав ЕТО в МО г. Балаково на начало 2023 г. без учета произошедших с момента предыдущей актуализации изменений	147

Таблица 42. состав и зоны действия теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2023 г. с учетом изменений	148

Таблица 43. Перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения по состоянию на начало 2023 г.	151

Таблица 44. Перечень выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4	154

Таблица 45. Прогноз производства электроэнергии до 2024 года	156

Таблица 46. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждому источнику г. Балаково	160

Таблица 47. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности) Балаковской ТЭЦ-4	162

Таблица 48. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей по Балаковской ТЭЦ-4	166

Таблица 49. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. Балаково	169

Таблица 50. ЕТО Балаковская ТЭЦ-4. Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению	172

Таблица 51. ЕТО. Тариф на отпуск тепловой энергии МТС	176

Таблица 52. ЕТО. Тариф на отпуск тепловой энергии ВКС	177

Таблица 53. Средневзвешенные за каждый год тарифы в зоне деятельности ЕТО с учетом технического перевооружения, руб./Гкал (без НДС)	180

Таблица 54. Массовый выбор диоксида азота.	183

Таблица 55. Массовый выбор оксида азота.	183

Таблица 56. Массовый выбор оксида углерода.	183

Таблица 57. Массовый выброс бензапирена	183

Таблица 58. Массовый выброс диоксида серы	184

Таблица 59. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в разбивке по видам загрязняющего вещества	184

Таблица 60. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассе-ивания загрязняющих веществ в атмосфере г. Балаково	185

Таблица 61. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г. Балаково	185

Таблица 62. Предельно-допустимых значений максимальных разовых концентраций	186

Таблица 63. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории г. Балаково	186

Таблица 64. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-снабжения на выработку электроэнергии	186

Таблица 65. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-снабжения на выработку тепловой энергии	187

Таблица 66. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)	189

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Ретроспектива численности населения г. Балаково	18

Рисунок 2. Прогнозируемый общий прирост строительных площадей всех видов  в г. Балаково за весь расчетный период	19

Рисунок 3. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом	23

Рисунок 4. Прирост потребления тепловой энергии за счет нового строительства  и сноса существующих зданий нарастающим итогом	26

Рисунок 5. Перспективная (выделена красным) зона действия ТЭЦ-4 после  подключения новых площадок застройки (выделены желтым)	34

Рисунок 6. Соотношение подпитки тепловой сети и величины нормативных утечек по зоне ЕТО	47

Рисунок 7. Температурный график 114/70 оС от Балаковской ТЭЦ-4	60

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Показатели существующего и перспективного 
спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель 
в установленных границах города

Величины существующей отапливаемой площади строительных 
фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением 
объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 
5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Существующая застройка г. Балаково

Балаково – это город, находящийся в юго-восточной европейской части России, административный центр Балаковского муниципального района Саратовской области. Образует одноимённое муниципальное образование город Балаково со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Располагается на левом берегу реки Волга и острове (Жилгородок). В качестве единицы территориального деления принимаются кадастровые кварталы.

Ретроспективные данные о численности населения г. Балаково показаны на рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Ретроспектива численности населения г. Балаково

В качестве единицы территориального деления принимаются кадастровые кварталы. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых площадей и общей площади жилого, общественно-делового и производственного фонда, обеспеченности жилой площадью населения представлены в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м2 | 4090,5 | 4103,5 | 4122,0 | 4158,0 | 4188,2 |
| 2 | Прирост жилого многоквартирного фонда, тыс. м2 | 13 | 18,5 | 36 | 32,5 | 31,72 |
| 3 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | – | – | – | 2,3 | 0,0 |
| 4 | Общая площадь жилого фонда на конец года, тыс. м2 | 4090,5 | 4103,5 | 4122,0 | 4158,0 | 4188,2 |
| 5 | Общая площадь многоквартирного жилого фонда на конец года, тыс. м2 | 3863,5 | 3882,0 | 3918,0 | 3948,2 | 3979,9 |
| 6 | Население города, тыс. чел. (указано состояние на 1 января следующего года) | 188,5 | 187,5 | 186 | 184,3 | 183,5 |
| 7 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 21,8 | 22,0 | 22,4 | 22,7 | 23,0 |
| 8 | Прирост общественно-деловых площадей, тыс. м2 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 7,3 |
| 9 | Общая площадь общественно-делового фонда с учетом введенных в эксплуатацию, тыс. м2 | 698,0 | 700,0 | 703,0 | 703,0 | 710,28 |
| 10 | Прирост производственных площадей, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Общая площадь производственного фонда с учетом введенных в эксплуатацию, тыс. м2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 12 | Прирост всех видов застройки, тыс. м2 | 18,0 | 20,5 | 39,0 | 30,2 | 39,0 |
| 13 | Общая площадь всех видов застройки, тыс. м2 | 5401,5 | 5422,0 | 5461,0 | 5491,2 | 5530,2 |

Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе

Прогноз прироста отапливаемых площадей за счет нового строительства (без сноса) по годам первой пятилетки и по расчетным периодам в целом представлен на рисункеРисунок 2 и должен составить:

- в 2023 г.							62,3 тыс. м2;

- в 2024 г.							66,0 тыс. м2;

- в 2025 г.							71,2 тыс. м2;

- в 2026 г.							68,0 тыс. м2;

- в 2027 гг.							66,0 тыс. м2;

- в 2028 гг.							54,0 тыс. м2;

- всего в период с 2023 по 2028 гг.				387,5 тыс. м2.

Рисунок 2. Прогнозируемый общий прирост строительных площадей всех видов 
в г. Балаково за весь расчетный период

Общий прирост отапливаемых площадей в г. Балаково за счет нового строительства прогнозируется на уровне 387 тыс. м2, из них прирост жилых площадей составит 329 тыс. м2. По отношению к величине существующего жилого фонда его прирост за счет строительства в период до 2028 г. составит около 8 %.

Обобщённые данные по приростам перспективной жилой, общественно-деловой и производственной застройки с учётом расселения и сноса аварийных и ветхих зданий приведены в таблицеТаблица 2.

Таблица 2. Перспективный прирост отапливаемых площадей за счет нового строительства

| Год | Отапливаемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома | Общественно-деловая застройка | Производственная застройка | Расселение и снос аварийных и ветхих зданий | Все виды застройки |
| 2023 | 54350 | 0,0 | 8008 | 0,0 | -8359 | 53999 |
| 2024 | 63977 | 0,0 | 2000 | 0,0 | -19699 | 46278 |
| 2025 | 66179 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 71179 |
| 2026 | 62963 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 67963 |
| 2027 | 60970 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 65970 |
| 2028 | 49043 | 0,0 | 5000 | 0,0 | 0 | 54043 |
| Итого: | 357482 | 0,0 | 30008 | 0,0 | -28058 | 359432 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки 
относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения 
прогноза перспективной застройки

Сравнение актуализированного прогноза перспективной застройки относительно прогноза в утвержденной Схеме теплоснабжения представлено в таблицеТаблица 3.

Таблица 3. Сравнение прогноза перспективной застройки до и после актуализации Схемы теплоснабжения

| № п/п | Схема теплоснабжения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые многоквартирные площади, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Базовый вариант | 4188,2 | 4224,8 | 4256,2 | 4291,6 | 4318,4 | 4344,4 | 4370,4 | 4396,4 |
| 1.2 | Актуализация | 4188,2 | 4219,9 | 4266,1 | 4320,6 | 4376,4 | 4439,3 | 4500,3 | 4549,3 |
| 1.3 | От базового уровня, % | 100,0% | 99,9% | 100,2% | 100,7% | 101,3% | 102,2% | 103,0% | 103,5% |
| 2 | Общественно-деловые площади, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Базовый вариант | 703,0 | 703,5 | 705,5 | 710,5 | 715,5 | 720,5 | 725,5 | 730,5 |
| 2.2 | Актуализация | 703,0 | 710,28 | 718,3 | 720,3 | 725,3 | 730,3 | 735,3 | 740,3 |
| 2.3 | От базового уровня, % | 100,0% | 101,0% | 101,8% | 101,4% | 101,4% | 101,4% | 101,4% | 101,3% |

Итоговые показатели перспективного строительства в г. Балаково с указанием процентного прироста различных видов застройки относительно уровня базового года представлены в таблицеТаблица 4.

Таблица 4. Итоговые показатели перспективного строительства в г. Балаково

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего на 2028 г./ Прирост к уровню 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м2 | 4188,2 | 4219,9 | 4265,9 | 4310,2 | 4376,4 | 4439,3 | 4500,3 |  |
| 2 | Прирост жилого фонда, тыс. м2 | 31,7 | 46,1 | 54,6 | 55,8 | 63,0 | 61,0 | 49,0 | 329,4 |
| 2.1 | Прирост многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 31,72 | 54,4 | 64,0 | 66,2 | 63,0 | 61,0 | 49,0 | 357,9 |
| 2.2 | Убыль жилого фонда вследствие расселения и сноса, тыс. м2 | 0,0 | 8,4 | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда по годам, тыс. м2 | 4219,9 | 4265,9 | 4310,2 | 4376,4 | 4439,3 | 4500,3 | 4549,3 | +7,8% |
| 4 | Общая площадь многоквартирного жилого фонда, тыс. м2 | 3979,92 | 4025,9 | 4070,2 | 4136,4 | 4199,3 | 4260,3 | 4309,3 | +8,3% |
| 5 | Прирост общественно-делового фонда, тыс. м2 | 7,3 | 8,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 6 | Общая площадь общественно-делового фонда, тыс. м2 | 710,28 | 718,3 | 720,3 | 725,3 | 730,3 | 735,3 | 740,3 | +4,92 |
| 7 | Прирост производственного фонда, тыс. м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Общая площадь производственного фонда, тыс. м2 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0% |
| 9 | Общий прирост строительных фондов с учетом сноса, тыс. м2 | 39,0 | 54,0 | 46,3 | 71,2 | 68,0 | 66,0 | 54,0 | 359,4 |
| 10 | Общая площадь строительных фондов, тыс. м2 | 5530,2 | 5584,2 | 5630,5 | 5701,7 | 5769,6 | 5835,6 | 5889,6 | +6,5% |

Обобщенные сведения о приростах строительных фондов на каждом этапе, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, приведены в Приложении 2 Главе 2.

Существующие и перспективные объемы потребления 
тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением
по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления на каждом этапе

Существующие тепловые нагрузки потребителей

Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности) за последние пять лет в г. Балаково представлены в таблицеТаблица 5.

Таблица 5. Ретроспективные показатели потребления тепловой энергии (мощности)

| № п/п | Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 0,62 | 0,94 | 1,54 | 1,53 | 1,46 |
| 2 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 0,39 | 0,17 | 0,26 | 0 | 0,53 |
| 3 | Снижение тепловой нагрузки за счет расселения и сноса зданий, Гкал/ч | – | – | – | 0,21 | 0 |
| 4 | Общая тепловая нагрузка потребителей (со средненед. ГВС), Гкал/ч | 516,32 | 510,52 | 510,84 | 511,85 | 513,84 |
| 4.1 | Тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 362,00 | 362,88 | 364,37 | 365,46 | 367,08 |
| 4.2 | Тепловая нагрузка потребителей на ГВС (средн.), Гкал/ч | 61,46 | 61,69 | 62,00 | 62,23 | 62,60 |
| 4.3 | Тепловая нагрузка производственных потребителей в сетевой воде, Гкал/ч | 84,95 | 83,47 | 83,16 | 83,16 | 83,16 |
| 4.4 | Тепловая нагрузка производственных потребителей в паре, Гкал/ч | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| 5 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч: | 331,49 | 332,43 | 333,97 | 335,5 | 336,96 |
| 5.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 284,75 | 285,49 | 286,8 | 288,1 | 289,21 |
| 5.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч | 46,74 | 46,94 | 47,17 | 47,4 | 47,75 |
| 6 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 91,97 | 92,14 | 92,4 | 92,4 | 92,93 |
| 6.1 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 77,25 | 77,39 | 77,57 | 77,57 | 78,08 |
| 6.2 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде на ГВС (средненед.), Гкал/ч | 14,72 | 14,75 | 14,83 | 14,83 | 14,85 |
| 7 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал | 755,4 | 757,7 | 761,2 | 764,7 | 768,18 |
| 7.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 604,0 | 605,6 | 608,4 | 611,1 | 613,5 |
| 7.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 151,4 | 152,1 | 152,8 | 153,6 | 154,7 |
| 8 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде, тыс. Гкал | 151,3 | 151,6 | 152,0 | 152,0 | 152,85 |
| 8.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 117,8 | 118,0 | 118,3 | 118,3 | 119,0 |
| 8.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС, тыс. Гкал | 33,5 | 33,6 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| 9 | Потребление тепловой энергии в производственном фонде, тыс. Гкал | 226,52 | 209,66 | 206,05 | 205,30 | 205,30 |
| 10 | Общее потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 1243,13 | 1118,9 | 1122,67 | 1130,01 | 1059,06 |
| 10.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление, тыс. Гкал | 874,51 | 786,65 | 804,30 | 794,27 | 731,18 |
| 10.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 204,22 | 183,71 | 187,83 | 185,49 | 170,75 |
| 10.3 | Общее потребление тепловой энергии на технологию, тыс. Гкал | 164,4 | 148,54 | 130,54 | 150,258 | 157,13 |

Данные о существующих тепловых нагрузках с разделением по единицам территориального деления – кадастровым кварталам – представлены в Главе 1.

Прогнозы изменения тепловых нагрузок на каждом этапе за счет 
нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам 
территориального деления с разделением по видам 
теплопотребления и по видам новой застройки

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства должен составить:

- в 2023 г.							1,5904 Гкал/ч;

- в 2024 г.							0,5723 Гкал/ч;

- в 2025 г.							2,6711 Гкал/ч;

- в 2026 г.							2,5520 Гкал/ч;

- в 2027 гг.							2,4784 Гкал/ч;

- в 2028 гг.							1,7569 Гкал/ч;

- всего в период с 2023 по 2028 гг.			11,6211 Гкал/ч;

Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом за весь расчетный период без учета сноса представлены в диаграмме на рисункеРисунок 3.

Рисунок 3. Приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства нарастающим итогом

Прогнозы прироста тепловых нагрузок в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе за счет нового строительства приведены в Приложении 4 к настоящей Главе. Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки приведены в таблицеТаблица 6

Таблица 6. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства и сноса зданий

| Год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего |
| 2023 | 1,6364 | 0,3805 | 2,0169 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3364 | 0,02 | 0,3564 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7829 | 0 | -0,7829 | 1,1899 | 0,4005 | 1,5904 |
| 2024 | 1,9194 | 0,4478 | 2,3672 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,084 | 0,005 | 0,089 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8839 | 0 | -1,8839 | 0,1195 | 0,4528 | 0,5723 |
| 2025 | 1,9854 | 0,4632 | 2,4486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,1954 | 0,4757 | 2,6711 |
| 2026 | 1,8888 | 0,4407 | 2,3295 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0988 | 0,4532 | 2,552 |
| 2027 | 1,8291 | 0,4268 | 2,2559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 0,0125 | 0,2225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 |
| 2028 | 1,2261 | 0,3433 | 1,5694 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,175 | 0,0125 | 0,1875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 |
| Всего | 10,4852 | 2,5023 | 12,9875 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2254 | 0,075 | 1,3004 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,6668 | 0 | -2,6668 | 9,0438 | 2,5773 | 11,6211 |

Прогнозы приростов тепловых нагрузок 
с распределением по зонам теплоснабжения

Сведения о приросте тепловых нагрузок с разделением по перспективным зонам теплоснабжения на весь расчетный период за счет нового строительства с учётом снижения тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий приведены в таблицеТаблица 7.

Границы перспективных зон теплоснабжения приняты соответствующими границам перспективных площадок строительства.

Таблица 7. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения

| Номер перспек. зоны теплоснабж. | Прирост общей тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2023-2028 гг. |
| 1 | 0,0719 | 0,089 | 0,2225 | 0,2225 | 0,5925 | 0,32 | 1,5184 |
| 2 | 1,3376 | 0,4383 | 0,4383 | 0,2205 | 0,4385 | 0,1896 | 3,0628 |
| 3 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,5075 | 1,6175 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,555 | 0,555 | 0,288 | 1,398 |
| 5 | 0,0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0793 |
| 6 | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 7 | 0,2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2622 |
| 8 | 0,5581 | 0,7982 | 0,5274 | 0,5935 | 0 | 0 | 2,4772 |
| 9 | 0 | 0,5224 | 0,5224 | 0 | 0,5224 | 0,4518 | 2,019 |
| 10 | 0 | 0,6083 | 0,5905 | 0,5905 | 0 | 0 | 1,7893 |
| 11 | 0,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0419 |
| снос | -0,7829 | -1,8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,6668 |
| Общий итог | 1,5904 | 0,5723 | 2,6711 | 2,552 | 2,4784 | 1,7569 | 11,6211 |

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные 
по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Суммарный перспективный прирост объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства должен составить:

- в 2023 г.							6,276 тыс.Гкал;

- в 2024 г.							4,106 тыс.Гкал;

- в 2025 г.							9,362 тыс.Гкал;

- в 2026 г.							8,936 тыс.Гкал;

- в 2027 гг.							8,674 тыс.Гкал;

- в 2028 гг.							6,415 тыс.Гкал;

- всего в период с 2023 по 2028 гг.			43,77 тыс.Гкал.

Прирост теплопотребления нарастающим итогом за счет нового строительства с учетом сноса представлен в графике на рисункеРисунок 4.

Рисунок 4. Прирост потребления тепловой энергии за счет нового строительства 
и сноса существующих зданий нарастающим итогом

Прогнозы прироста потребления тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе приведены в Приложении 5 к настоящей Главе

Прогнозы прироста объема потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства, прогноз уменьшения потребления тепловой энергии за счет сноса аварийных и ветхих зданий и общий прогноз перспективного изменения потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки приведены в таблицеТаблица 8.

Таблица 8. Перспективное изменение объема потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий

| Год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего |
| 2023 | 3,992 | 3,205 | 7,197 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,821 | 0,169 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,913 | 0 | -1,913 | 2,9 | 3,374 | 6,274 |
| 2024 | 4,682 | 3,772 | 8,454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,205 | 0,042 | 0,247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | 0 | -4,6 | 0,287 | 3,814 | 4,101 |
| 2025 | 4,843 | 3,902 | 8,745 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,512 | 0,105 | 0,617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5,355 | 4,007 | 9,362 |
| 2026 | 4,608 | 3,713 | 8,321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,512 | 0,105 | 0,617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 5,12 | 3,818 | 8,938 |
| 2027 | 4,462 | 3,596 | 8,058 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,512 | 0,105 | 0,617 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4,974 | 3,701 | 8,675 |
| 2028 | 2,991 | 2,893 | 5,884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,427 | 0,105 | 0,532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 3,418 | 2,998 | 6,416 |
| Всего | 25,578 | 21,081 | 46,659 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,989 | 0,631 | 3,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,513 | 0 | -6,513 | 22,054 | 21,712 | 43,77 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя 
на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства в зонах действия, существующих на начало расчетного периода источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 9.

Таблица 9. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2023 - 2028 гг. |  |  |
|  |  | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | Отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-4 | 0,6643 | 0,2731 | 0,9374 | -0,9346 | 0,1867 | -0,7479 | 1,289 | 0,2642 | 1,5532 | 1,1388 | 0,2292 | 1,368 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 5,5977 | 1,7483 | 7,346 |
| – | Итого по источникам с комбинированной выработкой тепловой и электрич. энергии | 0,6643 | 0,2731 | 0,9374 | -0,9346 | 0,1867 | -0,7479 | 1,289 | 0,2642 | 1,5532 | 1,1388 | 0,2292 | 1,368 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 5,5977 | 1,7483 | 7,346 |
| – | Индивидуальные источники | 0,5256 | 0,1274 | 0,653 | 1,0541 | 0,2661 | 1,3202 | 0,9064 | 0,2115 | 1,1179 | 0,96 | 0,224 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4461 | 0,829 | 4,2751 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным и прочим источникам тепловой эн. | 0,5256 | 0,1274 | 0,653 | 1,0541 | 0,2661 | 1,3202 | 0,9064 | 0,2115 | 1,1179 | 0,96 | 0,224 | 1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4461 | 0,829 | 4,2751 |
| – | Итого | 1,1899 | 0,4005 | 1,5904 | 0,1195 | 0,4528 | 0,5723 | 2,1954 | 0,4757 | 2,6711 | 2,0988 | 0,4532 | 2,552 | 2,0391 | 0,4393 | 2,4784 | 1,4011 | 0,3558 | 1,7569 | 9,0438 | 2,5773 | 11,621 |

Итоговые актуализированные показатели 
спроса на тепловую энергию

Итоговые показатели фактического перспективного спроса на тепловую энергию в 
г. Балаково с указанием процентного прироста относительно уровня базового года представлены в таблицеТаблица 10.

Таблица 10. Итоговые показатели перспективного спроса на тепловую энергию

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего на 2028 г./ Прирост к уровню 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий прирост тепловой нагрузки потребителей, в том числе, Гкал/ч: | 1,99 | 1,59 | 0,57 | 2,67 | 2,55 | 2,48 | 1,76 | 11,62 |
| 1.1 | Прирост тепловой нагрузки в жилищном фонде, Гкал/ч | 1,46 | 1,23 | 0,48 | 2,45 | 2,33 | 2,26 | 1,57 | 10,32 |
| 1.2 | Прирост тепловой нагрузки в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 0,53 | 0,36 | 0,09 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,19 | 1,30 |
| 2 | Общая тепловая нагрузка потребителей (со средн. ГВС), Гкал/ч | 513,84 | 515,64 | 516,21 | 518,88 | 521,44 | 523,91 | 525,67 | 2,3% |
| 2.1 | Тепловая нагрузка потребителей на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 367,08 | 368,48 | 368,60 | 370,79 | 372,89 | 374,93 | 376,33 | +2,5% |
| 2.2 | Тепловая нагрузка потребителей на ГВС (средн.), Гкал/ч | 62,60 | 63,00 | 63,45 | 63,93 | 64,38 | 64,82 | 65,18 | +4,1% |
| 2.3 | Тепловая нагрузка потребителей в производственном фонде в сетевой воде, Гкал/ч | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 83,16 | 0,0% |
| 2.4 | Тепловая нагрузка потребителей в производственном фонде в паре, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0% |
| 3 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде всего, Гкал/ч: | 336,96 | 338,19 | 338,68 | 341,13 | 343,46 | 345,71 | 347,28 | +3,1% |
| 3.1 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 289,21 | 290,06 | 290,10 | 292,08 | 293,97 | 295,80 | 297,03 | +2,7% |
| 3.2 | Тепловая нагрузка потребителей в жилищном фонде на ГВС (средн.), Гкал/ч | 47,75 | 48,13 | 48,58 | 49,04 | 49,48 | 49,91 | 50,25 | +5,2% |
| 4 | Тепловая нагрузка потребителей в общественно-деловом фонде, Гкал/ч | 92,93 | 93,29 | 93,38 | 93,60 | 93,82 | 94,04 | 94,23 | +1,4% |
| 4.1 | Тепловая нагрузка потребителей в ОДФ на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 78,08 | 78,42 | 78,50 | 78,71 | 78,92 | 79,13 | 79,31 | +1,6% |
| 4.2 | Тепловая нагрузка потребителей в ОДФ на ГВС (средн.), Гкал/ч | 14,85 | 14,87 | 14,88 | 14,89 | 14,90 | 14,91 | 14,93 | +0,5% |
| 5 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде, тыс. Гкал | 768,18 | 773,46 | 777,32 | 786,07 | 794,39 | 802,45 | 808,33 | +5,2% |
| 5.1 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 613,5 | 615,55 | 615,64 | 620,48 | 625,09 | 629,55 | 632,54 | +3,1% |
| 5.2 | Потребление тепловой энергии в жилищном фонде на ГВС, тыс. Гкал | 154,7 | 157,92 | 161,69 | 165,59 | 169,30 | 172,90 | 175,79 | +13,6% |
| 6 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде, тыс. Гкал | 152,85 | 153,84 | 154,09 | 154,70 | 155,32 | 155,94 | 156,47 | +2,4% |
| 6.1 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 119,0 | 119,86 | 120,07 | 120,58 | 121,09 | 121,60 | 122,03 | +2,5% |
| 6.2 | Потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде на ГВС, тыс. Гкал | 33,8 | 33,98 | 34,02 | 34,13 | 34,23 | 34,34 | 34,44 | +1,9% |
| 7 | Потребление тепловой энергии в производственном фонде, тыс. Гкал | 74,8 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 0,0% |
| 7 | Общее потребление тепловой энергии, тыс. Гкал | 1059,06 | 1106,41 | 1071,23 | 1074,35 | 1079,00 | 1087,58 | 1093,93 | 3,29% |
| 7.1 | Общее потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, тыс. Гкал | 731,18 | 778,83 | 745,72 | 745,79 | 747,66 | 752,73 | 756,25 | 3,43% |
| 7.2 | Общее потребление тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 170,75 | 184,46 | 179,54 | 182,58 | 185,36 | 188,87 | 191,70 | 12,27% |
| 7.3 | Общее потребление тепловой энергии на технологию, тыс. Гкал | 157,13 | 143,11 | 145,97 | 145,97 | 145,97 | 145,97 | 145,97 | -7,10% |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными 
в производственных зонах, на каждом этапе

Схемой теплоснабжения г. Балаково не предусматривается строительство и присоединение к тепловой сети Балаковской ТЭЦ-4 новых крупных производственных объектов.

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, существующим промышленными потребителями, не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с горячей водой и паром, при увеличении объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Таким образом, значения существующего потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до
2028 г.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной 
плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе 
территориального деления, зоне действия каждого источника 
тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» приведены в 
таблицеТаблица 11.

Таблица 11. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зоне действия ЕТО филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,137 |

Существующие и перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепловой энергии
и тепловой нагрузки потребителей

Описание существующих и перспективных зон действия
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На основании данных Главы 2 были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчётный период (2022 – 2028 гг.) в каждом из элементов территориального деления. При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных площадок строительства учитывались следующие данные:

- выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

- планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения;

- близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих источников теплоснабжения.

- возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепловых сетей;

- экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения;

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного теплоснабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые мощности только ТЭЦ-4 без строительства новых котельных.

Сведения о приросте тепловых нагрузок с разделением по перспективным зонам теплоснабжения на весь расчетный период за счет нового строительства с учётом снижения тепловой нагрузки вследствие сноса аварийных и ветхих зданий приведены в таблицеТаблица 12.

Таблица 12. Приросты тепловых нагрузок по перспективным зонам теплоснабжения

| Номер перспек. зоны теплоснабж. | Прирост общей тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2023-2028 гг. |
| 1 | 0,0719 | 0,089 | 0,2225 | 0,2225 | 0,5925 | 0,32 | 1,5184 |
| 2 | 1,3376 | 0,4383 | 0,4383 | 0,2205 | 0,4385 | 0,1896 | 3,0628 |
| 3 | 0 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,5075 | 1,6175 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0,555 | 0,555 | 0,288 | 1,398 |
| 5 | 0,0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0793 |
| 6 | 0,0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0223 |
| 7 | 0,2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2622 |
| 8 | 0,5581 | 0,7982 | 0,5274 | 0,5935 | 0 | 0 | 2,4772 |
| 9 | 0 | 0,5224 | 0,5224 | 0 | 0,5224 | 0,4518 | 2,019 |
| 10 | 0 | 0,6083 | 0,5905 | 0,5905 | 0 | 0 | 1,7893 |
| 11 | 0,0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0419 |
| снос | -0,7829 | -1,8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,6668 |
| Общий итог | 1,5904 | 0,5723 | 2,6711 | 2,552 | 2,4784 | 1,7569 | 11,6211 |

При актуализации Схемы теплоснабжения были переопределены статусы каждой из площадок строительства и переназначена их нумерация.

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города (выделены желтым цветом) в пределах городской черты приведена на рисункеРисунок 5

Рисунок 5. Перспективная (выделена красным) зона действия ТЭЦ-4 после 
подключения новых площадок застройки (выделены желтым)

Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение малоэтажной застройки децентрализованное, от автономных (индивидуальных, квартирных) теплогенераторов, работающих в подавляющем большинстве на газообразном топливе.

Основная часть многоквартирных жилых зданий расположены в исторической островной части города и представлены жилыми домами, построенными в дореволюционный период.

Несколько среднеэтажных многоквартирных жилых домов на территории города имеют собственные автономные котельные (в том числе крышные).

Многоэтажные жилые дома с автономными котельными или поквартирным отоплением не получили широкого распространения на территории г. Балаково по причине имеющихся ограничений (дефицита мощности) в системе газоснабжения города.

Схемой теплоснабжения г Балаково не предусматривается строительство новых объектов с индивидуальным источником энергии.

Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах 
действия источников тепловой энергии, в том числе 
работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности Балаковской ТЭЦ-4 приведены в 
таблицеТаблица 13. По результатам составленных балансов перспективной тепловой мощности можно сделать вывод о наличии резервов тепловой мощности на всех источниках централизованного теплоснабжения в г. Балаково.

Таблица 13. Существующий и перспективный баланс тепловой мощности по Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ЕТО №1 Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 | 1052,00 |
| 1.1 | отборы паровых турбин, в том числе: | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 | 482,00 |
| 1.2 | РОУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ПВК | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 1.4 | прочее | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 | 962,00 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4 | Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч по выводам тепловой мощности: | 51,45 | 51,30 | 51,15 | 51,03 | 50,83 | 50,62 | 50,44 |
| 5.1 | ТМ-1000 мм | 24,96 | 24,88 | 24,81 | 24,75 | 24,65 | 24,55 | 24,46 |
| 5.2 | ТМ-900 мм | 10,32 | 10,29 | 10,26 | 10,23 | 10,19 | 10,15 | 10,12 |
| 5.3 | ТМ-800 мм | 16,18 | 16,13 | 16,08 | 16,05 | 15,98 | 15,92 | 15,86 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Прирост тепловой нагрузки по периодам в горячей воде по договорной нагрузке | 3,90 | 1,53 | 1,55 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,96 |
| 8.1 | Присоединенная договорная нагрузка потребителей, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 499,93 | 501,46 | 503,01 | 504,11 | 505,21 | 506,32 | 507,28 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | 436,58 | 437,80 | 438,99 | 439,82 | 440,66 | 441,49 | 442,18 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | 63,35 | 63,66 | 64,02 | 64,29 | 64,56 | 64,83 | 65,10 |
|  | ТМ-1000 мм | 236,52 | 237,77 | 239,04 | 239,95 | 240,86 | 241,76 | 242,56 |
|  | отопление и вентиляция | 206,55 | 207,53 | 208,49 | 209,16 | 209,83 | 210,50 | 211,06 |
|  | горячее водоснабжение | 29,97 | 30,24 | 30,55 | 30,79 | 31,03 | 31,26 | 31,50 |
|  | ТМ-900 мм | 180,23 | 180,50 | 180,78 | 180,97 | 181,17 | 181,37 | 181,53 |
|  | отопление и вентиляция | 157,39 | 157,62 | 157,86 | 158,02 | 158,18 | 158,34 | 158,48 |
|  | горячее водоснабжение | 22,84 | 22,88 | 22,92 | 22,96 | 22,99 | 23,02 | 23,06 |
|  | ТМ-800 мм | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 | 83,19 |
|  | отопление и вентиляция | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 | 72,64 |
|  | горячее водоснабжение | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (потребителей), в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 374,40 | 375,93 | 377,48 | 378,58 | 379,68 | 380,78 | 381,75 |
| 9.1.1 | отопление и вентиляция | 326,95 | 328,17 | 329,37 | 330,20 | 331,03 | 331,86 | 332,55 |
| 9.1.2 | горячее водоснабжение | 47,45 | 47,75 | 48,11 | 48,38 | 48,65 | 48,92 | 49,19 |
|  | ТМ-1000 мм | 188,19 | 189,44 | 190,72 | 191,62 | 192,53 | 193,43 | 194,23 |
|  | отопление и вентиляция | 164,34 | 165,33 | 166,29 | 166,96 | 167,63 | 168,29 | 168,85 |
|  | горячее водоснабжение | 23,85 | 24,12 | 24,43 | 24,66 | 24,90 | 25,14 | 25,38 |
|  | ТМ-900 мм | 127,44 | 127,72 | 127,99 | 128,19 | 128,39 | 128,58 | 128,75 |
|  | отопление и вентиляция | 111,29 | 111,53 | 111,76 | 111,92 | 112,09 | 112,25 | 112,38 |
|  | горячее водоснабжение | 16,15 | 16,19 | 16,23 | 16,27 | 16,30 | 16,33 | 16,37 |
|  | ТМ-800 мм | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 |
|  | отопление и вентиляция | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 51,32 |
|  | горячее водоснабжение | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
|  | РТИ 8 ата | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
|  | РТИ 30 ата | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| 11.1 | РТИ 8 ата | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,21 |
| 11.2 | РТИ 30 ата | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 405,61 | 404,24 | 402,84 | 401,86 | 400,96 | 400,06 | 399,28 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 531,14 | 529,78 | 528,38 | 527,39 | 526,49 | 525,59 | 524,81 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 278,57 | 279,60 | 280,62 | 281,33 | 282,04 | 282,75 | 283,33 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 | 2795,12 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,137 |

Анализ таблицыТаблица 13 показывает, что:

1. В течение прогнозируемого периода располагаемая тепловая мощность Балаковской ТЭЦ-4 не изменится и составит в конце прогнозируемого периода в 2028 г. 
962 Гкал/ч.

2. Присоединенная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде к 2028 г. возрастет на 7,35 Гкал/ч , что обусловлено приростом перспективной застройки в г. Балаково.

3. Резерв тепловой мощности на 2028 г. по договорной нагрузке составит 
399,28 Гкал/ч, по расчетной нагрузке 524,81 Гкал/ч.

4. Балаковской ТЭЦ-4 во всем прогнозируемом периоде обладает значительным резервом тепловой мощности и возможностью подключения к ней значительных дополнительных тепловых нагрузок.

Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, 
если зона действия источника тепловой энергии расположена 
в границах двух или более поселений, с указанием величины 
тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

В г. Балаково отсутствуют источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в 
соответствии с методическими указаниями 
по разработке схем теплоснабжения

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

,

где  - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов 
(ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:

,

где  - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

По результатам расчета сделан вывод, что все перспективные площадки попадают в радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ.

Результаты расчетов эффективных радиусов теплоснабжения для источника тепловой мощности филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» - Балаковской ТЭЦ-4 приведены в 
таблицеТаблица 14. Тарифы в таблицеТаблица 14 приведены с НДС.

Таблица 14. Результаты расчетов эффективных радиусов теплоснабжения для Балаковской ТЭЦ-4

| № | Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-4 –площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 478,5 | 1 567,7 | 1 661,8 | 1 761,2 | 1 866,5 | 1 978,1 | 2 096,4 | 2 151,9 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника теп. энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 1 339,7 | 6 042,6 | 1 047,0 | 205,9 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 221,9 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 29,6 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 80,8 | 203,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 494,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 1,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 745,8 | -1 149,0 | -1 362,3 | -1 914,1 | -2 339,2 | -432,8 | 8 302,0 | -4 245,8 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 1 339,7 | 8 594,4 | 10 208,4 | 11 480,5 | 12 699,2 | 11 414,4 | 3 241,6 | 4 245,8 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 461,6 | 4 385,7 | 5 056,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 –площадка 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 477,5 | 1 566,2 | 1 659,9 | 1 759,3 | 1 864,8 | 1 976,5 | 2 094,9 | 2 176,2 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 3 549,2 | 0,0 | 229,8 | 0,0 | 212,3 | 0,0 | 0,0 | 109,5 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 14,6 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 214,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 230,3 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | 3,4 | - | - | - | 5,0 | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 1 975,7 | -903,8 | -705,3 | -747,8 | -747,9 | 977,1 | 7 587,0 | -978,7 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 3 549,2 | 6 760,1 | 7 122,5 | 7 550,0 | 8 159,2 | 6 878,8 | 671,0 | 978,7 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 009,0 | 0,0 | 4 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,6 | 1 979,7 | 2 098,4 | 2 181,7 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,1 | 0,0 | 0,0 | 102,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 146,3 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -302,8 | -427,2 | -174,6 | -1 186,7 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 874,8 | 1 033,4 | 811,9 | 1 186,7 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 524,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,1 | 1 761,8 | 1 867,5 | 1 979,6 | 2 098,3 | 2 167,9 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 141,6 | 157,0 | 88,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,9 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 808,6 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,5 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | -83,1 | -221,6 | -392,7 | -548,4 | -613,3 | -418,8 | -1 185,3 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 205,8 | 494,8 | 764,0 | 942,0 | 1 030,5 | 857,3 | 1 185,3 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3 501,9 | 3 373,6 | 1 938,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,3 | 1 979,4 | 2 098,1 | 2 205,5 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 413,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | -55,3 | -37,0 | -34,8 | -24,0 | 85,1 | 475,6 | -1,6 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 413,7 | 416,9 | 437,5 | 450,9 | 367,4 | 0,0 | 1,6 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТЭЦ-4 – площадка 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 567,9 | 1 662,0 | 1 761,7 | 1 867,4 | 1 979,4 | 2 098,2 | 2 205,6 |
| 1.1 | Стоимость единицы тепловой энергии в горячей воде, отпущенной от источника | руб./ Гкал | 698,6 | 724,3 | 753,3 | 783,4 | 814,7 | 847,3 | 881,2 | 916,5 | 953,1 |
| 1.2 | Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии | руб./ Гкал | 714,9 | 754,8 | 814,6 | 878,6 | 946,9 | 1 020,1 | 1 098,2 | 1 181,7 | 1 252,4 |
| 2 | Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, при подключении нового объекта к тепловой сети | руб./ Гкал | 1 413,5 | 1 479,1 | 1 568,4 | 1 662,1 | 1 761,5 | 1 866,9 | 1 978,6 | 2 097,0 | 2 204,0 |
| 2.1 | Дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 6 787,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения на i -й расчетный период регулирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i -й расчетный период регулирования | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | -907,4 | -607,3 | -570,8 | -394,5 | 1 396,5 | 7 803,4 | -26,5 |
| 3.2 | Затраты, понесённые исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя | тыс. руб./ год | 0,0 | 0,0 | 6 787,6 | 6 840,2 | 7 177,7 | 7 397,8 | 6 027,0 | 0,0 | 26,5 |
| 3.3 | Норма доходности инвестированного капитала | % | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 3.4 | Капитальные затраты в строительство тепловой сети (без НДС) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Существующие и перспективные 
балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии приведен в таблицеТаблица 15 и на рисункеРисунок 6.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в 
таблицеТаблица 16.

Анализ данных таблицеТаблица 16 показывает, что производительность ВПУ источников теплоснабжения достаточна для обеспечения текущей и перспективной подпитки тепловых сетей.

Рисунок 6. Соотношение подпитки тепловой сети и величины нормативных
утечек по зоне ЕТО

Таблица 15. Существующие и перспективные расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 1785887 | 1406919 | 1400452 | 1265889 | 1448532,4 | 1404042 | 1373547 | 1352345 | 1337628 | 1327622 | 1320618 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 1300232 | 1300232 | 1300232 | 1300232 | 1300232 | 1302393 | 1302874 | 1303286 | 1304275 | 1304275 | 1304275 |
| сверхнормативный расход воды | 485655 | 106687 | 100220 | 0 | 148 300,40 | 101649,6 | 70673,8 | 49059,2 | 33352,6 | 23346,8 | 16342,8 |
| Расход воды на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 16. Балансы производительности ВПУ источников теплоснабжения

| № п/п | Показатель | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Срок службы, лет | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 5 | Количество баков-аккумуляторов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Емкость баков аккумуляторов, м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч: | 165,01 | 164,25 | 134,25 | 122,47 | 140,99 | 144,46 | 146,90 | 148,66 | 149,90 | 150,79 | 151,44 |
| 7.1 | - нормативные утечки теплоносителя | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 152,55 | 152,61 | 152,75 | 152,81 | 152,85 | 152,97 | 152,97 | 152,97 |
| 7.2 | - сверхнормативные утечки | 12,51 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Отпуск теплоносителя из т/с на цели ГВС (для открытых систем), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 1298,61 | 1298,60 | 1298,60 | 1298,60 | 997,39 | 997,39 | 997,39 | 997,39 | 997,39 | 997,39 | 997,39 |
| 10 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | 384,99 | 385,75 | 415,75 | 427,53 | 409,01 | 405,54 | 403,10 | 401,34 | 400,10 | 399,21 | 398,56 |
| 11 | Доля резерва/дефицита, % | 70,00 | 70,14 | 75,59 | 77,73 | 74,37 | 73,73 | 73,29 | 72,97 | 72,75 | 72,58 | 72,46 |

Существующие и перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок источников тепловой 
энергии для компенсации потерь теплоносителя 
в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В таблицеТаблица 17 приведены существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Таблица 17. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ Балаковской ТЭЦ-4 для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| № п/п | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Источники комбинированной выработки энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2 | Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 3 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | 973,41 | 973,41 | 973,41 | 973,41 | 997,39 | 997,39 | 997,39 | 997,39 | 977,02 | 977,02 | 977,02 |
| 5 | Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч | -423,41 | -423,41 | -423,41 | -423,41 | -447,39 | -447,39 | -447,39 | -447,39 | -427,02 | -427,02 | -427,02 |
| 6 | Доля резерва/дефицита, % | -76,98 | -76,98 | -76,98 | -76,98 | -81,34 | -81,34 | -81,34 | -81,34 | -77,64 | -77,64 | -77,64 |

Основные положения мастер-плана 
развития систем теплоснабжения города

Описание сценариев развития теплоснабжения города

Вариант № 1 «Оптимистический» предполагает качественное повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 за счет реализации комплекса мероприятий по реконструкции внутриквартальных тепловых сетей и объектов теплоснабжения на магистральных тепловых сетях. В состав варианта входят следующие мероприятия

- техническое перевооружение и реконструкция оборудования Балаковской ТЭЦ-4 с сохранением текущего состава основного оборудования;

- реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей протяженностью 4,464 км в однотрубном исчислении;

- подключение к тепловым сетям ТЭЦ новых объектов перспективной застройки протяженностью 2,79 км в однотрубном исчислении;

- реконструкция объектов, автоматизация ЦТП и ГБ модернизация теплообменного оборудования 126 шт.;

- реконструкция и модернизация насосных станций (НС) 2 шт.

- реконструкция теплотрасс внутриквартальных тепловых сетей и строительство трубопроводов циркуляции ГВС (Т4) в случае их отсутствия протяженностью 48,604 км в однотрубном исчислении

Реализация мероприятий по реконструкции объектов внитриквартальных сетей планируется в рамках заключенного концессионного соглашения.

Вариант № 2 «Умеренный» предполагает частичное повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4 за счет реализации ограниченного комплекса мероприятий по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. В состав варианта входят следующие мероприятия

- техническое перевооружение и реконструкция оборудования Балаковской ТЭЦ-4 с сохранением текущего состава основного оборудования;

- реконструкции и модернизации магистральных тепловых сетей протяженностью 4,464 км в однотрубном исчислении;

- подключение к тепловым сетям ТЭЦ новых объектов перспективной застройки протяженностью 2,79 км в однотрубном исчислении;

- реконструкция теплотрасс внутриквартальных тепловых сетей и строительство трубопроводов циркуляции ГВС (Т4) в случае их отсутствия протяженностью 21,469 км в однотрубном исчислении

Обоснование выбора приоритетного сценария 
развития теплоснабжения города

В Варианте № 1 развития системы теплоснабжения г. Балаково предложено реализовать мероприятия в случае дополнительного привлечения заемных средств, привлечения средств инвестора и использования средств тарифных источников. В Варианте № 2 развития системы теплоснабжения г. Балаково предложено реализовать мероприятия только за счет дополнительного использования средств тарифных источников.

Сравнение ТЭП предлагаемых Вариантов развития системы теплоснабжения г. Балаково приведено в таблицеТаблица 18.

Таблица 18. Сравнение ТЭП предлагаемых Вариантов развития системы теплоснабжения г. Балаково

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекладка тепловых сетей МТС. | Снижение потерь тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 16 | 16 |
| Перекладка тепловых сетей МТС. | Снижение повреждаемости | шт./год | 5 | 5 |
| Автоматизация ЦТП. | Экономия э/э на покупную энергию для производства. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 3,5 | 0 |
| Автоматизация ЦТП. | Рост затрат на обслуживание ободования ИТ при автоматизации ЦТП, ГБ. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 2,4 | 0 |
| Автоматизация ЦТП. | Рост затрат на эксплуатацию оборудование ЦТП (дежурная машина, химпромывка). В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 6,7 | 0 |
| Перекладка тепловых сетей ВКС. | Снижение потерь тепловой энергии. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | тыс. Гкал/год | 6,18 | 4 |
| Перекладка тепловых сетей ВКС. | Снижение затрат на ремонт с индексацией. В среднем за год за период 2022 - 2028 гг. | млн. руб. без НДС/год | 10,6 | 8,9 |
| Перекладка тепловых сетей ВКС. | Снижение повреждаемости за период 2021-2028 гг. | шт./год | 36 | 10 |

Таким образом, из представленной таблицы можно констатировать, что комплекс мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей в г. Балаково в результате реализации мероприятий по Варианту № 1 улучшит технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения г. Балаково. По этой причине в актуализированной схеме теплоснабжения г. Балаково предлагается рассматривать Вариант № 1 в качестве приоритетного.

Сравнение тарифов на тепловую энергию с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Вариантах №1, №2 (руб./Гкал без НДС), представлено в таблицеТаблица 19.

Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию с коллекторов (на генерацию) Балаковской ТЭЦ-4 (тариф текущего года к тарифу предыдущего года) составляет 106% (за период 2022 – 2028 гг.) вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения.

Данное обстоятельство объясняется одинаковым перечнем мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции оборудования Балаковской ТЭЦ-4 вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения.

Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию из магистральных тепловых сетей (тариф текущего года к тарифу предыдущего года) составляет 106% (за период 2022 – 2028 гг.) вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения. Данное обстоятельство объясняется одинаковым перечнем мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции магистральных тепловых сетей вне зависимости от вариантов развития системы теплоснабжения.

Среднегодовой рост тарифа на тепловую энергию из сетей ВКС при реализации Варианта № 1 составляет 8 % (за период 2022 – 2028 гг.), при реализации Варианта № 2 - 5 %.

Таким образом, при реализации Варианта № 1 потребуется рост тарифа для конечного потребителя, подключенного к внутриквартальным тепловым сетям, в среднем на 8 % в год, что на 3% превышает индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России.

Таблица 19. Сравнение тарифов на тепловую энергию с учетом реализации мероприятий, предлагаемых в Вариантах №1, №2 (руб./Гкал без НДС)

| Показатели | Ед. Изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A-2 | A-1 | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 | A+7 | A+8 |
| Среднегодовой тариф на генерацию (В1) | Руб/Гкал | 648,54 | 672,61 | 698,58 | 714,31 | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 104,0% | 104,0% | 102,0% | 104,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф на генерацию (В2) | Руб/Гкал | 648,54 | 672,61 | 698,58 | 714,31 | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 104,0% | 104,0% | 102,0% | 104,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне магистральных тепловых сетей (В1) | Руб/Гкал | 1 046,96 | 1 076,63 | 1 105,60 | 1 146,41 | 1 197,74 | 1 341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 104,0% | 105,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне магистральных тепловых сетей (В2) | Руб/Гкал | 1 046,96 | 1 076,63 | 1 105,60 | 1 146,41 | 1 197,74 | 1 341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 104,0% | 105,0% | 109,0% | 106,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% | 105,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне внутриквартальных тепловых сетей (В1) | Руб/Гкал | 1 338,48 | 1 376,44 | 1 413,47 | 1 466,20 | 1 531,29 | 1 714,96 | 1 798,78 | 1 944,26 | 2 065,36 | 2 187,26 | 2 317,04 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103,0% | 103,0% | 103,0% | 104,0% | 105,0% | 109,0% | 110,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне внутриквартальных тепловых сетей (В2) | Руб/Гкал | 1 338,48 | 1 376,44 | 1 413,47 | 1 466,20 | 1 531,29 | 1 628,54 | 1 758,83 | 1 883,44 | 1 996,45 | 2 116,23 | 2 243,21 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 103% | 103% | 103% | 104% | 104% | 106% | 108% | 107% | 106% | 106% | 106% |

Предложения по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации 
источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на
 осваиваемых территориях города

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково отсутствуют мероприятия по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную нагрузку на осваиваемых, территория города.

Предложения по реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку
 в существующих и расширяемых зонах действия 
источников тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково запланированы мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия Балаковской ТЭЦ-4. Перечень мероприятия техническому перевооружению и (или) модернизации оборудования Балаковской ТЭЦ-4 со стоимостями в период 2022 - 2028 гг. приведен в таблицеТаблица 20.

Таблица 20. Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия Балаковской ТЭЦ-4

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего 2022-2028 |
|  | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"в зоне действия ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.000 | Подгруппа проектов 001.01.02.000. «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.02.001 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция БНС с заменой вращающихся сеток на Балаковской ТЭЦ-4 | 2024 |  |  | 79 934,4 |  |  |  |  | 79 934,4 |
| 001.01.02.002 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция главного паропровода КА-7 с заменой гибов поперечной связи на Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 - 2023 | 984,0 | 70 052,4 |  |  |  |  |  | 71 036,4 |
| Итого по "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  | 984,0 | 70 052,4 | 79 934,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 970,8 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии с целью повышения 
эффективности работы систем теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково запланированы мероприятия техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. Перечень мероприятия техническому перевооружению и (или) модернизации оборудования Балаковской ТЭЦ-4 со стоимостями в период 2022 - 2028 гг. приведен в таблицеТаблица 21.

Таблица 21. Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения г. Балаково

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Год реализации | Затраты с НДС, тыс.руб. в ценах года реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего 2022-2028 |
|  | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"в зоне действия ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.000 | Подгруппа проектов 001.01.03.000. «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.03.003 | Балаковская ТЭЦ-4 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка шлагбаум | 2022 | 208,6 |  |  |  |  |  |  | 208,6 |
| 001.01.03.004 | Балаковская ТЭЦ-4 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка решетки | 2022 | 413,3 |  |  |  |  |  |  | 413,3 |
| 001.01.03.005 | Балаковская ТЭЦ-4 | ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с оборудованиемна железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта дополнительноговидеонаблюдения со сценой просмотра ж/д транспорта со всех сторон(п.159) - 2 ж/д площадка (ПИР) | 2022 | 3 840,0 |  |  |  |  |  |  | 3 840,0 |
| 001.01.03.006 | Балаковская ТЭЦ-4 | Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности БалаковскойТЭЦ-4 | 2022 - 2023 | 1 372,6 | 50 400,0 |  |  |  |  |  | 51 772,6 |
| 001.01.04.000 | Подгруппа проектов 001.01.04.000. «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.04.007 | Балаковская ТЭЦ-4 | ТПиР ТЭЦ-4 Оборудование не требующее монтажа | 2022 | 6 077,5 |  |  |  |  |  |  | 6 077,5 |
| 001.01.04.008 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация подсистем электропитания АСУТПСистема электропитания САУГ котлоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 | 9 751,1 |  |  |  |  |  |  | 9 751,1 |
| 001.01.04.009 | Балаковская ТЭЦ-4 | Замена насоса известково-коагулированной ХВО-2 Балаковской ТЭЦ-4 | 2022 | 966,2 |  |  |  |  |  |  | 966,2 |
| 001.01.04.010 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация бакового хозяйства топливного участка для снижения класса опасности с 2-ого на 3-ий | 2022 | 960,0 |  |  |  |  |  |  | 960,0 |
| 001.01.04.011 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация устройств противоаварийной автоматики ЧДА Балаковской ТЭЦ-4 (частотная делительная автоматика - ЧДА) | 2023 - 2025 |  | 2 040,0 |  | 29 160,0 |  |  |  | 31 200,0 |
| 001.01.04.012 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация водоподгот. устан. хлор. железа | 2022 - 2025 | 1 649,4 |  |  | 16 848,0 |  |  |  | 18 497,4 |
| 001.01.04.013 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация узла учета объема сточных вод | 2022 - 2024 | 504,0 |  | 1 888,8 |  |  |  |  | 2 392,8 |
| 001.01.04.014 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация расходного бака серной кислоты с установкой защитного поддона и системой измерения уровня | 2024 - 2026 |  |  | 1 800,0 |  | 6 000,0 |  |  | 7 800,0 |
| 001.01.04.015 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка главного паропровода ТА ст. №6, рег. №260 | 2024 - 2028 |  |  | 1 800,0 |  |  |  | 48 000,0 | 49 800,0 |
| 001.01.04.016 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация ЩПТ-2 с заменой оборудования, заменой АКБ №3 | 2024 - 2026 |  |  | 720,0 |  | 18 000,0 |  |  | 18 720,0 |
| 001.01.04.017 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация оборудования КИП водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3, 4 | 2024 - 2028 |  |  | 1 800,0 |  |  | 24 000,0 | 24 000,0 | 49 800,0 |
| Итого по "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  | 25 742,7 | 52 440,0 | 8 008,8 | 46 008,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 72 000,0 | 252 199,5 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных в г. Балаково, не осуществляется ввиду наличия единственно источника тепловой энергии – Балаковская ТЭЦ-4.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу 
избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если 
продление срока службы технически невозможно 
или экономически нецелесообразно

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково отсутствуют мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, 
либо по выводу их из эксплуатации

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы мероприятия по переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, 
и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск тепловой энергии по сетям, находящимся в эксплуатационной ответственности организации Балаковские тепловые сети, производится по графику качественного регулирования 114/70 0С, со спрямлением на 70 0С для нужд ГВС. Температурный график качественного регулирования отпуска тепла представлен в таблицеТаблица 22 и на рисункеРисунок 7. В утвержденном графике указано, что отпуск тепловой энергии производится со срезкой на 95 0С.

Температурный график разработан на температуру начала отопительного периода +8 0С, согласно СНиП, отопительный сезон для города Балаково должен начинаться по решению органа местного самоуправления согласно п.5 Постановления РФ №354.

Таблица 22. Температурный график качественного регулирования отпуска тепла.

| № п/п | Наименование источника тепловой мощности | Температурный график, 0С | Описание температурного графика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 114/70 | Со срезкой на 95 оС при температуре наружного воздуха -15 оС и спрямлением на ГВС при 70 оС при температуре наружного воздуха до -2 оС |

Рисунок 7. Температурный график 114/70 оС от Балаковской ТЭЦ-4

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково отсутствуют предложения по изменению температурного графика отпуска тепла.

Предложения по перспективной установленной тепловой 
мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями
по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В актуализированной схеме теплоснабжения МО город Балаково не запланированы мероприятия по реконструкции основного оборудования Балаковской ТЭЦ-4, поскольку станция имеет существенный резерв тепловой мощности, достаточный для обеспечения перспективных тепловых нагрузок новых потребителей.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих 
источников тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников энергии, а также местных видов топлива

Развитие возобновляемых энергетических ресурсов 
в Саратовской области

По состоянию на 1 января 2022 года суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы Саратовской области, использующих возобновляемые энергетические ресурсы, составляет 1 497,0 МВт (Таблица 23).

Таблица 23. Состав существующих электростанций, использующих возобновляемые энергетические ресурсы

| Владелец электростанции | Наименование электростанции | Установленная мощность на 1 января 2022 года, МВт | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Авелар Солар Технолоджи" и ООО "Грин Энерджи Рус" | Пугачевская СЭС | 15,00 | г. Пугачев, Пугачевский район |
|  | Орловская СЭС | 15,00 | с. Орлов Гай, Ершовский район |
|  | Новокузнецкая СЭС | 15,00 | г. Новокузнецк, Новокузнецский район |
|  | Дергачевская СЭС 60 МВТ(1 этап 25 МВТ) | 25,00 | р.п. Дергачи,Дергачевский район |
| Итого по ООО "Авелар Солар Технолоджи" и ООО "Грин Энерджи Рус" |  | 70 | - |
| ПАО «РусГидро» | Саратовская ГЭС | 1427 | г. Балаково, Балаковский район |

Информация по региональной структуре перспективных балансов мощности с учетом вводов и мероприятий по выводу из эксплуатации, модернизации, реконструкции и перемаркировке с высокой вероятностью реализации, приведенная в соответствии с проектом Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2023 - 2027 годы, представлена таблицеТаблица 24.

Таблица 24. Перспективный баланс мощности ЭС Саратовской области

| Мощность | Прогноз потребления / выработки мощности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Потребность (собственный максимум) | 2095 | 2144 | 2214 | 2259 | 2343 | 2435 |
| Покрытие (установленная мощность), в том числе: | 6608 | 6827,9 | 6827,9 | 6827,9 | 6875,9 | 6875,9 |
| АЭС | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ГЭС | 1427 | 1457 | 1457 | 1457 | 1505 | 1505 |
| ТЭС | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
| ВИЗ (ВЭС, СЭС) | 105 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 |
| Ограничения мощности (+) / технически возможное превышение над установленной мощностью (-): | -120 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
| АЭС | -244.89 | -244,89 | -244,89 | -244,89 | -244,89 | -244,89 |
| ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТЭС | 19,89 | 19.89 | 19.89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 |
| ВИЭ (ВЭС, СЭС) | 105 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 | 294,9 |
| Располагаемая мощность, в том числе: | 6728 | 6758 | 6758 | 6758 | 6806 | 6806 |
| АЭС | 4244,89 | 4244,89 | 4244,89 | 4244,89 | 4244,89 | 4244.89 |
| ГЭС | 1427 | 1457 | 1457 | 1457 | 1505 | 1505 |
| ТЭС | 1056,11 | 1056,11 | 1056,11 | 1056.11 | 1056,11 | 1056,11 |
| ВИЭ (ВЭС, СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит (-)/избыток (+) | 4633 | 4614 | 4544 | 4499 | 4463 | 4371 |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р утверждены Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2035 года, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 года № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172, проведены конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (отбор проектов ВИЭ). По итогам отбора проектов ВИЭ на территории Саратовской области реализуются инвестиционные проекты ООО «Грин Энерджи Рус» по строительству солнечной электростанции Дергачевская СЭС (Код ГТП - GVIE0691/GVIE0689) (2-я очередь 20 МВт (введена в эксплуатацию 4 марта 2022 года), 3-я очередь 15 МВт), а также инвестиционные проекты ООО «Ветропарки ФРВ» по строительству ветроэлектростанций Красноармейская ВЭС (189,9 МВт), объем установленной мощности которых к 2023 году составит 224,9 МВт.

Перечень планируемого к вводу (модернизации) генерирующего оборудования согласно СиПР ЕЭС России на 2023-2028 годы приведен в таблице Таблица 25 (вывод из эксплуатации генерирующего оборудования в рассматриваемый период не планируется).

Таблица 25. Ввод (модернизация) генерирующего оборудования в ЭС Саратовской области

| № п/п | Генерирующая компания | Электростанция | Электростанция (станционный номер, тип турбины) | Тип ввода | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Грин Энерджи Рус» | Дергачевская СЭС | солнечные агрегаты/ 2 очередь* (GVIE0691) | новое строительство | 20** | - | - | - | - | - |
|  |  |  | солнечные агрегаты/ 3 очередь (GVIE0689) | новое строительство | 15** | - | - | - | - | - |
| 2. | ООО «Десятый Ветропарк ФРВ» | Красноармейская ВЭС | 1 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1024) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1022) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 3 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1021) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 4 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1023) | новое строительство | - | 37,8** | - | - | - | - |
|  |  |  | 5 Ветровые агрегаты (код ГТП GVIE1047) | новое строительство | - | 38,7** | - | - | - | - |
| 3. | НЛО «РусГидро» | Саратовская ГЭС | 1 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 2 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 3 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 5 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 7 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | 66 | - | - | - | - |
|  |  |  | 11 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 12 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 15 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 16 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 17 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 18 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 19 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |
|  |  |  | 20 гидроагрегат поворотно-лопастной вертикальной установки | до модернизации | - | - | - | - | 60 | - |
|  |  |  |  | после модернизации | - | - | - | - | 66 | - |

* Введена в эксплуатацию 4 марта 2022 года.

** В соответствии с проектом Методических указаний по проектированию развития энергосистем располагаемая мощность Красноармейской ВЭС и Дергачевской СЭС в перспективных РМ энергосистемы Саратовской области принята равной нулю, поскольку указанные электростанции еще не введены либо введены менее одного года.

По состоянию на начало 2023 года в Саратовской области в целом и в Балаковском муниципальном районе в частности не эксплуатируются источники централизованного теплоснабжения, использующие возобновляемые источники энергии.

Анализ схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением губернатора Саратовской обл. 
№ 146 от 29 апреля 2022 г., показывает, что в области запланирован ввод новых электростанций и модернизация существующих электростанций, использующих возобновляемые источники энергии.

В результате установленная электрическая мощность таких станций увеличится с 1 427,0 до 1 729,9 МВт. Суммарный прирост установленной электрической мощности составит 302,9 МВт. Использование возобновляемых источников энергии для производства тепловой энергии не планируется.

Местные виды топлива

Саратовская область – одна из старейших нефтегазодобывающих областей России. Нефтедобывающая отрасль здесь существует уже более 55 лет. В настоящее время объём добываемого в области углеводородного сырья составляет лишь около 10 % от суммарной областной потребности.

Нефтедобывающая отрасль в Саратовской области существует уже более 55 лет. За это время в области добыто более 68 млн. т. нефти, 2 млн. т. газового конденсата и около 
110 млрд. м3. газа.

Объем и структура ресурсов углеводородного сырья свидетельствует о том, что Саратовская область сохраняет потенциал для наращивания добычи нефти и газа, при условии повышения интенсивности поисково-разведочных работ и ввода вновь открываемых месторождений в эксплуатацию.

Геологические ресурсы Саратовской области приведены в таблицеТаблица 26.

Таблица 26. Структура ресурсов углеводородного сырья

| Ресурс | Всего | В т.ч. извлекаемые ресурсы | % извлекаемых ресурсов в общих |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефть (млн. т.) | 1500 | 647 | 43,1 |
| Конденсат | 292 | 164 | 56,2 |
| Газ (млрд. куб.м.): | - | - | - |
| - растворенный | 381 | 192 | 50,4 |
| - свободный | 974 | 974 | 100 |
| Всего (млн. тонн нефтяного эквивалента НЭ) | 3147 | 1977 | 62,8 |

Основными районами нефтегазодобычи области являются:

1. Правобережье и Ближнее Заволжье (Нижневолжская нефтегазоносная область). Расположена в пределах Саратовского, Лысогорского, Новобурасского, Энгельсского, Марксовского, Советского, Федоровского, Краснопартизанского и Ровенского районов.

2. Дальнее Саратовское Заволжье (Средневолжская нефтегазоносная область) - Духовницкий, Ивантеевский, Пугачевский, Перелюбский и Озинский районы.

3. Прикаспийская нефтегазоносная провинция - Озинский, Дергачевский, Новоузенский, Ершовский. Питерский, Краснокутский, Федоровский и Ровенский районы.

На развитые районы Правобережья и Ближнего Заволжья приходится только 25,6% запасов нефти и газа, на Дальнее Заволжье – 14,2%.

Наибольшие запасы нефти и газа сосредоточены в Прикаспийской нефтяной провинции – 60,2%. Промышленные запасы составляют 9,2%, в том числе по Правобережью и Ближнему Заволжью - 22,2, Дальнему Заволжью - 24,2%, Прикаспийской нефтяной провинции – 0,1%.

Наиболее быстрое и наименее капиталоемкое увеличение добычи возможно в районах Правобережья, Ближнего Заволжья, Дальнего Саратовского Заволжья.

В настоящее время основное производство нефти и газа в области сосредоточено в Правобережье и Ближнем Заволжье, на долю которого приходится 44% добычи нефти и 99,5% добычи газа. Кроме того, 44,7% добывается ОАО "Саратовнефтегаз" на сопредельных территориях Волгоградской области.

Практически вся промышленная добыча нефти и газа сосредоточена в Ближнем Заволжье. Эти районы до настоящего времени характеризуются достаточно высоким ресурсным потенциалом, относительно неглубоким залеганием основных нефтегазоносных пластов и довольно высокой степенью изученности. Вследствие хорошо развитой инфраструктуры, вновь открываемые здесь месторождения могут быстро, в течение 1-2 лет, вводиться в промышленную эксплуатацию.

С районами Дальнего Саратовского Заволжья, расположенными в западной части Бузулукской впадины (Перелюбским, Духовницким и Ивантеевским), связаны основные перспективы наращивания добычи углеводородного сырья в Саратовской области. Рассматриваемая территория характеризуется низкой степенью геологической изученности, сложными горно-геологическими условиями проводки скважин, большими глубинами залегания продуктивных горизонтов, отсутствием инфраструктуры сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата.

В Дальнем Заволжье открыты девять месторождений: Западно-Вишневское, Перелюбское, Южно-Первомайское, Тепловское, Придорожное, Южно-Тепловское, Даниловское, Разумовское и Западно-Степное.

Саратовская часть Прикаспийской НГП характеризуется большими (5,5 – 7 км.) глубинами залегания основного нефтегазоносного – подсолевого мегакомплекса, весьма слабой изученностью глубоким бурением и низкой достоверностью имеющейся геофизической информации; возможны аномально высокие давления, течения солей, рапопроявления, наличие сероводорода и другие обстоятельства, усложняющие и удорожающие поиск, разведку и разработку месторождений: практически полным отсутствием инфраструктуры.

Выгодное географическое расположение, значительный объем ресурсов углеводородного сырья, наличие нефтегазовой и промышленной инфраструктуры, высокий научный и производственный потенциал Саратовской области, позволяют рассматривать ее в качестве одного из наиболее перспективных нефтяных регионов Российской Федерации.

Кроме нефти и газа имеются также запасы горючих сланцев. На учете Государственного баланса запасов состоят запасы трёх месторождений: Озинского (Озинский район), Савельевского (Краснопартизанский район) и Коцебинского (Перелюбский район). Суммарные запасы горючих сланцев по месторождениям кат. А+В+С1 составляют 143,796 млн. т.

На Савельевском и Озинском месторождениях производилась добыча горючих сланцев для местных нужд, а с 1957 г. шахты закрыты. На Коцебинском месторождении добыча сланцев до 1957 г. производилась открытым способом.

Ни одно месторождение горючих сланцев Саратовской области в настоящее время не лицензировано и не разрабатывается.

На территории Балаковского района отсутствуют месторождения ископаемых видов топлива.

Предложения по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой 
нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности 
источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии 
(использование существующих резервов)

В г. Балаково не запланировано строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах города под 
жилищную, комплексную или производственную застройку

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергии в зоне действия 
ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс» приведен в таблицеТаблица 27.

Оценка финансовых потребностей для строительства тепловых сетей определены по «Укрупненным нормативам цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети». Расчет стоимости строительства выполнен с учетом индексов-дефляторов МЭР на год реализации мероприятия.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки представлено в таблицеТаблица 28.

Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки приведено в таблицеТаблица 29.

Общая протяженность новых тепловых сетей в целом по городу составит 1 485,0 м в двухтрубном исполнении. Материальная характеристика новых тепловых сетей в целом по городу составит 429,3 м2.

Таблица 27. Мероприятия по строительству тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» для обеспечения тепловой энергией перспективных приростов потребителей тепловой энергией

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка в 2-х тр. исп., м | Год строительства | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.01.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" в зоне действия ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.025 | Балаковская ТЭЦ-4 | 8 МКД №9-16, в МКР № 3"г", ул. Волжская, ул. Строительная ООО СЗ ГК «Кронверк» | врезка в существующую сеть | потребитель | г. Балаково, ул. Волжская, ул. Строительная, 8 МКД №9-16, в МКР № 3 "г" | - | 2024 | - | - | ППУ |  |  | 94 470,4 |  |  |  |  | 94 470,4 |
| 001.02.01.026 | Балаковская ТЭЦ-4 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Перспективная жилая застройка в ЖК "Созвездие", ул. Коммунистическая, 20стр" | ТК-6/32 | потребитель | г. Балаково, ул. Коммунистическая, 20стр, перспективная жилая застройка в ЖК "Созвездие" | 50,0 | 2026 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 2 629,5 |  |  | 2 629,5 |
| 001.02.01.026 |  |  | ТК-6/32 | потребитель |  | 80,0 | 2027 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 604,7 |  | 2 604,7 |
| 001.02.01.026 |  |  | ТК-6/32 | потребитель |  | 50,0 | 2028 | 100 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 457,0 | 1 457,0 |
| 001.02.01.027 | Балаковская ТЭЦ-4 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в составе центральной части (зона IIIа)" | ТК-1/52-1 | потребитель | г. Балаково, многоквартирная жилая застройка в составе центральной части (зона IIIа) | 250,0 | 2025 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  | 8 232,4 |  |  |  | 8 232,4 |
| 001.02.01.028 | Балаковская ТЭЦ-4 | Строительство тепловой сети для подключения объекта ""Покровская епархия РПЦ Московского патриархата". Здание храма, ул. Степная, в районе дома №49" | врезка в существующую сеть | потребитель | г. Балаково, ул. Степная, в районе дома №49, "Покровская епархия РПЦ Московского патриархата". Здание храма | 15,0 | 2023 | 30 | Подземная бесканальная | ППУ |  | 286,5 |  |  |  |  |  | 286,5 |
| 001.02.01.029 | Балаковская ТЭЦ-4 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом №1, ул. 30 лет Победы, з/у 59" | врезка в существующую сеть | потребитель | г. Балаково, ул. 30 лет Победы, з/у 59, многоквартирный жилой дом №1 | 200,0 | 2024 | 150 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  | 6 332,6 |  |  |  |  | 6 332,6 |
| 001.02.01.030 | Балаковская ТЭЦ-4 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Жилой корпус на 94 койко-мест, ул. 30 лет Победы, 69" | врезка в существующую сеть | потребитель | г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 69, Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Жилой корпус на 94 койко-мест | 50 | 2023 | 60 | Подземная бесканальная | ППУ |  | 1 047,8 |  |  |  |  |  | 1 047,8 |
| 001.02.01.031 | Балаковская ТЭЦ-4 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в мкр. 21/22 (зона IVа)" | проектируемая ТК | потребитель | г. Балаково, многоквартирная жилая застройка в мкр. 21/22 (зона IVа) | 140 | 2026 | 80 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  | 3 603,8 |  |  | 3 603,8 |
| 001.02.01.031 |  |  | проектируемая ТК | потребитель |  | 50 | 2027 | 200 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  | 2 734,7 |  | 2 734,7 |
| 001.02.01.031 |  |  | проектируемая ТК | потребитель |  | 100 | 2028 | 125 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3 386,2 | 3 386,2 |
| 001.02.01.031 |  |  | ТК-1/7 | проектируемая ТК |  | 300 | 2024 | 250 | Подземная бесканальная | ППУ |  |  | 18 871,7 |  |  |  |  | 18 871,7 |
| 001.02.01.032 | Балаковская ТЭЦ-4 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Центр культурного развития, ул. Саратовское шоссе, з/у 76/4" | врезка в существующую сеть | потребитель | г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, з/у 76/4. Центр культурного развития | 200 | 2023 | 50 | Подземная бесканальная | ППУ |  | 4 067,6 |  |  |  |  |  | 4 067,6 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 5 401,9 | 119 674,7 | 8 232,4 | 6 233,3 | 5 339,4 | 4 843,2 | 149 724,9 |

Таблица 28. Общее увеличение длины тепловых сетей в двухтрубном исполнении при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении, м |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 0,0 | 265,0 | 500,0 | 250,0 | 190,0 | 130,0 | 150,0 | 1485,0 |

Таблица 29. Общее увеличение материальной характеристики тепловых сетей при строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 0,0 | 26,9 | 210,0 | 75,0 | 42,4 | 40,0 | 35,0 | 429,3 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, 
при наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В г. Балаково не запланировано строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования 
системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 
в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности фукнционирования системы теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения потребителей

Расчеты показателей надежности теплоснабжения выполнены в Главе 11. В расчетах перспективных показателей надежности теплоснабжения до 2028 года учтен комплекс мероприятий по реконструкции тепловых сетей. По результатам расчета перспективных показателей надежности сделан вывод об отсутствии необходимости в дополнительном строительстве тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных
 приростов тепловой нагрузки

В актуализированной схеме теплоснабжения не запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Предложения по реконструкции и (или)
 модернизации тепловых сетей, подлежащих замене
 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей планируется в рамках заключенного концессионного соглашения. Полная программа реконструкции тепловых сетей и объектов централизованного теплоснабжения разработана до 2047 года. В схеме теплоснабжения рассматривается период до 2028 года. Полная стоимость мероприятий по реконструкции тепловых сетей до 2047 года составляет 7 425,2 млн. руб. с НДС.

Подробный перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, рассматриваемых в рамках схемы теплоснабжения до 2028 г., приведен в таблицеТаблица 30.

Окончательный вид прокладки для указанных в таблицах мероприятий будет определен проектной документацией.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2028 года, составит 
53 068,7 м (Таблица 31)

Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса до 2028 года, составит 7 131,7 м2 или 5,6 % от общей материальной характеристики тепловых сетей. (Таблица 32)

Финансирование проекта планируется через механизмы государственной поддержки в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Таблица 30. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в зоне действия ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"

| № проекта | Источник | Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка в однотрубном исч., м | Год строительства / реконструкции | Условный диаметр сетей отопления, мм | Условный диаметр сетей ГВС, мм | Теплоизоляционный материал | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.03.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" в зоне деятельности ЕТО № 1 "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.026 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | Несколько участков теплотрассы: - от ТК3/30 до ЦТП №31; -от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова; -от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная; -от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова; -от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова; -от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная; -от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная; -от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная; -от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная |  | 1 909,4 | 2027-2029 | 150 | 125 | ППУ |  |  |  |  |  | 2 324,0 |  | 2 324,0 |
| 001.02.03.027 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская | до ж/д №27 по ул.Трнавская | 172,0 | 2022 - 2023 | 80 | 70 | ППУ | 297,0 | 3 873,9 |  |  |  |  |  | 4 170,9 |
| 001.02.03.028 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №18 по Проспекту Героев | до ж/д №20 по Проспекту Героев | 80,0 | 2022 - 2023 | 100 | 70 | ППУ | 152,8 | 2 010,9 |  |  |  |  |  | 2 163,7 |
| 001.02.03.029 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 39м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 156,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 338,7 |  | 4 610,6 |  |  |  |  | 4 949,3 |
| 001.02.03.030 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 53м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 212,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 454,1 |  | 6 094,2 |  |  |  |  | 6 548,3 |
| 001.02.03.031 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 80,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 171,4 |  | 2 299,7 |  |  |  |  | 2 471,1 |
| 001.02.03.032 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 60,0 | 2026 - 2028 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 55,5 |  | 2 082,5 | 2 137,9 |
| 001.02.03.033 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрассы от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул.Красноармейская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская | до ж/д №1 ул.Красноармейская | 160,0 | 2022 - 2024 | 100 | 70 | ППУ | 305,6 |  | 4 184,9 |  |  |  |  | 4 490,5 |
| 001.02.03.034 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №36 | до ж/д №17 по ул.Шевченко | 1 516,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 1 473,3 | 1 473,3 |
| 001.02.03.035 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова | до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова | 104,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 68,7 |  | 2 608,0 |  |  |  | 2 676,7 |
| 001.02.03.036 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2022 - 2024 | 80 | 80 | ППУ | 147,1 |  | 2 022,9 |  |  |  |  | 2 170,0 |
| 001.02.03.037 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №15 по ул.Менделеева | до ж/д №13 по ул.Менделеева | 180,0 | 2025 - 2027 | 100 | 80 | ППУ |  |  |  | 144,2 |  | 5 443,7 |  | 5 587,9 |
| 001.02.03.038 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 152,0 | 2022 - 2024 | 100 | 70 | ППУ | 294,9 |  | 3 975,4 |  |  |  |  | 4 270,3 |
| 001.02.03.039 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №12 по ул.Менделеева | до ж/д №15 по ул.Менделеева | 372,0 | 2025 - 2027 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  | 330,0 |  | 12 396,9 |  | 12 726,8 |
| 001.02.03.040 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 160,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 347,4 |  | 4 728,8 |  |  |  |  | 5 076,2 |
| 001.02.03.041 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №20 по Проспекту Героев | до ж/д №15 по ул.Трнавская | 80,0 | 2022 - 2023 | 100 | 70 | ППУ | 152,8 | 2 010,9 |  |  |  |  |  | 2 163,7 |
| 001.02.03.042 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская L= 324м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | Несколько участков теплотрассы: -от ЦТП №24 до ж/д №11 ул.Красноармейская; -от ТК 1-7/20 до ж/д №21 ул.Красноармейска; -от ТК 1-7/19 до ж/д №15 ул.Красноармейская; -от ТК 1-7/20 до ж/д №19 ул.Красноармейская. |  | 1 296,0 | 2022 - 2024 | 150 | 150 | ППУ | 3 251,5 |  | 44 001,9 |  |  |  |  | 47 253,4 |
| 001.02.03.043 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №36 | до ж/д №44 по ул.Шевченко | 540,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 524,8 | 524,8 |
| 001.02.03.044 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №152 по ул.Комарова | до ж/д №150 по ул.Комарова | 592,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 575,3 | 575,3 |
| 001.02.03.045 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция трубопровода от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская L= 352м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №13 по ул.Трнавская | до ж/д №8А | 1 408,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 2 465,7 | 32 587,0 |  |  |  |  |  | 35 052,7 |
| 001.02.03.046 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. L= 83м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ЦТП №45 | до ж/д №11 по ул.Трнавская | 332,0 | 2022 - 2023 | 80 | 70 | ППУ | 564,4 | 7 471,3 |  |  |  |  |  | 8 035,8 |
| 001.02.03.047 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 40,0 | 2028-2030 | - | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 5,4 | 5,4 |
| 001.02.03.048 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 100,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 97,2 | 97,2 |
| 001.02.03.049 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №5 по ул.Минская | до ж/д №7 по ул.Минская | 20,0 | 2026 - 2028 | - | 80 | ППУ |  |  |  |  | 4,63 |  | 225,9 | 230,5 |
| 001.02.03.050 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ТК 2-9/10 | до ж/д №3А по ул.Шевченко | 692,0 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | ППУ |  |  | 461,5 |  | 17 587,3 |  |  | 18 048,8 |
| 001.02.03.051 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №61 по ул.Волжская | до ж/д №63 по ул.Волжская | 268,0 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  | 199,8 |  | 7 579,3 | 7 779,2 |
| 001.02.03.052 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП-22 | до ж/д № 133 по ул. Чапаева сответвлением | 372,0 | 2026 - 2028 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 343,9 |  | 12 911,2 | 13 255,2 |
| 001.02.03.053 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина L= 324м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП 20 | до ж/д № 90 по ул.Ленина | 1 296,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 2 542,0 |  | 34 760,8 |  |  |  |  | 37 302,8 |
| 001.02.03.054 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ж/д №6 по ул.Шевченко | до ж/д №4 по ул.Шевченко | 32,0 | 2022 - 2023 | 100 | 50 | ППУ | 21,2 | 265,0 |  |  |  |  |  | 286,2 |
| 001.02.03.055 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых | до ж/д №150 ул.Братьев Захаровых | 48,0 | 2023 - 2025 | 125 | 80 | ППУ |  | 13,2 |  | 474,3 |  |  |  | 487,4 |
| 001.02.03.056 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП №38 | до ж/д №9 по ул.Каховская | 636,0 | 2024 - 2026 | 100 | 80 | ППУ |  |  | 489,4 |  | 18 514,4 |  |  | 19 003,8 |
| 001.02.03.057 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма L= 31м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма | до ж/д № 1 по ул. Факел Социализма | 124,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 284,5 | 3 661,7 |  |  |  |  |  | 3 946,2 |
| 001.02.03.058 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина | до ж/д №105А по ул.Ленина | 144,0 | 2022 - 2023 | 125 | - | ППУ | 512,4 | 6 673,5 |  |  |  |  |  | 7 185,9 |
| 001.02.03.059 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина | до ж/д №88 по ул.Ленина | 90,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 48,9 |  | 865,6 |  |  |  |  | 914,5 |
| 001.02.03.060 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма | до ж/д №1А по ул.Факел Социализма | 40,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 154,8 | 2 007,6 |  |  |  |  |  | 2 162,4 |
| 001.02.03.061 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма L= 142м, 2Ду200мм (Отопление) | от ТК 8-31 | до ж/д №3А по ул.Факел Социализма | 284,0 | 2022 - 2023 | 200 | - | ППУ | 1 252,6 | 16 148,7 |  |  |  |  |  | 17 401,4 |
| 001.02.03.062 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ТК 2-9/10 | до С/Ш №26 | 152,0 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | ППУ |  |  | 104,4 |  | 3 973,0 |  |  | 4 077,4 |
| 001.02.03.063 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №45 | до ж/д №13 по ул.Трнавская | 256,0 | 2022 - 2023 | 80 | 100 | ППУ | 486,2 | 6 398,8 |  |  |  |  |  | 6 885,0 |
| 001.02.03.064 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №36 | до ж/д №120 по ул.Лобачевского | 712,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 691,9 | 691,9 |
| 001.02.03.065 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №6А по ул.Вокзальная | до ж/д № 5А по ул.Вокзальная | 56,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 37,0 |  | 1 404,3 |  |  |  | 1 441,3 |
| 001.02.03.066 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко L= 758м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ж/д №6 по ул.Шевченко | до ТК 2-9/10 | 3 032,0 | 2022 - 2023 | 150 | 150 | ППУ | 7 606,8 | 98 930,8 |  |  |  |  |  | 106 537,6 |
| 001.02.03.067 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду250мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП № 39 | до ж/д №6 по ул.Шевченко | 592,0 | 2022 - 2023 | 250 | 150 | ППУ | 1 904,6 | 24 566,7 |  |  |  |  |  | 26 471,4 |
| 001.02.03.068 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе L= 104,1м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ЦТП №39 | до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе | 416,4 | 2022 - 2023 | 150 | 125 | ППУ | 1 004,7 | 13 085,8 |  |  |  |  |  | 14 090,5 |
| 001.02.03.069 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ТК 2-9/10 | до ЦТП №38 | 768,0 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | ППУ |  |  | 635,5 |  | 23 962,7 |  |  | 24 598,2 |
| 001.02.03.070 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №75 по ул.Шевченко | до ж/д №73 по ул.Минская | 60,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 39,6 |  | 1 504,6 |  |  |  | 1 544,3 |
| 001.02.03.071 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №6А по ул.Вокзальная | до ж/д №7А по ул.Вокзальная | 48,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 31,7 |  | 1 203,7 |  |  |  | 1 235,4 |
| 001.02.03.072 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма | до нежилого здания д/с №41 | 176,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 313,0 | 4 076,8 |  |  |  |  |  | 4 389,8 |
| 001.02.03.073 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. № 129 по | до ж/д № 127 по ул.Чапаева | 176,0 | 2026 - 2028 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  | 127,4 |  | 4 839,8 | 4 967,2 |
| 001.02.03.074 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская L= 28м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская | до ж/д №5 ул.Красноармейская | 112,0 | 2022 - 2024 | 150 | 150 | ППУ | 281,0 |  | 3 802,6 |  |  |  |  | 4 083,6 |
| 001.02.03.075 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 L= 40м, 2Ду200мм (Отопление) | от ТК 8/16 | до ЦТП 20 | 80,0 | 2022 - 2024 | 200 | - | ППУ | 347,45 |  | 4 729,45 |  |  |  |  | 5 076,9 |
| 001.02.03.076 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева | до ж/д №129 по ул. Чапаева | 176,0 | 2026 - 2028 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  | 127,4 |  | 4 839,8 | 4 967,2 |
| 001.02.03.077 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) | от ТК 3/8 | до ж/д №152 по ул.Комарова | 74,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 254,0 |  | 3 445,8 |  |  |  |  | 3 699,8 |
| 001.02.03.078 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП №31 | до ж/д №130 по ул.Комарова | 396,0 | 2027-2029 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  |  | 306,8 |  | 306,8 |
| 001.02.03.079 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова | до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова | 100,0 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | ППУ |  | 69,93 |  | 2 646,14 |  |  |  | 2 716,1 |
| 001.02.03.080 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) L= 20м, 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова | до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) | 40,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 22,1 |  | 384,7 |  |  |  |  | 406,8 |
| 001.02.03.081 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП-22 | до нежилого здания по ул. Пионерская 1 | 400,0 | 2026 - 2028 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 359,3 |  | 13 503,8 | 13 863,1 |
| 001.02.03.082 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 56,0 | 2025 - 2027 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  | 49,7 |  | 1 866,2 |  | 1 915,9 |
| 001.02.03.083 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2025 - 2027 | 150 | 100 | ППУ |  |  |  | 79,8 |  | 2 988,6 |  | 3 068,4 |
| 001.02.03.084 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева L= 17м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ж/д №8 по ул.Менделеева | до ж/д №1 по ул.Менделеева | 68,0 | 2022 - 2024 | 150 | 125 | ППУ | 166,6 |  | 2 223,5 |  |  |  |  | 2 390,1 |
| 001.02.03.085 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №12 по ул.Минская | до ж/д №14 по ул.Минская | 324,0 | 2027-2029 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  | 302,3 |  | 302,3 |
| 001.02.03.086 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) | от ТК 1-4/1 | до ж/д №33 по ул.Комсомольская | 86,0 | 2022 - 2024 | 125 | - | ППУ | 306,0 |  | 4 143,5 |  |  |  |  | 4 449,5 |
| 001.02.03.087 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская L= 35м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская | до ж/д №9 ул.Красноармейская | 140,0 | 2022 - 2024 | 150 | 50 | ППУ | 291,9 |  | 3 979,9 |  |  |  |  | 4 271,8 |
| 001.02.03.088 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №13 по ул.Трнавская | до ж/д №18 по Проспекту Героев | 80,0 | 2022 - 2023 | 100 | 100 | ППУ | 168,7 | 2 210,2 |  |  |  |  |  | 2 378,9 |
| 001.02.03.089 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 192,0 | 2023 - 2025 | 70 | 70 | ППУ |  | 123,2 |  | 4 681,6 |  |  |  | 4 804,8 |
| 001.02.03.090 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция теплотрассы от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) | от места врезки в ТК-1-6/3 | до ж/д №105А по ул.Ленина | 52,0 | 2022 - 2023 | 80 | - | ППУ | 156,3 | 2 055,2 |  |  |  |  |  | 2 211,4 |
| 001.02.03.091 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ж/д №25 по ул Минская | до ж/д №21 по ул Минская | 400,0 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  | 271,1 |  | 10 320,7 |  | 10 591,8 |
| 001.02.03.092 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №14 по ул.Минская | до ж/д №16 по ул.Минская | 284,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 276,0 | 276,0 |
| 001.02.03.093 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 L= 55м, 2Ду250мм (Отопление) | от ТК 1/25 | до ЦТП №45 | 110,0 | 2022 - 2023 | 250 | - | ППУ | 575,0 | 7 467,4 |  |  |  |  |  | 8 042,4 |
| 001.02.03.094 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №27 по ул.Минская | до ж/д №25 по ул.Минская | 152,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 131,0 |  | 4 927,0 |  | 5 058,0 |
| 001.02.03.095 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина L= 9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина | до ж/д № 112"А" ул. Ленина | 36,0 | 2022 - 2024 | 80 | 80 | ППУ | 64,0 |  | 866,9 |  |  |  |  | 930,9 |
| 001.02.03.096 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская | до ж/д №3 ул.Красноармейская | 72,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 141,2 |  | 1 931,2 |  |  |  |  | 2 072,4 |
| 001.02.03.097 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 120,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 257,1 |  | 3 449,5 |  |  |  |  | 3 706,6 |
| 001.02.03.098 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 + ГБ Ленина 107 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина L= 622м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ЦТП 19 (ул.Ленина | до ж/д №107 по ул.Ленина | 1 632,0 | 2022 - 2023 | 150 | 125 | ППУ | 5 214,0 | 67 369,0 |  |  |  |  |  | 72 582,9 |
| 001.02.03.099 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ТК 1-7/1 | до ТК 1-7/5 | 1 090,0 | 2023 - 2025 | 125 | 100 | ППУ |  | 1 298,3 |  | 49 178,7 |  |  |  | 50 477,0 |
| 001.02.03.100 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №1 по ул.Шевченко | до д/с №56 | 312,0 | 2024 - 2026 | 70 | 70 | ППУ |  |  | 208,1 |  | 7 929,5 |  |  | 8 137,6 |
| 001.02.03.101 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду50мм (ГВС) | от ж/д №6 по ул.Шевченко | до ж/д №14 по ул.Шевченко | 40,0 | 2022 - 2023 | - | 50 | ППУ | 14,4 | 277,5 |  |  |  |  |  | 291,9 |
| 001.02.03.102 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП 25 | до ж/д № 108 ул.Ленина | 68,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 137,1 |  | 1 839,7 |  |  |  |  | 1 976,8 |
| 001.02.03.103 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина L= 35м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) | до ж/д № 99А по ул.Ленина | 140,0 | 2022 - 2023 | 50 | 50 | ППУ | 235,9 | 3 081,3 |  |  |  |  |  | 3 317,2 |
| 001.02.03.104 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина | до ж/д №86 по ул.Ленина | 196,0 | 2022 - 2024 | 80 | 70 | ППУ | 333,2 |  | 4 589,7 |  |  |  |  | 4 922,9 |
| 001.02.03.105 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская L= 15м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская | до ж/д №17 ул.Красноармейская | 60,0 | 2022 - 2024 | 70 | 70 | ППУ | 102,0 |  | 1 405,0 |  |  |  |  | 1 507,0 |
| 001.02.03.106 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина L= 58м, 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина | 116,0 | 2022 - 2023 | - | 70 | ППУ | 18,2 | 224,3 |  |  |  |  |  | 242,4 |
| 001.02.03.107 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина L= 77м, 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №40А по ул.Гагарина | 154,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 45,9 |  | 588,9 |  |  |  |  | 634,9 |
| 001.02.03.108 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 L= 36м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 72,0 | 2022 - 2023 | 125 | - | ППУ | 92,6 | 1 142,7 |  |  |  |  |  | 1 235,4 |
| 001.02.03.109 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №78 по ул.Ленина | 24,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 4,6 |  | 59,4 |  |  |  |  | 64,0 |
| 001.02.03.110 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №78 по ул.Ленина | 24,0 | 2022 - 2024 | 80 | - | ППУ | 26,6 |  | 347,0 |  |  |  |  | 373,6 |
| 001.02.03.111 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д № 90 по ул.Ленина | 120,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 89,5 |  | 1 165,4 |  |  |  |  | 1 254,9 |
| 001.02.03.112 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 26,0 | 2025 - 2027 | - | 80 | ППУ |  |  |  | 2,0 |  | 72,6 |  | 74,6 |
| 001.02.03.113 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №129 по ул.Чапаева | 26,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 13,5 |  | 483,7 |  | 497,2 |
| 001.02.03.114 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 24,0 | 2025 - 2027 | - | 80 | ППУ |  |  |  | 1,9 |  | 67,0 |  | 68,9 |
| 001.02.03.115 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала | 24,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 12,4 |  | 446,5 |  | 459,0 |
| 001.02.03.116 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №90 | до ж/д №92 по ул.Ленина) | 120,0 | 2022 - 2024 | 80 | 70 | ППУ | 204,0 |  | 2 810,0 |  |  |  |  | 3 014,0 |
| 001.02.03.117 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ТК-1-17 | до ж/д №1А по ул.Пионерская) | 620,0 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  |  | 438,0 |  | 16 660,8 | 17 098,8 |
| 001.02.03.118 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от ТК-1-1/6 | до нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева | 8,0 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  | 5,4 |  | 206,4 |  | 211,8 |
| 001.02.03.119 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ТК-1-1/5 | до ж/д №131 по ул.Чапаева | 48,0 | 2025 - 2027 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  | 42,6 |  | 1 599,6 |  | 1 642,2 |
| 001.02.03.120 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | - | - | 140,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 190,9 | 2 355,5 |  |  |  |  |  | 2 546,4 |
| 001.02.03.121 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения (транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма L= 79м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 158,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 47,1 |  | 604,2 |  |  |  |  | 651,4 |
| 001.02.03.122 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - горячее водоснабжение (теплотрассы от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) L= 112м, 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №101 | до ж/д №105А по ул.Ленина) | 224,0 | 2022 - 2023 | - | 70 | ППУ | 100,29 | 1 785,22 |  |  |  |  |  | 1 885,5 |
| 001.02.03.123 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и | 182,0 | 2022 - 2024 | - | 150 | ППУ | 76,9 |  | 1 001,6 |  |  |  |  | 1 078,5 |
| 001.02.03.124 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и | 182,0 | 2022 - 2024 | 150 | - | ППУ | 244,4 |  | 3 183,6 |  |  |  |  | 3 428,0 |
| 001.02.03.125 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. L= 72м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 144,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 42,3 |  | 550,7 |  |  |  |  | 593,0 |
| 001.02.03.126 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сетей теплоснабжения. L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 144,0 | 2022 - 2024 | 125 | - | ППУ | 185,2 |  | 2 376,0 |  |  |  |  | 2 561,2 |
| 001.02.03.127 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина L= 29м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина | 58,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 11,0 |  | 143,6 |  |  |  |  | 154,6 |
| 001.02.03.128 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит). L= 29м, 2Ду80мм (Отопление) | - | - | 58,0 | 2022 - 2024 | 80 | - | ППУ | 64,38 |  | 838,56 |  |  |  |  | 902,9 |
| 001.02.03.129 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/дому №88 | 64,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 44,4 |  | 578,4 |  |  |  |  | 622,8 |
| 001.02.03.130 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина | 60,0 | 2022 - 2023 | - | 80 | ППУ | 11,6 | 142,9 |  |  |  |  |  | 154,5 |
| 001.02.03.131 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 24,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 7,2 |  | 91,8 |  |  |  |  | 98,9 |
| 001.02.03.132 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина L= 111м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №108 по ул.Ленина | 222,0 | 2022 - 2024 | 150 | - | ППУ | 302,8 |  | 3 883,1 |  |  |  |  | 4 185,8 |
| 001.02.03.133 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина | 24,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 29,2 |  | 374,4 |  |  |  |  | 403,5 |
| 001.02.03.134 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция теплотрассы протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская L= 74м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ТК 1-7/19 | до ж/д №21 ул Красноармейская | 296,0 | 2022 - 2024 | 100 | 70 | ППУ | 565,4 |  | 7 742,0 |  |  |  |  | 8 307,5 |
| 001.02.03.135 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская L= 45м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №9 | до ж/д №7 ул.Красноармейская | 180,0 | 2022 - 2024 | 150 | 50 | ППУ | 375,3 |  | 5 117,1 |  |  |  |  | 5 492,3 |
| 001.02.03.136 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.5 по ул.Красноармейская L= 72м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 288,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 214,7 |  | 2 797,0 |  |  |  |  | 3 011,8 |
| 001.02.03.137 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.7 по ул.Красноармейская L= 73м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 292,0 | 2022 - 2024 | 80 | 80 | ППУ | 189,8 |  | 2 472,4 |  |  |  |  | 2 662,2 |
| 001.02.03.138 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) | от ЦТП №25 | до д.106 по ул.Ленина | 100,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 85,2 |  | 1 347,0 |  |  |  |  | 1 432,2 |
| 001.02.03.139 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 60,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 17,9 |  | 229,5 |  |  |  |  | 247,4 |
| 001.02.03.140 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская L= 10м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | до ж/д №13 ул.Трнавская | 40,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 93,0 | 1 213,0 |  |  |  |  |  | 1 306,0 |
| 001.02.03.141 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду50мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская | до здания №9 по ул.Трнавская | 40,0 | 2022 - 2023 | 50 | - | ППУ | 118,4 | 1 579,6 |  |  |  |  |  | 1 697,9 |
| 001.02.03.142 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 13 ул.Трнавская L= 81м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | - | - | 324,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 262,8 | 3 289,4 |  |  |  |  |  | 3 552,1 |
| 001.02.03.143 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-45 Реконструкция Сооружения- теплотрассы (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев L= 84м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 336,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 218,4 | 2 734,1 |  |  |  |  |  | 2 952,5 |
| 001.02.03.144 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А L= 78м, 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) | до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и | 156,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 46,5 |  | 596,6 |  |  |  |  | 643,1 |
| 001.02.03.145 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 33 ул.Трнавская L= 62м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 248,0 | 2022 - 2023 | 100 | 80 | ППУ | 174,7 | 2 155,8 |  |  |  |  |  | 2 330,6 |
| 001.02.03.146 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №44А по ул.Проспект Героев | 150,0 | 2024 - 2026 | - | 125 | ППУ |  |  | 20,9 |  | 753,3 |  |  | 774,2 |
| 001.02.03.147 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №14 по ул.Минская | 64,0 | 2028-2030 | 100 | 80 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 20,46 | 20,5 |
| 001.02.03.148 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №14 по ул.Минская | 30,0 | 2027-2029 | - | 100 | ППУ |  |  |  |  |  | 3,90 |  | 3,9 |
| 001.02.03.149 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) | от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №61 по ул.Волжская | 90,0 | 2026 - 2028 | 80 | - | ППУ |  |  |  |  | 42,5 |  | 1 528,1 | 1 570,6 |
| 001.02.03.150 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 19,24 | 19,2 |
| 001.02.03.151 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул.Наб.Леонова,, L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 30,0 | 2022 - 2024 | - | 80 | ППУ | 5,79 |  | 74,28 |  |  |  |  | 80,1 |
| 001.02.03.152 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 100,0 | 2026 - 2028 | - | 80 | ППУ |  |  |  |  | 8,1 |  | 290,8 | 298,9 |
| 001.02.03.153 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 L= 117м, 2Ду80мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на СМУ 1 | 234,0 | 2022 - 2023 | 80 | - | ППУ | 259,7 | 3 251,3 |  |  |  |  |  | 3 511,0 |
| 001.02.03.154 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской | 158,0 | 2022 - 2023 | 150 | - | ППУ | 212,2 | 2 656,1 |  |  |  |  |  | 2 868,3 |
| 001.02.03.155 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) | до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской | 158,0 | 2022 - 2023 | - | 150 | ППУ | 66,8 | 835,6 |  |  |  |  |  | 902,4 |
| 001.02.03.156 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ТК-б/н | до ж/д №7 ул.Шевченко | 80,0 | 2022 - 2023 | 80 | 80 | ППУ | 140,1 | 1 851,5 |  |  |  |  |  | 1 991,6 |
| 001.02.03.157 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ЦТП-38 | до ж/д №7 ул.Каховская | 132,0 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | ППУ |  |  | 90,7 |  | 3 450,2 |  |  | 3 540,9 |
| 001.02.03.158 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Дружбы L= 230м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | - | - | 920,0 | 2022 - 2023 | 150 | 150 | ППУ | 824,7 | 10 174,3 |  |  |  |  |  | 10 999,0 |
| 001.02.03.159 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2024 - 2026 | 80 | 80 | ППУ |  |  | 81,6 |  | 2 940,7 |  |  | 3 022,3 |
| 001.02.03.160 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 152,0 | 2024 - 2026 | 100 | 100 | ППУ |  |  | 44,5 |  | 1 602,2 |  |  | 1 646,7 |
| 001.02.03.161 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 360,0 | 2028-2030 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 107,8 | 107,8 |
| 001.02.03.162 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ТК-б/н | до ж/д №2 ул.Шевченко | 72,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 165,2 | 2 126,1 |  |  |  |  |  | 2 291,3 |
| 001.02.03.163 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП-39 | до ТК-б/н | 316,0 | 2022 - 2023 | 200 | 150 | ППУ | 890,6 | 11 373,6 |  |  |  |  |  | 12 264,2 |
| 001.02.03.164 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 20м, 2Ду250мм (Отопление) | - | - | 40,0 | 2022 - 2023 | 250 | - | ППУ | 86,3 | 1 080,7 |  |  |  |  |  | 1 167,0 |
| 001.02.03.165 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2022 - 2023 | 100 | 100 | ППУ | 363,4 | 4 483,8 |  |  |  |  |  | 4 847,3 |
| 001.02.03.166 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе | до ТК-б/н | 72,0 | 2022 - 2023 | 125 | 125 | ППУ | 165,2 | 2 126,1 |  |  |  |  |  | 2 291,3 |
| 001.02.03.167 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе L= 80м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2022 - 2023 | 200 | 150 | ППУ | 331,2 | 4 145,7 |  |  |  |  |  | 4 476,8 |
| 001.02.03.168 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2022 - 2024 | 50 | - | ППУ | 94,7 |  | 1 214,4 |  |  |  |  | 1 309,1 |
| 001.02.03.169 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 84,0 | 2022 - 2024 | - | 50 | ППУ | 10,7 |  | 137,4 |  |  |  |  | 148,2 |
| 001.02.03.170 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №10 по ул.Менделеева | 32,0 | 2022 - 2024 | 125 | - | ППУ | 41,2 |  | 528,0 |  |  |  |  | 569,2 |
| 001.02.03.171 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) | от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 26,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 31,6 |  | 405,6 |  |  |  |  | 437,2 |
| 001.02.03.171 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (ГВС) | от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 26,0 | 2022 - 2024 | - | 100 | ППУ | 7,8 |  | 99,4 |  |  |  |  | 107,2 |
| 001.02.03.172 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №10 по ул.Менделеева | 32,0 | 2022 - 2024 | - | 125 | ППУ | 11,5 |  | 148,1 |  |  |  |  | 159,6 |
| 001.02.03.173 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) | до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 150,0 | 2025 - 2027 | - | 125 | ППУ |  |  |  | 21,8 |  | 782,6 |  | 804,3 |
| 001.02.03.174 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №16 ул.Менделеева | 44,0 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  | 31,5 |  | 1 194,8 |  | 1 226,3 |
| 001.02.03.175 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 200,0 | 2025 - 2027 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  | 53,1 |  | 1 909,4 |  | 1 962,5 |
| 001.02.03.176 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 10,0 | 2023 - 2025 | 125 | - | ППУ |  | 4,8 |  | 171,8 |  |  |  | 176,6 |
| 001.02.03.177 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) | - | - | 140,0 | 2026 - 2028 | 150 | - | ППУ |  |  |  |  | 80,1 |  | 2 875,9 | 2 955,9 |
| 001.02.03.178 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2022 - 2024 | 125 | 125 | ППУ | 46,1 |  | 591,5 |  |  |  |  | 637,7 |
| 001.02.03.179 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул.Менделеева L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | - | - | 400,0 | 2022 - 2024 | 150 | 125 | ППУ | 344,9 |  | 4 423,6 |  |  |  |  | 4 768,5 |
| 001.02.03.180 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2025 - 2027 | 150 | 100 | ППУ |  |  |  | 107,0 |  | 3 845,8 |  | 3 952,7 |
| 001.02.03.181 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №2, 3 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 221,8 |  | 2 845,4 |  |  |  |  | 3 067,3 |
| 001.02.03.182 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 320,0 | 2026 - 2028 | 125 | 100 | ППУ |  |  |  |  | 106,3 |  | 3 819,0 | 3 925,4 |
| 001.02.03.183 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 200 | 150 | ППУ | 294,3 |  | 3 774,3 |  |  |  |  | 4 068,6 |
| 001.02.03.184 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 160,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 82,8 |  | 2 976,9 |  | 3 059,7 |
| 001.02.03.185 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Менделеева L= 57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 228,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 172,6 |  | 2 214,2 |  |  |  |  | 2 386,8 |
| 001.02.03.186 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 4 Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 212,0 |  | 2 719,2 |  |  |  |  | 2 931,2 |
| 001.02.03.187 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) | - | - | 30,0 | 2028-2030 | 100 | - | ППУ |  |  |  |  |  |  | 16,6 | 16,6 |
| 001.02.03.188 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №2,7 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 280,0 | 2022 - 2024 | 125 | 100 | ППУ | 221,8 |  | 2 845,4 |  |  |  |  | 3 067,3 |
| 001.02.03.189 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7, 8 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) | - | - | 200,0 | 2022 - 2024 | 100 | - | ППУ | 243,2 |  | 3 119,7 |  |  |  |  | 3 362,9 |
| 001.02.03.190 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 400,0 | 2028-2030 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 137,4 | 137,4 |
| 001.02.03.191 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 5 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 363,4 |  | 4 661,4 |  |  |  |  | 5 024,9 |
| 001.02.03.192 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 140,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 72,5 |  | 2 604,8 |  | 2 677,3 |
| 001.02.03.193 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 536,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 163,3 |  | 5 869,6 |  | 6 032,8 |
| 001.02.03.194 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 340,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 103,6 |  | 3 723,2 |  | 3 826,8 |
| 001.02.03.195 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 76,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 23,1 |  | 832,3 |  | 855,4 |
| 001.02.03.196 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская | до здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а | 188,0 | 2026 - 2028 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  |  | 132,8 |  | 5 052,0 | 5 184,8 |
| 001.02.03.197 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от наружной жилого дома №113 ул.Комарова | до нарудной стены ж/д №111 ул.Комарова | 224,0 | 2028-2030 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 175,4 | 175,4 |
| 001.02.03.198 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 14,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 7,2 |  | 260,5 |  | 267,7 |
| 001.02.03.199 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2025 - 2027 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  | 14,5 |  | 519,9 |  | 534,4 |
| 001.02.03.200 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) | - | - | 28,0 | 2025 - 2027 | 50 | 50 | ППУ |  |  |  | 7,1 |  | 254,1 |  | 261,1 |
| 001.02.03.201 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) | - | - | 14,0 | 2026 - 2028 | 70 | - | ППУ |  |  |  |  | 6,6 |  | 237,7 | 244,3 |
| 001.02.03.202 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 28,0 | 2026 - 2028 | 80 | 80 | ППУ |  |  |  |  | 7,7 |  | 278,4 | 286,2 |
| 001.02.03.203 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | - | - | 56,0 | 2028-2030 | 80 | 70 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 16,3 | 16,3 |
| 001.02.03.204 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) | - | - | 14,0 | 2023 - 2025 | 80 | - | ППУ |  | 5,9 |  | 210,8 |  |  |  | 216,6 |
| 001.02.03.205 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) | от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) | до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151 | 20,0 | 2028-2030 | - | 125 | ППУ |  |  |  |  |  |  | 3,3 | 3,3 |
| 001.02.03.206 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) | до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151 | 40,0 | 2028-2030 | 100 | - | ППУ |  |  |  |  |  |  | 22,1 | 22,1 |
| 001.02.03.207 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП-31 | до ТК-2-6/4 | 108,0 | 2027-2029 | 150 | 150 | ППУ |  |  |  |  |  | 119,9 |  | 119,9 |
| 001.02.03.208 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 117,7 |  | 4 232,0 |  |  |  | 4 349,7 |
| 001.02.03.209 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 480,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 117,7 |  | 4 232,0 |  |  |  | 4 349,7 |
| 001.02.03.210 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) | - | - | 60,0 | 2023 - 2025 | 125 | - | ППУ |  | 28,7 |  | 1 030,9 |  |  |  | 1 059,6 |
| 001.02.03.211 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | - | - | 80,0 | 2023 - 2025 | 80 | 80 | ППУ |  | 19,6 |  | 705,3 |  |  |  | 724,9 |
| 001.02.03.212 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 110м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | - | - | 440,0 | 2023 - 2025 | 100 | 100 | ППУ |  | 123,8 |  | 4 449,7 |  |  |  | 4 573,5 |
| 001.02.03.213 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) | - | до ж/д №53 по ул.Волжская | 390,0 | 2026 - 2028 | - | 80 | ППУ |  |  |  |  | 46,6 |  | 1 912,5 | 1 959,1 |
| 001.02.03.214 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 36м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 144,0 | 2022 - 2024 | 100 | 100 | ППУ | 373,5 |  | 5 166,4 |  |  |  |  | 5 539,9 |
| 001.02.03.215 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду70мм (Отопление) | от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 90,0 | 2022 - 2024 | 70 | - | ППУ | 270,5 |  | 3 697,9 |  |  |  |  | 3 968,4 |
| 001.02.03.216 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №1 | до ж/д №2 по ул.Менделеева | 640,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 1 274,8 |  | 17 164,7 |  |  |  |  | 18 439,5 |
| 001.02.03.217 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) | от ЦТП №26 | до ж/д №8 по ул.Менделеева | 367,5 | 2022 - 2024 | 200 | 150 | ППУ | 1 195,7 |  | 15 931,7 |  |  |  |  | 17 127,4 |
| 001.02.03.218 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) | от ж/д №10 по ул Менделеева | до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: | 868,0 | 2022 - 2024 | 100 | 80 | ППУ | 1 729,0 |  | 23 279,7 |  |  |  |  | 25 008,6 |
| 001.02.03.219 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция трубопровода от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 52,5м, 2Ду80мм (Отопление) | от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 105,0 | 2022 - 2024 | 80 | - | ППУ | 513,9 |  | 7 026,1 |  |  |  |  | 7 539,9 |
| 001.02.03.220 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) | от ж/д №15 по ул.Менделеева | до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 220,0 | 2025 - 2027 | 100 | 100 | ППУ |  |  |  | 189,6 |  | 7 131,2 |  | 7 320,8 |
| 001.02.03.221 | Балаковская ТЭЦ-4 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ж/д №9 по ул.Менделеева | до ж/д №10 по ул.Менделеева | 24,0 | 2022 - 2024 | 125 | 125 | ППУ | 19,8 |  | 253,5 |  |  |  |  | 273,3 |
| 001.02.03.222 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) | от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 76,0 | 2025 - 2027 | 125 | - | ППУ |  |  |  | 108,8 |  | 4 129,0 |  | 4 237,8 |
| 001.02.03.223 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) | от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 152,0 | 2022 - 2024 | 70 | 70 | ППУ | 262,4 |  | 3 559,1 |  |  |  |  | 3 821,5 |
| 001.02.03.224 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) | от ж/д №12 по ул.Менделеева | до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 80,0 | 2025 - 2027 | 125 | 125 | ППУ |  |  |  | 73,8 |  | 2 769,4 |  | 2 843,2 |
| 001.02.03.225 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. L= 56м, 2Ду70мм (ГВС) | от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала наружной стены. | 112,0 | 2022 - 2023 | - | 70 | ППУ | 17,5 | 216,5 |  |  |  |  |  | 234,1 |
| 001.02.03.226 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены L= 56м, 2Ду70мм (Отопление) | от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) | до выхода из подвала наружной стены | 112,0 | 2022 - 2023 | 70 | - | ППУ | 126,2 | 1 557,5 |  |  |  |  |  | 1 683,7 |
| 001.02.03.227 | Балаковская ТЭЦ-4 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) | от дом №25 ул.Минская | - | 28,0 | 2025 - 2027 | - | 100 | ППУ |  |  |  | 3,4 |  | 120,7 |  | 124,1 |
| 001.02.03.228 | Балаковская ТЭЦ-4 | БалТУТС Техническое перевооружение участка ТМ-6 от ТЭЦ-4 от ТК-6/40 доТК-6/44 по ул. Красная звезда 2Ду300 L=548м | ТК-6/40 | ТК-6/44 | 1096 | 2022 | 300 |  | ППУ | 25 331,8 |  |  |  |  |  |  | 25 331,8 |
| 001.02.03.229 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция участка ТМ-4 от ТЭЦ 4 от П-2,2" до ТК-4/3, 2Ду600мм, L=856 м по ул.Вокзальная (1 -2 этап) | П-2,2 | ТК-4/3 | 1712 | 2023 - 2025 | 600 |  | ППУ |  | 480,0 | 58 292,4 | 56 372,4 |  |  |  | 115 144,8 |
| 001.02.03.230 | Балаковская ТЭЦ-4 | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев до ТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. | ТК-1/27 | ТК-1/45 | 932,4 | 2023 - 2026 | 250 |  | ППУ |  | 960,0 |  |  | 56 200,8 |  |  | 57 160,8 |
| 001.02.03.231 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-3 от ТЭЦ 4 от ТК-3/62 до «ГБ» Менделеева №12 2Ду400мм L=127,0м.п.; 2Ду200мм L=117,0м.п. по ул. Менделеева | ТК-3/62 | "ГБ" №12ул. Менделеева. | 234 | 2022 - 2023 | 400 |  | ППУ | 822,0 | 16 458,4 |  |  |  |  |  | 17 280,4 |
| 001.02.03.232 | Балаковская ТЭЦ-4 | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/7 до ТК-1/62 по ул. Проспект Героев (2 этап от ТК-1/59 до ТК-1/62 2Ду250мм, L=245 п.м.) | ТК-1/7 | ТК-1/62 | 490 | 2022 - 2023 | 250 |  | ППУ | 11 934,6 | 42 951,5 |  |  |  |  |  | 54 886,1 |
| 001.02.03.233 | Балаковская ТЭЦ-4 | Приобретение измерителей теплового потока для оценки эффективности замены тепловой изоляции и трубопроводов тепловых сетей | - | - | - | 2022 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |
| 001.02.03.234 | Балаковская ТЭЦ-4 | Оборудование, не требующего монтажа | - | - | - | 2022 |  |  | - | 3 288,0 |  |  |  |  |  |  | 3 288,0 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 362,5 | 431 681,2 | 349 544,7 | 137 252,4 | 139 000,8 | 82 800,0 | 82 800,0 | 1 314 441,7 |

Таблица 31. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Длина тепловой сети в однотрубном исполнении, м |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 3 126,5 | 13 612,9 | 13 139,0 | 4 116,6 | 4 231,4 | 6 532,9 | 8 309,4 | 53 068,7 |

Таблица 32. Общая материальная характеристика тепловых сетей, запланированных к реконструкции в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Материальная характеристика тепловой сети, м2 |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 588,1 | 1 855,9 | 1 853,8 | 821,5 | 515,7 | 730,0 | 766,7 | 7 131,7 |

Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации насосных станций

В актуализированной схеме теплоснабжения предусмотрены мероприятия по реконструкции насосных станций с целью повышения эффективности их работы и уровня автоматизации на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс".

Реализация мероприятий по реконструкции насосных станций планируется в рамках заключенного концессионного соглашения.

Перечень мероприятий по реконструкции и автоматизации насосных станций приведен в таблицеТаблица 33.

Финансирование проекта планируется через механизмы государственной поддержки в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Таблица 33. Мероприятия по реконструкции и автоматизации насосных станций на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Причина реализации | Год реализации | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.07.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.000 | Мероприятия "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" в зоне деятельности ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.07.249 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 2 637,4 |  |  |  |  | 2 876,6 |
| 001.02.07.250 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 738,0 |  |  |  |  | 3 978,4 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | 479,6 | 0,0 | 6 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 854,9 |

Предложения по реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением 
тепловой мощности в целях подключения новых потребителей

Перечень мероприятий по реконструкции и автоматизации центральных тепловых пунктов и групповых бойлерных на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал 
ПАО "Т Плюс" приведен в таблицеТаблица 34.

Реализация мероприятий по реконструкции центральных тепловых пунктов планируется в рамках заключенного концессионного соглашения.

Финансирование проекта планируется через механизмы государственной поддержки в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Таблица 34. Мероприятия по реконструкции оборудования и автоматизации ЦТП на тепловых сетях ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс"

| № проекта | Наименование источника | Наименование мероприятия | Причина реализации | Год реализации | Капитальные затраты с НДС, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего за 2022-2028 |
| 001.02.08.000 | ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.08.251 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №1 ул. Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 301,9 |  |  |  |  |  | 7 542,3 |
| 001.02.08.252 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №2 ул. Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 681,7 |  |  |  |  |  | 7 922,1 |
| 001.02.08.253 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №3 ул. Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 5 958,7 |  |  |  |  |  | 6 199,0 |
| 001.02.08.254 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №4 ул. Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 018,3 |  |  |  |  |  | 9 258,7 |
| 001.02.08.255 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №5 ул. Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 709,6 |  |  |  |  |  | 7 950,0 |
| 001.02.08.256 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №6 ул. Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 976,9 |  |  |  |  |  | 8 217,3 |
| 001.02.08.257 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №7 ул. Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 10 178,8 |  |  |  |  |  | 10 419,2 |
| 001.02.08.258 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №8 ул. Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 800,0 |  |  |  |  |  | 10 040,4 |
| 001.02.08.259 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №9 ул. Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 12 654,8 |  |  |  |  |  | 12 895,2 |
| 001.02.08.260 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №10 ул. 20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 6 071,2 |  |  |  |  |  | 6 311,5 |
| 001.02.08.261 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №11 ул. Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 5 968,3 |  |  |  |  |  | 6 208,7 |
| 001.02.08.262 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №12 ул. Ф. Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 872,1 |  |  |  |  |  | 9 112,5 |
| 001.02.08.263 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №13 ул. Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 3 246,0 |  |  |  |  | 3 485,2 |
| 001.02.08.264 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №14 ул. Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 480,8 |  |  |  |  |  | 7 721,2 |
| 001.02.08.265 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №15 ул. Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 6 689,4 |  |  |  |  |  | 6 929,8 |
| 001.02.08.266 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №16 ул. Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 052,9 |  |  |  |  |  | 7 293,3 |
| 001.02.08.267 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №17 ул. Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 179,8 |  |  |  |  |  | 8 420,2 |
| 001.02.08.268 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №18 ул. Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 5 398,1 |  |  |  |  |  | 5 638,5 |
| 001.02.08.269 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №19 ул. Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 5 710,6 |  |  |  |  |  | 5 950,6 |
| 001.02.08.270 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №20 ул. Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 126,6 |  |  |  |  |  | 6 366,4 |
| 001.02.08.271 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №21 ул. Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 002,9 |  |  |  |  |  | 7 243,3 |
| 001.02.08.272 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №22 ул. Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 6 710,6 |  |  |  |  |  | 6 951,0 |
| 001.02.08.273 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №23 ул. Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 455,8 |  |  |  |  |  | 7 696,2 |
| 001.02.08.274 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №24 ул. Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 9 584,0 |  |  |  |  |  | 9 824,0 |
| 001.02.08.275 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №25 ул. Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 5 809,0 |  |  |  |  |  | 6 049,0 |
| 001.02.08.276 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №26 ул. Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 6 159,9 |  |  |  |  |  | 6 399,9 |
| 001.02.08.277 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №27 ул. Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 6 027,5 |  |  |  |  | 6 266,7 |
| 001.02.08.278 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №28 ул. Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 7 786,7 |  |  |  |  | 8 025,9 |
| 001.02.08.279 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №29 ул. Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 094,2 |  |  |  |  |  | 8 334,6 |
| 001.02.08.280 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №31 ул. Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 8 121,2 |  |  |  |  |  | 8 361,5 |
| 001.02.08.281 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №32 ул. Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 464,4 |  |  |  |  |  | 7 704,8 |
| 001.02.08.282 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №33 ул. Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 565,0 |  |  |  |  |  | 6 804,8 |
| 001.02.08.283 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №34 ул. Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 554,5 |  |  |  |  |  | 6 794,3 |
| 001.02.08.284 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №35 ул. Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 190,8 |  |  |  |  |  | 7 431,2 |
| 001.02.08.285 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №36 ул. Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 10 149,6 |  |  |  |  |  | 10 389,4 |
| 001.02.08.286 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №37 ул. Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 11 229,6 |  |  |  |  | 11 469,4 |
| 001.02.08.287 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №38 ул. Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 10 503,6 |  |  |  |  | 10 743,4 |
| 001.02.08.288 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №39 ул. Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 10 906,5 |  |  |  |  |  | 11 146,5 |
| 001.02.08.289 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 11 687,6 |  |  |  |  |  | 11 927,4 |
| 001.02.08.290 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 11 051,0 |  |  |  |  | 11 291,4 |
| 001.02.08.291 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №42 ул. 30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 779,8 |  |  |  |  |  | 10 020,2 |
| 001.02.08.292 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №43 ул. 30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 9 213,0 |  |  |  |  |  | 9 453,0 |
| 001.02.08.293 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №44 ул. Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 602,0 |  |  |  |  | 7 842,4 |
| 001.02.08.294 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №45 ул. Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 7 054,3 |  |  |  |  |  | 7 294,3 |
| 001.02.08.295 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №46 ул. пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 988,0 |  |  |  |  | 9 228,4 |
| 001.02.08.296 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №47 ул. пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 886,0 |  |  |  |  | 9 126,4 |
| 001.02.08.297 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №48 ул. пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 806,0 |  |  |  |  | 10 046,4 |
| 001.02.08.298 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №49 ул. Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 121,0 |  |  |  |  | 8 361,4 |
| 001.02.08.299 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №50 ул. Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 175,0 |  |  |  |  | 8 415,4 |
| 001.02.08.300 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №51 ул. 30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 10 232,7 |  |  |  |  |  | 10 473,1 |
| 001.02.08.301 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №52 ул. Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 157,7 |  |  |  |  |  | 9 398,1 |
| 001.02.08.302 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №53 ул. Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 9 389,4 |  |  |  |  |  | 9 629,8 |
| 001.02.08.303 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №55 ул. 30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 7 148,6 |  |  |  |  | 7 388,4 |
| 001.02.08.304 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №56 ул. 30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 8 234,2 |  |  |  |  | 8 474,6 |
| 001.02.08.305 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №57 ул. Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 908,3 |  |  |  |  | 8 148,7 |
| 001.02.08.306 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №58 ул. Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 11 430,8 |  |  |  |  |  | 11 671,2 |
| 001.02.08.307 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №59 ул. Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 822,7 |  |  |  |  | 8 063,1 |
| 001.02.08.308 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 3 772,5 |  |  |  |  | 4 011,7 |
| 001.02.08.309 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,4 | 7 428,8 |  |  |  |  |  | 7 669,2 |
| 001.02.08.310 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 10 041,6 |  |  |  |  |  | 10 281,4 |
| 001.02.08.311 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №63 ул. Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 201,3 |  |  |  |  | 7 441,7 |
| 001.02.08.312 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №64 ул. пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 7 096,4 |  |  |  |  | 7 336,8 |
| 001.02.08.313 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №65 ул. Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 6 070,5 |  |  |  |  | 6 310,9 |
| 001.02.08.314 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №66 ул. Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 10 904,0 |  |  |  |  | 11 144,4 |
| 001.02.08.315 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №67 ул. Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 8 965,8 |  |  |  |  |  | 9 205,8 |
| 001.02.08.316 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №68 ул. Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 11 192,9 |  |  |  |  | 11 433,3 |
| 001.02.08.317 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №69 ул. Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,2 |  | 9 016,8 |  |  |  |  | 9 256,0 |
| 001.02.08.318 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №70 ул. Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 320,0 |  |  |  |  | 9 560,4 |
| 001.02.08.319 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №71 ул. наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 385,0 |  |  |  |  | 9 625,4 |
| 001.02.08.320 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №72 ул. наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 10 495,0 |  |  |  |  | 10 735,4 |
| 001.02.08.321 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №73 ул. Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Снижение расходов на персонал, затрат на электроэнергию, наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 9 848,0 |  |  |  |  | 10 088,4 |
| 001.02.08.322 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ЦТП №74 ул. Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 11 172,5 |  |  |  |  | 11 412,9 |
| 001.02.08.323 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 3 997,8 |  |  |  |  |  | 4 237,8 |
| 001.02.08.324 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 525,0 |  |  |  |  | 3 765,4 |
| 001.02.08.325 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 568,3 |  |  |  |  | 3 808,7 |
| 001.02.08.326 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул. Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 505,8 |  |  |  |  | 3 746,2 |
| 001.02.08.327 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул. Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 624,0 |  |  |  |  | 4 864,4 |
| 001.02.08.328 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул. Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 6 052,6 |  |  |  |  |  | 6 292,4 |
| 001.02.08.329 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул. Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 298,1 |  |  |  |  | 4 538,5 |
| 001.02.08.330 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул. Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 6 161,5 |  |  |  |  | 6 401,9 |
| 001.02.08.331 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул. Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 5 371,2 |  |  |  |  | 5 611,5 |
| 001.02.08.332 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул. Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 6 051,9 |  |  |  |  | 6 292,3 |
| 001.02.08.333 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул. Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 633,7 |  |  |  |  | 4 874,0 |
| 001.02.08.334 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул. Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 876,9 |  |  |  |  | 4 117,3 |
| 001.02.08.335 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 6 034,1 |  |  |  |  |  | 6 274,1 |
| 001.02.08.336 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 3 137,7 |  |  |  |  |  | 3 377,7 |
| 001.02.08.337 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 985,6 |  |  |  |  | 4 226,0 |
| 001.02.08.338 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 847,1 |  |  |  |  | 4 087,5 |
| 001.02.08.339 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 240,0 | 3 319,7 |  |  |  |  |  | 3 559,7 |
| 001.02.08.340 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2023 | 239,8 | 3 206,4 |  |  |  |  |  | 3 446,2 |
| 001.02.08.341 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул. Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 5 462,1 |  |  |  |  | 5 702,5 |
| 001.02.08.342 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул. Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 651,5 |  |  |  |  | 3 891,9 |
| 001.02.08.343 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 5 330,8 |  |  |  |  | 5 571,2 |
| 001.02.08.344 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 447,1 |  |  |  |  | 3 687,5 |
| 001.02.08.345 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул. Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 446,2 |  |  |  |  | 4 686,5 |
| 001.02.08.346 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул. Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 968,3 |  |  |  |  | 4 208,7 |
| 001.02.08.347 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул. Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 239,8 |  | 3 723,6 |  |  |  |  | 3 963,4 |
| 001.02.08.348 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул. Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 719,2 |  |  |  |  | 3 959,6 |
| 001.02.08.349 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул. Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 672,1 |  |  |  |  | 3 912,5 |
| 001.02.08.350 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул. Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 382,4 |  |  |  |  | 4 622,8 |
| 001.02.08.351 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул. Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 268,7 |  |  |  |  | 4 509,1 |
| 001.02.08.352 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул. Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 517,9 |  |  |  |  | 3 758,3 |
| 001.02.08.353 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул. Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 022,7 |  |  |  |  | 4 263,1 |
| 001.02.08.354 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул. Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 711,2 |  |  |  |  | 3 951,6 |
| 001.02.08.355 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул. Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 860,0 |  |  |  |  | 4 100,4 |
| 001.02.08.356 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул. Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 641,8 |  |  |  |  | 3 882,2 |
| 001.02.08.357 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул. Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 909,9 |  |  |  |  | 4 150,3 |
| 001.02.08.358 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул. Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 092,9 |  |  |  |  | 4 333,3 |
| 001.02.08.359 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул. Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 556,0 |  |  |  |  | 3 796,4 |
| 001.02.08.360 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул. Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 750,6 |  |  |  |  | 4 991,0 |
| 001.02.08.361 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул. Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 227,5 |  |  |  |  | 4 467,9 |
| 001.02.08.362 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул. Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 727,6 |  |  |  |  | 3 967,9 |
| 001.02.08.363 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул. Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 375,0 |  |  |  |  | 3 615,4 |
| 001.02.08.364 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 579,1 |  |  |  |  | 3 819,5 |
| 001.02.08.365 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 907,1 |  |  |  |  | 4 147,5 |
| 001.02.08.366 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 055,2 |  |  |  |  | 4 295,6 |
| 001.02.08.367 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 584,4 |  |  |  |  | 3 824,8 |
| 001.02.08.368 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 686,7 |  |  |  |  | 3 927,1 |
| 001.02.08.369 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 592,4 |  |  |  |  | 3 832,8 |
| 001.02.08.370 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул. Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 3 956,0 |  |  |  |  | 4 196,4 |
| 001.02.08.371 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул. Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 190,7 |  |  |  |  | 4 431,1 |
| 001.02.08.372 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул. Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,4 |  | 4 247,6 |  |  |  |  | 4 488,0 |
| 001.02.08.373 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул. Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 3 759,6 |  |  |  |  | 3 999,6 |
| 001.02.08.374 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул. Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 3 842,2 |  |  |  |  | 4 082,3 |
| 001.02.08.375 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул. Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 4 420,1 |  |  |  |  | 4 660,1 |
| 001.02.08.376 | Балаковская ТЭЦ-4 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | Наладка режимов, обеспечение качества ГВС | 2022 - 2024 | 240,0 |  | 5 785,4 |  |  |  |  | 6 025,4 |
| Итого по мероприятиям "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  | 30 269,4 | 383 728,7 | 436 532,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850 530,4 |

Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 
системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего 
водоснабжения

В г. Балаково отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения не требуется.

Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы 
горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей 
внутридомовых систем горячего водоснабжения

В г. Балаково отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не разрабатывались.

Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника 
тепловой энергии по видам основного, резервного и 
аварийного топлива на каждом этапе

Поставка тепловой энергии потребителям, расположенным на территории города 
г. Балаково, осуществляется одной единой теплоснабжающей организацией:

- филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» (ЕТО).

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, 
находящиеся в зоне действия ЕТО

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации находится единственный источник тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» 
ПАО «Т Плюс».

Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4 приведены в таблицеТаблица 35

Таблица 35. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии Балаковской ТЭЦ-4

| Показатель, единицы измерения | Источник теплоснабжения – Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Максимальные расходы условного топлива, т у.т./ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в зимний период | 97,4 | 98,9 | 97,4 | 97,5 | 97,7 | 98,1 | 98,3 |
| - в переходный период | 59,0 | 59,9 | 59,0 | 59,1 | 59,2 | 59,4 | 59,5 |
| - в летний период | 34,1 | 34,6 | 34,1 | 34,2 | 34,2 | 34,4 | 34,4 |
| 2. Структура сжигаемого топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
| - природный газ (основное топливо), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| - мазут (резервное топливо), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Максимальные расходы основного топлива, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| - в зимний период | 115,4 | 117,1 | 115,3 | 115,5 | 115,7 | 116,1 | 116,4 |
| - в переходный период | 69,9 | 70,9 | 69,8 | 69,9 | 70,1 | 70,3 | 70,5 |
| - в летний период | 40,4 | 41,0 | 40,4 | 40,5 | 40,5 | 40,7 | 40,8 |
| 4. Максимальные расходы резервного и вспомогательного топлива (мазута), т н.т./ч: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в зимний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в переходный период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4 приведены в таблицеТаблица 36.

Таблица 36. Топливно-энергетические балансы Балаковской ТЭЦ-4

| Показатель, един. изм. | Источник теплоснабжения - Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Выработка ЭЭ, тыс. кВт ч | 753 493 | 773 416 | 757 483 | 758 837 | 760 858 | 764 583 | 767 339 |
| - по теплофикационному циклу | 650 717 | 670 640 | 654 707 | 656 061 | 658 082 | 661 807 | 664 563 |
| - по конденсационному циклу | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 |
| Отпуск ЭЭ, тыс. кВт ч | 629 116 | 640 088 | 626 902 | 628 023 | 629 695 | 632 778 | 635 059 |
| Отпуск ТЭ с коллекторов, Гкал | 1 498 011 | 1 543 895 | 1 507 201 | 1 510 320 | 1 514 974 | 1 523 552 | 1 529 900 |
| - с паром | 157 128 | 143 112 | 145 974 | 145 974 | 145 974 | 145 974 | 145 974 |
| - с коллекторов с горячей водой | 1 340 883 | 1 400 783 | 1 361 227 | 1 364 345 | 1 369 000 | 1 377 577 | 1 383 926 |
| Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды (без учета расходов на производство прочей продукции), Гкал | 13350 | 11889 | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 | 10373 |
| Отпуск ТЭ в сеть, Гкал | 1 484 661 | 1 532 006 | 1 496 828 | 1 499 947 | 1 504 601 | 1 513 179 | 1 519 527 |
| Выработка тепловой энергии регулируемыми и нерегулируемыми (сверх нужд регенерации) отборами турбоагрегатов, тыс. Гкал | 1 332 788 | 1 378 395 | 1 341 922 | 1 345 022 | 1 349 649 | 1 358 174 | 1 364 484 |
| Затрачено условного топлива всего, т у.т, в том числе | 493 314 | 500 676 | 493 171 | 493 815 | 494 774 | 496 535 | 497 833 |
| на выработку электроэнергии, т у.т. | 233 620 | 235 049 | 232 279 | 232 518 | 232 873 | 233 524 | 234 003 |
| на выработку тепловой энергии, т у.т. | 259 694 | 267 186 | 259 615 | 261 297 | 261 901 | 263 011 | 263 830 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г/кВт*ч | 371,3 | 367,2 | 370,5 | 370,2 | 369,8 | 369,0 | 368,5 |
| - по теплофикационному циклу | 358,2 | 349,7 | 353,9 | 353,6 | 353,0 | 352,0 | 351,3 |
| - по конденсационному циклу | 542,5 | 539,0 | 541,8 | 541,5 | 541,2 | 540,6 | 540,1 |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г/кВт*ч | 310,0 | 303,9 | 306,6 | 306,4 | 306,1 | 305,4 | 305,0 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | 173,36 | 173,06 | 172,25 | 173,01 | 172,87 | 172,63 | 172,45 |
| Затрачено природного газа: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 493 314 | 502 235 | 491 894 | 493 815 | 494 774 | 496 535 | 497 833 |
| - в натуральном исчислении, тыс. м3 | 417 131 | 424 675 | 415 930 | 417 555 | 418 366 | 419 855 | 420 952 |
| Затрачено мазута: |  |  |  |  |  |  |  |
| - в условном исчислении, тут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - в натуральном исчислении, тнт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 16,26 | 16,75 | 16,36 | 16,39 | 16,44 | 16,53 | 16,60 |
| Коэффициент использования установленной электрической мощности, % | 23,25 | 23,86 | 23,37 | 23,41 | 23,47 | 23,59 | 23,67 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, 
включая местные виды топлива, а также используемые 
возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для Балаковской ТЭЦ-4 является природный газ (поступает по газопроводу от транзитного газопровода высокого давления через ГРС, далее через ГРП).

Резервный вид топлива – топочный мазут марки М100 (поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом).

Для Балаковской ТЭЦ-4 использования местных видов топлива не осуществляется. Использование возобновляемых источников тепловой энергии также не планируется.

Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты 
сгорания топлива, используемые для производства тепловой 
энергии по каждой системе теплоснабжения

Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100 представлены в таблицеТаблица 37.

Таблица 37. Физико-химические свойства топочного малосернистого мазута марки М-100

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Вязкость условная, град, ВУ, при температуре не более 80°С | 16,0 |
| Вязкость кинематическая, сСт, при температуре не более 80°С | 118,0 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 1,5 |
| Содержание воды, %, не более | 1,5 |
| Содержание серы, %, не более | 2,8 |
| Температура вспышки, °С, не ниже в открытом тигле | 110 |
| Температура застывания, °С, не ниже | 25 |
| Теплота сгорания низшая в пересчете на сухое топливо (ккал/кг), не менее | 9650 |
| Плотность при 20°С, г/см3, не более | 1,015 |

Показатели качества природного газа приведено в таблицеТаблица 38

Таблица 38. Показатели качества природного газа

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Метод испытаний | Норма по ГОСТ 5542 | Среднемесячный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компонентный состав, молярная доля: |  |  |  |  |
|  | метан | % | ГОСТ 31371.7- 2008 | не норм. | 95,42 |
|  | этан |  |  | не норм. | 2,58 |
|  | пропан |  |  | не норм. | 0,83 |
|  | изобутан |  |  | не норм. | 0,132 |
|  | н-бутан |  |  | не норм. | 0,126 |
|  | неопентан |  |  | не норм. | 0,0021 |
|  | изо-пентан |  |  | не норм. | 0.0227 |
|  | н-пентан |  |  | не норм. | 0,0161 |
|  | гексаны + высш. углеводороды |  |  | не норм. | 0,0142 |
|  | диоксид углерода |  |  | не более 2,5 | 0,199 |
|  | азот |  |  | не норм. | 0,649 |
|  | кислород |  |  | не более 0,050 | менее 0,0050 |
|  | водород |  |  | не норм. | 0,0014 |
|  | гелий |  |  | не норм. | 0,0112 |
| 2 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | МДж/м3 (ккал/м3) | ГОСТ 31369-2008 | не менее 31.80 | 34,51 |
|  |  |  |  | не менее 7600 | (8242) |
| 3 | Число Воббе высшее при стандартных условиях | МДж/м3 (ккал/м) |  | 41.20 - 54.50 | 50,00 |
|  |  |  |  | 9840- 13020 | (11943) |
| 4 | Плотность при стандартных условиях | кг/м3 | ГОСТ 31369-2008 | не норм. | 0,7045 |
| 5 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | ГОСТ Р 53367-2009 | не более 0,020 | менее 0,0010 |
| 6 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | ГОСТ Р 53367-2009 | не более 0,036 | менее 0,0030 |
| 7 | Массовая концентрация механических примесей | г/м3 | ГОСТ 22387.4-77 | не более 0,001 | отс. |
| 8 | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °С | ГОСТ Р 53763-2009, ГОСТ 20060-83 | ниже температуры газа | минус 11,9 |
| 9 | Температура газа в точке отбора пробы при опред. температуры точки росы | °С | - | не нормируется | 33,0 |
| 10 | Интенсивность запаха при объёмной доле 1% в воздухе | балл | ГОСТ 22387.5- 2014 | не менее 3 | не опр. |

На природный газ будет приходится до 100 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды к 2028 г.

Преобладающий в городе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся 
в городе

Преобладающим видом топлива на источниках тепловой энергии в г. Балаково на перспективный период 2023 – 2028 гг. будет оставаться природный газ.

Приоритетное направление развития 
топливного баланса города

Исходя из структуры топливного баланса г. Балаково, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа в перспективном периоде 2023 – 2028 гг.

Инвестиции в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций 
в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение и (или) модернизацию источников 
тепловой энергии на каждом этапе

В таблицеТаблица 39 приведен Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии филиала «Саратовского» ПАО «Т Плюс». Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 39. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по группе проектов «Источники теплоснабжения» теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 149 219,06 | 237 162,26 | 283 170,26 | 307 170,26 | 331 170,26 | 403 170,26 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 73 286,00 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 66 623,75 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | Источники теплоснабжения "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 149 219,06 | 237 162,26 | 283 170,26 | 307 170,26 | 331 170,26 | 403 170,26 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 73 286,00 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 66 623,75 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда ЖКХ |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 984,00 | 70 052,40 | 79 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 984,00 | 71 036,40 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.001 | Реконструкция БНС с заменой вращающихся сеток на Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 79 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.002 | Реконструкция главного паропровода КА-7 с заменой гибов поперечной связи на Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 984,00 | 70 052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 984,00 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 834,41 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 834,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.003 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка шлагбаум |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 208,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.004 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка решетки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 413,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.005 | ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с оборудованиемна железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта дополнительноговидеонаблюдения со сценой просмотра ж/д транспорта со всех сторон(п.159) - 2 ж/д площадка (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 839,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.006 | Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности БалаковскойТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 372,61 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 372,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 19 908,25 | 2 040,00 | 8 008,80 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 19 908,25 | 21 948,25 | 29 957,05 | 75 965,05 | 99 965,05 | 123 965,05 | 195 965,05 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.007 | ТПиР ТЭЦ-4 Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 6 077,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.008 | Модернизация подсистем электропитания АСУТПСистема электропитания САУГ котлоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 9 751,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.009 | Замена насоса известково-коагулированной ХВО-2 Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 966,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.010 | Модернизация бакового хозяйства топливного участка для снижения класса опасности с 2-ого на 3-ий |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.011 | Модернизация устройств противоаварийной автоматики ЧДА Балаковской ТЭЦ-4 (частотная делительная автоматика - ЧДА) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.012 | Модернизация водоподгот. устан. хлор. железа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 649,44 | 0,00 | 0,00 | 16 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 649,44 | 1 649,44 | 1 649,44 | 18 497,44 | 18 497,44 | 18 497,44 | 18 497,44 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.013 | Модернизация узла учета объема сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 504,00 | 0,00 | 1 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 504,00 | 504,00 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.014 | Модернизация расходного бака серной кислоты с установкой защитного поддона и системой измерения уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.015 | Модернизация участка главного паропровода ТА ст. №6, рег. №260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 49 800,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.016 | Модернизация ЩПТ-2 с заменой оборудования, заменой АКБ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.017 | Модернизация оборудования КИП водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 25 800,00 | 49 800,00 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них для ЕТО с предложениями по величине необходимых инвестиций приведен в таблицеТаблица 40. Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 40. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по группе проекта «Тепловые сети и сооружения на них» теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 942 923,28 | 1 855 050,38 | 2 000 535,21 | 2 145 769,30 | 2 233 908,70 | 2 321 551,89 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 101 759,60 | 182 369,75 | 272 090,30 | 121 237,35 | 121 028,41 | 73 449,50 | 73 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 34 505,29 | 50 708,25 | 67 259,81 | 114 377,00 | 115 834,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 35 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 942 923,28 | 1 855 050,38 | 2 000 535,21 | 2 145 769,30 | 2 233 908,70 | 2 321 551,89 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 101 759,60 | 182 369,75 | 272 090,30 | 121 237,35 | 121 028,41 | 73 449,50 | 73 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 34 505,29 | 50 708,25 | 67 259,81 | 114 377,00 | 115 834,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 35 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 401,85 | 119 674,70 | 8 232,42 | 6 233,29 | 5 339,40 | 4 843,19 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 401,85 | 125 076,56 | 133 308,98 | 139 542,27 | 144 881,68 | 149 724,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.018 | 8 МКД №9-16, в МКР № 3"г", ул. Волжская, ул. Строительная ООО СЗ ГК «Кронверк» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 94 470,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.019 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Перспективная жилая застройка в ЖК "Созвездие", ул. Коммунистическая, 20стр" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,48 | 2 604,74 | 1 457,03 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,48 | 5 234,22 | 6 691,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.020 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в составе центральной части (зона IIIа)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,42 | 8 232,42 | 8 232,42 | 8 232,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.021 | Строительство тепловой сети для подключения объекта ""Покровская епархия РПЦ Московского патриархата". Здание храма, ул. Степная, в районе дома №49" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.022 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом №1, ул. 30 лет Победы, з/у 59" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 332,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.023 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Жилой корпус на 94 койко-мест, ул. 30 лет Победы, 69" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.024 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в мкр. 21/22 (зона IVа)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 871,71 | 0,00 | 3 603,81 | 2 734,66 | 3 386,16 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 871,71 | 18 871,71 | 22 475,52 | 25 210,18 | 28 596,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.025 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Центр культурного развития, ул. Саратовское шоссе, з/у 76/4" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 067,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 91 362,55 | 431 681,17 | 349 544,74 | 137 252,40 | 139 000,80 | 82 800,00 | 82 800,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 91 362,55 | 523 043,71 | 872 588,45 | 1 009 840,85 | 1 148 841,65 | 1 231 641,65 | 1 314 441,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.026 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,01 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,01 | 2 324,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.027 | ЦТП-50 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 296,95 | 3 873,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 296,95 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.028 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.029 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 39м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 338,72 | 0,00 | 4 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 338,72 | 338,72 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.030 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 53м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 454,12 | 0,00 | 6 094,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 454,12 | 454,12 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.031 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 171,37 | 0,00 | 2 299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 171,37 | 171,37 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.032 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 | 0,00 | 2 082,45 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 | 55,47 | 2 137,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.033 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрассы от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул.Красноармейская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 305,65 | 0,00 | 4 184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 305,65 | 305,65 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.034 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,26 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.035 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 68,72 | 0,00 | 2 607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 68,72 | 68,72 | 2 676,71 | 2 676,71 | 2 676,71 | 2 676,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.036 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 147,10 | 0,00 | 2 022,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 147,10 | 147,10 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.037 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,23 | 0,00 | 5 443,68 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,23 | 144,23 | 5 587,91 | 5 587,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.038 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 294,88 | 0,00 | 3 975,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 294,88 | 294,88 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.039 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 12 396,86 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | 329,97 | 12 726,83 | 12 726,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.040 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 347,41 | 0,00 | 4 728,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 347,41 | 347,41 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.041 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.042 | ЦТП-24 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская L= 324м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 251,45 | 0,00 | 44 001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 251,45 | 3 251,45 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.043 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,78 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.044 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,31 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.045 | ЦТП-45 Реконструкция трубопровода от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская L= 352м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 465,66 | 32 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 465,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.046 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. L= 83м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 564,41 | 7 471,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 564,41 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.047 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.048 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.049 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 225,90 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 230,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.050 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 461,52 | 0,00 | 17 587,28 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 461,52 | 461,52 | 18 048,80 | 18 048,80 | 18 048,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.051 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,84 | 0,00 | 7 579,35 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,84 | 199,84 | 7 779,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.052 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 | 0,00 | 12 911,22 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 | 343,94 | 13 255,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.053 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина L= 324м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 542,02 | 0,00 | 34 760,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 542,02 | 2 542,02 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.054 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 21,17 | 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 21,17 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.055 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 13,19 | 13,19 | 487,45 | 487,45 | 487,45 | 487,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.056 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 489,39 | 0,00 | 18 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 489,39 | 489,39 | 19 003,79 | 19 003,79 | 19 003,79 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.057 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма L= 31м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 284,51 | 3 661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 284,51 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.058 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 512,37 | 6 673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 512,37 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.059 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 48,88 | 0,00 | 865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 48,88 | 48,88 | 914,52 | 914,52 | 914,52 | 914,52 | 914,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.060 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 154,79 | 2 007,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 154,79 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.061 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма L= 142м, 2Ду200мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 252,63 | 16 148,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 252,63 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.062 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 0,00 | 3 972,99 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 104,42 | 4 077,41 | 4 077,41 | 4 077,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.063 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 486,16 | 6 398,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 486,16 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.064 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,93 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.065 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 37,01 | 0,00 | 1 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 37,01 | 37,01 | 1 441,31 | 1 441,31 | 1 441,31 | 1 441,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.066 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко L= 758м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 606,80 | 98 930,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 606,80 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.067 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду250мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 904,65 | 24 566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 904,65 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.068 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе L= 104,1м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 004,67 | 13 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 004,67 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.069 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 635,51 | 0,00 | 23 962,67 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 635,51 | 635,51 | 24 598,18 | 24 598,18 | 24 598,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.070 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 1 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 39,65 | 39,65 | 1 544,26 | 1 544,26 | 1 544,26 | 1 544,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.071 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 1 203,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 31,72 | 31,72 | 1 235,41 | 1 235,41 | 1 235,41 | 1 235,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.072 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 313,00 | 4 076,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 313,00 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.073 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 4 839,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 127,41 | 4 967,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.074 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская L= 28м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 280,99 | 0,00 | 3 802,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 280,99 | 280,99 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.075 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 L= 40м, 2Ду200мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 347,45 | 0,00 | 4 729,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 347,45 | 347,45 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.076 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 4 839,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 127,41 | 4 967,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.077 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 253,99 | 0,00 | 3 445,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 253,99 | 253,99 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.078 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,77 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,77 | 306,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.079 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 69,93 | 0,00 | 2 646,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 69,93 | 69,93 | 2 716,08 | 2 716,08 | 2 716,08 | 2 716,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.080 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) L= 20м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 22,06 | 0,00 | 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 22,06 | 22,06 | 406,77 | 406,77 | 406,77 | 406,77 | 406,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.081 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,27 | 0,00 | 13 503,83 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,27 | 359,27 | 13 863,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.082 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 0,00 | 1 866,19 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 49,67 | 1 915,87 | 1 915,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.083 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 2 988,62 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 79,78 | 3 068,40 | 3 068,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.084 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева L= 17м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 166,62 | 0,00 | 2 223,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 166,62 | 166,62 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.085 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | 302,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.086 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 306,00 | 0,00 | 4 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 306,00 | 306,00 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.087 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская L= 35м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 291,87 | 0,00 | 3 979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 291,87 | 291,87 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.088 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 168,75 | 2 210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 168,75 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.089 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,17 | 0,00 | 4 681,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,17 | 123,17 | 4 804,75 | 4 804,75 | 4 804,75 | 4 804,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.090 | ЦТП-19 Реконструкция теплотрассы от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 156,27 | 2 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 156,27 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.091 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 0,00 | 10 320,70 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 271,11 | 10 591,80 | 10 591,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.092 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,99 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.093 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 L= 55м, 2Ду250мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 575,03 | 7 467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 575,03 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.094 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | 0,00 | 4 927,03 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | 130,98 | 5 058,01 | 5 058,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.095 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина L= 9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 64,02 | 0,00 | 866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 64,02 | 64,02 | 930,94 | 930,94 | 930,94 | 930,94 | 930,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.096 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 141,22 | 0,00 | 1 931,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 141,22 | 141,22 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.097 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 257,05 | 0,00 | 3 449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 257,05 | 257,05 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.098 | ЦТП-19 + ГБ Ленина 107 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина L= 622м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 213,96 | 67 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 213,96 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.099 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 298,33 | 0,00 | 49 178,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 298,33 | 1 298,33 | 50 476,99 | 50 476,99 | 50 476,99 | 50 476,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.100 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 208,08 | 0,00 | 7 929,52 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 208,08 | 208,08 | 8 137,61 | 8 137,61 | 8 137,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.101 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14,36 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14,36 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.102 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 137,09 | 0,00 | 1 839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 137,09 | 137,09 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.103 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина L= 35м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 235,88 | 3 081,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 235,88 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.104 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 333,21 | 0,00 | 4 589,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 333,21 | 333,21 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.105 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская L= 15м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 102,00 | 0,00 | 1 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 102,00 | 102,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.106 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина L= 58м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18,18 | 224,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18,18 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.107 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина L= 77м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 45,92 | 0,00 | 588,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 45,92 | 45,92 | 634,87 | 634,87 | 634,87 | 634,87 | 634,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.108 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 L= 36м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 92,62 | 1 142,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 92,62 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.109 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4,56 | 0,00 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4,56 | 4,56 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.110 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 26,64 | 0,00 | 346,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26,64 | 26,64 | 373,63 | 373,63 | 373,63 | 373,63 | 373,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.111 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 89,47 | 0,00 | 1 165,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 89,47 | 89,47 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.112 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 72,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 74,61 | 74,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.113 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 483,75 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 13,46 | 497,20 | 497,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.114 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 67,01 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 68,87 | 68,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.115 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 446,54 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 12,42 | 458,96 | 458,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.116 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 204,01 | 0,00 | 2 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 204,01 | 204,01 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.117 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 16 660,82 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 17 098,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.118 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 206,41 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 5,42 | 211,84 | 211,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.119 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 1 599,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 42,58 | 1 642,17 | 1 642,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.120 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 190,92 | 2 355,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 190,92 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.121 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения (транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма L= 79м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 47,11 | 0,00 | 604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 47,11 | 47,11 | 651,36 | 651,36 | 651,36 | 651,36 | 651,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.122 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - горячее водоснабжение (теплотрассы от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) L= 112м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 100,29 | 1 785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 100,29 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.123 | ЦТП-24 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 76,89 | 0,00 | 1 001,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 76,89 | 76,89 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.124 | ЦТП-24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 244,40 | 0,00 | 3 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 244,40 | 244,40 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.125 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. L= 72м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 42,28 | 0,00 | 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 42,28 | 42,28 | 593,02 | 593,02 | 593,02 | 593,02 | 593,02 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.126 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сетей теплоснабжения. L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 185,25 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 185,25 | 185,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.127 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина L= 29м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,03 | 0,00 | 143,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,03 | 11,03 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.128 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит). L= 29м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 64,38 | 0,00 | 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 64,38 | 64,38 | 902,94 | 902,94 | 902,94 | 902,94 | 902,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.129 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 44,40 | 0,00 | 578,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 44,40 | 44,40 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.130 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,58 | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,58 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.131 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7,16 | 0,00 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7,16 | 7,16 | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 98,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.132 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина L= 111м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 302,75 | 0,00 | 3 883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 302,75 | 302,75 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.133 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 29,19 | 0,00 | 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 29,19 | 29,19 | 403,55 | 403,55 | 403,55 | 403,55 | 403,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.134 | ЦТП-24 Реконструкция теплотрассы протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская L= 74м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 565,45 | 0,00 | 7 742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 565,45 | 565,45 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.135 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская L= 45м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 375,26 | 0,00 | 5 117,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 375,26 | 375,26 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.136 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.5 по ул.Красноармейская L= 72м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 214,73 | 0,00 | 2 797,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 214,73 | 214,73 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.137 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.7 по ул.Красноармейская L= 73м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 189,80 | 0,00 | 2 472,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 189,80 | 189,80 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.138 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 85,19 | 0,00 | 1 346,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 85,19 | 85,19 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.139 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 17,89 | 0,00 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 17,89 | 17,89 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.140 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская L= 10м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 92,99 | 1 212,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 92,99 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.141 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду50мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 118,37 | 1 579,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 118,37 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.142 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 13 ул.Трнавская L= 81м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 262,76 | 3 289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 262,76 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.143 | ЦТП-45 Реконструкция Сооружения- теплотрассы (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев L= 84м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 218,40 | 2 734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 218,40 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.144 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А L= 78м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 46,51 | 0,00 | 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 46,51 | 46,51 | 643,11 | 643,11 | 643,11 | 643,11 | 643,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.145 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 33 ул.Трнавская L= 62м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 174,74 | 2 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 174,74 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.146 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 753,29 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 774,19 | 774,19 | 774,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.147 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.148 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.149 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54 | 0,00 | 1 528,06 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54 | 42,54 | 1 570,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.150 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.151 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул.Наб.Леонова,, L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5,79 | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5,79 | 5,79 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.152 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 290,79 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 8,09 | 298,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.153 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 L= 117м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 259,72 | 3 251,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 259,72 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.154 | ЦТП-39 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 212,18 | 2 656,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 212,18 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.155 | ЦТП-39 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 66,75 | 835,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 66,75 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.156 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 140,09 | 1 851,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 140,09 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.157 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 0,00 | 3 450,23 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 90,68 | 3 540,91 | 3 540,91 | 3 540,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.158 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Дружбы L= 230м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 824,68 | 10 174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 824,68 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.159 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 2 940,70 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 81,60 | 3 022,30 | 3 022,30 | 3 022,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.160 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 0,00 | 1 602,21 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 44,46 | 1 646,67 | 1 646,67 | 1 646,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.161 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.162 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.163 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 890,57 | 11 373,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 890,57 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.164 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 20м, 2Ду250мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 86,32 | 1 080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 86,32 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.165 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 363,44 | 4 483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 363,44 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.166 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.167 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе L= 80м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 331,16 | 4 145,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 331,16 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.168 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 94,68 | 0,00 | 1 214,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 94,68 | 94,68 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.169 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 10,72 | 0,00 | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 10,72 | 10,72 | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 148,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.170 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 41,17 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 41,17 | 41,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.171 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 39,37 | 0,00 | 504,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 39,37 | 39,37 | 544,36 | 544,36 | 544,36 | 544,36 | 544,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.172 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,54 | 0,00 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,54 | 11,54 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.173 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 782,58 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 21,77 | 804,34 | 804,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.174 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 0,00 | 1 194,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 31,48 | 1 226,27 | 1 226,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.175 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 0,00 | 1 909,41 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 1 962,52 | 1 962,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.176 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 171,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 176,60 | 176,60 | 176,60 | 176,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.177 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 0,00 | 2 875,88 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 80,05 | 2 955,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.178 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 46,12 | 0,00 | 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 46,12 | 46,12 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.179 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул.Менделеева L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 344,90 | 0,00 | 4 423,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 344,90 | 344,90 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.180 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 0,00 | 3 845,77 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,97 | 3 952,74 | 3 952,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.181 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №2, 3 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 221,85 | 0,00 | 2 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 221,85 | 221,85 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.182 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | 0,00 | 3 819,05 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | 106,31 | 3 925,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.183 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 294,27 | 0,00 | 3 774,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 294,27 | 294,27 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.184 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 2 976,92 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 3 059,72 | 3 059,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.185 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Менделеева L= 57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 172,63 | 0,00 | 2 214,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 172,63 | 172,63 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.186 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 4 Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 212,01 | 0,00 | 2 719,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 212,01 | 212,01 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.187 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.188 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №2,7 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 221,85 | 0,00 | 2 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 221,85 | 221,85 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.189 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7, 8 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 243,23 | 0,00 | 3 119,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 243,23 | 243,23 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.190 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.191 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 5 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 363,44 | 0,00 | 4 661,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 363,44 | 363,44 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.192 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 2 604,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 72,45 | 2 677,25 | 2 677,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.193 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 | 0,00 | 5 869,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 | 163,26 | 6 032,85 | 6 032,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.194 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 3 723,25 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 103,56 | 3 826,81 | 3 826,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.195 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 832,26 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 23,15 | 855,40 | 855,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.196 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,81 | 0,00 | 5 051,99 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,81 | 132,81 | 5 184,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.197 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,45 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.198 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 260,48 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 267,73 | 267,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.199 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 0,00 | 519,91 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 14,46 | 534,37 | 534,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.200 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 254,06 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 261,13 | 261,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.201 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 237,70 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 244,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.202 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 278,41 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 286,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.203 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.204 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 216,63 | 216,63 | 216,63 | 216,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.205 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.206 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.207 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | 119,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.208 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 4 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 117,74 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.209 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 4 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 117,74 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.210 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 1 030,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 28,68 | 28,68 | 1 059,61 | 1 059,61 | 1 059,61 | 1 059,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.211 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 705,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 19,62 | 19,62 | 724,95 | 724,95 | 724,95 | 724,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.212 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 110м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,79 | 0,00 | 4 449,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,79 | 123,79 | 4 573,46 | 4 573,46 | 4 573,46 | 4 573,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.213 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 1 912,51 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 46,59 | 1 959,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.214 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 36м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 373,46 | 0,00 | 5 166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 373,46 | 373,46 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.215 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 270,47 | 0,00 | 3 697,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 270,47 | 270,47 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.216 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 274,83 | 0,00 | 17 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 274,83 | 1 274,83 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.217 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 195,74 | 0,00 | 15 931,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 195,74 | 1 195,74 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.218 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 728,98 | 0,00 | 23 279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 728,98 | 1 728,98 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.219 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция трубопровода от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 52,5м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 513,89 | 0,00 | 7 026,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 513,89 | 513,89 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.220 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,57 | 0,00 | 7 131,22 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,57 | 189,57 | 7 320,80 | 7 320,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.221 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 19,77 | 0,00 | 253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 19,77 | 19,77 | 273,29 | 273,29 | 273,29 | 273,29 | 273,29 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.222 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 0,00 | 4 128,98 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 108,78 | 4 237,76 | 4 237,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.223 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 262,42 | 0,00 | 3 559,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 262,42 | 262,42 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.224 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 | 2 769,40 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 73,84 | 2 843,23 | 2 843,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.225 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. L= 56м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 17,55 | 216,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 17,55 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.226 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены L= 56м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 126,24 | 1 557,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 126,24 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.227 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 120,75 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 124,11 | 124,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.228 | БалТУТС Техническое перевооружение участка ТМ-6 от ТЭЦ-4 от ТК-6/40 доТК-6/44 по ул. Красная звезда 2Ду300 L=548м |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 25 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.229 | Реконструкция участка ТМ-4 от ТЭЦ 4 от П-2,2" до ТК-4/3, 2Ду600мм, L=856 м по ул.Вокзальная (1 -2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 480,00 | 58 292,40 | 56 372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 480,00 | 58 772,40 | 115 144,80 | 115 144,80 | 115 144,80 | 115 144,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.230 | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев до ТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 57 160,80 | 57 160,80 | 57 160,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.231 | Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-3 от ТЭЦ 4 от ТК-3/62 до «ГБ» Менделеева №12 2Ду400мм L=127,0м.п.; 2Ду200мм L=117,0м.п. по ул. Менделеева |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 822,00 | 16 458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 822,00 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.232 | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/7 до ТК-1/62 по ул. Проспект Героев (2 этап от ТК-1/59 до ТК-1/62 2Ду250мм, L=245 п.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11 934,64 | 42 951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11 934,64 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.233 | Приобретение измерителей теплового потока для оценки эффективности замены тепловой изоляции и трубопроводов тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.234 | Оборудование, не требующего монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 287,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 479,58 | 0,00 | 6 375,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 479,58 | 479,58 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.235 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 2 637,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.236 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 30 269,39 | 383 728,73 | 436 532,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 30 269,39 | 413 998,13 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.237 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 301,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.238 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.239 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.240 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 018,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.241 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.242 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 976,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.243 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 178,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.244 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.245 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 12 654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.246 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 071,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.247 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 968,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.248 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.249 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 3 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.250 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.251 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.252 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 052,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.253 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.254 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.255 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 710,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.256 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.257 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 002,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.258 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 710,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.259 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 455,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.260 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.261 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.262 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.263 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 6 027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.264 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 7 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.265 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.266 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 121,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.267 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 464,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.268 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 565,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.269 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 554,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.270 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.271 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 149,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.272 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 11 229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.273 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 10 503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.274 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 10 906,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.275 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 11 687,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.276 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.277 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 779,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.278 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.279 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.280 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 7 054,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.281 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.282 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.283 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.284 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.285 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.286 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 232,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.287 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.288 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 389,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.289 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 7 148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.290 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 234,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.291 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 908,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.292 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 11 430,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.293 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 822,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.294 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 3 772,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.295 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.296 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.297 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.298 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.299 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 070,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.300 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 10 904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.301 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 8 965,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.302 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.303 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 9 016,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.304 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.305 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.306 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 10 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.307 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.308 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.309 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 997,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.310 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.311 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 568,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.312 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.313 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 624,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.314 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.315 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 298,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.316 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.317 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 371,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.318 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.319 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 633,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.320 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 876,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.321 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 034,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.322 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.323 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 985,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.324 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 847,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.325 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.326 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 3 206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.327 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 462,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.328 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.329 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 330,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.330 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.331 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 446,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.332 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 968,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.333 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 3 723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.334 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.335 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.336 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.337 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.338 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 517,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.339 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.340 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 711,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.341 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 860,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.342 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 641,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.343 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.344 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.345 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 555,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.346 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 750,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.347 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.348 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.349 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.350 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 579,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.351 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 907,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.352 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 055,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.353 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 584,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.354 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.355 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 592,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.356 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.357 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 190,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.358 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 247,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.359 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 3 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.360 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 3 842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.361 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 4 420,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.362 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 5 785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 
в связи с изменениями температурного графика и гидравлического 
режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Мероприятия по строительству, реконструкции, техническое перевооружение и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в г. Балаково не планируются.

Предложения по величине необходимых инвестиций для 
перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В г. Балаково отсутствуют открытые системы горячего водоснабжения. Предложение по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не разрабатывались.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В соответствие пунктом 162 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

- для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

- для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

- для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

- для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

- в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

Поскольку в актуализированной схеме теплоснабжения г. Балаково не предусмотрены мероприятия по новому строительству, реконструкции или модернизации источников централизованного теплоснабжения, то оценка эффективности осуществляется только для принятого в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Балаково», которая приведена в Разделе 4 Утверждаемой Части.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период актуализации, т.е. за 2022 г. приведена в подразделе 9.1 в таблицеТаблица 39 в первом столбце (2022 г.) – сведения об инвестициях в источники тепловой мощности; подразделе 9.2 в таблицеТаблица 40 в первом столбце (2022 г.) – сведения об инвестициях в тепловые сети и сооружения на них.

Решение о присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр зон деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций)

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения (актуализированная версия до 2028 г.) были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации (Таблица 41).

Таблица 41 отражает состав ЕТО в г. Балаково на начало 2023 г. без учета произошедших с момента предыдущей актуализации изменений.

Таблица 41. Состав ЕТО в МО г. Балаково на начало 2023 г. без учета произошедших с момента предыдущей актуализации изменений

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | Балаковская ТЭЦ-4, магистральные и квартальные сети | 1 | филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012 г. № 808 |

Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус 
единой теплоснабжающей организации

Критерии выбора ЕТО сформированы в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно Постановлению, критериями выбора являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присваивается статус единой теплоснабжающей организации, приведен в 
таблицеТаблица 42.

В таблицеТаблица 42 отражен состав и зоны действия теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2023 г. с учетом изменений.

Таблица 42. состав и зоны действия теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2023 г. с учетом изменений

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоения статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | 962,00 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | 135 006 285* | ТЭЦ-4 и магистральные сети | Владеет на правах собственности | 42 346,8 | Заявки нет | 1 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  |  |  |  | Квартальные сети | квартальные сети в собственности МО «Город Балаково» переданы по концессионному согла-шению филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | 5 368,2 |  |  |  |  |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями 
заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

С 2015 года «КЭС Холдинг» переименован в Группу «Т Плюс», а Саратовский филиал ОАО «Волжская ТГК» переименован в филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень 
теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе 
теплоснабжения, расположенных в границах города

Перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения по состоянию на начало 2023 г., приведен в таблицеТаблица 43.

Таблица 43. Перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения по состоянию на начало 2023 г.

| № зоны деятельности | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Балаковская ТЭЦ-4 | Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |

Решения о распределении тепловой 
нагрузки между источниками тепловой энергии

В актуализированной схеме теплоснабжением МО г. Балаково не предусмотрены мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно п. 6 ст. 15 «Закона о теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей.

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в порядке, определенном «Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества. Также в заявлении указывается кадастровый (условный) номер объекта. Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется на основании заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости. Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не известен, в том числе являются выданные органами учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах Федерального имущества.

Перечень выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей от Балаковской 
ТЭЦ-4 представлен в таблицеТаблица 44.

Также на основании п.5 ст.225 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», с заявлением о принятии на учет бесхозяйных линейных объектов вправе обратиться лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов. По истечении трех месяцев со дня постановки бесхозяйных линейных объектов на учет лица, обязанные в соответствии с законом осуществлять эксплуатацию таких линейных объектов, могут обратиться в суд с требованием о признании права собственности на них

Тепловые сети подлежат передачи для эксплуатации ЕТО филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Таблица 44. Перечень выявленных бесхозяйных квартальных тепловых сетей от Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | № п/п участков | инв№ | Наименование участка | Способ прокладки | Т1, Т2, Т3, Т4 | Д, мм факт | L, п.м. трассировка | Правоустанавливающий документ | Оформлены в собственность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 7700980000009185 | Сооружение - транзитный трубопровод отопления и горячего водоснабжения, расположенный в подвальном помещении МКД № 63А по ул.Трнавская | транзит по подвалу | Т1 | 76 | 76 | Постановление 3891 от 09.11.2020 Приказ по основной деятельности от 19.01.2021 № 009 О приемке на содержание и обслуживание бесхозяйной сети по г. Балаково | Собственность БМР Сарат.обл. 64:40:020104:3619-64/085/2022-3 от 06.12.2022 |
|  | 2 |  |  | транзит по подвалу | Т2 | 76 | 76 |  |  |
|  | 3 |  |  | транзит по подвалу | Т3 | 89 | 67 |  |  |
|  | 4 |  |  | транзит по подвалу | Т4 | 76 | 67 |  |  |
| 2 | 5 | 770980000013730 | Теплотрасса Ду80/70/50 от ответных фланцев задвижек на ЦО и ГВС (Ду 80/50мм, Ду 70/50мм) от ТК-3-3/9 до неж.здания (д/с №17) по ул.Н.Леонова, 53 | подземная канальная непроходной канал | Т1 | 89 | 80 | Постановление 2234 от 02.07.2021 Приказ по основной деятельности от 06.09.2021 № 816 О приемке на содержание и обслуживание бесхозяйной тепловой сети | Собственность МО г.Балаково, 64:40:020103:4163-64/085-2022-3 от 22.11.2022 |
|  | 6 |  |  | подземная канальная непроходной канал | Т2 | 57 | 80 |  |  |
|  | 7 |  |  | подземная канальная непроходной канал | Т3 | 76 | 80 |  |  |
|  | 8 |  |  | подземная канальная непроходной канал | Т4 | 57 | 80 |  |  |

Синхронизация схемы теплоснабжения 
со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской 
Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития 
электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения 
и водоотведения города

Описание решений (на основе утвержденной региональной 
(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии 
соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения 
топливом источников тепловой энергии

В утвержденной региональной программе газификация Саратовской области отсутствуют решения о развитии соответствующих систем газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Описание проблем организации газоснабжения 
источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии в г. Балаково отсутствуют.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 
региональной программы газификации жилищно- коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения 
согласованности такой программы с указанными в схеме 
теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой 
энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не разрабатывались в актуализированной схеме теплоснабжения ввиду отсутствия проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии в г. Балаково.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической 
системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их 
состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Основные направления развития электроэнергетики 
Саратовской области

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Саратовской области направлены на:

- обеспечение надежного функционирования энергетической системы области;

- обеспечение баланса между производством и потреблением в энергетической системе области, в том числе предотвращение возникновения дефицитов производства электрической энергии и мощности и ограничения пропускной способности электрических сетей;

- скоординированное планирование строительства и ввода в эксплуатацию, а также вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- обеспечение координации планов развития топливно-энергетического комплекса области, транспортной инфраструктуры, программы (схемы) территориального планирования области и схемы и программы перспективного развития электроэнергетики области;

Прогноз производства и спроса электрической 
энергии и мощности до 2024 года

Прогноз производства электроэнергии до 2024 года принят в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2024 годы (Таблица 45).

Таблица 45. Прогноз производства электроэнергии до 2024 года

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на электроэнергию (потребление электроэнергии), млн кВт*ч | 13493 | 13592 | 13680 | 13672 | 13728 |
| Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч | 37247 | 37256 | 37469 | 37459 | 37449 |
| Сравнение спроса электроэнергии и выработки электроэнергии, % | 36,2 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,7 |

Среднегодовой ежегодным прирост максимума электрической мощности с 2020 по 2024 годы составит 29,2 МВт или 1,4 процента.

В целом энергосистема Саратовской области характеризуется избытком электрической энергии (13.4.1). В 2024 году по прогнозу спрос на электроэнергии регионом составит 36,7 процента от величины выработки электрической энергии.

Предложения по строительству генерирующих объектов, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного 
развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, 
содержащие в том числе описание участия указанных объектов в 
перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Таким образом, в актуализированной схеме теплоснабжения г. Балаково не запланированы мероприятия по строительству новых источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для нужд теплоснабжения потребителей г. Балаково.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений 
утвержденной схемы водоснабжения города) о развитии 
соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся 
к системам теплоснабжения

Организация, эксплуатирующая объекты водоснабжения на праве хозяйственного ведения в МО г. Балаково – МУП «Балаково-Водоканал». Собственником сетей водоснабжения, водоотведения очистных сооружений является Балаковский муниципальный район

МУП «Балаково-Водоканал» обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения г. Балаково. Основная производственная деятельность – водоснабжение населения и предприятий на территории города.

Водоснабжение в городе Балаково осуществляется посредством забора воды из Саратовского водохранилища, ее очистки и транспортировки до конечных потребителей.

Уровень загрузки работающих насосных станций (№ 1,2) составляет 30 %. Таким образом, мощность насосных станций имеет резервы для обеспечения населения водой. Резервным источником является река Балаковка, где расположена насосная станция №3 (законсервирована). Повысительная насосная станция (5 микрорайон города Балаково) автоматически регулирует давление воды в новых микрорайонах города.

Очистка воды для потребителей города Балаково осуществляется в 3 очереди путем смешивания исходной воды с реагентами (хлором и коагулянтами), отстаивания и фильтрации.

Забор, очистка и подача готовой воды в разводящую сеть осуществляется комплексом очистных сооружений водопровода, который включает в себя:

• три насосных станции первого подъема;

• две очереди фильтровальной станции;

• контактные осветлители (третья очередь);

• насосную станцию второго подъема;

• повысительную насосную станцию.

Установленная мощность очистных сооружений водопровода составляет 
122,5 тыс. м3/сут. В целом, уровень загрузки основного оборудования очистки систем водоснабжения составляет 50 %. Уровень качества очистки воды характеризуется соответствием показателей качества воды предельно допустимым значениям (в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21).

Распределение воды в городе Балаково осуществляется по водопроводным сетям, протяженностью 215 км. Около 2/3 сетевого хозяйства систем водоснабжения города Балаково занимают внутриквартальные сети диаметром до 250 мм; около 35 % - магистральные водоводы диаметром от 500 мм. Наибольшую долю составляют стальные и чугунные трубы (более 83 %); 15 % - трубы из полимерных материалов. Средневзвешенный диаметр водопроводных сетей составляет ~ 250 мм.

МУП «Балаково-Водоканал» является гарантирующей организацией осуществляющей подачу холодной воды через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения установленного качества абоненту ПАО «Т Плюс». Холодная вода поступает в центральные тепловые пункты, групповые бойлера, индивидуальные бойлера г. Балаково, подогревается и отправляется конечному потребителю.

Описание решений о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения:

- в схеме водоснабжения предусмотрены мероприятия по строительству трубопроводов водоснабжения к новым объектам перспективной застройки на территории г. Балаково, теплоснабжение которых планируется организовать от Балаковской ТЭЦ-4.

Других решений о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения, в схеме водоснабжения г. Балаково не предусмотрено.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) 
схемы водоснабжения города для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При следующей актуализации схемы водоснабжения и водоотведения г. Балаково необходимо учесть актуальные прогнозы изменения расхода тепла на нужды ГВС, приведенные в актуализированной схеме теплоснабжения г. Балаково.

Индикаторы развития систем 
теплоснабжения города

Общие положения

В соответствие с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г., в настоящей Главе развитие системы теплоснабжения г. Балаково оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

1) - к изолированным системам теплоснабжения,

2) - к ЕТО;

3) - к городу в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующей изолированной системы теплоснабжения, относятся:

- индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

- индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (мощности) в изолированной системе теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии (мощности) к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

- индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения
спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне 
действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного 
изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения)

В соответствие с п.182 Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе разработаны следующие индикаторы:

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по Балаковской ТЭЦ-4, приведены в таблицеТаблица 46.

Таблица 46. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность по каждому источнику г. Балаково

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. м2 | 3711,02 | 3413,94 | 3217,31 | 3494,03 | 3509,08 | 3522,21 | 3535,14 | 3544,16 | 3553,20 | 3562,28 | 3569,87 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. м2 | 539,98 | 509,07 | 488,76 | 517,06 | 353,62 | 354,94 | 356,23 | 357,14 | 358,04 | 358,96 | 359,73 |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 439,27 | 407,16 | 386,00 | 413,86 | 374,40 | 375,93 | 377,48 | 378,58 | 379,68 | 380,78 | 381,75 |
| 3.1 | в жилищном фонде, т.ч.: | Гкал/ч | 375,31 | 347,86 | 329,77 | 353,63 | 320,96 | 322,27 | 323,59 | 324,54 | 325,49 | 326,43 | 327,26 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 327,59 | 303,63 | 287,84 | 310,01 | 280,28 | 281,33 | 282,35 | 283,07 | 283,78 | 284,49 | 285,08 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 47,72 | 44,23 | 41,93 | 43,62 | 40,67 | 40,94 | 41,24 | 41,47 | 41,71 | 41,94 | 42,17 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | Гкал/ч | 63,95 | 59,29 | 56,23 | 60,24 | 53,44 | 53,66 | 53,88 | 54,04 | 54,20 | 54,35 | 54,49 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Гкал/ч | 55,82 | 51,75 | 49,08 | 52,80 | 46,67 | 46,85 | 47,01 | 47,13 | 47,25 | 47,37 | 47,47 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Гкал/ч | 8,13 | 7,54 | 7,15 | 7,43 | 6,77 | 6,82 | 6,87 | 6,91 | 6,94 | 6,98 | 7,02 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1054,71 | 1009,51 | 969,47 | 1014,72 | 1140,72 | 1188,07 | 1152,89 | 1156,01 | 1160,66 | 1169,24 | 1175,59 |
| 4.1 | в жилищном фонде | тыс. Гкал | 901,60 | 862,96 | 828,73 | 867,42 | 975,12 | 1015,60 | 985,53 | 988,19 | 992,17 | 999,50 | 1004,93 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 786,96 | 753,23 | 723,36 | 760,42 | 851,55 | 886,59 | 859,93 | 861,91 | 865,04 | 871,09 | 875,43 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 114,64 | 109,73 | 105,38 | 107,00 | 123,57 | 129,01 | 125,60 | 126,28 | 127,13 | 128,42 | 129,50 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде т.ч.: | тыс. Гкал | 153,11 | 146,55 | 140,74 | 147,30 | 165,60 | 172,47 | 167,36 | 167,82 | 168,49 | 169,74 | 170,66 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | тыс. Гкал | 133,64 | 127,91 | 122,84 | 129,13 | 144,61 | 150,56 | 146,03 | 146,37 | 146,90 | 147,93 | 148,67 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | тыс. Гкал | 19,47 | 18,63 | 17,89 | 18,18 | 20,99 | 21,91 | 21,33 | 21,44 | 21,59 | 21,81 | 21,99 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000094 | 0,000097 | 0,000110 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 | 0,000092 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/м2/год | 0,203 | 0,212 | 0,236 | 0,244 | 0,253 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,245 | 0,246 | 0,245 |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4418 | 4418 | 4418 | 4418 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 | 4385 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ккал/м2/(°С×сут) | 45,942 | 47,959 | 53,498 | 55,164 | 57,618 | 55,677 | 55,601 | 55,661 | 55,908 | 56,043 | 55,924 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | Гкал/ч/м2 | 0,000110 | 0,000110 | 0,000123 | 0,000103 | 0,000152 | 0,000152 | 0,000152 | 0,000152 | 0,000152 | 0,000152 | 0,000151 |
| 10. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в общественно-делофом фонде | Гкал/м2/год | 0,237 | 0,241 | 0,264 | 0,280 | 0,426 | 0,411 | 0,411 | 0,411 | 0,413 | 0,414 | 0,413 |
| 11. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественного деловом фонде | ккал/м2/(°С×сут) | 53,618 | 54,618 | 59,799 | 63,304 | 97,097 | 93,828 | 93,703 | 93,805 | 94,221 | 94,450 | 94,248 |
| 12. | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,157 | 0,146 | 0,138 | 0,148 | 0,134 | 0,134 | 0,135 | 0,135 | 0,136 | 0,136 | 0,137 |
| 13. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/га | 0,212 | 0,221 | 0,225 | 0,218 | 0,243 | 0,252 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,245 | 0,245 |
| 14. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/ч/чел. | 0,00206 | 0,00183 | 0,00175 | 0,00198 | 0,00181 | 0,00183 | 0,00185 | 0,00187 | 0,00190 | 0,00191 | 0,00191 |
| 15. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 4,954 | 4,552 | 4,409 | 4,865 | 5,494 | 5,763 | 5,624 | 5,684 | 5,798 | 5,838 | 5,867 |

Индикаторы, характеризующие динамику 
функционирования источников комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии

В соответствие с п.182 Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе разработаны следующие индикаторы:

Индикаторы, характеризующие динамику функционирования Балаковской ТЭЦ-4 приведены в таблицеТаблица 47:

Таблица 47. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (мощности) Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч: | Гкал/ч | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 | 1052,0 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) | Гкал/ч | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 | 692,0 |
| 2.2. | пиковая | Гкал/ч | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| 3. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах, в т.ч.: | Гкал/ч | 490,87 | 458,76 | 437,60 | 465,46 | 425,86 | 427,22 | 428,62 | 429,61 | 430,51 | 431,41 | 432,19 |
| 3.1 | ТМ-1000 | Гкал/ч | 196,06 | 183,41 | 211,32 | 220,83 | 213,15 | 214,32 | 215,52 | 216,37 | 217,18 | 217,99 | 218,69 |
| 3.2 | ТМ-900 | Гкал/ч | 182,18 | 179,80 | 137,01 | 159,55 | 137,76 | 138,00 | 138,25 | 138,42 | 138,58 | 138,73 | 138,87 |
| 3.3 | ТМ-800 | Гкал/ч | 112,63 | 95,55 | 89,27 | 85,09 | 74,95 | 74,90 | 74,85 | 74,81 | 74,75 | 74,68 | 74,63 |
| 4. | Доля резерва установленной тепловой мощности ТЭЦ | % | 53,34 | 56,39 | 58,40 | 55,75 | 59,52 | 59,39 | 59,26 | 59,16 | 59,08 | 58,99 | 58,92 |
| 5. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 46,66 | 43,61 | 41,60 | 44,25 | 40,48 | 40,61 | 40,74 | 40,84 | 40,92 | 41,01 | 41,08 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в т.ч: | тыс. Гкал | 1562,61 | 1608,09 | 1492,74 | 1530,85 | 1498,01 | 1543,90 | 1507,20 | 1510,32 | 1514,97 | 1523,55 | 1529,90 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии выработанной в границах города | б/р | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 372,0 | 375,5 | 364,9 | 374,9 | 371,3 | 367,2 | 370,5 | 370,2 | 369,8 | 369,0 | 368,5 |
| 10. | Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | 354,0 | 366,0 | 347,3 | 310,3 | 358,2 | 349,7 | 353,9 | 353,6 | 353,0 | 352,0 | 351,3 |
| 11. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию отпущенную с коллекторов | кг.у.т/Гкал | 173,3 | 172,0 | 170,5 | 173,0 | 173,4 | 173,1 | 172,3 | 173,0 | 172,9 | 172,6 | 172,5 |
| 12. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | % | 56,47 | 61,28 | 60,03 | 58,89 | 59,05 | 59,76 | 59,28 | 59,32 | 59,38 | 59,49 | 59,57 |
| 13. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | час/год | 1485,4 | 1528,6 | 1419,0 | 1455,2 | 1424,0 | 1467,6 | 1432,7 | 1435,7 | 1440,1 | 1448,2 | 1454,3 |
| 14. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | час/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Удельная установленная электрическая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс.чел | 2,329 | 2,236 | 2,255 | 2,367 | 2,387 | 2,405 | 2,420 | 2,440 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| 16. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | Гкал/ч/чел | 0,0066 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0067 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0069 | 0,0069 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| 17. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 18. | Назначенный нормативный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ при вводе его в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.1.1 | ПТ-50-130/7 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 18.1.2 | ПТ-50-130/7 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 18.1.3 | Т-50-130/1 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 18.1.4 | Т-55-130/1 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 18.1.5 | ПТ-50-130/7 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 18.1.6 | Т-115/120-130-4 | час | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 |
| 18.2 | Отработанный ресурс i-того турбоагрегата ТЭЦ в системе теплоснабжения в период (на конец периода) актуализации схемы теплоснабжения, час; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2.1 | ПТ-50-130/7 | час | 323123 | 327955 | 332787 | 337619 | 340175 | 345007 | 349839 | 354671 | 359503 | 364335 | 369167 |
| 18.2.2 | ПТ-50-130/7 | час | 347750 | 347750 | 347750 | 347750 | 348499 | 348499 | 348499 | 348499 | 348499 | 348499 | 348499 |
| 18.2.3 | Т-50-130/1 | час | 317945 | 317945 | 317945 | 317945 | 318458 | 318458 | 318458 | 318458 | 318458 | 318458 | 318458 |
| 18.2.4 | Т-55-130/1 | час | 309025 | 309025 | 309025 | 309025 | 31633 | 31633 | 31633 | 31633 | 31633 | 31633 | 31633 |
| 18.2.5 | ПТ-50-130/7 | час | 316776 | 316776 | 316776 | 316776 | 339106 | 339106 | 339106 | 339106 | 339106 | 339106 | 339106 |
| 18.2.6 | Т-115/120-130-4 | час | 213152 | 213152 | 213152 | 213152 | 226091 | 226091 | 226091 | 226091 | 226091 | 226091 | 226091 |
| 19 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 93,00 | 95,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 20 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Индикаторы, характеризующие функционирование 
источников тепловой энергии (мощности) в системе 
теплоснабжения, образованной на базе котельных

В г. Балаково отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, образованные на базе котельных.

Индикаторы, характеризующие динамику изменения 
показателей тепловых сетей

В соответствие с п.182 Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе разработаны следующие индикаторы:

Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей по Балаковской ТЭЦ-4, приведены в таблицеТаблица 48

Таблица 48. Индикаторы, характеризующих динамику изменения показателей тепловых сетей по Балаковской ТЭЦ-4

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | км | 473,81 | 473,81 | 473,81 | 473,81 | 473,81 | 475,40 | 477,40 | 477,90 | 478,66 | 479,18 | 479,78 |
| 1.1. | магистральных | км | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | 117,46 |
| 1.2 | распределительных | км | 356,35 | 356,35 | 356,35 | 356,35 | 356,35 | 357,94 | 359,94 | 360,44 | 361,20 | 361,72 | 362,32 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | тыс. м2 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,40 | 127,48 | 127,90 | 127,98 | 128,06 | 128,14 | 128,21 |
| 2.1 | магистральных | тыс. м2 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 | 78,45 |
| 2.2. | распределительных | тыс. м2 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 48,96 | 49,04 | 49,46 | 49,53 | 49,62 | 49,70 | 49,77 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
| 3.1. | магистральных | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 3.1 | распределительных | лет | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 4. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 1,62 | 0,20 | 1,80 | 1,53 | 0,74 | 0,63 | 1,08 | 1,10 |
| 5. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | м2/чел | 0,80 | 0,77 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 6. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 439,27 | 407,16 | 386,00 | 413,86 | 374,40 | 375,93 | 377,48 | 378,58 | 379,68 | 380,78 | 381,75 |
| 7. | Относительная материальная характеристика | м2/Гкал/ч | 290,04 | 312,91 | 330,06 | 307,84 | 340,29 | 339,12 | 338,84 | 338,05 | 337,29 | 336,53 | 335,86 |
| 8. | Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 504,39 | 404,99 | 347,70 | 318,82 | 343,94 | 343,94 | 343,94 | 343,94 | 343,94 | 343,94 | 343,94 |
| 8.1 | магистральных | тыс. Гкал | 310,57 | 249,37 | 214,09 | 196,31 | 211,78 | 211,64 | 210,95 | 210,83 | 210,69 | 210,55 | 210,44 |
| 8.2 | распределительных | тыс. Гкал | 193,82 | 155,62 | 133,61 | 122,51 | 132,16 | 132,30 | 132,99 | 133,11 | 133,25 | 133,39 | 133,50 |
| 9. | Отношение потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,96 | 3,18 | 2,73 | 2,50 | 2,70 | 2,70 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,68 | 2,68 |
| 10 | Относительные фактические потери в тепловых сетях | % | 32,35 | 25,38 | 23,49 | 20,97 | 23,17 | 22,45 | 22,98 | 22,93 | 22,86 | 22,73 | 22,63 |
| 11. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 3,291 | 3,368 | 3,124 | 3,208 | 3,133 | 3,223 | 3,135 | 3,139 | 3,143 | 3,158 | 3,167 |
| 12. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 932 | 999 | 847 | 913 | 854 | 866 | 880 | 902 | 924 | 942 | 960 |
| 13. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0,00197 | 0,00211 | 0,00179 | 0,00193 | 0,00180 | 0,00182 | 0,00184 | 0,00189 | 0,00193 | 0,00197 | 0,00200 |
| 13.1 | магистральных | ед./м/год | 0,00040 | 0,00106 | 0,00065 | 0,00067 | 0,00054 | 0,00064 | 0,00065 | 0,00066 | 0,00068 | 0,00070 | 0,00072 |
| 13.2 | распределительных | ед./м/год | 0,00248 | 0,00245 | 0,00216 | 0,00234 | 0,00219 | 0,00221 | 0,00223 | 0,00229 | 0,00234 | 0,00238 | 0,00242 |
| 14. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Расчетный расход теплоносителя ( в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 9761,46 | 9047,90 | 8577,83 | 9196,93 | 8320,01 | 8353,93 | 8388,37 | 8412,86 | 8437,35 | 8461,84 | 8483,26 |
| 17. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч | 7305,87 | 6771,82 | 6420,00 | 6446,00 | 6470,00 | 6491,00 | 6506,00 | 6527,00 | 6596,00 | 6615,15 | 6631,89 |
| 18. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 15,58 | 17,28 | 17,27 | 17,24 | 17,24 | 17,37 | 17,37 | 17,37 |
| 19. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч | 152,50 | 152,50 | 152,50 | 152,55 | 152,61 | 152,75 | 152,81 | 152,85 | 152,97 | 152,97 | 152,97 |
| 20. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 165,01 | 164,25 | 134,25 | 139,73 | 140,99 | 144,46 | 146,90 | 148,66 | 149,90 | 150,79 | 151,44 |
| 21. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | 82,12 | 76,12 | 72,16 | 77,37 | 69,99 | 70,28 | 70,57 | 70,78 | 70,98 | 71,19 | 71,37 |
| 22. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 52,67 | 47,70 | 48,75 | 50,90 | 47,14 | 45,87 | 47,15 | 47,19 | 47,18 | 47,04 | 46,97 |

Индикаторы, характеризующим реализацию 
инвестиционных планов развития системы теплоснабжения 
по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

В соответствие с п.182 Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г. в данном разделе разработаны следующие индикаторы:

Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для г. Балаково приведены в таблицеТаблица 49.

Таблица 49. Индикаторы, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода для ЕТО г. Балаково

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО № 1 "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. | 5,360 | 78,050 | 89,320 | 80,170 | 26,727 | 122,492 | 87,943 | 46,008 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. | 5,360 | 78,050 | 89,320 | 80,170 | 26,727 | 122,492 | 87,943 | 46,008 | 24,000 | 24,000 | 72,000 |
| 3 | В процентах от плана | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. | 7,710 | 104,750 | 85,840 | 144,960 | 122,112 | 820,812 | 912,127 | 145,485 | 145,234 | 88,139 | 87,643 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. | 7,710 | 104,750 | 85,840 | 144,960 | 122,112 | 820,812 | 912,127 | 145,485 | 145,234 | 88,139 | 87,643 |
| 6 | В процентах от плана | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 7 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. | Мероприятий по переходу к закрытой системе теплоснабжения не запланировано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме теплоснабжения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. | 13,070 | 182,800 | 175,160 | 225,130 | 148,838 | 943,304 | 1 000,070 | 191,493 | 169,234 | 112,139 | 159,643 |
| 11 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. | 124,104 | 306,904 | 482,064 | 707,194 | 856,032 | 1 799,336 | 2 799,407 | 2 990,899 | 3 160,134 | 3 272,273 | 3 431,916 |
| 12 | Источники инвестиций: | млн. руб. | 13,070 | 182,800 | 175,160 | 225,130 | 148,838 | 943,304 | 1 000,070 | 191,493 | 169,234 | 112,139 | 159,643 |
| 12.1 | Собственные средства в т.ч: | млн. руб. | 10,892 | 152,333 | 145,967 | 187,608 | 124,032 | 284,447 | 345,376 | 159,577 | 141,028 | 93,450 | 133,036 |
| 12.1.1 | Амортизация | млн. руб. | 10,892 | 152,333 | 145,967 | 187,608 | 56,778 | 152,785 | 133,884 | 152,717 | 135,834 | 89,000 | 129,000 |
| 12.1.2 | Плата за подключение | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,502 | 99,729 | 6,860 | 5,194 | 4,450 | 4,036 |
| 12.1.3 | Прибыль направляемая на инвестиции | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,027 | 42,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.4 | Собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.1.5 | Прочие собственные средства | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,254 | 112,133 | 69,705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.2 | Фонд национального благосостояния | млн. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 501,640 | 488,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12.3 | Прочие источники, в том числе: | млн. руб. | 2,178 | 30,467 | 29,193 | 37,522 | 24,806 | 157,217 | 166,678 | 31,915 | 28,206 | 18,690 | 26,607 |
| 12.3.1 | НДС | млн. руб. | 2,178 | 30,467 | 29,193 | 37,522 | 24,806 | 157,217 | 166,678 | 31,915 | 28,206 | 18,690 | 26,607 |
| 13 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал. | 635,5 | 661,0 | 687,4 | 714,9 | 743,5 | 828,3 | 850,2 | 900,0 | 947,8 | 998,0 | 1 050,9 |
| 14 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 | Тариф для потребителей тепловой энергии в зоне магистральных тепловых сетей | руб./Гкал. | 1 067,5 | 1 088,9 | 1 128,1 | 1 150,1 | 1 197,7 | 1 341,4 | 1 348,9 | 1 399,7 | 1 448,8 | 1 499,4 | 1 550,0 |
| 15.2 | Тариф для потребителей тепловой энергии в зоне внутриквартальных тепловых сетей | руб./Гкал. | 1 364,8 | 1 392,1 | 1 442,2 | 1 470,3 | 1 531,3 | 1 715,0 | 1 798,8 | 1 944,3 | 2 065,4 | 2 187,3 | 2 317,0 |
| 16 | Тариф на теплоноситель | руб./куб м | 38,3 | 38,7 | 39,8 | 45,7 | 47,8 | 49,7 | 51,7 | 53,8 | 56,0 | 58,2 | 60,5 |

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовая модель ЕТО

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъекта ЕТО Балаковской ТЭЦ-4 (отпуск тепловой энергии с коллекторов) представлены в таблицеТаблица 50.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъекта ЕТО (отпуск тепловой энергии из магистральных тепловых сетей) представлены в таблицеТаблица 51.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъекта ЕТО (отпуск тепловой энергии из внутриквартальных тепловых сетей) представлены в таблицеТаблица 52.

Тарифы в зоне деятельности ЕТО с учетом предложений по техническому перевооружению в зоне деятельности ЕТО с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлены в таблицеТаблица 53.

Таблица 50. ЕТО Балаковская ТЭЦ-4. Тариф на отпуск тепловой энергии с коллекторов в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Число часов использования УЭМ, в том числе: | час/год | 2036,5 | 2090,3 | 2047,3 | 2050,9 | 2056,4 | 2066,4 | 2073,9 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 753 493,00 | 773 416,00 | 757 483,00 | 758 837,00 | 760 858,00 | 764 583,00 | 767 339,00 |
| - по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 650 717 | 670 640 | 654 707 | 656 061 | 658 082 | 661 807 | 664 563 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт-ч | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 | 102 776 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч | 629 116 | 640 088 | 626 902 | 628 023 | 629 695 | 632 778 | 635 059 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 124 377,00 | 133 328,00 | 130 581,00 | 130 814,00 | 131 163,00 | 131 805,00 | 132 280,00 |
| то же, % | % | 16,51% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 65 960 | 66 294 | 66 134 | 66 574 | 66 574 | 66 574 | 66 574 |
| то же, % | % | 8,75% | 8,57% | 8,73% | 8,77% | 8,75% | 8,71% | 8,68% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 58 417 | 67 034 | 64 447 | 64 240 | 64 589 | 65 231 | 65 706 |
| то же, % |  | 7,75% | 8,67% | 8,51% | 8,47% | 8,49% | 8,53% | 8,56% |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т | 233 620 | 235 049 | 232 279 | 232 518 | 232 873 | 233 524 | 234 003 |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | г у.т/кВт-ч | 371,3 | 367,2 | 370,5 | 370,2 | 369,8 | 369 | 368,5 |
| по теплофикационному циклу | г у.т/кВт-ч | 358,2 | 349,7 | 353,9 | 353,6 | 353 | 352 | 351,3 |
| по конденсационному циклу | г у.т/кВт-ч | 542,5 | 539 | 541,8 | 541,5 | 541,2 | 540,6 | 540,1 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| ПВК | Гкал/ч | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| РОУ | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 |
| в паре | Гкал/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 548,29 | 550,30 | 552,36 | 553,83 | 555,29 | 556,76 | 558,05 |
| в паре | Гкал/ч | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 | 50,25 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 498,04 | 500,05 | 502,11 | 503,58 | 505,04 | 506,51 | 507,8 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| в паре | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 407,50 | 405,65 | 403,74 | 402,39 | 401,13 | 399,87 | 398,76 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 1 540,64 | 1 467,58 | 1 432,70 | 1 435,67 | 1 440,09 | 1 448,24 | 1 454,28 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепла | тыс. Гкал | 1 620,75 | 1 543,90 | 1 507,20 | 1 510,32 | 1 514,97 | 1 523,55 | 1 529,90 |
| Расход тепла на собственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1620,75 | 1543,895 | 1507,201 | 1510,32 | 1514,974 | 1523,552 | 1529,9 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 12,77 | 11,889 | 10,373 | 10,373 | 10,373 | 10,373 | 10,373 |
| то же, % | % | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 173,4 | 173,06 | 172,25 | 173,01 | 172,87 | 172,63 | 172,45 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 173,4 | 173,06 | 172,25 | 173,01 | 172,87 | 172,63 | 172,45 |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. | 493 314 | 500 676 | 493 171 | 493 815 | 494 774 | 496 535 | 497 833 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. | 493 314 | 500 676 | 493 171 | 493 815 | 494 774 | 496 535 | 497 833 |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. | 233 620,00 | 235 049,00 | 232 279,00 | 232 518,00 | 232 873,00 | 233 524,00 | 234 003,00 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т у.т. | 5,19 | 5,77 | 5,94 | 6,12 | 6,31 | 6,5 | 6,69 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо | тыс. руб. | 1 347 811,86 | 1 532 667,79 | 1 549 698,48 | 1 599 137,64 | 1 652 595,31 | 1 709 571,50 | 1 765 022,70 |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 34 002,41 | 24 127,11 | 110 784,75 | 110 784,75 | 110 784,75 | 110 784,75 | 110 784,75 |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. | 232 762,47 | 242 072,97 | 251 755,89 | 261 826,13 | 272 299,17 | 283 191,14 | 294 518,78 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 1 614 576,74 | 1 798 867,87 | 1 912 239,12 | 1 971 748,52 | 2 035 679,23 | 2 103 547,39 | 2 170 326,23 |
| Прибыль | тыс. руб. | -325 145,5578 | -426 631,9460 | -530 675,2118 | -510 637,7368 | -495 837,4520 | -476 776,7779 | -454 039,0265 |
| на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 4 082,90 | 4 246,22 | 4 416,07 | 4 592,71 | 4 776,42 | 4 967,48 | 5 166,18 |
| Товарная выручка | тыс. руб. | 1 289 431,19 | 1 372 235,93 | 1 381 563,91 | 1 461 110,78 | 1 539 841,78 | 1 626 770,61 | 1 716 287,21 |
| НВВ | тыс. руб. | 1 289 431,19 | 1 372 235,93 | 1 381 563,91 | 1 461 110,78 | 1 539 841,78 | 1 626 770,61 | 1 716 287,21 |
| в том числе на тепловую энергию в паре | тыс. руб. | 203 809,66 | 221 799,48 | 230 671,46 | 239 898,32 | 249 494,25 | 259 474,02 | 269 852,98 |
| на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 1 085 621,53 | 1 150 436,45 | 1 150 892,45 | 1 221 212,46 | 1 290 347,53 | 1 367 296,59 | 1 446 434,23 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал без НДС | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| 1 пг | руб./Гкал | 730,69 | 828,31 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 |
| 2 пг | руб./Гкал | 759,92 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 | 1 082,53 |
| Рост тарифа (ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2022* | % | 104,00% | 109,00% | 106,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% |
| Прогнозный рост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал без НДС | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| 1 пг | руб./Гкал | 730,69 | 828,31 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 |
| 2 пг | руб./Гкал | 759,92 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 | 1 082,53 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях с НДС | тыс. руб. | 26 726,66 | 72 092,40 | 87 943,20 | 47 160,00 | 6 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Потребности в инвестициях без НДС | тыс. руб. | 22 272,22 | 60 077,00 | 73 286,00 | 39 300,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 60 077,00 | 133 363,00 | 172 663,00 | 177 663,00 | 197 663,00 | 257 663,00 |
| Собственные источники финансирования | тыс. руб. | 22 272,22 | 60 077,00 | 73 286,00 | 39 300,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 22 272,22 | 60 077,00 | 73 286,00 | 39 300,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства компании за счет прочих источников | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства - средства ПАО "Т Плюс" | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1 289 431,19 | 1 372 235,93 | 1 381 563,91 | 1 461 110,78 | 1 539 841,78 | 1 626 770,61 | 1 716 287,21 |
| в том числе на тепловую энергию в паре | тыс. руб. | 203 809,66 | 221 799,48 | 230 671,46 | 239 898,32 | 249 494,25 | 259 474,02 | 269 852,98 |
| на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 1 085 621,53 | 1 150 436,45 | 1 150 892,45 | 1 221 212,46 | 1 290 347,53 | 1 367 296,59 | 1 446 434,23 |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал без НДС | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| 1 пг | руб./Гкал | 730,69 | 828,31 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 |
| 2 пг | руб./Гкал | 759,92 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 | 1 082,53 |
| Рост тарифа (ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2022* | % | 104,00% | 109,00% | 106,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% |
| Прогнозный рост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал без НДС | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| 1 пг | руб./Гкал | 730,69 | 828,31 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 |
| 2 пг | руб./Гкал | 759,92 | 828,31 | 880,49 | 927,16 | 976,30 | 1 028,04 | 1 082,53 |

*Значение индекса платы граждан (ИПГ) изменяется в случае принятия нового Прогноза СЭР

Таблица 51. ЕТО. Тариф на отпуск тепловой энергии МТС

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 1 436,85 | 1 365,14 | 1 329,96 | 1 333,08 | 1 337,73 | 1 346,31 | 1 352,66 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 313,67 | 293,96 | 287,513 | 286,393 | 283,323 | 281,503 | 277,563 |
| Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 1 123,18 | 1 071,18 | 1 042,45 | 1 046,68 | 1 054,41 | 1 064,81 | 1 075,09 |
| Тоже в % | % | 21,83% | 21,53% | 21,62% | 21,48% | 21,18% | 20,91% | 20,52% |
| Покупная энергия | тыс. руб. | 1 100 317,41 | 1 165 255,58 | 1 102 433,00 | 1 148 375,42 | 1 197 603,05 | 1 252 517,48 | 1 307 851,26 |
| Электрическая энергия на производственные нужды | тыс. руб. | 14 687,11 | 14 820,10 | 14 642,20 | 14 466,44 | 14 292,78 | 14 121,21 | 13 951,70 |
| Тепловая энергия на технологические нужды, включая потери | тыс. руб. | 1 085 630,30 | 1 150 435,48 | 1 087 790,80 | 1 133 908,98 | 1 183 310,27 | 1 238 396,27 | 1 293 899,56 |
| Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 44 277,57 | 81 980,25 | 86 165,20 | 90 747,75 | 95 757,61 | 101 226,52 | 105 051,13 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 276 978,35 | 306 120,34 | 318 365,15 | 331 099,76 | 344 343,75 | 358 117,50 | 372 442,20 |
| Прибыль, всего | тыс. руб. | -76 286,6600 | -116 479,8800 | -100 807,4035 | -105 214,1931 | -110 050,3947 | -115 347,7311 | -119 002,8326 |
| Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | 2 336,68 | 2 430,15 | 2 527,36 | 2 628,45 | 2 733,59 | 2 842,93 | 2 956,65 |
| Товарная выручка | тыс. руб. | 1 345 286,67 | 1 436 876,29 | 1 406 155,95 | 1 465 008,74 | 1 527 654,02 | 1 596 513,77 | 1 666 341,76 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 1 345 286,67 | 1 436 876,29 | 1 406 155,95 | 1 465 008,74 | 1 527 654,02 | 1 596 513,77 | 1 666 341,76 |
| На содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 276 978,35 | 306 120,34 | 318 365,15 | 331 099,76 | 344 343,75 | 358 117,50 | 372 442,20 |
| На оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс. руб. | 1 085 630,30 | 1 150 435,48 | 1 087 790,80 | 1 133 908,98 | 1 183 310,27 | 1 238 396,27 | 1 293 899,56 |
| Одноставочный тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал без НДС | 1197,74 | 1341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 172,05 | 1341,41 | 1 341,41 | 1 425,92 | 1 501,49 | 1 581,07 | 1 664,87 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 230,65 | 1341,41 | 1 425,92 | 1 501,49 | 1 581,07 | 1 664,87 | 1 753,11 |
| Рост тарифа (ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2022* | % | 105,00% | 109,00% | 106,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% |
| Прогнозный рост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал без НДС | 1 197,74 | 1 341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 197,74 | 1 341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 172,05 | 1 341,41 | 1 341,41 | 1 425,92 | 1 501,49 | 1 581,07 | 1 664,87 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях с НДС |  | 41 406,36 | 66 251,83 | 164 673,22 | 64 604,82 | 62 434,09 | 5 339,40 | 4 843,19 |
| Потребности в инвестициях без НДС | тыс. руб. | 34 505,30 | 55 209,86 | 137 227,68 | 53 837,35 | 52 028,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Собственные источники финансирования | тыс. руб. | 34 505,30 | 55 209,86 | 137 227,68 | 53 837,35 | 52 028,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. | 34 505,30 | 50 708,32 | 37 498,76 | 46 977,00 | 46 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Средства компании за счет прочих источников | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1 345 286,67 | 1 436 876,29 | 1 406 155,95 | 1 465 008,74 | 1 527 654,02 | 1 596 513,77 | 1 666 341,76 |
| Одноставочный тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал без НДС | 1197,74 | 1341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 172,05 | 1341,41 | 1 341,41 | 1 425,92 | 1 501,49 | 1 581,07 | 1 664,87 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 230,65 | 1341,41 | 1 425,92 | 1 501,49 | 1 581,07 | 1 664,87 | 1 753,11 |
| Рост тарифа (ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2022* | % | 105,00% | 109,00% | 106,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% |
| Прогнозный рост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал без НДС | 1 197,74 | 1 341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 172,05 | 1 341,41 | 1 341,41 | 1 425,92 | 1 501,49 | 1 581,07 | 1 664,87 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 230,65 | 1 341,41 | 1 425,92 | 1 501,49 | 1 581,07 | 1 664,87 | 1 753,11 |

*Значение индекса платы граждан (ИПГ) изменяется в случае принятия нового Прогноза СЭР

Таблица 52. ЕТО. Тариф на отпуск тепловой энергии ВКС

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников/из магистральной тепловой сети | тыс. Гкал | 1 055,96 | 952,53 | 928,30 | 932,54 | 940,26 | 950,66 | 960,95 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 111,93 | 131,64 | 110,32 | 108,32 | 107,73 | 107,14 | 106,55 |
| Полезно отпущено потребителям | тыс. Гкал | 944,03 | 820,89 | 817,98 | 824,22 | 832,53 | 843,52 | 854,40 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 111,93 | 131,64 | 110,32 | 108,32 | 107,73 | 107,14 | 106,55 |
| Тоже в % | % | 10,60% | 13,82% | 11,88% | 11,62% | 11,46% | 11,27% | 11,09% |
| Покупная энергия | тыс. руб. | 1 295 343,86 | 1 255 719,30 | 1 278 552,21 | 1 304 714,11 | 1 366 146,46 | 1 434 439,20 | 1 505 928,65 |
| В том числе: на технологические цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия на производственные нужды и расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 31 877,95 | 33 719,20 | 33 314,60 | 32 914,85 | 32 519,91 | 32 129,70 | 31 744,10 |
| Тепловая энергия на технологические нужды, включая потери | тыс. руб. | 1 263 465,91 | 1 222 000,10 | 1 245 237,61 | 1 271 799,26 | 1 333 626,55 | 1 402 309,50 | 1 474 184,55 |
| Амортизация, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 23 098,81 | 67 400,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Амортизация, направленная на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 23 098,81 | 67 400,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 180 811,27 | 131 751,63 | 137 021,70 | 142 502,56 | 148 202,67 | 154 130,77 | 160 296,00 |
| Прибыль, всего | тыс. руб. | -30 568,03 | 20 325,85 | -60 659,56 | -14 954,73 | 31 694,89 | 65 857,56 | 108 021,03 |
| Расходы из прибыли в составе тарифа, в том числе | тыс. руб. | -30 568,03 | 20 325,85 | -60 659,56 | -14 954,73 | 31 694,89 | 65 857,56 | 108 021,03 |
| расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами (п. 74 пп. б) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утв. ПП РФ от 22.10.2012 №1075) | тыс. руб. | 0,00 | 13 507,17 | 28 195,48 | 35 432,38 | 35 432,38 | 52 570,65 | 67 437,37 |
| расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,4 | 42 058,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| денежные выплаты социального характера (по КД) | тыс. руб. | 657,44 | 683,73 | 711,08 | 739,53 | 769,11 | 799,87 | 831,87 |
| Товарная выручка | тыс. руб. | 1 445 587,10 | 1 407 796,78 | 1 378 013,156 | 1 499 661,938 | 1 615 044,023 | 1 723 427,531 | 1 843 245,678 |
| Избыток (недостаток) средств, выявленный по результатам анализа итогов ПХД за предшествующий период регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в том числе: | тыс. руб. | 1 445 587,10 | 1 407 796,78 | 1 378 013,16 | 1 499 661,94 | 1 615 044,02 | 1 723 427,53 | 1 843 245,68 |
| На содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс. руб. | 182 121,19 | 189 406,04 | 196 982,28 | 204 861,57 | 213 056,03 | 221 578,27 | 230 441,41 |
| На оплату технологического расхода тепловой энергии | тыс. руб. | 1 263 465,91 | 1 222 000,10 | 1 245 237,61 | 1 271 799,26 | 1 333 626,55 | 1 402 309,50 | 1 474 184,55 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии | руб./Гкал без НДС | 1531,29 | 1714,96 | 1 798,78 | 1 944,26 | 2 065,36 | 2 187,26 | 2 317,04 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 498,44 | 1 714,96 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 573,36 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 | 2 507,43 |
| Рост тарифа (ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2022* | % | 105,0% | 109,0% | 110,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% |
| Прогнозный рост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал без НДС | 1 531,29 | 1 714,96 | 1 798,78 | 1 944,26 | 2 065,36 | 2 187,26 | 2 317,04 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 498,44 | 1 714,96 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 573,36 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 | 2 507,43 |
| Потребности в инвестициях с НДС | тыс. руб. | 80 705,16 | 754 559,93 | 747 453,88 | 80 880,00 | 82 800,00 | 82 800,00 | 82 800,00 |
| Потребности в инвестициях без НДС, в том числе: | тыс. руб. | 67 254,30 | 628 799,94 | 622 878,24 | 67 400,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 67 254,30 | 696 054,24 | 1 318 932,48 | 1 386 332,48 | 1 455 332,48 | 1 524 332,48 | 1 593 332,48 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 67 254,30 | 127 159,90 | 134 862,61 | 67 400,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Амортизация, направленная на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 23 098,81 | 67 400,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| прибыль, направленная на инвестиции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 28 534,57 | 70 254,38 | 35 432,38 | 35 432,38 | 52 570,65 | 67 437,37 |
| расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами (п. 74 пп. б) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утв. ПП РФ от 22.10.2012 №1075) | тыс. руб. | 0,00 | 13 507,17 | 28 195,48 | 35 432,38 | 35 432,38 | 52 570,65 | 67 437,37 |
| капитальные вложения за счет прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,40 | 42 058,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства - средства ПАО "Т Плюс" | тыс. руб. | 67 254,30 | 112 132,50 | 69 704,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства - Средства фонда ЖКХ | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| займы организаций (займ фонда ЖКХ) | тыс. руб. | - | 501 640,04 | 488 015,62 |  |  |  |  |
| Инвестиционная составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 93 353,19 | 102 832,38 | 104 432,38 | 121 570,65 | 136 437,37 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1 445 587,10 | 1 407 796,78 | 1 471 366,35 | 1 602 494,32 | 1 719 476,40 | 1 844 998,18 | 1 979 683,05 |
| Одноставочный тариф на услуги по передаче тепловой энергии с инвестиционной составляющей | руб./Гкал без НДС | 1 531,29 | 1 714,96 | 1 798,78 | 1 944,26 | 2 065,36 | 2 187,26 | 2 317,04 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 498,44 | 1 714,96 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 573,36 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 | 2 507,43 |
| Рост тарифа (ИПГ) согласно Прогноза СЭР от 22.09.2022* | % | 105,0% | 109,0% | 110,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% |
| Прогнозный рост тарифа на тепловую энергию | руб./Гкал без НДС | 1 531,29 | 1 714,96 | 1 798,78 | 1 944,26 | 2 065,36 | 2 187,26 | 2 317,04 |
| 1 пг | руб./Гкал | 1 531,29 | 1 714,96 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 |
| 2 пг | руб./Гкал | 1 498,44 | 1 714,96 | 1 891,60 | 2 029,69 | 2 177,85 | 2 336,84 | 2 507,43 |

*ИПГ – индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ для Саратовской области на соответствующий год

**Значение индекса платы граждан (ИПГ) изменяется в случае принятия нового Прогноза СЭР

Таблица 53. Средневзвешенные за каждый год тарифы в зоне деятельности ЕТО с учетом технического перевооружения, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. Изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | A+1 | A+2 | A+3 | A+4 | A+5 | A+6 |
| Среднегодовой тариф на генерацию (с учетом реализации инвестиционной программы) | Руб/Гкал | 743,50 | 828,31 | 850,17 | 900,04 | 947,75 | 997,98 | 1 050,87 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 104,00% | 109,00% | 106,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне магистральных тепловых сетей (с учетом реализации инвестиционной программы) | Руб/Гкал | 1197,74 | 1341,41 | 1 348,90 | 1 399,67 | 1 448,83 | 1 499,35 | 1 549,95 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 105,00% | 109,00% | 106,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% | 105,30% |
| Среднегодовой тариф для потребителей в зоне внутриквартальных тепловых сетей (с учетом реализации ИП) | Руб/Гкал | 1 531,29 | 1 714,96 | 1 798,78 | 1 944,26 | 2 065,36 | 2 187,26 | 2 317,04 |
| Среднегодовой рост тарифа текущего года к предыдущему году | % | 105,0% | 109,0% | 110,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% | 107,3% |

Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

В результате реализации Варианта №1 будут выполнены следующие мероприятия:

I. Автоматизация ЦТП и ГБ.

II. Реконструкция объектов ЦТП и ГБ с модернизацией теплообменного оборудования.

III. Реконструкция теплотрасс ВКС и строительство трубопроводов циркуляции ГВС (Т4) в случае их отсутствия.

Реализация мероприятий по автоматизации ЦТП и ГБ позволит:

- обеспечить автоматическую работу ЦТП без постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- использовать погодозависимое регулирование температуры в системе отопления (экономия тепловой энергии составит 10%);

- поддерживать заданную постоянную температуру в системе ГВС;

- обеспечить диспетчеризацию и удаленное управление технологическим процессом, включая контроль состояния оборудования, температуру и давление теплоносителей;

- снизить затраты электроэнергии на транспорт тепловой энергии и теплоносителя на 15%.

В результате реализации мероприятий по реконструкции объектов с модернизацией теплообменного оборудования предусмотрена замена существующих кожухотрубных водоводяных подогревателей (ВВП) на пластинчатые теплообменники. В рамках данной реконструкции объектов также будет проведена замена устаревшего насосного оборудования на насосы той же производительности, но с меньшей мощностью; запорной арматуры, трубопроводов внутри объектов. Необходимость модернизации ВВП:

Нормативный срок эксплуатации кожухотрубных водонагревателей – 15 лет.

Фактический срок эксплуатации превышает 20 лет.

Водоподогреватели работают на 20% своей мощности, как следствие – большой расход теплоносителя, повышенные затраты электроэнергии на его перекачку, недоотпуск тепла потребителю, нарушение режима работы ЦТП из-за перераспределения нагрузки между ЦО и ГВС, ухудшение качества ГВС из-за повреждений трубных пучков. Оборудование требует срочной замены.

В результате реализации мероприятий по реконструкции теплотрасс ВКС ожидаются следующие эффекты:

- предотвращение аварийных отключений потребителей тепла, возникающие вследствие недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках ТС ВКС;

- снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя.

Реализация мероприятий по реконструкции теплотрасс МТС позволит:

- предотвратить аварийные отключения потребителей тепла, возникающие вследствие недопустимого утонения стенок труб и образования сквозных дефектов на участках ТС МТС;

- снизить потери тепловой энергии и теплоносителя.

Показатели экономического эффекта от проведения мероприятий подробно рассмотрены в Главе 5 Мастер-План.

Оценка экологической безопасности теплоснабжения

Описание текущего и перспективных объемов выбросов
в атмосферный воздух загрязняющих веществ и фоновых 
их концентраций на территории г. Балаково

Описание текущего и перспективных объемов выбросов 
в атмосферный воздух загрязняющих веществ, образующихся 
на стационарных объектах теплоснабжения

Описание текущего и перспективного объема (массы) веществ в атмосферу от объектов теплоснабжения г. Балаково приведено в таблицахТаблица 54 –Таблица 58. Поскольку в прогнозном периоде в структуре сжигаемого топлива объектов теплоснабжения доля мазута равна 0, то расчеты рассеивания в атмосфере выбросов диоксида серы и мазутной золы не проводились.

Таблица 54. Массовый выбор диоксида азота.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Азота диоксид. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба №1 | 67,29 | 68,29 | 67,27 | 67,36 | 67,49 | 67,73 | 67,91 |
| 2 | Дымовая труба №2 | 128,11 | 130,02 | 128,07 | 128,24 | 128,49 | 128,95 | 129,28 |

Таблица 55. Массовый выбор оксида азота.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Азота оксид. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба №1 | 10,93 | 11,09 | 10,93 | 10,94 | 10,96 | 11,00 | 11,03 |
| 2 | Дымовая труба №2 | 20,81 | 21,12 | 20,80 | 20,83 | 20,87 | 20,95 | 21,00 |

Таблица 56. Массовый выбор оксида углерода.

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Оксид углерода. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба №1 | 4,71 | 4,78 | 4,71 | 4,71 | 4,72 | 4,74 | 4,75 |
| 2 | Дымовая труба №2 | 9,90 | 10,05 | 9,90 | 9,91 | 9,93 | 9,96 | 9,99 |

Таблица 57. Массовый выброс бензапирена

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Бензапирен. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба №1 | 0,000057 | 0,000058 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000057 | 0,000058 |
| 2 | Дымовая труба №2 | 0,000229 | 0,000232 | 0,000229 | 0,000229 | 0,000230 | 0,000230 | 0,000231 |

Таблица 58. Массовый выброс диоксида серы

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Серы диоксид. Массовый выброс, г/с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымовая труба №2 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 | 363,25 |
| 2 | Дымовая труба №3 | 487,20 | 487,20 | 487,20 | 487,20 | 487,20 | 487,20 | 487,20 |

Данные по 2022 г. взяты из нормативов выбросов вредных загрязняющих веществ, утверждённых Управлением Росприроднадзора по Саратовской области для Балаковской ТЭЦ-4. Инструментальных замеров по диоксиду серы не проводится.

Описание фоновых концентраций загрязняющих веществ 
на территории г. Балаково

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [мг/м3], определенные для территории г. Балаково приведены в таблицеТаблица 59.

Таблица 59. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в разбивке по видам загрязняющего вещества

| Наименование загрязняющего вещества | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0÷2 | 3 ÷ U* |  |  |  |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |
|  |  | С | В | Ю | З |
| Оксид углерода | 2,337025 | 2,276245 | 2,052988 | 1,624872 | 1,801076 |
| Диоксид азота | 0,077826 | 0,085610 | 0,095126 | 0,089603 | 0,092467 |
| Оксид азота | 0,033048 | 0,034001 | 0,039927 | 0,034708 | 0,034562 |

Концентрация, мг/м3 максимально –разовая при скорости ветра м/с

Примечание: U* - скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%.

На Балаковской ТЭЦ-4 установлены две дымовые трубы:

Дымовая труба ст. № 2 высотой 180 м с диаметром устья 7,2 м.

Дымовая труба ст. № 3 высотой 250 м с диаметром устья 7,8 м.

Устройства по отчистке дымовых газов на Балаковской ТЭЦ-4 отсутствуют.

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха 
от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к 
строительству объектов теплоснабжения г. Балаково

Общие положения

Расчеты по определению максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнен в соответствии с Приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734).

Расчеты были выполнены на климатические параметры атмосферы, обеспечивающие наихудшие условия рассеивания загрязняющих веществ: минимальная разница температур рассеиваемых газов и атмосферного воздуха (наиболее теплый месяц года) и предельно опасная скорость ветра.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере города Балаково приведены в таблицеТаблица 60.

Таблица 60. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассе-ивания загрязняющих веществ в атмосфере г. Балаково

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 180 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С | 29,1 |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С | -15,5 |
| Среднегодовая роза ветров, % | - |
| С | 12 |
| СВ | 18 |
| В | 10 |
| ЮВ | 7 |
| Ю | 12 |
| ЮЗ | 16 |
| З | 16 |
| СЗ | 9 |
| Скорость ветра (u*) (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с | 8 |

Результаты расчета максимальных разовых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
от объектов теплоснабжения

Результаты расчета максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г. Балаково приведены в таблицеТаблица 61.

Таблица 61. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от объектов теплоснабжения г. Балаково

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества, размерность | Максимальная разовая концентрация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NO2,мг/м3 | 0,021 | 0,022 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2 | NO, мг/м3 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 3 | CO, мг/м3 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 4 | бензапирен, мг/м3⸱10-6 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 5 | SO2, мг/м3 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |

Анализ данных, приведённый в таблицеТаблица 61 показывает, что максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ, рассеиваемых объектами теплоснабжения г. Балаково в атмосфере, не превысят своих предельно-допустимых значений, приведенных в таблицеТаблица 62 на протяжении всего прогнозируемого периода.

Таблица 62. Предельно-допустимых значений максимальных разовых концентраций

| Наименование загрязняющего вещества | Максимальная разовая ПДК, мг/м3 |
| --- | --- |
| Диоксид серы | 0,5 |
| Оксид углерода | 5,0 |
| Диоксид азота | 0,2 |
| Оксид азота | 0,4 |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов 
теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих 
веществ на территории г. Балаково

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории г. Балаково приведены в таблицеТаблица 63.

Таблица 63. Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории г. Балаково

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества, размерность | Вклад объекта теплоснабжения в фоновую концентрацию, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс" Балаковская ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | NO2 | 11,0 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
|  | NO | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | CO | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | бензапирен | - | - | - | - | - | - | - |
|  | SO2 | - | - | - | - | - | - | - |

Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ
от объектов теплоснабжения на выработку тепловой
и электрической энергии

Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов
теплоснабжения на выработку электрической энергии

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии приведены в таблицеТаблица 64.

Таблица 64. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-снабжения на выработку электроэнергии

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества, размерность | Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку электроэнергии Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Диоксид азота, г/кВт | 1,401 | 1,422 | 1,401 | 1,403 | 1,406 | 1,411 | 1,414 |
| 2 | Оксид азота, г/кВт | 0,228 | 0,231 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 0,229 | 0,230 |
| 3 | Диоксид серы, г/кВт | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 | 2,523 |
| 4 | Оксид углерода, г/кВт | 0,083 | 0,080 | 0,082 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 5 | Бензапирен, (мкг/кВт)-3 | 0,358 | 0,346 | 0,354 | 0,354 | 0,353 | 0,351 | 0,349 |

Прогноз удельных выбросов загрязняющих веществ 
от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии приведены в таблице Таблица 65.

Таблица 65. Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов тепло-снабжения на выработку тепловой энергии

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества, размерность | Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку тепловой энергии Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Диоксид азота, кг/Гкал | 0,784 | 0,795 | 0,783 | 0,784 | 0,786 | 0,789 | 0,791 |
| 2 | Оксид азота, кг/Гкал | 0,127 | 0,129 | 0,127 | 0,127 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| 3 | Диоксид серы, кг/Гкал | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
| 4 | Оксид углерода, кг/Гкал | 0,046 | 0,045 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 5 | Бензапирен, мкг/ Гкал | 0,200 | 0,194 | 0,199 | 0,199 | 0,198 | 0,197 | 0,196 |

Прогноз образования и размещения отходов сжигания топлива 
на сохраняемых, модернизируемых и планируемых 
к строительству объектах теплоснабжения

В структуре сжигаемого топлива объектов теплоснабжения г. Балаково отсутствует твердое топливо, образования отходов сжигания топлива не происходит.

- Приложение

Для выполнения мероприятий Концессионного соглашения по выбранному в Главе 5 Варианту 1, необходимо получить средства льготного кредитования из Фонда развития территорий в размере - 989,6 млн. р. без НДС. Для этого Между ПАО «Т Плюс» и Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) заключен договор займа №60Д/ФНБ от 29 июля 2022 года (далее Договор). По условиям договора ПАО «Т Плюс» обязуется предоставить в Фонд положительные заключения по результатам технологического и ценового аудита (далее ТЦА) каждого объекта инфраструктуры, включенного в проект «Реконструкция объектов теплосетевого хозяйства муниципального образования «Город Балаково» (далее Проект).

Все положительные заключения были направлены в Фонд письмом от 10.07.2023 №51200-18-3137. После рассмотрения Фондом положительных заключений ТЦА, в связи с тем, что участки тепловых сетей, подлежащих реконструкции, были сгруппированы по признаку принадлежности к ЦТП или групповому бойлеру, после чего объектов по тепловым сетям стало 15, необходимо вносить изменения в заявку в соответствии с Методикой по подготовке документов в случае в несения изменений в проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденной решением Правления Фонда от 22.02.2023 г.

Поскольку концессионное соглашение, заключенное между ПАО «Т Плюс» и муниципальным образованием «Город Балаково» Балаковского муниципального района Саратовской области, от имени которого выступает администрация Балаковского муниципального района Саратовской области, является неотъемлемой частью заявки, необходимо также внести изменения в Приложение №11 «Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)» концессионного соглашения в части приведения наименования объектов в соответствии с полученными положительными заключениями по результатам технологического и ценового аудита.

Реализация скорректированного перечня мероприятий будет выполнена без изменения утвержденной суммы займа. Информация о достаточности финансовых ресурсов для реализации проекта и источниках для обслуживания и погашения займа в течении срока.

Скорректированное Приложение 11 к Концессионному соглашению представлено в таблице Таблица 66.

Таблица 66. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)

| N п/п |  | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий (всего) с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2023 г. с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2024 г. с НДС, тыс. руб. | Идентификационные номера объектов, в отношении которых проводится реконструкция |  | Соответствие пунктам инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По объектам | По ТЦА |  |  |  |  |  |  | Реестровый номер | Кадастровый номер (в случае отсутствия указывается адрес) |  |
| Реконструкция тепловых сетей, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопления и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 6 094,16 | 0,00 | 6 094,16 | 180 | 64:40:000000:15127 | 18 |
| 2 | 1.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 1 214,39 | 0,00 | 1 214,39 | 14839 | 64:40:020401:3198 | 496 |
| 3 | 1.3. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 137,45 | 0,00 | 137,45 | 14840 | 64:40:020401:3202 | 497 |
| 4 | 1.4. | Сооружение - сети теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 405,56 | 0,00 | 405,56 | 16404 | 64:40:020401:3207 | 499 |
| 5 | 1.5. | Сети горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 99,43 | 0,00 | 99,43 | 16403 | 64:40:020401:3208 | 500 |
| 6 | 1.6. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 559,10 | 0,00 | 3 559,10 | 175 | 64:40:042001:295 | 619 |
| - | 2 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 610,60 | 0,00 | 4 610,60 | 179 | 64:40:000000:15126 | 17 |
| 8 | 2.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 299,68 | 0,00 | 2 299,68 | 15388 | 64:40:000000:15128 | 19 |
| 9 | 2.3. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 022,95 | 0,00 | 2 022,95 | 187 | 64:40:000000:15220 | 35 |
| 10 | 2.4. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 975,38 | 0,00 | 3 975,38 | 176 | 64:40:000000:15231 | 38 |
| 11 | 2.5. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 728,82 | 0,00 | 4 728,82 | 178 | 64:40:000000:15233 | 40 |
| 12 | 2.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 449,53 | 0,00 | 3 449,53 | 186 | 64:40:000000:16361 | 270 |
| 13 | 2.7. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №2, 3 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018418 | 64:40:020401:3384 | 510 |
| 14 | 2.8. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №2 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 3 774,32 | 0,00 | 3 774,32 | 1120018423 | 64:40:020401:3386 | 512 |
| 15 | 2.9 | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 4 Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 2 719,18 | 0,00 | 2 719,18 | 1120018574 | 64:40:020401:3390 | 515 |
| 16 | 2.10. | теплотрасса (транзит) дом №2,7 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018532 | 64:40:020401:3392 | 517 |
| 17 | 2.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №7, 8 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 119,68 | 0,00 | 3 119,68 | 1120018522 | 64:40:020401:3393 | 518 |
| 18 | 2.12. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 5 ул. Набережная. 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 661,45 | 0,00 | 4 661,45 | 1120018519 | 64:40:020401:3395 | 520 |
| 19 | 2.13. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 5 166,42 | 0,00 | 5 166,42 | 188 | 64:40:042001:276 | 609 |
| 20 | 2.14. | Сооружение - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 697,92 | 0,00 | 3 697,92 | 196 | 64:40:042001:277 | 610 |
| 21 | 2.15. | Трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 7 026,06 | 0,00 | 7 026,06 | 195 | 64:40:042001:285 | 615 |
| - | 3. | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова | 2024 | 2024 | 3 445,84 | 0,00 | 3 445,84 | 303 | 64:40:000000:15724 | 180 |
| - | 4. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Н. Леонова -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением (Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Н. Леонова) | 2024 | 2024 | 384,70 | 0,00 | 384,70 | 1159 | 64:40:000000:15848 | 198 |
| 24 | 4.2. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №34а ул.Н. Леонова | 2024 | 2024 | 74,28 | 0,00 | 74,28 | 1120018299 | 64:40:020301:3558 | 464 |
| - | 5. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ Факел Социализма -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.1. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма | 2023 | 2023 | 3 661,68 | 3 661,68 | 0,00 | 836 | 64:40:000000:15451 | 94 |
| 26 | 5.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 2 007,57 | 2 007,57 | 0,00 | 765 | 64:40:000000:15476 | 99 |
| 27 | 5.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 16 148,73 | 16 148,73 | 0,00 | 769 | 64:40:000000:15477 | 100 |
| 28 | 5.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 | 2023 | 2023 | 4 076,78 | 4 076,78 | 0,00 | 764 | 64:40:000000:15645 | 155 |
| 29 | 5.5. | Сети теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 | 2023 | 2023 | 1 142,73 | 1 142,73 | 0,00 | 16400 | 64:40:010402:221 | 336 |
| 30 | 5.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а | 2023 | 2023 | 2 355,48 | 2 355,48 | 0,00 | 1120018288 | 64:40:010402:2684 | 360 |
| 31 | 5.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. | 2023 | 2023 | 216,52 | 216,52 | 0,00 | 14828 | 64:41:000000:5077 | 626 |
| 32 | 5.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены | 2023 | 2023 | 1 557,49 | 1 557,49 | 0,00 | 14827 | 64:41:000000:5078 | 627 |
| - | 6. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Факел Социализма -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 6.1. | Трубопровод горячего водоснабжения(транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма | 2024 | 2024 | 604,24 | 0,00 | 604,24 | 802 | 64:40:010402:2745 | 361 |
| - | 7. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ЦТП-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 7.1. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина | 2023 | 2023 | 224,25 | 224,25 | 0,00 | 16419 | 64:40:010245:111 | 323 |
| 35 | 7.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина | 2024 | 2024 | 588,95 | 0,00 | 588,95 | 14749 | 64:40:010245:2237 | 324 |
| - | 8. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 8.1. | Сооружение (сети горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 6 673,52 | 6 673,52 | 0,00 | 678 | 64:40:000000:15466 | 95 |
| 37 | 8.2. | Теплотрасса от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 2 055,16 | 2 055,16 | 0,00 | 16384 | 64:40:000000:16150 | 247 |
| 38 | 8.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 67 368,96 | 67 368,96 | 0,00 | 15458 | 64:40:000000:16379 | 271 |
| 39 | 8.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 3 081,35 | 3 081,35 | 0,00 | 674 | 64:40:000000:16411 | 282 |
| 40 | 8.5. | Сооружение - горячее водоснабжение (теплотрасса от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) | 2023 | 2023 | 1 785,22 | 1 785,22 | 0,00 | 869 | 64:40:010403:2318 | 366 |
| 41 | 8.6. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 142,90 | 142,90 | 0,00 | 14755 | 64:40:010405:360 | 384 |
| - | 9. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 9.1. | Теплотрасса от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 34 760,78 | 0,00 | 34 760,78 | 780 | 64:40:000000:15441 | 89 |
| 43 | 9.2. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 865,64 | 0,00 | 865,64 | 1105 | 64:40:000000:15467 | 96 |
| 44 | 9.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8/16 до ЦТП 20 | 2024 | 2024 | 4 729,45 | 0,00 | 4 729,45 | 766 | 64:40:000000:15709 | 172 |
| 45 | 9.4. | Теплотрасса от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 143,47 | 0,00 | 4 143,47 | 15496 | 64:40:000000:16007 | 216 |
| 46 | 9.5. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 4 589,66 | 0,00 | 4 589,66 | 762 | 64:40:000000:16444 | 287 |
| 47 | 9.6. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 59,43 | 0,00 | 59,43 | 16411 | 64:40:010402:2256 | 339 |
| 48 | 9.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 346,99 | 0,00 | 346,99 | 16412 | 64:40:010402:2260 | 342 |
| 49 | 9.8. | Сооружение –сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 165,44 | 0,00 | 1 165,44 | 14830 | 64:40:010402:2269 | 343 |
| 50 | 9.9. | Сооружение - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрасса от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) | 2024 | 2024 | 2 810,00 | 0,00 | 2 810,00 | 1106 | 64:40:010402:2656 | 355 |
| 51 | 9.10. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 143,62 | 0,00 | 143,62 | 14752 | 64:40:010405:240 | 376 |
| 52 | 9.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сети теплоснабжения (транзит). | 2024 | 2024 | 838,56 | 0,00 | 838,56 | 14751 | 64:40:010405:262 | 380 |
| 53 | 9.12. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 | 2024 | 2024 | 578,42 | 0,00 | 578,42 | 14754 | 64:40:010405:350 | 383 |
| - | 10. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10.1. | Сооружение - сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрасса от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 184,88 | 0,00 | 4 184,88 | 723 | 64:40:000000:15189 | 30 |
| 55 | 10.2. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 44 001,90 | 0,00 | 44 001,90 | 790 | 64:40:000000:15302 | 53 |
| 56 | 10.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 802,63 | 0,00 | 3 802,63 | 655 | 64:40:000000:15670 | 167 |
| 57 | 10.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 979,94 | 0,00 | 3 979,94 | 724 | 64:40:000000:16023 | 223 |
| 58 | 10.5. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Теплотрасса от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 931,15 | 0,00 | 1 931,15 | 725 | 64:40:000000:16329 | 265 |
| 59 | 10.6. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 | 726 | 64:40:000000:16486 | 290 |
| 60 | 10.7. | сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 001,58 | 0,00 | 1 001,58 | 14780 | 64:40:010405:213 | 372 |
| 61 | 10.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 183,64 | 0,00 | 3 183,64 | 14779 | 64:40:010405:214 | 373 |
| 62 | 10.9. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. | 2024 | 2024 | 550,74 | 0,00 | 550,74 | 14782 | 64:40:010405:215 | 374 |
| 63 | 10.10. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети теплоснабжения. | 2024 | 2024 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 14781 | 64:40:010405:216 | 375 |
| 64 | 10.11. | Теплотрасса протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская | 2024 | 2024 | 7 742,03 | 0,00 | 7 742,03 | 1120018332 | 64:40:010405:8765 | 390 |
| 65 | 10.12. | Сооружение - теплотрасса (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 5 117,06 | 0,00 | 5 117,06 | 1120018444 | 64:40:010405:8775 | 391 |
| 66 | 10.13. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.5 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 797,05 | 0,00 | 2 797,05 | 1120018294 | 64:40:010405:8804 | 392 |
| 67 | 10.14. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.7 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 472,38 | 0,00 | 2 472,38 | 822 | 64:40:010405:8805 | 393 |
| - | 11. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 11.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина | 2024 | 2024 | 866,92 | 0,00 | 866,92 | 826 | 64:40:000000:16326 | 262 |
| 69 | 11.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 839,75 | 0,00 | 1 839,75 | 757 | 64:40:000000:16403 | 279 |
| 70 | 11.3. | Сооружение - циркуляционный трубопровод от ЦТП №25 (ул.Ленина, д.108/1) до наружной стены д.108 по ул.Ленина |  |  |  |  |  | 1120018292 | 64:40:010405:8802 | 279 |
| 71 | 11.4. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) | 2024 | 2024 | 91,78 | 0,00 | 91,78 | 14767 | 64:40:010405:368 | 386 |
| 72 | 11.5. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 3 883,09 | 0,00 | 3 883,09 | 14770 | 64:40:010405:8467 | 388 |
| 73 | 11.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 374,36 | 0,00 | 374,36 | 14766 | 64:40:010405:8468 | 389 |
| 74 | 11.7. | Сооружение - теплотрасса от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 346,99 | 0,00 | 1 346,99 | 1107 | 64:40:010405:8806 | 394 |
| 75 | 11.8. | Сеть ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 229,46 | 0,00 | 229,46 | 852 | 64:40:010405:8888 | 395 |
| - | 12. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 223,49 | 0,00 | 2 223,49 | 189 | 64:40:000000:15904 | 207 |
| 77 | 12.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 14837 | 64:40:020401:3204 | 498 |
| 78 | 12.3. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 148,06 | 0,00 | 148,06 | 14838 | 64:40:020401:3210 | 501 |
| 79 | 12.4. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 591,55 | 0,00 | 591,55 | 1120018499 | 64:40:020401:3380 | 507 |
| 80 | 12.5. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 4 423,62 | 0,00 | 4 423,62 | 1120018536 | 64:40:020401:3381 | 508 |
| 81 | 12.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №1 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 214,19 | 0,00 | 2 214,19 | 1120018535 | 64:40:020401:3388 | 514 |
| 82 | 12.7. | Трубопровод от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 17 164,72 | 0,00 | 17 164,72 | 15392 | 64:40:042001:281 | 611 |
| 83 | 12.8. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 15 931,69 | 0,00 | 15 931,69 | 15393 | 64:40:042001:282 | 612 |
| 84 | 12.9. | Трубопровод от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева | 2024 | 2024 | 23 279,65 | 0,00 | 23 279,65 | 15391 | 64:40:042001:284 | 614 |
| 85 | 12.10. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 253,52 | 0,00 | 253,52 | 192 | 64:40:042001:290 | 617 |
| - | 13. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 13.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 265,02 | 265,02 | 0,00 | 448 | 64:40:000000:15442 | 90 |
| 87 | 13.2. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 98 930,83 | 98 930,83 | 0,00 | 15424 | 64:40:000000:15572 | 131 |
| 88 | 13.3. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 24 566,74 | 24 566,74 | 0,00 | 15423 | 64:40:000000:15573 | 132 |
| 89 | 13.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 13 085,80 | 13 085,80 | 0,00 | 15422 | 64:40:000000:15574 | 133 |
| 90 | 13.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 1412 | 64:40:000000:16398 | 278 |
| 91 | 13.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 | 2023 | 2023 | 3 251,31 | 3 251,31 | 0,00 | 16378 | 64:40:020361:66 | 478 |
| 92 | 13.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 2 656,11 | 2 656,11 | 0,00 | 16391 | 64:40:020362:63 | 479 |
| 93 | 13.8. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 835,61 | 835,61 | 0,00 | 16390 | 64:40:020362:64 | 480 |
| 94 | 13.9 | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 1 851,53 | 1 851,53 | 0,00 | 393 | 64:40:020374:1034 | 481 |
| 95 | 13.10. | Теплотрасса (транзит) дом №15 ул.Дружбы | 2023 | 2023 | 10 174,27 | 10 174,27 | 0,00 | 1120018386 | 64:40:020374:1039 | 484 |
| 96 | 13.11. | Сооружение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018486 | 64:40:020382:1755 | 488 |
| 97 | 13.12. | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 11 373,62 | 11 373,62 | 0,00 | 467 | 64:40:020382:1756 | 489 |
| 98 | 13.13. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 1 080,65 | 1 080,65 | 0,00 | 1120018429 | 64:40:020382:1764 | 492 |
| 99 | 13.14. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 4 483,82 | 4 483,82 | 0,00 | 1120018419 | 64:40:020382:1765 | 493 |
| 100 | 13.15. | Теплотрасса от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018573 | 64:40:020382:1766 | 494 |
| 101 | 13.16. | Теплотрасса (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 4 145,67 | 4 145,67 | 0,00 | 1120018300 | 64:40:020382:1767 | 495 |
| - | 14. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 14.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 215 | 64:40:000000:15122 | 16 |
| 103 | 14.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 15434 | 64:40:000000:15234 | 41 |
| 104 | 14.3. | Трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 32 587,00 | 32 587,00 | 0,00 | 15433 | 64:40:000000:15339 | 62 |
| 105 | 14.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. | 2023 | 2023 | 7 471,34 | 7 471,34 | 0,00 | 15431 | 64:40:000000:15357 | 65 |
| 106 | 14.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 6 398,82 | 6 398,82 | 0,00 | 15441 | 64:40:000000:15496 | 105 |
| 107 | 14.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 210,20 | 2 210,20 | 0,00 | 488 | 64:40:000000:16082 | 240 |
| 108 | 14.7. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 | 2023 | 2023 | 7 467,37 | 7 467,37 | 0,00 | 1383 | 64:40:000000:16298 | 255 |
| 109 | 14.8. | Теплотрасса до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 212,98 | 1 212,98 | 0,00 | 1120018339 | 64:40:020102:2901 | 405 |
| 110 | 14.9. | Сооружение - теплотрасса от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 579,57 | 1 579,57 | 0,00 | 1120018479 | 64:40:020102:2906 | 407 |
| 111 | 14.10. | теплотрасса (транзит) дом № 13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 289,35 | 3 289,35 | 0,00 | 1382 | 64:40:020102:2912 | 408 |
| 112 | 14.11. | Сооружения- теплотрасса (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев | 2023 | 2023 | 2 734,06 | 2 734,06 | 0,00 | 1120018512 | 64:40:020102:2914 | 409 |
| - | 15. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 15.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 873,93 | 3 873,93 | 0,00 | 528 | 64:40:000000:15109 | 15 |
| 114 | 15.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А | 2024 | 2024 | 596,60 | 0,00 | 596,60 | 14947 | 64:40:020103:175 | 410 |
| 115 | 15.3. | Теплотрасса (транзит) дом № 33 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 155,82 | 2 155,82 | 0,00 | 1393 | 64:40:020103:3681 | 414 |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов, групповых бойлеров, насосных станций, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральные тепловые пункты (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 16 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 301,92 | 7 301,92 | 0,00 | - | 64:40:010176:1417 | 1 |
| 117 | 17 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 681,73 | 7 681,73 | 0,00 | - | 64:40:010176:106 | 2 |
| 118 | 18 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 958,65 | 5 958,65 | 0,00 | - | 64:40:010160:58 | 3 |
| 119 | 19 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 018,27 | 9 018,27 | 0,00 | - | 64:41:000000:23415 | 4 |
| 120 | 20 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 709,62 | 7 709,62 | 0,00 | - | 64:40:010245:2350 | 5 |
| 121 | 21 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 976,92 | 7 976,92 | 0,00 | - | 64:41:000000:5374 | 6 |
| 122 | 22 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 178,85 | 10 178,85 | 0,00 | - | 64:40:010238:3367 | 7 |
| 123 | 23 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | - | 64:41:000000:5370 | 8 |
| 124 | 24 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 12 654,81 | 12 654,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:20724 | 9 |
| 125 | 25 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 071,15 | 6 071,15 | 0,00 | - | 64:40:010247:107 | 10 |
| 126 | 26 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 968,27 | 5 968,27 | 0,00 | - | 64:40:010405:772 | 11 |
| 127 | 27 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 872,12 | 8 872,12 | 0,00 | - | 64:40:010245:2351 | 12 |
| 128 | 28 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 245,98 | 0,00 | 3 245,98 | - | 64:40:010248:70 | 13 |
| 129 | 29 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 480,77 | 7 480,77 | 0,00 | - | 64:40:010247:109 | 14 |
| 130 | 30 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 689,42 | 6 689,42 | 0,00 | - | 64:40:010405:1399 | 15 |
| 131 | 31 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 052,88 | 7 052,88 | 0,00 | - | 64:41:000000:5380 | 16 |
| 132 | 32 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 179,81 | 8 179,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:5713 | 17 |
| 133 | 33 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 398,08 | 5 398,08 | 0,00 | - | 64:41:000000:4163 | 18 |
| 134 | 34 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 710,64 | 5 710,64 | 0,00 | - | 64:40:010405:403 | 19 |
| 135 | 35 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 126,62 | 6 126,62 | 0,00 | - | 64:40:010405:379 | 20 |
| 136 | 36 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 002,88 | 7 002,88 | 0,00 | - | 64:40:010402:230 | 21 |
| 137 | 37 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 710,58 | 6 710,58 | 0,00 | - | 64:40:010402:2387 | 22 |
| 138 | 38 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 455,77 | 7 455,77 | 0,00 | - | 64:40:010403:200 | 23 |
| 139 | 39 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 584,00 | 9 584,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:3104 | 24 |
| 140 | 40 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 809,00 | 5 809,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:364 | 25 |
| 141 | 41 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 159,92 | 6 159,92 | 0,00 | - | 64:40:020401:184 | 26 |
| 142 | 42 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 027,51 | 0,00 | 6 027,51 | - | 64:41:000000:2072 | 27 |
| 143 | 43 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 786,70 | 0,00 | 7 786,70 | - | 64:41:000000:4564 | 28 |
| 144 | 44 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 094,23 | 8 094,23 | 0,00 | - | 64:41:000000:2337 | 29 |
| 145 | 45 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 121,15 | 8 121,15 | 0,00 | - | 64:40:020404:2014 | 30 |
| 146 | 46 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 464,42 | 7 464,42 | 0,00 | - | 64:40:030103:430 | 31 |
| 147 | 47 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 565,04 | 6 565,04 | 0,00 | - | 64:41:000000:2602 | 32 |
| 148 | 48 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 554,46 | 6 554,46 | 0,00 | - | 64:40:030103:387 | 33 |
| 149 | 49 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 190,83 | 7 190,83 | 0,00 | - | 64:40:020211:2534 | 34 |
| 150 | 50 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 149,62 | 10 149,62 | 0,00 | - | 64:40:020378:1240 | 35 |
| 151 | 51 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 229,64 | 0,00 | 11 229,64 | - | 64:40:020382:122 | 36 |
| 152 | 52 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 503,64 | 0,00 | 10 503,64 | - | 64:40:020374:81 | 37 |
| 153 | 53 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 906,48 | 10 906,48 | 0,00 | - | 64:40:030301:1645 | 38 |
| 154 | 54 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 687,62 | 11 687,62 | 0,00 | - | 64:40:020206:3338 | 39 |
| 155 | 55 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 051,00 | 0,00 | 11 051,00 | - | 64:40:020205:138 | 40 |
| 156 | 56 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 779,81 | 9 779,81 | 0,00 | - | 64:40:020101:750 | 41 |
| 157 | 57 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 213,00 | 9 213,00 | 0,00 | - | 64:40:020102:139 | 42 |
| 158 | 58 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 602,00 | 0,00 | 7 602,00 | - | 64:41:000000:3922 | 43 |
| 159 | 59 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 054,32 | 7 054,32 | 0,00 | - | 64:40:020102:141 | 44 |
| 160 | 60 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 988,00 | 0,00 | 8 988,00 | - | 64:41:000000:2434 | 45 |
| 161 | 61 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 886,00 | 0,00 | 8 886,00 | - | 64:40:020103:2591 | 46 |
| 162 | 62 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 806,00 | 0,00 | 9 806,00 | - | 64:40:020103:2589 | 47 |
| 163 | 63 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 121,00 | 0,00 | 8 121,00 | - | 64:41:000000:4219 | 48 |
| 164 | 64 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 175,00 | 0,00 | 8 175,00 | - | 64:40:020103:202 | 49 |
| 165 | 65 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 232,69 | 10 232,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:176 | 50 |
| 166 | 66 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 157,69 | 9 157,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:179 | 51 |
| 167 | 67 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 389,42 | 9 389,42 | 0,00 | - | 64:40:020206:3334 | 52 |
| 168 | 68 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 148,64 | 0,00 | 7 148,64 | - | 64:41:000000:27618 | 53 |
| 169 | 69 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 234,23 | 0,00 | 8 234,23 | - | 64:41:000000:27549 | 54 |
| 170 | 70 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 908,27 | 0,00 | 7 908,27 | - | 64:40:030301:945 | 55 |
| 171 | 71 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 430,77 | 11 430,77 | 0,00 | - | 64:41:000000:27547 | 56 |
| 172 | 72 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 822,69 | 0,00 | 7 822,69 | - | 64:40:030301:7489 | 57 |
| 173 | 73 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 772,54 | 0,00 | 3 772,54 | - | 64:40:020211:2231 | 58 |
| 174 | 74 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 428,85 | 7 428,85 | 0,00 | - | 64:40:020211:238 | 59 |
| 175 | 75 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 041,62 | 10 041,62 | 0,00 | - | 64:40:020207:619 | 60 |
| 176 | 76 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 201,35 | 0,00 | 7 201,35 | - | 64:40:020103:3279 | 61 |
| 177 | 77 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 096,44 | 0,00 | 7 096,44 | - | 64:41:000000:10349 | 62 |
| 178 | 78 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 070,54 | 0,00 | 6 070,54 | - | 64:40:020208:1588 | 63 |
| 179 | 79 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 904,02 | 0,00 | 10 904,02 | - | 64:41:000000:21865 | 64 |
| 180 | 80 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 965,84 | 8 965,84 | 0,00 | - | 64:40:020207:829 | 65 |
| 181 | 81 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 192,94 | 0,00 | 11 192,94 | - | 64:40:020212:1183 | 66 |
| 182 | 82 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 016,76 | 0,00 | 9 016,76 | - | 64:40:020212:223 | 67 |
| 183 | 83 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 320,00 | 0,00 | 9 320,00 | - | 64:40:020104:3066 | 68 |
| 184 | 84 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 385,00 | 0,00 | 9 385,00 | - | 64:41:000000:25409 | 69 |
| 185 | 85 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 495,00 | 0,00 | 10 495,00 | - | 64:40:020104:3148 | 70 |
| 186 | 86 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 848,00 | 0,00 | 9 848,00 | - | 64:41:000000:25671 | 71 |
| 187 | 87 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 172,49 | 0,00 | 11 172,49 | - | 64:40:020212:1014 | 72 |
|  |  | Групповые бойлера (ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 88 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 997,76 | 3 997,76 | 0,00 | - | ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 | 73 |
| 189 | 89 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 525,00 | 0,00 | 3 525,00 | - | ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 | 74 |
| 190 | 90 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 568,27 | 0,00 | 3 568,27 | - | ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 | 75 |
| 191 | 91 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 505,77 | 0,00 | 3 505,77 | - | ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 | 76 |
| 192 | 92 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 624,04 | 0,00 | 4 624,04 | - | ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а | 77 |
| 193 | 93 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 052,62 | 6 052,62 | 0,00 | - | ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 | 78 |
| 194 | 94 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 298,08 | 0,00 | 4 298,08 | - | ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 | 79 |
| 195 | 95 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 161,54 | 0,00 | 6 161,54 | - | ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 | 80 |
| 196 | 96 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 371,15 | 0,00 | 5 371,15 | - | ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 | 81 |
| 197 | 97 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 051,92 | 0,00 | 6 051,92 | - | ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 | 82 |
| 198 | 98 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 633,65 | 0,00 | 4 633,65 | - | ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 | 83 |
| 199 | 99 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 876,92 | 0,00 | 3 876,92 | - | ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а | 84 |
| 200 | 100 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 034,08 | 6 034,08 | 0,00 | - | ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 | 85 |
| 201 | 101 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 137,68 | 3 137,68 | 0,00 | - | ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набебержная 50 лет ВЛКСМ 9 | 86 |
| 202 | 102 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 985,58 | 0,00 | 3 985,58 | - | ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 | 87 |
| 203 | 103 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 847,12 | 0,00 | 3 847,12 | - | ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 | 88 |
| 204 | 104 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 319,68 | 3 319,68 | 0,00 | - | ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 | 89 |
| 205 | 105 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 206,39 | 3 206,39 | 0,00 | - | ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 | 90 |
| 206 | 106 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 462,12 | 0,00 | 5 462,12 | - | ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 | 91 |
| 207 | 107 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 651,54 | 0,00 | 3 651,54 | - | ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 | 92 |
| 208 | 108 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 330,77 | 0,00 | 5 330,77 | - | ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 | 93 |
| 209 | 109 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 447,12 | 0,00 | 3 447,12 | - | ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 | 94 |
| 210 | 110 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 446,15 | 0,00 | 4 446,15 | - | ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А | 95 |
| 211 | 111 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 968,27 | 0,00 | 3 968,27 | - | ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 | 96 |
| 212 | 112 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 723,64 | 0,00 | 3 723,64 | - | ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 | 97 |
| 213 | 113 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 719,23 | 0,00 | 3 719,23 | - | ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 | 98 |
| 214 | 114 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 672,12 | 0,00 | 3 672,12 | - | ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 | 99 |
| 215 | 115 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 382,40 | 0,00 | 4 382,40 | - | ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 | 100 |
| 216 | 116 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 268,68 | 0,00 | 4 268,68 | - | ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 | 101 |
| 217 | 117 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 517,94 | 0,00 | 3 517,94 | - | ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 | 102 |
| 218 | 118 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 022,74 | 0,00 | 4 022,74 | - | ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 | 103 |
| 219 | 119 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 711,17 | 0,00 | 3 711,17 | - | ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 | 104 |
| 220 | 120 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 860,02 | 0,00 | 3 860,02 | - | ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 | 105 |
| 221 | 121 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 641,83 | 0,00 | 3 641,83 | - | ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 | 106 |
| 222 | 122 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 909,95 | 0,00 | 3 909,95 | - | ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 | 107 |
| 223 | 123 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 092,94 | 0,00 | 4 092,94 | - | ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 | 108 |
| 224 | 124 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 555,99 | 0,00 | 3 555,99 | - | ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 | 109 |
| 225 | 125 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 750,58 | 0,00 | 4 750,58 | - | ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 | 110 |
| 226 | 126 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 227,50 | 0,00 | 4 227,50 | - | ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 | 111 |
| 227 | 127 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 727,56 | 0,00 | 3 727,56 | - | ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 | 112 |
| 228 | 128 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | - | ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 | 113 |
| 229 | 129 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 579,10 | 0,00 | 3 579,10 | - | ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 | 114 |
| 230 | 130 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 907,14 | 0,00 | 3 907,14 | - | ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 | 115 |
| 231 | 131 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 055,19 | 0,00 | 4 055,19 | - | ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 | 116 |
| 232 | 132 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 584,43 | 0,00 | 3 584,43 | - | ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 | 117 |
| 233 | 133 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 686,67 | 0,00 | 3 686,67 | - | ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 | 118 |
| 234 | 134 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 592,43 | 0,00 | 3 592,43 | - | ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 | 119 |
| 235 | 135 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 956,03 | 0,00 | 3 956,03 | - | ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А | 120 |
| 236 | 136 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 190,73 | 0,00 | 4 190,73 | - | ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 | 121 |
| 237 | 137 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 247,62 | 0,00 | 4 247,62 | - | ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 | 122 |
| 238 | 138 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 759,57 | 0,00 | 3 759,57 | - | ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 | 123 |
| 239 | 139 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 842,24 | 0,00 | 3 842,24 | - | ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 | 124 |
| 240 | 140 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 420,09 | 0,00 | 4 420,09 |  | ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 | 125 |
| 241 | 141 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 785,40 | 0,00 | 5 785,40 |  | ГБ №54 Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 | 126 |
|  |  | Насосные станции (НС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 142 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 2 637,36 | 0,00 | 2 637,36 |  | НАСОСНАЯ, ул.Ленина 122а | 127 |
| 243 | 143 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 738,00 | 0,00 | 3 738,00 |  | НАСОСНАЯ, ул.Саратовское шоссе 39а | 128 |

В столбце указаны наименования пунктов мероприятий Концессионного соглашения соответствующие пунктам инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.09.2022 № 249.